## Slide 1
SCHÉMAS D’ARCHITECTURE
  Raccordement des ouvrages
  Raccorder les ouvrages avec la fibre optique propriétaire. En cas d’impossibilité, les solutions alternatives possibles sont, par priorité, la fibre opérateur et les connexions 4G/5G.
Protection face aux conditions extérieures
  Pour limiter la hausse de température, il est recommandé de:
    Installer les équipements qui chauffent en haut du coffret (BCSF notamment) ;
    Prévoir de l’extraction de l'air en haut du coffret et de la ventilation basse ;
    Installer une tôle au-dessus du coffret (à l’appréciation des DT).
  Afin d’accroître la résistance aux conditions extérieures (poussière, humidité, chaleur, rongeurs, insectes, …), il est possible d’utiliser une enveloppe double :
EPG et ouvrages isolés
EGG
Cisco 3200 Rugged Switch
EGG
Cisco 9300
EPG
Cisco Catalyst IE 3400 Rugged Switch
INJ1010 Phoenix ou équivalent
TETRADIS 9.5.2 ou équivalent
MATÉRIEL
Recommandations
    Enveloppe extérieure en polyester ventilé (ouvertures avec grille type moustiquaire en haut et en bas) ;
    Enveloppe interne métallique avec chauffage.
  Sécurisation
    Mettre un contact sec pour détecter l’ouverture d’une armoire. Il est aussi possible de mettre un contact sur automate ou un lecteur de badge sur l’ensemble des coffrets avec un système de serrure classique.
  Fonctionnement en mode dégradé
    En mode dégradé la priorité est de préserver le fonctionnement des automates et de l’audio. Le maintien des fonctions vidéo ne peut se faire que si elles n’impactent pas ces fonctions prioritaires.
    Les ouvrages isolés sans automate n’ont pas de mode de fonctionnement dégradé standardisé, une intervention humaine sur le terrain peut être nécessaire (relevés manuels, actionnement d’organes manœuvrant, …).
Synthèse du STANDARD CYBER
Synthèse du standard Réseaux
Niveau de standard : 3
Applicabilité : EPG, EGG, PCC
Date de publication : S2 2022
Version : 1