ACCORD CADRE

MMA-2302

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Commun à l’accord-cadre

et aux bons de commandes fondés sur l’accord-cadre

ACCORD-CADRE N° MMA-2302

Maintenance des installations de chauffage, de climatisation et de ventilation

pour la CPAM des Côtes d’Armor

Sites de Saint Brieuc et de Dinan, CES de Saint Brieuc

Pouvoir adjudicateur : Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor

Représenté par : Madame Elodie POULLIN – Directrice de la CPAM des Côtes d’Armor

Comptable assignataire des paiements : Madame Anne CHANIAC, Directrice Comptable et Financière de la CPAM.

Cadre réglementaire : accord-cadre à bons de commandes passé en procédure adaptée en application des articles R2123-1, R2162-2 à R2162-4, R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique et de l’arrêté du 19 juillet 2018 modifié portant réglementation des marchés des organismes de Sécurité Sociale.

Table des matières

ARTICLE 1 – SITE DU SIEGE DE LA CPAM	3

ARTICLE 2 – SITE DU CENTRE D’EXAMENS DE SANTE	4

ARTICLE 3 – SITE DE L’AGENCE DE DINAN	4

ARTICLE 4 – CONDUITE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	5

ARTICLE 5 – INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE	5

ARTICLE 6 – INTERVENTIONS DE MAINTENANCE CURATIVE	6

ARTICLE 7 – PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	7

ARTICLE 8 – TRAVAUX, PRESTATIONS HORS MAINTENANCE PREVENTIVE OU CURATIVE	7

ARTICLE 9 – SUIVI DES INTERVENTIONS	7

CHAPITRE I – INSTALLATIONS OBJET DU CONTRAT

La liste des installations est indicative, le prestataire procède à un relevé du matériel et de son état lors de la prise en charge du contrat, ce qui donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de prise en charge dressé contradictoirement avec le pouvoir adjudicateur.

- ARTICLE 1 – SITE DU SIEGE DE LA CPAM

2 Chaudières gaz :

| Marque | GUILLOT |
| --- | --- |
| Gamme | OPTIMAGAZ Série E |
| Type | E.465 |
| Année de mise en service | 1996 |
| Puissance en KW | 450 |

Autres équipements :

| Bâtiment | Nombre | Equipement | Marque |
| --- | --- | --- | --- |
| Chaufferie | 2 | Chaudières | GUILLOT Optimagaz |
|  | 3 | Pompe double | SALMSON |
|  | 1 | Pompe double | GRUNFOS |
|  | 1 | Pompe simple | GRUNFOS |
|  | 2 | Vanne 3 voies | SATCHWELL |
|  | 1 | Filtre magnétique |  |
|  | 1 | Maintien de pression | PMEUMATEX |
|  | 1 | Disconnecteur | WITT |
| Bât A | 2 | CTA | WESPER |
|  | 1 | Caisson de mélange | WESPER |
|  | 1 | Caisson double flux | WESPER |
|  | 2 | Vanne 3 voies | SATCHWELL |
|  | 2 | Extracteur | WESPER |
| Bât B | 2 | CTA | WESPER |
|  | 1 | Caisson de mélange | WESPER |
|  | 1 | Caisson double flux | WESPER |
|  | 2 | Vanne 3 voies | SATCHWELL |
|  | 2 | Extracteur | WESPER |
| Bât C | 2 | CTA | WESPER |
|  | 1 | Caisson de mélange | WESPER |
|  | 1 | Caisson double flux | WESPER |
|  | 2 | Vanne 3 voies | SATCHWELL |
|  | 2 | Extracteur | WESPER |
| Bât D | 2 | CTA | WESPER |
|  | 1 | Extracteur |  |
|  | 1 | Ballon électrique |  |
| Local Technique | 1 | Régulation | WITT |
| Salles informatiques | 2 | Climatisations | LENNOX |

Rappel : Les installations de climatisation du siège de Saint Brieuc seront intégrées au marché à échéance du marché en cours, soit le 31/12/2023.

Nota : Des travaux de rénovation du système de chauffage et de ventilation du bâtiment B du siège  de la CPAM de St-Brieuc et des travaux de réaménagement de l’accueil auront lieu de septembre 2023 à décembre 2024.

Ces travaux pourront entrainer des perturbations dans le système de chauffage ; le prestataire interviendra aussi souvent que nécessaire à la demande de l’organisme, dans les conditions définies au présent marché.

Le système de chauffage par soufflage doit être remplacé par un système de chauffage hydraulique avec radiateurs. Les travaux impliquent le remplacement de la CTA.

Le CCTP des travaux est fourni au présent dossier de consultation.

Le prestataire s’engage à être en mesure d’assurer la maintenance sur le type de système de chauffage et ventilation qui sera mise en œuvre.

Les modifications techniques et tarifaires induites par les changements d’équipements peuvent faire l’objet d’une revoyure dans les conditions prévues au CCAP.

- ARTICLE 2 – SITE DU CENTRE D’EXAMENS DE SANTE

| - Bâtiment | - Nombre | - Equipement | - Marque |
| --- | --- | --- | --- |
| - CES | - 3 | - Ballon éléctrique ECS |  |

- ARTICLE 3 – SITE DE L’AGENCE DE DINAN

| - Bâtiment | - Nombre | - Equipement | - Marque |
| --- | --- | --- | --- |
| - Local technique | - 1 | - Pompe à chaleur | - CIAT |
| - Local technique | - 1 | - Climatiseur | - DAIKIN |
| - Local technique | - 1 | - CTA double flux | - GOLD |
| - Local technique | - 1 | - Disconnecteur | - WATT |
| - Local technique | - 1 | - Extracteur | - ALDES |
| - Local technique | - 26 | - Cassette reversible | - CIAT |

Nota : Il est précisé que les prestations de maintenance s'appliquent à l'ensemble des installations décrites, même pour les équipements qui ne font pas l'objet de maintenance préventive, mais pour lesquels une maintenance curative peut être requise.

CHAPITRE II : CONTENU DES PRESTATIONS

Les interventions de maintenance préventive, maintenance curative et prestations annexes relatives aux installations de chauffage / climatisation / ventilation des trois sites concernés, sont prises en charge par le Prestataire au titre du présent accord cadre.

- ARTICLE 4 – CONDUITE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Pour la conduite des installations chauffages, le prestataire assure le chauffage des locaux pendant chaque période qui s’étend du 1er octobre de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante, période qui peut être modifiée selon les températures extérieures. Dans ce cas, le prestataire intervient sur simple demande.

Le prestataire met en route les installations chauffage et effectue les contrôles et vérifications préventifs à la mise en route. Un délai dit « de mise en température » de 24 heures est laissé au prestataire à compter de la mise en route effective du chauffage. Le prestataire se charge également de l’arrêt des installations chauffage. Il informe le pouvoir adjudicateur de la date d’intervention de mise en route et d’arrêt du chauffage, après que le pouvoir adjudicateur l’ai informé de sa volonté de mise en route ou d’arrêt.

Surveillance particulière :

Au titre de la prestation de conduite, le Prestataire devra la surveillance des divers matériels, générateurs, régulations et matériels annexes, dans le souci constant de réduire les consommations énergétiques et les frais d'exploitation de l'ensemble, tout en maintenant les consignes du pouvoir adjudicateur, et en garantissant la pérennité des installations. Il  assurera :

- Les réglages garantissant les meilleurs rendements de production, de distribution et d'échange des divers matériels ;

- Les réglages et programmations de base des différents régulateurs, équipements de télégestion et télésurveillance propres à réduire les consommations dans le respect des consignes ;

- Le maintien de l'équilibre des installations et la correction des déséquilibres éventuels.

Le prestataire proposera toutes les modifications de programme et consignes qui lui paraîtront souhaitables.

La CPAM est équipée d’un système de Gestion Technique Centralisé de type ECS que le Titulaire est réputé connaitre.

- ARTICLE 5 – INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE

La maintenance préventive comprend, outre les prestations précisées en annexe I au présent CCTP :

- La main d’œuvre nécessaire et le déplacement sur site ;

- Les réglages, la surveillance, le petit entretien courant, ainsi que la mise à disposition de l’outillage et appareils de mesure nécessaires ;

- Les petites fournitures inférieures à 170 € HT. Ainsi est exclue, la fourniture des pièces détachées dont le montant dépasse 170 € HT, qui s’entend comme une prestation complémentaire définie à l’article 7 du présent CCTP ;

- L’information auprès du pouvoir adjudicateur, par le titulaire dès qu’il en a connaissance, de la nécessité d’une mise en conformité des installations suite à une évolution de la réglementation en vigueur ;

- Le prestataire doit signaler au pouvoir adjudicateur les incidents constatés  ainsi que les incidents prévisibles dès qu’il peut les déceler. A cet égard le prestataire conseille le pouvoir adjudicateur sur les interventions et améliorations possibles.

- Contrôles périodiques obligatoires

A la demande de l’organisme, le prestataire participe aux visites de contrôles techniques périodiques obligatoires. Ces interventions sont inclues dans le forfait annuel.

La maintenance préventive  est effectuée selon un échéancier établi pour une périodicité calendaire.

Le calendrier annuel d’intervention devra être communiqué à la CPAM avant chaque période de chauffe tous les ans durant l’exécution du marché et ce, à compter de la signature du marché.

Les interventions de maintenance préventive seront planifiées dans le respect des prescriptions de l’annexe I au présent CCTP. Cette liste non exhaustive établie par l’Organisme, représente un entretien préventif systématique. Si par omission, des éléments afférents aux matériels n’étaient pas inclus dans cette liste, le titulaire devra en tenir compte afin de déceler les pannes susceptibles d’affecter l’installation et ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de l’Organisme.

Les visites systématiques peuvent être effectuées en même temps que les dépannages et réparations, sous réserves que le délai restant à courir jusqu’à la date prévue pour la prochaine visite systématique n’excède pas 1 mois. Par conséquent, en dehors de cette occurrence, les déplacements pour dépannage ou réparation ne pourront se substituer aux visites systématiques prévues au marché.

La visite ne doit pas conduire à une indisponibilité du matériel ou de l’équipement supérieure à 1 jour. Dans le cas contraire, le personnel de visite demande l’accord express du représentant habilité de l’organisme qui peut décider d’une date minimisant l’impact de cette indisponibilité. Le prestataire est tenu de s’y conformer.

- ARTICLE 6 – INTERVENTIONS DE MAINTENANCE CURATIVE

Le prestataire intervient, du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur demande de la CPAM ou de sa propre initiative pour des travaux qu’il juge nécessaires, après accord de la CPAM.

Délais d’exécution :

- En cas d’intervention curative ne relevant pas de l’urgence, le prestataire s’engage à être présent sur le site concerné dans un délai de quatre (4) heures ouvrées à compter de l’enregistrement de la demande (appel), et à une remise en service maximale de huit (8) heures ouvrées à compter de l’arrivée du technicien, ;

- En cas d’urgence, dès que la CPAM signale le problème par appel téléphonique, le titulaire s’engage à être présent sur le site concerné dans un délai de 2 heures ouvrées suivant l’enregistrement de la demande, et à une remise en service dans un délai de 4 heures ouvrées à compter de l’arrivée du technicien.

- En cas de sinistre grave, mettant en péril la sécurité du bâtiment ou ne permettant pas l’accès aux locaux par le public, le Prestataire s’engage à apporter un secours efficace pour la mise en service d’une installation de secours dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures.

Dans le cas où le prestataire ne parviendrait pas à une remise en service dans les délais, la CPAM peut demander au titulaire la mise à disposition gratuite de matériels de remplacement ou de sous-ensembles pendant la durée de l’indisponibilité.

Tout remplacement de pièce, d’équipement ou partie d’équipement défaillant, pendant la durée du contrat, doit se faire par un équipement offrant une performance au moins équivalente et répondant à la réglementation  en vigueur. A défaut, le prestataire devra à nouveau les remplacer, à ses frais, par d’autres équipements/pièces répondant aux attentes précitées.

Excepté en cas d’urgence, le prestataire avise le pouvoir adjudicateur avant tout changement de matériel. Il peut proposer au pouvoir adjudicateur, des matériels dont les performances énergétiques (ou économiques) sont supérieures aux performances initiales dès lors que l’économie  du contrat n’est pas bouleversée par cette proposition. Il appartient au prestataire de communiquer le surcoût éventuel.

- ARTICLE 7 – PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Pendant la durée du contrat, le pouvoir adjudicateur pourra demander à l'Entreprise des prestations complémentaires ou la fourniture d’équipement dont la nécessité apparaîtrait à la suite d'un constat d'anomalie ou d'un besoin d'adaptation ou de rénovation.

Ces interventions feront l'objet de commandes individuelles établies à partir de devis détaillés fournis par l'Entreprise dans un délai de 10 jours calendaires maximum après la demande.

Les devis feront strictement référence aux prix figurant au bordereau de prix unitaires annexé au présent contrat.

- Les prestations de dépannage, remplacement et/ou réparation découlant de détériorations accidentelles ou malveillantes, ou provenant de négligence ou d’utilisation anormale des appareils, ne sont pas incluses dans le montant forfaitaire indiqué à l’article 5.2 du CCAP. Il appartiendra au prestataire de justifier la facturation d’une prestation hors contrat, en démontrant que la défaillance de l’appareil ne peut découler d’une usure normale ou panne fortuite.

- ARTICLE 8 – TRAVAUX, PRESTATIONS HORS MAINTENANCE PREVENTIVE OU CURATIVE

Le Prestataire est informé que tous travaux sur les installations non prévus dans le cadre de la maintenance préventive ou curative et prestations complémentaires définies au présent CCTP (travaux de mise en conformité, de grosse réparation, modification des installations, …) feront l’objet d’une mise en concurrence dans le respect du Code de la commande publique.

- ARTICLE 9 – SUIVI DES INTERVENTIONS

A chaque intervention, le technicien devra attester de son passage en remettant un bon d’intervention dûment signé des deux parties attestant du « Service fait » ; ce bon d’intervention sera nécessaire au paiement de la facture.

Pour chaque intervention, le prestataire assurera la tenue et la mise à jour des documents suivants :

- Le livret de chaufferie situé dans le local chaufferie où sont consignés :

- Pour les interventions d’entretien : la date, les heures d’arrivée et de départ, ainsi que les noms lisibles et signatures des techniciens, la nature des interventions, ainsi que toutes les observations effectuées au titre de l'entretien et les temps d’arrêt des installations s’il y a lieu,

- Pour les réparations : la date, la durée et la nature des travaux, le remplacement de pièces, les modifications de toute nature apportées à l'appareil au titre du contrat et les temps d’arrêt des installations s’il y a lieu,

- Pour les incidents : la date, la cause des incidents, la consistance des réparations effectuées au titre du dépannage et les temps d’arrêt des installations s’il y a lieu,

- Autres mises à jour : Les relevés des rendements de combustion, les relevés de fonctionnement des installations (courbe de régulation, température départ/retour/extérieur, index compteurs, etc.) ;

- Le report sur le registre de sécurité, situé au service Achats et Immobilier, après chaque passage, des visites de maintenance qu’il a effectuées ;

- Le tableau de bord énergétique de l'installation, sur lequel seront portés chaque mois :

  - Les relevés de consommations d'énergie ramenées à la rigueur climatique,

  - Des propositions d’amélioration des installations techniques, de façon à engendrer des économies d’énergie. Ces propositions seront argumentées et chiffrées ;

- L’attestation d’entretien annuelle à remettre annuellement à la date d’anniversaire du marché pour les chaudières entre 4 et 400 kW.

Le prestataire assure un bilan trimestriel au pouvoir adjudicateur de tous les éléments reportés sur ces documents par le biais de réunions ou de rapports d’exploitation envoyés par mail à la CPAM.

ANNEXE I – PLANNIFICATION DES INTERVENTIONS

Cette annexe définit la liste minimum, non exhaustive, des opérations à réaliser et leur fréquence pour chaque famille d’équipement.

Le prestataire est tenu d’adapter ses interventions en conformité avec les normes et règlementations applicables à la maintenance des équipements objet du contrat.

1 - CHAUDIERES CENTRALISEES AU GAZ

Tous les deux mois pendant la saison de chauffe

Recherche de fuite sur le circuit gaz

Vérification de l'arc d'allumage

Vérification de la propreté des torches, injecteurs, têtes de combustion, du brûleur gaz

Mesure de la pression et du débit de gaz, réglage si nécessaire

Analyse des fumées :

Température et couleur des fumées

Teneur Co2, Co

Rendement de combustion

Corrections éventuelles

Mesure des températures départ et retour d'eau

Mesure de l'intensité absorbée

Vérification de l'écoulement des condensats

Vérification du bon fonctionnement des sécurités, remplacement des éléments défectueux

Annuel

Début de la période de chauffe

Mise en route des installations

Vérification de l'état général de la chaudière : fissure, corrosion, entartrage

Vérification de l'état et des raccordements des conduits de cheminée

Vérification de l'étanchéité des tuyaux et vannes eau

Extraction des boues en partie basse du circuit eau

Mise à niveau du circuit eau et vérification de la pression statique

Vérification du filtre d'alimentation en eau, remplacement si nécessaire

Vérification des caractéristiques de l'eau d'alimentation

Vérification de l'étanchéité du circuit gaz, remplacement des joints si nécessaire

Remplacement du filtre d'alimentation gaz et Vérification de la vanne police

Réglage du débit et de la pression de combustible et d'air comburant

Vérification du dispositif de flamme du brûleur, réglage éventuel de la tête combustion

Vérification de la mise en dérangement du brûleur

Vérification du bon fonctionnement de l'électrode de la sonde d'ionisation et du pressostat d'air, remplacement ou nettoyage si nécessaire

Vérification du tirage à l'intérieur du tube de fumées

Vérification de l'étanchéité des conduits de fumées et des carneaux au ruissellement de l'eau de condensation

Vérification de la bonne évacuation des condensats

Vérification, s'il y a plusieurs chaudières, de l'équilibrage hydraulique, et de l'absence de refoulement de l'une vers l'autre

Vérification de l'asservissement pompes de circulation / brûleurs

Vérification de la dépression dans le foyer du générateur

Vérification après mise en chauffe des températures départ et retour avec thermomètre étalon ; comparaison avec instruments sur site ; remplacement si dérive supérieure à 2 °

Graissage des paliers moteurs, selon préconisations constructeur

Vérification de l'aération de la chaufferie

Vérification des échanges d'informations avec la GTC

Mise au repos

Arrêt des installations

Ramonage des carnaux et conduits de fumée

Débranchement du conduit de cheminée et obturation de l'orifice

Ramonage interne

Extraction des boues

Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer

Nettoyage des glaces de regard de flamme

Nettoyage du carter et de la turbine

Vérification de la fixation de la turbine, du ventilateur et de sa libre rotation

Vérification de la fixation de la tête du brûleur

Nettoyage du pot de combustion et des parcours des fumées

Vérification de l'ouverture du volet de réglage du débit d'air

Vérification de l'état des joints, presse-étoupes, et des tresses, remplacement si nécessaire

Vérification de l'état des réfractaires de la chaudière

Nettoyage des vannes et robinetterie, graissage de conservation

Graissage des organes en mouvement (poignées d'ouverture, vannes …)

Nettoyage des échangeurs, s'il y a un récupérateur sur les gaz brûlés

Réfections de calorifugeage

Vérification de l'état des câbles électriques, des borniers, des mises à la terre

Resserrage de la boulonnerie, supports, joints

Réfection de peinture, antirouille et réfection

Propreté du local de l'appareillage et des équipements

2 - RADIATEUR  A  EAU  CHAUDE

Annuel

Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints

Purge du radiateur

Vérification du bon fonctionnement du robinet thermostatique

3 - ARMOIRE OU TABLEAU ELECTRIQUE CHAUFFERIE

Mensuel

Vérification de l'état général de l'armoire

Vérification des fusibles et voyants, remplacements éventuels

Vérification des appareils de signalisation et indicateurs de tableau

Vérification de l'absence de condensation à l'intérieur de l'armoire

Détection des échauffements anormaux

Vérification des points de consigne

Mesure des tensions

Mesure des intensités

Calage horaire

Semestriel

Détection des bruits, des vibrations anormales et des échauffements anormaux

Vérification de la fuite des garnitures à tresse

Vérification des presse-étoupe, des garnitures et resserrage ou réfection éventuelle

Vérification des pressions amont et le nettoyage du filtre si nécessaire

Mesure de l'intensité absorbée

Permutation des pompes s'il y a lieu

Vérification du débit

Vérification de l'accouplement

Vérification des alignements et des fixations

Vérification des caractéristiques hydrauliques et de l'état d'usure des bagues

Annuel

Dépoussiérage général

Vérification du calibrage des fusibles

Examen de la câblerie à l'intérieur de l'armoire, resserrage si nécessaire des connexions

Vérification de l'état des presse-étoupes et du passage des câbles

Nettoyage des contacts

Vérification des contacteurs et relais, réglages éventuels

Vérification des organes de temporisation et de relayage

Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance

Vérification des affichages des consignes de régulation

Essai des sécurités

Vérification de la mise à la terre

Vérification du bon serrage de la visserie

Vérification de la fermeture de l'armoire, remplacement éventuel du joint de la porte

Lubrification des charnières et de la serrure de la porte

Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs

Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC

Mise à jour des schémas et des plans

Mise à jour des cahiers de réglages

4 - VASE D'EXPANSION

Annuel

Vérification de l'absence de fuite ou de corrosion

Vérification de l'état de la vessie, échange si nécessaire

Vérification de ce que la pression de gonflage après purge :

Est légèrement inférieure à la pression du réseau en utilisation expansion

Est légèrement inférieure à la pression d'enclenchement en utilisation surpression

Vérification de la soupape de sécurité et des instruments de contrôle

Vérification s'il y a lieu du purgeur d'air automatique

5 - ELEMENTS DE RESEAU CHAUFFAGE

Annuel

Réseaux de distribution

Vérification des tuyauteries

Réfection éventuelle des joints

Purges d'air et purges en point bas

Equilibrage des réseaux si nécessaire

Vérification de l'état des calorifugeages

Vanne d'isolement et robinetterie

Vérification de l'étanchéité

Vérification des joints et presse-étoupes, remplacement si nécessaire

Manœuvre et graissage

Elimination des dépôts par nettoyage et brossage

6 - REGULATION CHAUFFAGE

Tous les deux mois pendant la saison de chauffe

Vérification du fonctionnement des vannes de régulation, des registres et des servomoteurs, graissage éventuel

Relevés des pressions amont, aval et de service pour les organes de régulation pneumatiques

Vérification des liaisons électriques entre servomoteur et régulateur, entre sondes, thermostats et régulateurs

Vérification de la valeur ohmique des sondes

Vérification du fonctionnement des régulateurs, programmateurs et automate de régulations, réglages éventuels

Vérification de la bonne transmission des informations

Annuel

Test de sondes

Essai en manuel de l'organe piloté avec déplacement de 0 à 100 %

Vérification des organes de régulation, ré étalonnage éventuel

Graissage des axes de vannes

Serrage des cosses électriques

Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs

Vérification s'il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC

7 - CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Trimestriel

Recherche des bruits anormaux, vibrations, échauffements

Vérification des filtres : aspiration ou nettoyage à l'eau + détergent si nécessaire

Remplacement des filtres ayant subi plus de 4 nettoyages

Remplacement si nécessaire des filtres à poche

Vérification du fonctionnement d'ensemble

Veiller à la propreté du bac et à l'évacuation des condensats

Mesure de l'intensité absorbée

Mesure des températures amont et aval des batteries

Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d'ambiance, réglage si nécessaire

Vérification de la tension des courroies de transmission

Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu

Vérification des échauffements des paliers et des roulements

Vérification et reprise, s’il y a lieu, des alignements des poulies moteur et ventilateur

Annuel

Dépoussiérage et nettoyage complet : moteur, caissons, volutes, turbines

Graissage des paliers moteur et ventilateur

Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité des manchettes

Vérification de la propreté et du colmatage des batteries, par mesure de la perte de charge  nettoyage si nécessaire

Vérification de la section humidification : siphon, trop-plein, vidange, alimentation, lavage du bac si nécessaire

Nettoyage si nécessaire des gicleurs des humidificateurs

Vérification de la tension des courroies de transmission

Vérification des paliers moteur et ventilateur, graissage si celui-ci est prévu

8 - BOUCHES ET GRILLES D’AIR

Annuel

Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire

Vérification des débits et réglage éventuel

9- CLAPET COUPE-FEU

Annuel

Examen des vantaux

Vérification des mécanismes

Vérification des pivots de charnières

Vérification des ressorts d’ouverture

Lubrification des axes de pivotement

Vérification et réglages des contacts début et fin de course

Vérification des éléments de déclenchement

Vérification du port de signalisation

Essais de fonctionnement et de réarmement

Remplacement des éléments défectueux

Réactivation du fonctionnement après l’utilisation

Vérification de la prise en compte par la GTC de l’information transmise par les capteurs

Vérification s’il y a lieu de la prise en compte des commandes de la GTC

Le titulaire pourra se voir communiquer les plans des emplacements de ces clapets coupe-feu lors de l’état des lieux de prise en charge.

Les candidats, soumissionnaires sont tenus de prendre en compte ces clapets coupe-feu pour la remise de leur offre. Si tel n’est pas le cas, l’offre sera considérée comme irrégulière. Le pouvoir adjudicateur invitera le candidat en situation irrégulière à régulariser son offre dans les meilleurs délais.

10- CLIMATISATION

Trois fois par an

- Réalisation des opérations préventives des équipements et de leur périphérie suivant les préconisations des constructeurs

- Analyse d’huile

- Contrôle d’étanchéité avec certificat d’étanchéité

- Nettoyage des condenseurs

- Essai des sécurités et de renvoi d’alarme (si existant)

- Resserrage des connexions électriques

- Mesure des intensités

- Vérification des fixations mécanique des équipements