## Annexe 1
Gammes de maintenance préventive
ACCORD-CADRE DE MAINTENANCE D’INSTALLATIONS TECHNIQUES
Annexe commune à tous les lots

## CHAUF
Gamme de maintenance préventive
Chaufferie et emetteurs de chaleur
Libellé opération | Périodicité
| H | M | T | S | A | autres
Chaudière / Chaufferie à gaz
Mise en route de la chaudière / chaufferie |  |  |  |  | O O
Mise à l'arrêt de la chaudière / chaufferie |  |  |  |  | O O
Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  | O O O
Relevé des températures et pression départ/retour |  |  |  |  | O O O
Contrôle du niveau d’eau |  |  |  |  | O O O
Effectuer des chasses aux points bas |  |  |  |  | O O O
Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, rendement) | [5 empty] | O O O | Suivant la puissance des chaudières et la réglementation
Contrôle état et manoeuvre des vannes |  |  |  |  | O O O
Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour |  |  |  |  | O O O
Contrôle et essai des sécurités |  |  |  |  | O O O
Contrôle état du récupérateur de condensats |  |  |  |  | O O O
Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion |  |  |  |  | O O O
Graissage des paliers du moteur et du ventilateur |  |  |  |  | O O O
Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage |  |  |  |  | O O O
Contrôle état et nettoyage des filtres gaz |  |  |  |  | O O O
Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service |  |  |  |  | O O O
Contrôle connexion boite à bornes du moteur ventilateur |  |  |  |  | O O O
Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant |  |  |  |  | O O O
Contrôle de la dépression foyer |  |  |  |  | O O O
Contrôle du tarage et essais des soupapes de sécurités |  |  |  |  | O O O
Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière |  |  |  |  | O O O
Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites |  |  |  |  | O O O
Contrôle état du calorifuge |  |  |  |  | O O O
Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau |  |  |  |  | O O O
Contrôle d'étanchéité sur échangeurs de prodution ECS et purge de fond de ballon |  |  |  |  | O O O |  | Si production d'ECS via le GAZ
Nettoyage général de la chaufferie |  |  |  |  | O O O
Chaudière au fioul
Mise en route de la chaudière / chaufferie |  |  |  |  | O O
Mise à l'arrêt de la chaudière / chaufferie |  |  |  |  | O O
Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  | O O O
Relevé des températures et pression départ/retour |  |  |  |  | O O O
Contrôle du niveau d’eau |  |  |  |  | O O O
Recherche de fuite sur le circuit |  |  |  |  | O O O
Vérification de l’arc d’allumage |  |  |  |  | O O O
Effectuer des chasses aux points bas |  |  |  |  | O O O
Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) |  |  |  |  | O O O
Contrôle état et manoeuvre des tuyaux et des vannes eau |  |  |  |  | O O O
Contrôle débit et des sondes de températures départs/retour |  |  |  |  | O O O
Contrôle et essai des sécurités |  |  |  |  | O O O
Contrôle état du récupérateur de condensats |  |  |  |  | O O O
Contrôle de l’état de fonctionnement |  |  |  |  | O O O
Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage |  |  |  |  | O O O
Ramonage du conduit de fumées, du carneau et de la chaudière |  |  |  |  | O O O
Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau |  |  |  |  | O O O
Contrôle du circuit eau et de la pression statique |  |  |  |  | O O O
Contrôle du filtre d’alimentation en eau |  |  |  |  | O O O
Contrôle du bon fonctionnement du compteur de fioul, de la photorésistante et du compteur d’heures de fonctionnement, le cas échéant |  |  |  |  | O O O
Contrôle de la mise en dérangement des bruleurs |  |  |  |  | O O O
Contrôle de l’accouplement et de la pression de la pompe du bruleur |  |  |  |  | O O O
Nettoyage des torches et injecteurs des bruleurs |  |  |  |  | O O O
Contrôle de l'étanchéité des conduits et des raccords fioul |  |  |  |  | O O O
Contrôle état du calorifuge |  |  |  |  | O O O
Nettoyage des glaces de regard de flamme |  |  |  |  | O O O
Contrôle des joints, de la presse étoupe et des tresses |  |  |  |  | O O O
Contrôle des réfractaires de la chaudière |  |  |  |  | O O O
Graissage des organes en mouvement (poignées d’ouverture, vannes, etc…) |  |  |  |  | O O O
Contrôle des câbles électriques, des borniers et des mises à la terre |  |  |  |  | O O O
Resserrage de la boulonnerie, supports et joints |  |  |  |  | O O O
Débranchement du conduit de fumée et obturation de l’orifice |  |  |  |  | O O O
Mise en place de produits anti-humidité dans le foyer |  |  |  |  | O O O
Nettoyage du carter et de la turbine |  |  |  |  | O O O
Contrôle de la fixation de la turbine du ventilateur et de sa libre rotation |  |  |  |  | O O O
Contrôle de la fixation de la tête de bruleur |  |  |  |  | O O O
Contrôle de l’ouverture du volet de réglage du débit |  |  |  |  | O O O
Graissage et nettoyage des vannes et robinetterie |  |  |  |  | O O O
Nettoyage général de la chaufferie |  |  |  |  | O O O
Chaudière individuelle à gaz
Mise en route de la chaudière / chaufferie |  |  |  |  | O O
Mise à l'arrêt de la chaudière / chaufferie |  |  |  |  | O O
Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  | O O O
Relevé des températures et pression départ/retour |  |  |  |  | O O O
Contrôle du niveau d’eau |  |  |  |  | O O O
Contrôle du thermostat |  |  |  |  | O O O
Contrôle du pressostat minimum gaz |  |  |  |  | O O O
Contrôle des soupapes |  |  |  |  | O O O
Contrôle et remplacement avant défaillance et fuite des vannes, organes de réglage et de sécurité et des conduits |  |  |  |  | O O O
Ramonage du conduit de cheminée |  |  |  |  | O O O
Contrôle du vase d’expansion à membrane et de la pression |  |  |  |  | O O O
Contrôle de l’échangeur et détartrage |  |  |  |  | O O O
Contrôle et réglage des bruleurs et de la veilleuse |  |  |  |  | O O O
Contrôle de la pression gaz au repos et en fonctionnement |  |  |  |  | O O O
Contrôle des vannes d’isolement |  |  |  |  | O O O
Contrôle des paramètres de combustion |  |  |  |  | O O O
Contrôle de l’étanchéité gaz et eau |  |  |  |  | O O O
Contrôle d'étanchéité sur échangeurs de prodution ECS et purge de fond de ballon |  |  |  |  | O O O |  | Si production d'ECS via le GAZ
Nettoyage général de la chaufferie |  |  |  |  | O O O
Poste de livraison et réseau gaz
Contrôle de la fermeture et du verrouillage du poste gaz |  |  |  |  | O
Relevé des compteurs |  |  |  |  | O
Contrôle du détendeur et de la pression amont / aval |  |  |  |  | O
Contrôle des clapets et de l’état des filtres |  |  |  |  | O
Manoeuvre des vannes (hormis la vanne de barrage gaz) |  |  |  |  | O
Manoeuvre des vannes de coupures extérieures |  |  |  |  | O
Contrôle de l’état des supports et des tuyauteries (corrosion, revêtement) |  |  |  |  | O
Radiateur à eau chaude
Purge de l’air |  |  |  |  | O
Dépoussiérage |  |  |  |  | O
Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel ou réfection des joints |  |  |  |  | O
Contrôle des robinets thermostatiques |  |  |  |  | O
Contrôle de la robinetterie d’isolement |  |  |  |  | O
Contrôle des presse-étoupe |  |  |  |  | O
Désembouage |  |  |  |  | O
Vérification du supportage |  |  |  |  | O
Contrôle de la bonne circulation de l'eau |  |  |  |  | O
Nettoyage |  |  |  |  | O
Convecteur électrique
Contrôle de la disponibilité |  |  |  |  | O
Contrôle de l’intensité et de l’isolement |  |  |  |  | O
Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités |  |  |  |  | O
Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | O
Dépoussiérage et nettoyage |  |  |  |  | O
Pompe à chaleur
Vérification des paramètres thermodynamiques |  |  |  |  | O O O
Mesure des pressions aspiration et refoulement du compresseur |  |  |  |  | O O O
Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur |  |  |  |  | O O O
Mesure des températures entrée/sortie du liquide frigorigène au condenseur |  |  |  |  | O O O
Vérification de l'acidité du fluide frigorigène, et en cas d'anomalie purge et déshydratation du circuit |  |  |  |  | O O O
Vérification du détendeur |  |  |  |  | O O O
Remplacement des filtres | [5 empty] | O O O
Vérification de la vanne solénoïde |  |  |  |  | O O O
Vérification de la chaîne des sécurités |  |  |  |  | O O O
Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement |  |  |  |  | O O O
Vérification du bon serrage de la visserie en général |  |  |  |  | O O O
Vérification des Silentblocs |  |  |  |  | O O O
Vérification des peintures et reprise éventuelle |  |  |  |  | O O O
Vérification du petit appareillage électrique, remplacement avant défaillance |  |  |  |  | O O O
Condenseur |  |  |  |  | O O O
Dépoussiérage des batteries et vérification de l'étanchéité |  |  |  |  | O O O
Vérification des câbles, du serrage des cosses, et de l'isolement |  |  |  |  | O O O
Vérification des peintures et reprise éventuelle | [5 empty] | O O O
Vérification du bon serrage de la visserie en général |  |  |  |  | O O O
Vérification des câbles, du serrage des cosses et de l'isolement |  |  |  |  | O O O
Mesure de la tension en fonctionnement |  |  |  |  | O O O
Mesure de l'intensité absorbée par le ventilateur |  |  |  |  | O O O
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) |  |  |  |  | O O O
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention |  |  |  |  | O O O
Observations générales :
| O | sans conduite selon préconisations (technique ou interne)
| O | avec conduite sur les éléments de production selon préconisations (technique ou interne)
| O | avec conduite sur les éléments de production et de distribution selon préconisations (technique ou interne)

## SS-STATION
Gamme de maintenance préventive
SOUS-STATION
Libellé opération | Périodicité
| H | M | T | S | A | autres
Echangeur Vapeur-Eau
Contrôle d'étanchéité (absence de fuite) |  |  | O |  | O O
Relevé débit condensat |  |  | O |  | O O
Relevé pression arrivée vapeur C.P.C.U (si existant) |  |  | O |  | O O
Relevé des températures secondaires |  |  | O |  | O O
Relevé de la perte de charge secondaire |  |  | O |  | O O
Contrôle de l'intensité absorbée |  |  | O |  | O O
Contrôle des presse-étoupes des vannes |  |  | O |  | O O
Manoeuvre des vannes d'isolement |  |  | O |  | O O
Contrôle visuel du calorifuge |  |  | O |  | O O
Nettoyage du filtre à eau |  |  | O |  | O O
Démontage et nettoyage |  |  | O |  | O O
Essais des sécurités |  |  | O |  | O O
Contrôle de la régulation |  |  | O |  | O O
Mesure et enregistrement des performances |  |  | O |  | O O
Resserrage mécanique |  |  | O |  | O O
Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  | O |  | O O
Contrôle de l'enveloppe, corrosion |  |  | O |  | O O
Contrôle des supports anti vibratiles |  |  | O |  | O O
Vidange de la bâche |  |  | O |  | O O
Nettoyage de la bâche |  |  | O |  | O O
Contrôle de l'isolement du moteur |  |  | O |  | O O
Resserrage des connexions électriques |  |  | O |  | O O
Contrôle de la fixation de la ou des pompes |  |  | O |  | O O
Contrôle des roulements |  |  | O |  | O O
Contrôle de l'état de l'accouplement |  |  | O |  | O O
Contrôle de l'alignement |  |  | O |  | O O
Compteur d'énergie
Contrôle des fuites éventuelles |  |  |  | O | O O
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  | O | O O
Etalonnage de l'appareil |  |  |  | O | O O
Nettoyage du filtre avant compteur |  |  |  | O | O O
Pompe de circulation
Contrôle de la hauteur manométrique |  |  |  | O | O O
Contrôle de l'échauffement du moteur |  |  |  | O | O O
Contrôle des garnitures |  |  |  | O | O O
Contrôle des paliers |  |  |  | O | O O
Contrôle des ancrages de fixation |  |  |  | O | O O
Vérification absence de fuites. |  |  |  | O | O O
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble |  |  |  |  | O O
Nettoyage général |  |  |  |  | O O
Contrôle de l'échauffement de la pompe |  |  |  |  | O O
Contrôle intensité et isolement |  |  |  |  | O O
Contrôle des pressions |  |  |  |  | O O
Manoeuvre des vannes d'isolement |  |  |  |  | O O
Contrôle connexions électriques |  |  |  |  | O O
Vanne manuelle 2 ou 3 voies
Contrôle de fonctionnement du clapet |  |  |  | O | O O
Manoeuvre et graissage des vannes et robinets |  |  |  | O | O O
Resserrage des joints et presse-étoupe |  |  |  | O | O O
Vérification de l'étanchéité |  |  |  | O | O O
Elimination des dépôts par nettoyage et brossage |  |  |  | O | O O
Vanne motorisée 2 ou 3 voies
Contrôle du limiteur de pression |  |  |  | O | O O
Contrôle des fuites éventuelles |  |  |  | O | O O
Vérification étanchéité, reprise des fuites éventuelles |  |  |  | O | O O
Manoeuvre de pleine fermeture de la vanne |  |  |  | O | O O
Remplacement des ressorts |  |  |  | O | O O
Vanne de régulation
Contrôle de l'accouplement |  |  |  | O | O O
Contrôle des connexions |  |  |  | O | O O
Contrôle des fuites éventuelles |  |  |  | O | O O
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble |  |  |  | O | O O
Contrôle de la bande proportionnelle |  |  |  | O | O O
Disconnecteur
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  |  | O O O
Nettoyage de filtre |  |  |  |  | O O O
Contrôle d'étanchéité |  |  |  |  | O O O
Vérification de l'écoulement de la vidange |  |  |  |  | O O O
Contrôle pression amont et aval. |  |  |  |  | O O O
Observations générales :
| O | sans conduite selon préconisations (technique ou interne)
| O | avec conduite sur les éléments de production selon préconisations (technique ou interne)
| O | avec conduite sur les éléments de production et de distribution selon préconisations (technique ou interne)

## EAU-ECS
Gamme de maintenance préventive
Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Libellé opération | Périodicité
| H | M | T | S | A | autres
Traitement d’eau réseau d'eau fermé (chauffage)
Contrôle de l’absence de fuite |  |  | O |  | O O
Chasse des pots à boues en points bas |  |  | O |  | O O
Purge du réseau aux points hauts |  |  | O |  | O O
Contrôle que la pression en point haut reste supérieure à 1 bar |  |  | O |  | O O
Relevé index du compteur d’appoint |  |  | O |  | O O
Contrôle du TH (= 0°) |  |  | O |  | O O
Contrôle du PH (= 9,5) |  |  | O |  | O O
Contrôle teneur en sulfites (> 40 mg) |  |  | O |  | O O
Contrôle et réglage de l’injection en produit de traitement (mg produit / litre d’appoint) |  |  | O |  | O O
Analyse physico-chimique de l’eau |  |  |  | O | O O
Pompe doseuse
Contrôle de la consommation et du remplissage |  |  |  | O | O O
Contrôle des évacuations |  |  |  | O | O O
Contrôle du % de produit injecté |  |  |  | O | O O
Contrôle du moteur |  |  |  | O | O O
Ouverture et fermeture de la vanne |  |  |  | O | O O
Contrôle électrique de l'ensemble |  |  |  | O | O O
Contrôle du clapet anti-retour |  |  |  | O | O O
Contrôle des connexions |  |  |  | O | O O
Nettoyage de la vanne et du socle |  |  |  | O | O O
Adoucisseur
Contrôle du TH amont aval de l’adoucisseur | O |  |  |  | O O
Vérification du dispositif de contrôle en continu du TH, remplacement des flacons de liqueur si nécessaire | O |  |  |  | O O
Contrôle de l’état de la filtration et remplacement si nécessaire | O |  |  |  | O O
Appoint du bac à sel | O |  |  |  | O O
Vérification et réglage cycles de régénération |  |  | O |  | O O
Vérification fonctionnement des pompes doseuses |  |  | O |  | O O
Vérification TH, PH, TA, TAC, Chlorure, FE |  |  | O |  | O O
Contrôle des parties mécaniques |  |  | O |  | O O
Nettoyage filtre, pistons, membranes, coffret minuterie et réglage horloge |  |  | O |  | O O
Nettoyage du bac à sel |  |  | O |  | O O
Contrôle du coffret électrique |  |  | O |  | O O
Vérification et nettoyage de la canne d’aspiration de saumure |  |  | O |  | O O
Contrôle du débit d’aspiration de saumure |  |  | O |  | O O
Contrôle et entretien des vannes, nettoyage de la tige avant défaillance |  |  | O |  | O O
Vérification du bon fonctionnement des réactifs et des cycles |  |  | O |  | O O
Contrôle des caractéristiques de l'eau traitée |  |  | O |  | O O
Contrôle du niveau de sel et appoint avant défaillance |  |  | O |  | O O
Nettoyage de l’appareil |  |  |  | O | O O
Contrôle de l’état de la résine |  |  |  | O | O O
Observations générales :
Périodicité : | O | sans conduite selon préconisations (technique ou interne)
| O | avec conduite sur les éléments de production selon préconisations (technique ou interne)
| O | avec conduite sur les éléments de production et de distribution selon préconisations (technique ou interne)

## Chaudière bois
Gamme de maintenance préventive
Chaudière Bois
EQUIPEMENTS | Périodicité |  |  |  | Si ECS à l'année
| J | H | M | T | S | A
Comptage
relevé descompteurs d'énergie |  |  | O
maintenance annuel compteurs | [5 empty] | O
Chaudière bois
relevé températures C+ECS |  |  | O
mesures et rendements |  |  | O
ramonages | [5 empty] | O
Extracteur à poussoirs
Ctrl Cfonctionnement échelle mobile |  | O
Ctrl propreté transporteur |  | O
Ctrl cellule de niveau transporteur |  | O
Ctrl fuites+pression hydraulique |  | O
Remplissage niveau bois |  | O
Ctrl portes de remplissage bois |  |  | O
Ctrl verins+tête d'échelle |  |  | O
Ctrl niveau huile centrale hydraulique |  |  | O
Ctrl sécurité T° huile hydraulique |  |  | O
Ctrl moteur électrique +tasseaux fixe |  |  |  |  | X | O
rempl filtre+huile hydraulique | [5 empty] | O
Transporteur à raclettes
vidage bac récupération sciures |  | O
graissage palier flasques |  |  | O
dépoussiérage moteur |  |  | O
Ctrl sécurité anti-bourrage |  |  | O
réglage patins d'usure |  |  |  |  | X | O
Ctrl tension chaînes de manutention |  |  |  |  | X | O
vidange huile motoréducteur | [5 empty] | O
Clapet coupe feu
Ctrl fermeture clapet coupure courant |  |  | O
graissage palier flasques |  |  |  |  | X | O
Vis ou poussoir d'introduction
Ctrl niveau bac récupération fines |  | O
Ctrl soupape thermique |  | O
Ctrl abs fuites circuit hydraulique |  | O
Ctrl pression centrale hydraulique |  | O
réglage patins d'usure |  |  | O
Ctrl sécurité T° huile |  |  | O
niveau huile centrale hydraulique |  |  | O
nettoyage cellule infra-rouge |  | O
nettoyer moteur électrique |  |  |  |  | X | O
Nettoyage filtre centrale hydraulique | [5 empty] | O
vidange huile centrale hydraulique | [5 empty] | O
Foyer et échangeur
Ctrl fonctionnement grilles |  | O
Ctrl accumulation mâchefer grille |  | O
Ctrl étanchéité porte ramonage |  | O
Ctrl étanchéité porte foyer |  | O
Ctrl propreté tubes 1e + 2e parcours |  | O
Ctrl état barreaux |  |  | O
contrôle sonde oxygène |  |  | O
contrôle sonde t° foyer |  |  | O
contrôle état réfractaire |  |  |  |  | X | O
nettoyage sous grille |  |  | O
nettoyage dessus voûte |  |  | O
Remplacer sonde oxygène | [5 empty] | O
Remplacer sonde t° foyer si besoin | [5 empty] | O
nettoyer encrassement boue tartre | [5 empty] | O
Grille mobile
Ctrl abs. fuites circuit hydraulique |  | O
Ctrl. pression centrale hydraulique |  | O
niveau huile centrale hydraulique |  |  | O
Ctrl sécurité t° huile centrale hydraulique |  |  | O
Ctrl paliers fontes vérin |  |  |  |  | X | O
graissage guidage grille |  |  |  |  | X | O
nettoyer moteur électrique | [5 empty] | O
changer filtre centrale hydraulique | [5 empty] | O
vidange+huile centrale hydraulique | [5 empty] | O
Ventil. primaire+secondaire
nettoyage sonde oxygène |  |  | O
nettoyage turbines+ventilateurs |  |  |  |  | X | O
dépoussiérage moteur |  |  |  |  | X | O
nettoyer dépoussiéreur |  |  |  |  | X | O
Dépoussiéreur de fumées
Ctrl niveau suies haut cyclones |  |  | O
contrôle t° fumées |  |  | O
Ctrl clapet régulation dépression |  |  | O
vérif non colmatage bas cyclone |  |  | O
nettoyage turbines extract. fumées | [5 empty] | O
Régulation dépression foyer
Ctrl valeur dépression |  | O
Ctrl variateur extracteur fumées |  | O
Ramonage automatique par air comprimé
vidange+huile compresseur | [5 empty] | O
niveau huile centrale hydraulique |  |  | O
nettoyage cartouche filtre air |  |  | O
purger le réservoir |  |  | O
groupe:resserrer vis culasse |  |  | O
clapet:nettoyage |  |  | O
Evacuation des cendres
contrôle mâchefers bout grille |  | O
Ctrl niveau bennes collecte |  | O
contrôle t° fumées |  |  | O
Ctrl niveau d'usure filets des vis | [5 empty] | O
graissage paliers auto aligneurs |  |  | O
vidange+huile moto réducteurs | [5 empty] | O
| O | selon préconisations (technique ou interne)

## CTA
Gamme de maintenance préventive
Centrale de Traitement d'Air (CTA)
Libellé opération | Périodicité
| H | M | T | S | A | autres
Centrale de traitement d'air (CTA)
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | O
Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) | [5 empty] | O
Contrôler l'intégrité des filtres hors filtre absolu à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA) |  |  |  |  | O
Remplacer les pré-filtres | [5 empty] | O
Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | O
Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  |  |  |  | O
Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | O
Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | O
Mesurer les intensités |  |  |  |  | O
Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | O
Mesurer des débits |  |  |  |  | O
Contrôler les thermostats antigel |  |  |  |  | O
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  |  |  | O
Contrôler les manchettes souples |  |  |  |  | O
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | O
Manœuvrer les vannes d'isolement |  |  |  |  | O
Resserrer les connexions électriques |  |  |  |  | O
Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  |  | O
Batteries froides chaudes et récupérateur de chaleur
Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | O
Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | O
Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | O
Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  |  | O
Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  |  | O
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel |  |  |  |  | O
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | O
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) |  |  |  |  | O
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention |  |  |  |  | O
Observations générales :
| O | selon préconisations (technique ou interne)

## VMC
Gamme de maintenance préventive
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) - Extraction spécifique
Libellé opération | Périodicité
| H | M | T | S | A | autres
Ventilateurs
Remplacer ou nettoyer les filtres le cas échéant | [5 empty] | O
Contrôler la tension et l'alignement de la courroie |  |  |  |  | O
Nettoyer les bouches d'extraction (avec aspirateurs spécifiques) |  |  |  |  | O
Mesurer les débits d'extraction (avec appareils étalonnés) |  |  |  |  | O
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention |  |  |  |  | O
Extracteur et VMC simple ou double flux : vérification et réglage des débits d'air |  |  |  |  | O
VMC double flux : vérification et nettoyage de l'échangeur, nettoyage ou changement de filtres, nettoyage de la turbine, netttoyage du bac à condensats et siphon, vérification de l'écoulement des condensats |  |  |  |  | O
Hottes et conduits de fumée
Changement des filtres avant défaillance | [5 empty] | O
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | O
Contrôle des fuites éventuelles |  |  |  |  | O
Contrôle de la corrosion |  |  |  |  | O
Contrôle électrique de l’ensemble |  |  |  |  | O
Resserrage des connexions |  |  |  |  | O
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) |  |  |  |  | O
Observations générales :
| O | selon préconisations (technique ou interne)

## CLIM
Gamme de maintenance préventive
Production de froid
Libellé opération | Périodicité
| H | M | T | S | A | autres
Production de froid
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  |  | O
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  |  |  | O
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air : Nettoyage de la batterie du condenseur, vérification des volets régulateurs, graissage des moteurs et vérification de l’état des courroies. |  |  |  |  | O
Vérifier et nettoyer les condenseurs à eau : Vérification des pressostats à eau, vérification des températures, vérification de la qualité de l’antigel. |  |  |  |  | O
Contrôler les résistances du carter |  |  |  |  | O
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  |  | O
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | O
Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | O
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | O
Terminaux de soufflage (cassettes, armoire de clim, …)
Unités intérieures et extérieures : Nettoyage ou changement des filtres, vérification écoulement des condensats, vérification pompe de relevage de condensats |  |  |  |  | O
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et de bruits de paliers |  |  |  |  | O
Permuter les pompes |  |  |  |  | O
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  |  | O
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | O
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  |  | O
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel |  |  |  |  | O
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O
Contrôler les connections électriques |  |  |  |  | O
Vérifier des cohérences des thermiques |  |  |  |  | O
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | O
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O
Réseau d'eau glacée
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  |  |  | O
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | O
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | O
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | O
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) |  |  |  |  | O
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention |  |  |  |  | O
Observations générales :
| O | selon préconisations (technique ou interne)