input.doc

ACCORD-CADRE DE MAINTENANCE D’INSTALLATIONS

TECHNIQUES

* * * *

LOT N° 7

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE D’EPSYLAN (BLAIN)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Marché public passé selon un appel d’offres ouvert en vertu des articles L2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.

TABLE DES MATIERES

1.	DEFINITION DES PRESTATIONS	4

1.1	OBJET DU MARCHE	4

1.2	PRESTATIONS ET FOURNITURES COMPRISES	5

1.2.1	Installations prises en charge dans le cadre du marché :	5

1.2.2	Maintenance préventive systématique de type P3 (Uniquement pour l’établissement EPSYLAN BLAIN) :	5

1.2.3	Maintenance corrective :	6

1.2.4	Fourniture des pièces détachées :	6

1.2.5	Mode de fonctionnement :	6

1.3	PRESTATIONS ET FOURNITURES EXCLUES	6

1.4	DEFINITION	6

1.5	TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES APPLICABLES	7

2.	MODALITES D’EXECUTION	9

2.1	PROGRAMMATION	9

2.1.1	Périodicité des interventions de maintenance préventive	9

2.1.2	Gammes de maintenance	9

2.1.3	Procédure de déclenchement des interventions de maintenance corrective (dépannage)	9

2.1.4	Horaires et délais d’exécution	9

2.2	INFORMATION	11

2.2.1	Accord de l’établissement pour les dépannages en urgence	11

2.2.2	Information du responsable technique de l’établissement, préalable aux interventions	11

2.2.3	Comptes rendus systématiques	11

2.2.4	Rapport annuel	12

2.2.5	Outils en ligne	12

2.3	COORDINATION	12

2.3.1	Coordination des interventions sur éléments sous garantie	12

2.3.2	Maintenance en atelier et indisponibilité des matériels	13

2.4	MODIFICATION DES INSTALLATIONS	13

2.5	PIECES DETACHEES	13

2.5.1	Fournitures et Remplacement de pièces	13

2.5.2	Récupération, remplacement de pièces	13

2.6	GESTION DES DECHETS ET TENUE DU POSTE DE TRAVAIL	13

2.7	GESTION DES DEVIS	13

2.8	PRISE EN CHARGE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE MARCHE	14

2.9	REMISE DES EQUIPEMENTS EN FIN DE MARCHE	14

2.10	DOCUMENTATION TECHNIQUE	14

2.11	SECURITE	14

2.12	ACCES ET INTERVENTIONS	15

2.13	HABILITATION ELECTRIQUE DES PERSONNELS	15

2.14	ACCOMPAGNEMENT LORS DES CONTROLES TECHNIQUES REGLEMENTAIRES	15

2.15	MODIFICATION DE L’INVENTAIRE EN COURS DE MARCHE	15

2.16	PRESTATIONS P3 POUR L’ETABLISSEMENT EPSYLAN BLAIN	16

2.16.1	P3 / Garantie totale – Gros entretien - Renouvellement du matériel	16

2.16.2	Matériels et prestations exclus de la garantie totale	17

2.16.3	Connaissance et prise en charge des installations	17

2.16.4	Pièces détachées et travaux de remplacement de matériels	17

2.16.5	Rapport annuel d’exploitation	18

2.16.6	Répartition du poste P3	18

2.16.7	Obligations des entreprises et sous-traitants en matière d’amiante	18

ANNEXE N° 1 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES – GAMMES DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

ANNEXE N° 2 – INVENTAIRE DES INSTALLATIONS

ANNEXE N°3 – PERIMETRE DE MAINTENANCE DES ETABLISSEMENTS DU GHT44

# DEFINITION DES PRESTATIONS

## OBJET DU MARCHE

Le marché concerne l’exécution des prestations associées à la maintenance préventive et corrective des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire des du CH EPSYLAN de BLAIN.

## PRESTATIONS ET FOURNITURES COMPRISES

### Installations prises en charge dans le cadre du marché :

Ces équipements sont :

- des installations de chauffage,

- de production et de distribution d’eau chaude sanitaire,

- des disconnecteurs,

- des adoucisseurs.

Soit :

- La production de chaleur : chaudières, bruleurs, récupérateur à condensation, pompes, vannes de réglages, régulations, carneaux et conduites de fumées (dans leur totalité), stockage de combustible, canalisation gaz (depuis le compteur et poste de livraison) y compris les vannes de barrage extérieures, canalisations ;

- La production d’ECS: ballons d’ECS, échangeurs, cumulus électriques, régulation, mitigeurs thermostatiques, canalisations ;

- Les alimentations d’eau de remplissage et d’ECS y compris tous les équipements : disconnecteurs, clapets antiretour, compteurs, filtres ;

- Le traitement d’eau : les appareils de traitement d’eau de chauffage, d’ECS, adoucisseurs, pompes doseuses, traitement filmogène, canalisations ;

- Les pompes, les équipements de régulation et de sécurité, les vases d’expansion et de maintien de pression, les vannes de réglage et d’équilibrage ;

- La distribution de chaleur : les canalisations (hors canalisation enterrées), le calorifuge, les équipements ;

- La distribution de l’ECS : les canalisations (hors canalisation enterrées), le calorifuge, les équipements ;

- L’émission de chaleur : tous les types d’émetteurs de chaleur (radiateurs, aérothermes, cassettes, ventilo-convecteurs à eau chaude, convecteurs, plafonds et planchers chauffants …) dans les bâtiments ;

- Le matériel de sécurisation : l’ensemble des équipements de signalétiques, cordons chauffants électriques, sondes, l’ensemble des organes de sécurité, de coupure, de réglage et d’équilibrage des réseaux y compris ceux situés sur les émetteurs,

### Maintenance préventive systématique de type P3 (Uniquement pour l’établissement EPSYLAN BLAIN) :

Le marché comprend les prestations suivantes :

- Au minimum une visite de maintenance préventive systématique par an et par équipement. Au cours de chaque visite, les défauts constatés sont éliminés.

- La liste des prestations de maintenance préventive systématique avec ou sans conduite à réaliser est précisée à l’annexe n°1 du présent CCTP (Annexe-1-CCTP Gammes de maintenance préventive.xls).

- Cette liste est toutefois indicative. Pour un équipement donné, les opérations de maintenance préventive à effectuer dépendent du type d’équipement et de la technologie mise en œuvre.

- Les petits consommables sont inclus (filtres, graisse, fusibles, chiffons etc…)

- La transmission par le titulaire en fin d’année (au cours du mois de décembre), d’un planning annuel pour l’année suivante sur lequel apparaîtront les visites programmables par équipement ou groupe d’équipements (précision à la semaine). Ces visites devront être programmées en regroupant le plus possible les équipements d'un même service.

- La réalisation d’un inventaire à la prise en charge du marché.

### Maintenance corrective :

- Le marché comprend : Les interventions de maintenance corrective sur site - ou à distance pour les matériels équipés d’un dispositif de télémaintenance - (défaillances, pannes, accidents) sur demande d’un établissement membre du GHT44.

- La garantie d’intervention en maintenance corrective comprenant les dépannages, les réparations d’urgence et les déplacements avec astreinte 365j/an et 24/24h.

### Fourniture des pièces détachées :

Le marché comprend :

La fourniture aux établissements membres du GHT44 des pièces détachées et sous-ensembles nécessaires à la maintenance préventive et corrective des équipements. Ces pièces sont soit mises en place par le titulaire dans le cadre de sa prestation soit mises à la disposition des Services Techniques des établissements concernés lorsque certaines opérations de maintenance sont effectuées en interne.

### Mode de fonctionnement :

Selon le choix de chaque établissement indiqué dans le bordereau des prix (annexe-AE-Lot7-maintenance chauffage EPSYLAN)  et l’annexe 3 (Périmètre de maintenance des établissements du GHT44) ces interventions sont facturables via un forfait annuel de type P3, dit de garantie totale.

## PRESTATIONS ET FOURNITURES EXCLUES

Sont exclus du marché :

- la fourniture des utilités, eau, électricité, énergies nécessaires au fonctionnement et à la maintenance des installations,

- les branchements gaz en amont des compteurs gaz et postes de détente, ou enterres ;

- les branchements eau avant pénétration en chaufferie ou dédiés à l’alimentation générale ;

- les compteurs d’énergie ou d’eau froide des gestionnaires de réseaux ;

- les clapets anti-retour présents en amont des points de puisage ;

## DEFINITION

Pour l’application du présent marché, en complément des définitions figurant à l’article 1er du CCAP, les mots et expressions mentionnés ci-dessous sont définis comme suit :

Le site : désigne le(s) site(s) du Bénéficiaire sur le(s)quel(s) est/sont réalisée(s) les prestations de maintenance. Un site peut comprendre plusieurs bâtiments.

Conduite : opérations de démarrage, d’arrêt et d’ajustement des consignes de fonctionnement, des équipements et installations, visant à optimiser leur usage.

Maintenance préventive : prestation programmée dans l’intention de réduire la probabilité de défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service rendu et de maintenir dans le temps les performances de ce bien à un niveau proche de ses performances initiales, en vue d'assurer son utilisation optimale.

Maintenance corrective : prestation qui a pour objet de remettre le bien dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.

Prestations ponctuelles : prestations non incluses dans le prix des prestations de maintenance préventive et curative forfaitaires

L’intervention : l’ensemble des prestations réalisées au titre soit de la conduite et maintenance préventive soit de la maintenance corrective.

Les consommables : ensemble des fournitures de faible coût et de consommation fréquente (huiles, graisses, filtres, fusibles, chiffons, quincaillerie etc…) nécessaires à la réalisation des prestations de conduite et maintenance préventive et de maintenance corrective.

Matériel : ensemble des consommables, de l’outillage et des pièces détachées nécessaires à l’exécution des prestations.

## TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES APPLICABLES

Le Titulaire doit prendre en compte l’intégralité des textes règlementaires et textes normatifs applicables dans le cadre du marché qu’il s’agisse de prestations d’exploitation, maintenance, de mise en conformité.

Elles sont réputées être connues du Titulaire et doivent être respectées durant toute la durée du marché. La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne constitue en aucun cas une liste exhaustive :

- les décrets de la loi N° 77-804 du 19 Juillet 1977 concernant les contrats de fourniture et d'exploitation de chauffage et relative aux économies d'énergie ;

- le "Guide de rédaction des marchés publics d’exploitation de chauffage" approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 Mai 2007

- la norme NF E 32-020-1 relative aux prescriptions de sécurité d’exploitation des ensembles de Production de vapeur et d’eau surchauffée ;

- dans le domaine de maintenance, notamment :

  - la norme NF EN 13306 de janvier 2018 Maintenance - Terminologie de la maintenance ;

  - la norme NF X60-000 d’avril 2016 Maintenance industrielle - Fonction maintenance ;

- dans le domaine de la sécurité des biens et personnes :

- l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public

- les règlements de sécurité contre le risque d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et immeuble de Grande Hauteur (IGH) ;

- la norme NF X60-400 de décembre 2017 Maintenance - Mise en sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance - Processus de maitrise des énergies - Mise en sécurité des équipements et des installations avant intervention de maintenance ;

- dans le domaine de la prévention du risque lié aux légionnelles :

- l’instruction DGS/EA4 n° 2013-34 du 30 janvier 2013 relative au référentiel d’inspection-contrôle de la gestion des risques lies aux légionnelles dans les installations d’eau des bâtiments ;

- la circulaire DGS/EA4 n° 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des agences régionales de sante dans la mise en œuvre de l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;

- l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ;

- la circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4/DGAS/SD2/2005/493 du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionnelles dans les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées ;

- la circulaire DHOS/EA/DGS/SD7A n°2005-417 du 9 septembre 2005 relative au guide technique de l’eau dans les établissements de santé ;

- la circulaire DGS/SD7A/SD5C/DHOS/E4 n° 2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionnelles dans les établissements de santé ;

- et plus généralement :

- les normes électriques en vigueur ;

- les dispositions du Code du travail ;

- les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitat ;

- la législation sur la légionellose ;

- les prescriptions du guide UNICLIMA ;

- les Normes AFNOR et les Documents Techniques Unifies (DTU., cahier des clauses techniques, cahier des clauses spéciales, règles de calcul, etc.) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB.) (En ce qui concerne les DTU, il faut entendre tous les fascicules, additifs, amendements, errata, modificatifs, etc.).

# MODALITES D’EXECUTION

## PROGRAMMATION

### Périodicité des interventions de maintenance préventive

Toutes les installations doivent faire l’objet au minimum une visite par an de maintenance préventive systématique.

### Gammes de maintenance

Les gammes de maintenance (règlementaire ou qualitative) sont définies dans l’annexe 1 du présent CCTP (Annexe-1-CCTP Gammes de maintenance préventive.xls). de la façon suivante :

- O Prestations avec conduite sur les éléments de production et de distribution selon préconisations (technique ou interne)

Les gammes de maintenance définies ne prévalent pas sur l’ensemble des dispositions que le Titulaire pourra mettre en œuvre pour respecter les obligations du marché. Elles ne sont ni exhaustives ni limitatives et peuvent être modifiées à la demande expresse du Bénéficiaire et/ou sur proposition du Titulaire. Ces modifications sont amenées par voie d’avenant au marché, celui-ci étant préalablement conclu sur la base des gammes de maintenance l’annexe 1 du présent CCTP.

Lors de la prise en charge du site par le Titulaire, les gammes de maintenance sont analysées et complétées par ce dernier, en concertation avec le Bénéficiaire.

### Procédure de déclenchement des interventions de maintenance corrective (dépannage)

Les interventions de dépannage seront déclenchées sur simple appel téléphonique au numéro de téléphone du titulaire affecté à la prise en compte des demandes de dépannages.

Ce numéro de téléphone sera communiqué par le titulaire aux établissements membres du GHT44 dès notification du marché.

Tous les numéros d’appel utilisables pour joindre le titulaire (y compris pour joindre le service d’astreinte) sont obligatoirement des numéros sans surtaxe téléphonique.

Les agents des établissements membres du GHT44 habilités à solliciter des interventions de dépannage sont :

- les responsables techniques d’établissements ou leurs représentants

### Horaires et délais d’exécution

#### Horaires des interventions de maintenance préventive

Les interventions de maintenance préventives des installations devront être effectuées pendant les jours ouvrés et aux heures ouvrées du titulaire du marché.

La date et l'heure exactes de chaque intervention devront être fixées d'un commun accord entre le responsable technique d’établissement et le personnel du titulaire du marché chargé d’exécuter la prestation.

#### Horaires des interventions d’assistance et de dépannage

Les interventions d’assistance téléphonique et de dépannage sur site seront effectuées :

24 heures sur 24 et 365 jours par an.

#### Délais d’intervention de dépannage

Le titulaire s’engage à apporter une assistante téléphonique immédiate, aux techniciens des établissements membres du GHT44 chargés d’exploiter les installations.

En cas d’impossibilité de remise en route des installations défaillantes, le titulaire s’engage à intervenir sur site dans les meilleurs délais possibles. Le délai maximum d’intervention est toutefois fixé à :

3 heures

après la 1ere demande verbale ou écrite d’assistance.

Pour cela, le titulaire est tenu de mettre en place un service d’astreinte pourvu de moyens de communications appropriés et tout moyen qu’il estime nécessaire à la détection des interruptions de service.

#### Délais de remise en état

Le titulaire s’engage à remettre en état des équipements défaillants dans les meilleurs délais possibles. Le délai maximum de remise en état est toutefois fixé à :

72 heures.

#### Durée des interventions

La durée des interventions d’entretien devra être aussi réduite que possible. Ces interventions seront effectuées de manière à ne causer que le minimum de gêne dans le fonctionnement de l’établissement.

#### Délai de remise de devis

Le titulaire s’engage à fournir un devis au responsable technique dans les meilleurs délais possibles. Le délai maximum de réponse après sollicitations est toutefois fixé à :

10 jours ouvrés

## INFORMATION

### Accord de l’établissement pour les dépannages en urgence

Pour les interventions, déclenchées sur simple appel en cas d’urgence, de l’établissement membre du GHT44 concerné est réputé acquis dans la limite d’un montant maximal de 2 000 € H.T. de pièces détachées ainsi que d’un accord verbal des personnes habilités à solliciter des interventions. Au-delà, et en complément de l’accord verbal des personnes habilitées à solliciter des interventions de dépannage, le titulaire ne pourra poursuivre l’exécution des travaux qu’après concrétisation par l’émission d’un bon de commande normalisé.

### Information du responsable technique de l’établissement, préalable aux interventions

Le personnel chargé des opérations d’entretien préventif et de dépannage se présente, dès son arrivée dans l’établissement, au responsable des Services Techniques, ou son représentant.

Un Bon d’Intervention, par équipement, récapitulatif des actions entreprises sera immédiatement fourni au représentant technique après chaque intervention quel que soit le type de maintenance (correctif ou préventif).

Pour les opérations de maintenance préventive, le titulaire du marché préviendra de sa visite l’établissement concerné au moins 5 jours ouvrables avant son intervention.

### Comptes rendus systématiques

Le titulaire doit s’appuyer sur l’annexe 1 au présent CCTP pour confirmer tous les points de contrôles effectués en maintenance préventive systématique. Il peut cependant s’appuyer sur son propre format, dès lors que celui-ci reprend au minimum tous les éléments présents sur cette annexe 1.

Ces exigences valent tant pour les interventions de maintenance corrective que pour celles relevant de la maintenance préventive systématique.

Pour les établissements du GHT 44 détenant une GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) le titulaire s’engage à mettre à jour ses interventions soit directement dans celle-ci, soit via un fichier Excel dédié fourni par l’établissement concerné.

#### Compte rendu verbal immédiat

Toutes les interventions feront l’objet de l’établissement, par le titulaire, d’un compte-rendu verbal auprès du référent technique de l’installation, qui attestera que les opérations prévues dans le présent marché ont bien été effectuées.

#### Compte-rendu d’interventions

Toutes les interventions feront l’objet de l’établissement, par le titulaire, d’un compte-rendu qui attestera que les opérations prévues dans le présent marché ont bien été effectuées. Ce compte-rendu est remis au responsable de l’établissement. S’il y a lieu, la fourniture d’un « CAHIER D’ENTRETIEN » est à la charge du titulaire. Ce cahier devra être présent sur site et consultable à tout moment.

Dans tous les cas, le compte rendu d’intervention mentionnera :

- Le numéro d’inventaire de l’équipement (s’il existe) et sa localisation

- les relevés de paramètres effectués lors des visites

- les anomalies constatées

- l’usure de certains organes

- les risques de détérioration

- les interventions supplémentaires à réaliser dans un délai préconisé

- les incidents avec leurs causes éventuelles et les remèdes apportés

- les modifications de réglages et les travaux effectués

- l’état du matériel après l’intervention

- les heures de début et de fin des interventions

- les heures de mise à l’arrêt et remise en fonctionnement du/des matériels ou sous ensemble(s),

- la date des interventions

- les noms et signature des techniciens intervenus.

#### Comptes Rendus électroniques

Toutes les interventions de maintenance préventive feront l’objet de l’établissement, par le titulaire, d’un compte-rendu électronique qui attestera que les opérations prévues dans le présent marché ont bien été effectuées.

Le délai de transmission de ce rapport est fixé à 5 jours calendaires après la fin de la maintenance préventive de l’équipement.

### Rapport annuel

Le titulaire précisera, à chaque date anniversaire du marché, les travaux réalisés sur chaque appareil ainsi qu’un bilan de l’état du parc, d’un prévisionnel des travaux à prévoir.

### Outils en ligne

Des outils de consultation en ligne via Internet sont souhaitables pour la visualisation de la maintenance corrective et préventive. Des plannings prévisionnels ainsi que des outils de gestion des prestations du marché sont également proposables.

## COORDINATION

### Coordination des interventions sur éléments sous garantie

Quand tout ou partie d’une installation est sous garantie, le titulaire devra prendre toutes dispositions en accord avec le constructeur ou l’installateur des équipements pour assurer la coordination de leurs interventions.

### Maintenance en atelier et indisponibilité des matériels

Si le titulaire estime que certaines prestations ne peuvent être effectuées que dans ses usines ou ateliers, il en informe au préalable le responsable technique de l’établissement afin que ce dernier mette en œuvre en temps utile les dispositions qu’il juge nécessaires.

En cas d'indisponibilité des matériels dans le cadre des opérations de maintenance, le titulaire s'engage à proposer un fonctionnement de l’équipement en marche dégradée ou à mettre à disposition à l’établissement membre du GHT44 concerné des matériels de remplacement pendant la période d'indisponibilité.

## MODIFICATION DES INSTALLATIONS

Les établissements membres du GHT44 pourront entreprendre toute modification qu’ils souhaiteront sur les installations pendant la durée du marché.

## PIECES DETACHEES

### Fournitures et Remplacement de pièces

Les composants soumis à homologation seront remplacés par des composants homologués identiques ou compatibles. Le remplacement pourra être réalisé soit par du neuf, soit par échange standard, mais toujours à l’aide de composants certifiés conformes aux normes en vigueur.

### Récupération, remplacement de pièces

En l’absence de maintenance corrective forfaitaire, le titulaire pourra proposer la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses.

En dehors des cas d’échange standard, les pièces et résidus non réutilisables seront remis aux agents hospitaliers habilités à solliciter des interventions, s’ils le demandent.

## GESTION DES DECHETS ET TENUE DU POSTE DE TRAVAIL

Le titulaire est tenu de gérer l’évacuation des déchets émanant de sa maintenance ainsi que du retraitement de ces derniers par la filière adaptée.

En règle général, le titulaire est tenu de rendre en fin de toute intervention, des locaux dans l’état de propreté tel qu’à son arrivé.

## GESTION DES DEVIS

Les demandes de devis émanent des responsables techniques de sites, techniciens, personnel du bureau des achats ou toute autre personne responsable des achats des établissements membres du GHT44. La validation de devis est réalisée par envoi d’un bon de commande s’y rapportant.

Les devis transmis aux établissements membres du GHT44 devront faire apparaître les éléments suivants :

- Liste du matériel référencé au bordereau de prix (liste ou référence catalogue) avec les prix unitaires associés et les quantités ;

- Fournitures ou prestations hors tarif avec les prix unitaires associés, les quantités, le coefficient d’approvisionnement figurant au bordereau de prix.

- Les pièces justificatives des tarifs des fournitures ou prestations ponctuelles avant application du coefficient devront être fourni avec le devis pour permettre le paiement de la facture.

## PRISE EN CHARGE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE MARCHE

Un procès-verbal contradictoire des installations est établi au début de l’exécution du marché.

Le titulaire déclare être parfaitement informé des équipements dont il assure la maintenance. En conséquence, le titulaire peut procéder à toutes vérifications approfondies et relevés nécessaires. Il doit signaler dans un délai de 60 jours à la date de prise d’effet du marché, toute anomalie grave ne lui permettant pas de remplir ses obligations contractuelles ou mettant en cause la bonne marche d’une partie des équipements.

Ce délai écoulé, le titulaire ne peut se prévaloir de ses propres oublis ou manquements, ou ceux des sociétés qui ont réalisé ou entretenu auparavant les équipements pour se substituer à son obligation de résultat.

## REMISE DES EQUIPEMENTS EN FIN DE MARCHE

Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché les équipements en parfait état d'entretien et de fonctionnement. Lors de cet état des lieux, le titulaire communique, par écrit, et pour chaque équipement, les codes d’accès aux organes de commandes pour maintenance et / ou programmation des appareils.

A cet effet, l'état contradictoire est réalisé un mois avant l'expiration du marché.

En cas de contestation, un expert est délégué d'un commun accord.

Toute dépense pour la remise en état des équipements ou des documents provenant d'un manquement du titulaire aux obligations du marché lui est retenue ou facturée.

## DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique générale remise par les installateurs au Centre Hospitalier est transmise au titulaire. Ce dernier assure la mise à jour des documents, en cas de modification des équipements dans le cadre du marché.

La documentation reste la propriété de la personne publique et n'est utilisée par le titulaire qu'aux fins de l'exécution du marché.

## SECURITE

Le titulaire du marché doit enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité générales et particulières aux établissements, qui lui ont été communiquées par la personne publique ou son représentant et contrôler fréquemment que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés.

Le titulaire est tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité.

Un plan de prévention devra être établi en collaboration avec l’établissement concerné.

Le titulaire est tenu sauf à engager sa responsabilité, de signaler à la personne publique ou son représentant toute non-conformité des équipements à la réglementation en vigueur.

Dans le cas où la sécurité des personnes ou des biens est en cause, le titulaire prend les mesures d'urgence qui s'imposent et il en informe le représentant de la personne publique.

Le titulaire du marché devra solliciter le responsable technique de l’établissement concerné avant toute consignation électrique.

## ACCES ET INTERVENTIONS

Le personnel du titulaire devra respecter les règles du règlement intérieur de chaque établissement membre du GHT44 qui pourra être fourni au titulaire sur simple demande.

Le personnel du titulaire a accès aux locaux où sont implantés les équipements à entretenir qu’il doit maintenir en état de propreté.

La personne publique ou son représentant doit fournir au titulaire les moyens d'accès aux équipements et prendre toutes les mesures, en vue d'assurer sa sécurité (les clés sont remises contre engagement financier en cas de non-restitution). Il doit également mettre gratuitement à disposition du titulaire l'énergie nécessaire à l'accomplissement des tâches relevant de ses prestations.

Le titulaire ne peut se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations du marché ni pour élever aucune réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par les activités des occupants des locaux, notamment par l'interruption ou le report de toute opération de maintenance décidé par le représentant de la personne publique.

Toute intervention par points chauds doit faire l’objet d’une autorisation écrite par les agents de sécurité du PC sécurité du Centre Hospitalier concerné préalablement à intervention. L’absence de cette autorisation exposerait gravement la responsabilité de l’entreprise qui serait recherchée en cas d’accident, de feu ou toutes autres conséquences liées.

## HABILITATION ELECTRIQUE DES PERSONNELS

Les personnels du titulaire devront impérativement posséder des titres d’habilitations électriques définis par le document C18 510 de l’Union Technique de l’Electricité, d’un niveau de sévérité correspondant strictement aux travaux et aux opérations qu’ils exécuteront. Ils devront pouvoir présenter leur titre d’habilitation valide et dûment signé par le responsable de l’entreprise aux représentants du pouvoir adjudicateur habilitées à solliciter des interventions.

## ACCOMPAGNEMENT LORS DES CONTROLES TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

Le titulaire assurera la présence d’un technicien référent afin d’assister les établissements lors des visites et contrôles périodiques règlementaires.

## MODIFICATION DE L’INVENTAIRE EN COURS DE MARCHE

En cas de remplacement, ajout, modification ou arrêt d’exploitation de tout ou partie d’un équipement, l’établissement concerné informera le titulaire. Le ou les prix forfaitaires correspondants pour cette année seront calculés au prorata du nombre d’interventions de maintenance restant à faire ou faites.

Le niveau de prix est établi par référence à celui des équipements existants et justifiés par le titulaire.

L’annexe financière à l’acte d’engagement sera actualisée en fonction de l’évolution du parc et des modifications apportées par certificat administratif.

## PRESTATIONS P3 POUR L’ETABLISSEMENT EPSYLAN BLAIN

### P3 / Garantie totale – Gros entretien - Renouvellement du matériel

Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du contrat, sont à la charge du titulaire. Tous travaux ayant trait à la Garantie Totale seront exécutés par le titulaire sous le contrôle du Centre Hospitalier Spécialisé de BLAIN ou de son bureau d’études éventuel.

En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire, de la maintenance en parfait état de service des installations.

Les installations prises en charge par la garantie totale sont indiquées dans l’inventaire « Annexe 2 au CCTP - Inventaire commun GHT44 CVC 2024.xlsx ».

Le titulaire sera tenu de privilégier les équipements permettant de réaliser des économies d’énergie et de diminuer les rejets de CO2 lorsque cela présente un intérêt énergétique.

Dans tous les cas, les pompes de circulation seront remplacées par des pompes à débit variable y compris les modifications électriques devant être effectuées à ce titre.

- La garantie totale s'applique à la totalité des équipements visés par le contrat, liés directement ou indirectement au bon fonctionnement des installations, locaux techniques, chaufferies, ainsi qu’à leur signalisation.

- Le titulaire veillera au maintien en chaufferie et locaux techniques, des schémas des installations (schémas de principe hydraulique, schémas d’armoires électriques…), tenus conformes en permanence. Dans le cas où ces schémas n’existeraient pas à la prise en charge des installations, le titulaire les établira à sa charge dans le cadre du P3 ;

- Le titulaire fournira le personnel et le matériel nécessaires aux travaux d'entretien et de renouvellement, quels qu'ils soient, et que la cause de la détérioration soit accidentelle ou due à l'usure normale, afin que les installations thermiques soient en bon état de fonctionnement et en parfait état de conservation, pendant toute la durée du contrat.

- Le titulaire est tenu de procéder à ces remplacements ou réparations, ainsi qu'à la mise en route de l'installation, dans les délais d'exécution définis dans le présent CCTP.

- Le titulaire ne saurait, en particulier, se prévaloir d'un retard quelconque dans la livraison d'un matériel pour échapper aux pénalités prévues à l'article 19 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

- S'engage à laisser, en fin d'exécution du contrat, l'installation qualitativement et quantitativement en état normal d'entretien et de fonctionnement, sans qu'aucune grosse réparation soit nécessaire, et ce, pendant une année complète.

- Reconnaît que les redevances afférentes à la Garantie Totale sont suffisantes pour lui permettre d'assurer cette charge.

### Matériels et prestations exclus de la garantie totale

Les matériels et prestations exclus de la Garantie Totale sont les suivants :

- les travaux de génie civil, maçonnerie, terrassement, voierie, hors chaufferie et sous stations ;

- les réseaux eau froide en amont du compteur d’appoint chauffage, alimentation ECS ;

- les installations de distribution d'E.C.S ;

- les installations de distribution de chauffage, hors chaufferies et sous stations (distributions, émetteurs, robinets ….) ;

- les installations de distributions gaz aux brides aval des compteurs de Gaz GDF ;

- les installations amont des sectionneurs ou coffret de sécurité de la chaufferie, sous stations et des locaux techniques ;

- les installations aux raccords de dépotage des cuves fioul ;

- les installations en amont des cellules HTA.

### Connaissance et prise en charge des installations

Selon les clauses du chapitre 2.7 du présent CCTP.

En conséquence, dans le cadre de la Garantie Totale, le titulaire renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de l'exécution des travaux.

A cet effet, le Centre Hospitalier EPSYLAN BLAIN délègue au Titulaire, tout droit de recours qu'il pourrait détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériel.

### Pièces détachées et travaux de remplacement de matériels

- La fourniture des pièces détachées est soumise à approbation du responsable technique du Centre Hospitalier EPSYLAN BLAIN ou de son représentant.

- Lors du remplacement de matériels importants (chaudière, brûleur, réseaux etc. ...), le titulaire sera tenu d’étudier la possibilité d'installer un matériel plus performant et de présenter la solution technique au Centre Hospitalier ESPYLAN de BLAIN ou les justifications ayant conduits à conserver le matériel initialement défini. L’équivalence des matériels proposés en substitution des solutions initiales devra être démontrée par le titulaire, notamment sur le plan de la durée de vie. Le titulaire sera tenu de privilégier les équipements permettant de réaliser des économies d’énergie et de diminuer les rejets de CO2.

- Chaque proposition devra comporter une note expliquant l'intérêt, pour le Centre Hospitalier EPSYLAN de BLAIN, de l'installation de ce nouveau matériel. Pour les matériels apportant une meilleure performance énergétique, cette note sera accompagnée d'un calcul prévisionnel des économies d'énergie réalisables.

Les analyses de ces documents permettront alors au Centre Hospitalier, d'apprécier l'opportunité de cofinancer ces nouveaux équipements, sachant que la participation du titulaire ne pourra jamais être inférieure au montant du remplacement à l'identique.

### Rapport annuel d’exploitation

Le titulaire du marché devra fournir au Centre Hospitalier EPSYLAN BLAIN un rapport annuel d’exploitation détaillant les travaux réalisés dans le cadre de la garantie totale P3 et les sommes dépensées sur le contrat P3.

### Répartition du poste P3

Le titulaire du marché devra fournir un décompte définitif en fin de contrat qui reprendra, la synthèse des dépenses du titulaire et la synthèse des dépenses forfaitaires du Centre Hospitalier EPSYLAN de Blain tout au long du marché.

### Obligations des entreprises et sous-traitants en matière d’amiante

Toute intervention sur des matériaux contenant de l'amiante nécessaire pendant la durée du marché est réputé avoir été prise en compte par le titulaire dans son chiffrage afin d'assurer la protection des personnes selon la législation en vigueur au moment de l'élaboration de son offre.

La mise en décharge se fera par le titulaire ou son sous-traitant au nom du MAITRE D’OUVRAGE, après évaluation sur site par le technicien du MAITRE D’OUVRAGE et le responsable de l'entreprise du volume des matériaux à déposer en décharge et suivi par un bordereau spécial.

ACCORD-CADRE DE MAINTENANCE D’INSTALLATIONS

TECHNIQUES

LOT N° 7

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE D’EPSYLAN (BLAIN)

* * * *

ANNEXE N° 1 AU CAHIER DES CLAUSE TECHNIQUES PARTICULIERES – GAMME INDICATIVE DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

Les opérations de maintenance préventive décrites ci-après seront exécutées

Au minim 1 fois par an

ACCORD CADRE DE MAINTENANCE D’INSTALLATIONS

TECHNIQUES

LOT N° 7

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE D’EPSYLAN (BLAIN)

* * * *

ANNEXE N° 2 – INVENTAIRE DES INSTALLATIONS

Cet inventaire est non exhaustif

Cf. fichier « Annexe 2 au CCTP - Inventaire commun GHT44 CVC 2024.xlsx »

ACCORD CADRE DE MAINTENANCE D’INSTALLATIONS

TECHNIQUES

LOT N° 7

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE D’EPSYLAN (BLAIN)

* * * *

ANNEXE N° 3 – PERIMETRE DE MAINTENANCE DES ETABLISSEMENTS DU GHT44

Cet inventaire est non exhaustif

Cf. fichier « Annexe 3 au CCTP- Périmètre commun maintenance CVC 2024.xlsx »