## Liste locaux
ANNEXE - SYNTHESE DES LOCAUX
447753 - LA CAVALERIE (12)-CAMP DU LARZAC-Construction d'une antenne médicale
BATIMENT | ZONE FONCTIONNELLE | N° LOCAL | CONCAT | NB PAX | TYPOLOGIE D'USAGERS | Nombre de local | Surface utile unitaire | Surface utile totale | Niveau | H/J | FREQUENCE | LOCALISATION PRIVILEGIEE | CONNECTION VISUELLE | CONNECTION AUDITIVE | INTIMITE AUDITIVE | INTIMITE VISUELLE | INTIMITE SECPRO | RISQUE
1 | PAA | 1 | PAA1 |  | SAS d'entrée | 1 | 6 | 6 | RDC | 24/7 | HAUTE | RDC | Extérieur + hall d'accauiel | Nulle | Nulle | Nulle | Nulle | Faible
[6 empty] | TOTAL SU (m²) |  | 6
[7 empty] | AU RDC (certain) | 6
[7 empty] | ETAGE (à confirmer en phase conception) | 0
[6 empty] | Ratio Sdp/SU |  | 1.2
[6 empty] | TOTAL SdP (m²) |  | 7.2
[6 empty] | Ratio SDO/SU (compris entre 1,25 et 1,35 |  | 1.3
[6 empty] | TOTAL SDO (m²) |  | 7.8
7.8
[6 empty] | SURFACE DE TERRAIN (m²) |  | 2500
Périmètre

## PAA 1
PAA. PÔLE ACCUEIL-ADMINISTRATION |  |  |  | Fiche n°1
PAA1 | SAS d'entrée
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
|  |  | PAA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Localisation privilégiée |  |  | RDC
Surface utile (m²) |  |  | 6
Quantité |  |  | 1
Fréquence d'usage |  |  | Elevée
Hauteur sous plafond (m) |  |  | minimum 2,5
Charges d'exploitation (kg/m²) |  |  | 250
Performance acoustique - Norme NF S31-080 |  |  | Performant
Quick Look
Eclairage naturel |  |  | Oui
Menuiseries extérieures | Fenêtre extérieures | Présence fenêtres | Non obligatoire si porte vitrée
|  | Occultation | -
|  | Protection solaire | Masque solaire naturel
|  | Type d'ouvrant | Battant
| Portes extérieures | Gabarit de passage | minimum 2 UP
|  | Type de porte | Double porte vitrée à détection automatique
Construction intérieure | Cloison | Finition | Robuste, renforcé, propre
| Portes intérieures | Gabarit de passage | minimum 2 UP
|  | Type de porte | Double porte vitrée à détection automatique
|  | Finition | Robuste, renforcée
|  | Contrôle d'accès | -
Finition intérieure | Mur | Finition | Lessivable + main courante
|  | Aspect esthétique | Mate
|  | Distribution des réseaux | Encastrée
| Sol | Revêtement | -
|  | Classement UPEC | -
| Plafond | Finition | Acoustique, thermique et robuste
CVC | Chauffage | Local chauffé | Non
|  | T°min / T°max (°C) | -
| Ventilation | Ventilation naturelle | Oui
|  | Ventilation mécanique | Non
| Climatisation | Type | Naturelle
Éléctricité | Courant fort | Détécteur présence | Oui (porte d'entrée)
|  | PC + T 16A | 1
|  | PC + T 20 A | -
|  | PC + T triphasée | -
|  | Sonorisation | Non
| Éclairage | Distribution | Encastrée
|  | Général (lux) | 200
|  | Ponctuel (lux) | -
| Courant faible | Liaison téléphonique PNIA + extérieur | -
|  | Répétiteur wifi | -
|  | Prise télévision | -
|  | Liaison Internet | -
|  | Liaison Intradef - RJ45 | -
Plomberie | Équipement |  | -
| Distribution |  | -
| Usage ENP (Eau Non Potable) |  | -
Équipement et mobilier inclus dans le marché |  |  | Tapis brosse encastré, épaisseur 22 mm
Équipement et mobilier exclus dans le marché |  |  | -

## Circulation
CIRCULATIONS |  |  |  | Fiche n°10
CH | Circulation Horizontale
CV | Circulation Verticale
|  |  | CH | CV
Localisation privilégiée |  |  | RDC/R+1 | RDC/R+1
Surface utile (m²) |  |  | - | -
Quantité |  |  | - | à déterminer
Fréquence d'usage |  |  | Élevée | Moyenne
Hauteur sous plafond (m) |  |  | 2.8 | -
Charges d'exploitation (daN/m²) |  |  | 250 | 250
Performance acoustique - Norme NF S31-080 |  |  | Performant | -
Quick Look
Eclairage naturel |  |  | Oui | Oui
Menuiseries extérieures | Fenêtre extérieures | Présence fenêtres | Oui | -
|  | Occultation | - | -
|  | Protection solaire | Extérieure | -
|  | Type d'ouvrant | Battant | -
| Portes extérieures | Gabarit de passage (cm) | - | -
|  | UP | - | -
|  | Contrôle d'accès | - | -
Construction intérieure | Cloison | Finition | Robuste, renforcé, propre, chaleureux, acoustique | Robuste, renforcé, propre, chaleureux, acoustique
| Portes intérieures | UP | - | 2
|  | Type de porte | Porte à hublot sécurit | -
|  | Finition | Robuste, renforcé | Robuste, renforcé
|  | Contrôle d'accès | - | -
Finition intérieure | Mur | Finition | Lessivable + main courante | Lessivable + main courante
|  | Aspect esthétique | Mate | Mate
|  | Réseaux en applique | Oui | Oui
| Sol | Revêtement | Sol souple, remontée 20 cm | Sol souple, remontée 20 cm
|  | Classement UPEC | U3P3E2C2 | U3P3E2C2
| Plafond | Finition | Acoustique, thermique, lessivable et robuste | Acoustique, thermique, lessivable et robuste
CVC | Chauffage | Local chauffé | Oui | Oui
|  | T°min / T°max (°C) | 19/21 | 19/21
| Ventilation | Ventilation naturelle | Oui | Oui
|  | Ventilation mécanique | Oui adaptée | Oui adaptée
| Climatisation | Type | Naturelle | Naturelle
Éléctricité | Courant fort | Détécteur présence | Oui | Oui
|  | PC + T 16A | Tous les 10 m | Tous les 10 m
|  | PC + T 20 A | - | -
|  | PC + T triphasée | - | -
|  | Sonorisation | Non | Non
| Éclairage | Distribution | Encastrée | Encastrée
|  | Général (lux) | 200 | 200
|  | Ponctuel (lux) | - | -
| Courant faible | Liaison téléphonique PNIA + extérieur | - | -
|  | Répétiteur wifi | - | -
|  | Prise télévision | - | -
|  | Liaison Internet | - | -
|  | Liaison Intradef - RJ45 | - | -
|  | RJ45 | - | -
Plomberie | Équipement |  | - | -
| Distribution |  | - | -
| Usage ENP (Eau Non Potable) |  | - | -
Équipement et mobilier inclus dans le marché |  |  | - | Ascenseur, escalier
Équipement et mobilier exclus dans le marché

## EE
EXTÉRIEUR |  |  | Fiche n°11
EE1 | Circulation piétonne
|  | EE1 | EE2 | EE3 | EE4 | EE5 | EE6 | EE7 | EE8 | EE9 | EE10 | EE11 | EE12
Emprise spatiale | Localisation | EE1: Autour du bâtiment
| Surface | EE1: A déterminer
Nombre de places | bar: EE1
Rayon de giration | bar: EE1
Type de sol |  | EE1: Chemin perméable
Signalétique |  | EE1: Accès au bâtiment depuis la voirie du camp
Aménagement PMR |  | EE1: Largeur permettant le passage de fauteuil roulant + rampe d'accès si dénivelé
Zone piétonne | Sécurité piétons | EE1: Plots béton
| Casquette abritée | EE1: Oui
Plantation | Nombre arbres | EE1: A déterminer
| Origine | EE1: Local
| Type | EE1: Résineux
| Protection solaire | EE1: Si possible
Eclairage | Distribution | EE1: Plots
| Commande automatique | EE1: Oui
| Détecteur de présence | EE1: Oui
| Sonde crépusculaire | EE1: Oui
| Horloge | EE1: Non
| Diminution lumière heures creuses | EE1: Non
| IP | EE1: IP65
Eau pluviale | Système infiltration | EE1: Infiltration sur zone foncière sinon liaison bassin d'orage si besoin
Récupérateur eau de pluie | bar: EE1
| Réseaux EP | EE1: Cordon anti-gel
Equipements | Abri | EE1: Non
| Borne de recharge équipements | EE1: Non
| Bornes de recharge véhicule | EE1: Non
Groupe électrogène | bar: EE1
Bac à sable | bar: EE1
Bac à sel | bar: EE1
Séparateur hydrocarbure | bar: EE1