## PDG
INSA Rénovation de la sous-station de la résidence R1 INSA de Toulouse
Lot Electricité Régulation
Tables d'échanges GTC PCVUE INSA
Version 01 du |  | 2023-10-11
HYLOZ │12, avenue de Castelnau 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE │ 06 49 45 86 92 │ contact@hyloz.fr
SARL au Capital de 6000 € │APE 7112B │ RCS TOULOUSE │ SIRET 824 742 415 00022 │ TVA FR48 824742415
SOMMAIRE
| 1 | - | Rappel GTC
| 2 | - | Gestionnaire du matériel
| 3 | - | Gestionnaire des vues
| 4 | - | Gestionnaire des rapports
| 5 | - | consignes alarmes
| 6 | - | Tableau général

## gestionnaire des vues
| #REF! | nouveau numéro disponible
GESTIONNAIRE DES VUES
|  | Table de points niveau automate | information code | [5 empty] | code mnémotechnique supervision (vue_cod) | utilisateurs |  |  |  | Nombre de points sur la vue
| numéro (champ 1) | dénomination vues | localisation (champ 2) |  |  |  | métier (champ 3) | équipement (champ 4) |  | r(lecture)w(écriture)e(modification)
|  |  | bâtiment | étage | zone | local (5 caract) |  | dénom (5 caract,) |  | administrateur | responsable technique | exploitant CVC | exploitant ELEC
| 1 | page d'acceuil Résidence R1 | R1 |  |  |  | ALL |  | 1_R1_ALL_ | rwe | rw- | r-- | r-- | 2
| 2 | synoptique sous-station 02-GC | R1 | -1 |  | SST | CVC | Synop | 2_R1-1SST_CVC_Synop | rwe | rw- | r-- | r-- | 23
| 3 | vue équipements pompe double ou simple | R1 | -1 |  |  |  | PPE | 3_R1-1__PPE | rwe | rw- | r-- | r-- | 6
| 3 | Plan de comptage | R1 |  |  |  |  | CMPT | 3_R1__CMPT | rwe | rw- | r-- | r-- | 20
| 4 | Détail compteur d'énergie primaire | R1 | -1 |  | SST | CVC | CMPT_PRIM | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PRIM | rwe | rw- | r-- | r-- | 5
| 4 | Détail compteur d'énergie promologis | R1 | -1 |  | SST | CVC | CMPT_PROMO | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PROMO | rwe | rw- | r-- | r-- | 5
| 5 | Détail compteur d'énergie résidence R1 | R1 | -1 |  | SST | CVC | CMPT_R1 | 5_R1-1SST_CVC_CMPT_R1 | rwe | rw- | r-- | r-- | 5
| 6 | architecture GTC | ALL |  |  |  | GTC |  | 6_ALL_GTC_ | rwe | rw- | r-- | r-- | 1
| 7 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 8 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 9 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 10 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 11 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | rw- | 0
| 12 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 13 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 14 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 15 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 16 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 17 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 18 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 19 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 20 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | rw- | 0
| 21 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | rw- | 0
| 22 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 23 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 24 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 25 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 26 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 27 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 28 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 29 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 30 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 31 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 32 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 33 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 34 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 35 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 36 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 37 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 38 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 39 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 40 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 41 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| 42 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
| 43 | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | rw- | r-- | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | rw- | r-- | r-- | 0
Ne pas écrire insérer au dessus de cette ligne

## Reporting
| #REF! | nouveau numéro disponible
GESTIONNAIRE DES RAPPORTS
|  | Table de points niveau automate | information code | [5 empty] | code mnémotechnique supervision (rep_cod) | utilisateurs |  |  |  | information | [6 empty] | transmission du rapport | Nombre de points sur le rapports
| numéro (champ 1) | dénomination rapport | localisation (champ 2) |  |  |  | métier (champ 3) | équipement (champ 4) |  | r(lecture)w(écriture)e(modification)
|  |  | bâtiment | étage | zone | local (5 caract) |  | dénom (5 caract,) |  | administrateur | responsable technique | exploitant CVC | exploitant ELEC | 1er information | 2ème information | 3ème information | 3ème information | 4ème information | 4ème information | 4ème information | élément déclenchant le rapport
| 1 | consommations chauffage Primaire R1 | R1 | -1 |  | SST | CVC | consM_PRIM | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | rwe | r-- | r-- | r-- | voir spec CCTP | [6 empty] | sur demande utilisateur / 1er jour du mois à 0h00 | 8
| 2 | consommations promologis | R1 | -1 | 0 | SST | CVC | consM_PROMO | RAP_2_R1-10SST_CVC_consM_PROMO | rwe | r-- | r-- | r-- | voir spec CCTP | [6 empty] | sur demande utilisateur / 1er jour du mois à 0h00 | 3
| 3 | consommations résidence R1 | R1 | -1 | 0 | SST | CVC | consM_R1 | RAP_3_R1-10SST_CVC_consM_R1 | rwe | r-- | r-- | r-- | voir spec CCTP | [6 empty] | sur demande utilisateur / 1er jour du mois à 0h00 | 3
| 4 | Rapport mensuel des défauts et évènements CVC | R1 |  |  |  | CVC | evenM | RAP_4_R1_CVC_evenM | rwe | r-- | r-- | r-- | libellé | heure de début | durée cumulée | nombre | heure de fin | heure d'acquitement | justification entrée utilisateur | tous les 1er jours du mois à 0h00 | 7
| 5 | Rapport journalier défauts | R1 |  |  |  | ALL | defJ | RAP_5_R1_ALL_defJ | rwe | r-- | r-- | r-- | libellé | heure de début | durée cumulée | nombre | heure de fin | heure d'acquitement | justification entrée utilisateur | tous les jours à 0h00 | 12
| 6 | Rapport DJU | R1 |  |  |  | CVC | DJU | RAP_6_R1_CVC_DJU | rwe | r-- | r-- | r-- | période | nombre de jour sur la période par température moyenne entière | Température de non chauffage | DJU sur la période |  |  |  | sur demande utilisateur / 1er jour du mois à 0h00 | 1
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
| #REF! | [7 empty] | 0 | rwe | r-- | r-- | r-- | [8 empty] | 0
Ne pas écrire insérer au dessus de cette ligne

## Tableau général
CVC
CTA double flux
|  |  | CTA double flux | Sonde temp air neuf |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC |  | VEN | an | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp air neuf CTA double flux |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | __CVC__VENanSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | __CVC__VENanSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_13__CVC_DJU | après calcul |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
|  | 0 | CTA double flux | Sonde hygro air neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro air neuf CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENanSNDhyg_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENanSNDhyg_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
|  | 0 | CTA double flux | moteur de registre |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | REG | pos |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA double flux 0 |  | OUI | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENanREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENanREGpos_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
|  | 0 | CTA double flux | contact de début de course de registre air neuf |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | REG | cdc |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | ouvert |  | contact de début de course de registre air neuf CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | contact de fin de course de registre air neuf |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | REG | cfc |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | fermée |  | contact de fin de course de registre air neuf CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf G4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf G4 CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | 0 | CTA double flux | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf F7 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | CAPT | prd | F7 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf F7 CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | 0 | CTA double flux | Sonde de pression différentielle ventil soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil soufflage CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | variateur vitesse soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse soufflage CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
|  | 0 | CTA double flux | défaut ventilateur soufflage | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur soufflage CTA double flux 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | OUI
|  | 0 | CTA double flux | vitesse de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | SND | vit |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de soufflage CTA double flux 0 | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | Débit de soufflage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 25000 |  | Débit de soufflage CTA double flux 0 | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 1 | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | moteur échangeur à roue |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | rec | MOT | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | moteur échangeur à roue CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENrecMOT%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENrecMOT%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Registre bypass échangeur |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | rec | REG | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Registre bypass échangeur CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENrecREG%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENrecREG%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Sonde temp gaine de soufflage avant batterie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | SND | tmp | AvEC | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage avant batterie CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasSNDtmpAvEC_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasSNDtmpAvEC_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | régul V2V ou V3V eau chaude |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ec | V2V | % | PRE | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | régul V2V ou V3V eau chaude CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENecV2V%PRE_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENecV2V%PRE_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Sonde temp gaine de soufflage après batterie chaude |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | SND | tmp | AvEG | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage après batterie chaude CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasSNDtmpAvEG_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasSNDtmpAvEG_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Thermostat antigel |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | an | CAPT | tmp |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Thermostat antigel CTA double flux 0 | La supervision ne shunte pas le thermostat mais simule un déclanchement de ce dernier pour tester la chaine de mise en sécurité | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENanCAPTtmp_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_0_VENanCAPTtmp_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Régul V2V ou V3V eau glacée |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Régul V2V ou V3V eau glacée CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENegV2V%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENegV2V%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | régul V2V ou V3V eau chaude |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ec | V2V | % | POST | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | régul V2V ou V3V eau chaude CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENecV2V%POST_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENecV2V%POST_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Sonde temp gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | Sonde hygro gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de soufflage CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | rampe d'humidification |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | HUM | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | rampe d'humidification CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasHUM%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasHUM%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | défaut humidificateur | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | HUM | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut humidificateur CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | détection de combustion des filtres | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CAPT | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | détection de combustion des filtres CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasCAPTdef_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_0_VENasCAPTdef_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | pressostat différentiel encrassement de filtre air soufflé | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CAPT | prd | F9 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air soufflé CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | moteur de registre |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | REG | pos |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA double flux 0 |  | OUI | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasREGpos_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Sonde temp gaine de reprise ou d'ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de reprise ou d'ambiance CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENarSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENarSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | Sonde hygro gaine de reprise ou d'ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de reprise ou d'ambiance CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENarSNDhyg_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENarSNDhyg_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | moteur de registre |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | REG | pos |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA double flux 0 |  | OUI | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENarREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENarREGpos_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | pressostat différentiel encrassement de filtre air repris | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air repris CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | Sonde de pression différentielle ventil d'extraction |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil d'extraction CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | variateur vitesse extraction |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse extraction CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENaeVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENaeVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | défaut ventilateur extraction | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur extraction CTA double flux 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | vitesse de reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | SND | vit |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de reprise CTA double flux 0 | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | Débit d'extraction | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | Débit d'extraction CTA double flux 0 | calcul en fonction de la pression différentielle, du % de vitesse du variateur et de la courbe du groupe moto ventilateur | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | détection de combustion des filtres | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | CAPT | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | détection de combustion des filtres CTA double flux 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENaeCAPTdef_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_0_VENaeCAPTdef_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | moteur de registre |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | REG | pos |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA double flux 0 |  | OUI | 0 |  |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENaeREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENaeREGpos_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | sonde temp rejet |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ae | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | sonde temp rejet CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | bouton local de relance mode occupation |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | occ | loc | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | occupation | inoccupation |  | bouton local de relance mode occupation CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 1 |  |  |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENamCONSoccloc_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_0_VENamCONSoccloc_FORCTC |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | mode occupation / inoccupation |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | occ | horl | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | occupation | inoccupation |  | mode occupation / inoccupation CTA double flux 0 |  | OUI | 0 | 1 |  |  |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENamCONSocchorl_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_0_VENamCONSocchorl_FORCTC |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | consigne température de soufflage point X1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | tmp | X1 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point X1 CTA double flux 0 | 1er point de la pente - abscisse température extérieure point 1 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température de soufflage point Y1 / occu |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | tmp | Y1 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point Y1 / occu CTA double flux 0 | 1er point de la pente - ordonnée température de consigne point 1 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température de soufflage point X2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | tmp | X2 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point X2 CTA double flux 0 | 2ème point de la pente - abscisse température extérieure point 2 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température de soufflage point Y2 / inoccu |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | tmp | Y2 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point Y2 / inoccu CTA double flux 0 | 2ème point de la pente - ordonnée température de consigne point 2 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température de soufflage active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | tmp | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONStmpact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONStmpact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | consigne limite basse température de soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | tmp | lim | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne limite basse température de soufflage CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne humidité relative au soufflage occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | hyg | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative au soufflage occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne humidité relative au soufflage inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | hyg | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative au soufflage inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne humidité relative au soufflage active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | hyg | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative au soufflage active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONShygact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONShygact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | bouton de commande consigne temp d'ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | tmp | occ | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | bouton de commande consigne temp d'ambiance CTA double flux 0 | valeur donnée par la commande locale via l'utilisateur | NON | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | consigne température d'ambiance hiver occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | tmp | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance hiver occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température d'ambiance été occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | tmp | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance été occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température d'ambiance hiver inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | tmp | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance hiver inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température d'ambiance été inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | tmp | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance été inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne température d'ambiance active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | tmp | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENamCONStmpact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENamCONStmpact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | bouton de commande consigne d'humidité relative d'ambiance occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | hyg | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | bouton de commande consigne d'humidité relative d'ambiance occupation CTA double flux 0 | valeur donnée par la commande locale via l'utilisateur | NON | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | CTA double flux | consigne humidité relative à l'ambiance occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | hyg | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative à l'ambiance occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne humidité relative à l'ambiance inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | hyg | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative à l'ambiance inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne humidité relative à l'ambiance active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | am | CONS | hyg | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative à l'ambiance active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENamCONShygact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENamCONShygact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | consigne pression constante au soufflage occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | pre | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante au soufflage occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne pression constante au soufflage inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | pre | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante au soufflage inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne pression constante au soufflage active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | pre | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante au soufflage active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONSpreact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONSpreact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | consigne pression constante à la reprise occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CONS | pre | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante à la reprise occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne pression constante à la reprise inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CONS | pre | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante à la reprise inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne pression constante à la reprise active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CONS | pre | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante à la reprise active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENarCONSpreact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENarCONSpreact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | consigne débit constant au soufflage occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | deb | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant au soufflage occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne débit constant au soufflage inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | deb | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant au soufflage inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne débit constant au soufflage active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | as | CONS | deb | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant au soufflage active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONSdebact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENasCONSdebact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA double flux | consigne débit constant à la reprise occupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CONS | deb | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant à la reprise occupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne débit constant à la reprise inoccupation |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CONS | deb | inoc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant à la reprise inoccupation CTA double flux 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | [11 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA double flux | consigne débit constant à la reprise active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | VEN | ar | CONS | deb | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant à la reprise active CTA double flux 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_VENarCONSdebact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_VENarCONSdebact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
CTA double flux prétraitement de l'air neuf bloc
| 1 |  | CTA double flux Bloc | Sonde temp air neuf |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC | DBF1 | VEN | an | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp air neuf CTA double flux Bloc |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | 1__CVC_DBF1_VENanSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1__CVC_DBF1_VENanSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_13__CVC_DJU | après calcul |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
| 2 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde hygro air neuf |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro air neuf CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 2_000_CVC_DBF1_VENanSNDhyg_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2_000_CVC_DBF1_VENanSNDhyg_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
| 3 | 0 | CTA double flux Bloc | moteur de registre |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | REG | pos |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | 3_000_CVC_DBF1_VENanREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0
| 4 | 0 | CTA double flux Bloc | contact de début de course de registre air neuf |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | REG | cdc |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | ouvert |  | contact de début de course de registre air neuf CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
| 5 | 0 | CTA double flux Bloc | contact de fin de course de registre air neuf |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | REG | cfc |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | fermée |  | contact de fin de course de registre air neuf CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | 0
| 6 | 0 | CTA double flux Bloc | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf G4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf G4 CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | OUI
| 7 | 0 | CTA double flux Bloc | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf F7 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | CAPT | prd | F7 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air neuf F7 CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | OUI
| 8 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde de pression différentielle ventil soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil soufflage CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
| 9 | 0 | CTA double flux Bloc | variateur vitesse soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse soufflage CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 9_000_CVC_DBF1_VENasVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 9_000_CVC_DBF1_VENasVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
| 10 | 0 | CTA double flux Bloc | défaut ventilateur soufflage | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur soufflage CTA double flux Bloc 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1 | OUI
| 11 | 0 | CTA double flux Bloc | vitesse de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | SND | vit |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de soufflage CTA double flux Bloc 0 | sonde type aile de mesure; tube de pitot | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
| 12 | 0 | CTA double flux Bloc | Débit de soufflage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 25000 |  | Débit de soufflage CTA double flux Bloc 0 | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 1 | 1 | 0
| 13 | 0 | CTA double flux Bloc | Registre bypass échangeur |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | rec | REG | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Registre bypass échangeur CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 13_000_CVC_DBF1_VENrecREG%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 13_000_CVC_DBF1_VENrecREG%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 14 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde temp gaine de soufflage avant batterie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | SND | tmp | AvEC | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage avant batterie CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 14_000_CVC_DBF1_VENasSNDtmpAvEC_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 14_000_CVC_DBF1_VENasSNDtmpAvEC_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 15 | 0 | CTA double flux Bloc | régul V2V ou V3V eau chaude |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ec | V2V | % | PRE | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | régul V2V ou V3V eau chaude CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 15_000_CVC_DBF1_VENecV2V%PRE_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 15_000_CVC_DBF1_VENecV2V%PRE_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 16 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde temp gaine de soufflage après batterie chaude |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | SND | tmp | AvEG | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage après batterie chaude CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 16_000_CVC_DBF1_VENasSNDtmpAvEG_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 16_000_CVC_DBF1_VENasSNDtmpAvEG_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 17 | 0 | CTA double flux Bloc | Thermostat antigel |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | an | CAPT | tmp |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Thermostat antigel CTA double flux Bloc 0 | La supervision ne shunte pas le thermostat mais simule un déclanchement de ce dernier pour tester la chaine de mise en sécurité | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 18 | 0 | CTA double flux Bloc | Régul V2V ou V3V eau glacée |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Régul V2V ou V3V eau glacée CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 18_000_CVC_DBF1_VENegV2V%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 18_000_CVC_DBF1_VENegV2V%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 19 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde temp gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 20 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde hygro gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de soufflage CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 21 | 0 | CTA double flux Bloc | rampe d'humidification | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | HUM | % |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | rampe d'humidification CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 22 | 0 | CTA double flux Bloc | défaut humidificateur | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | HUM | def |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut humidificateur CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 23 | 0 | CTA double flux Bloc | détection de combustion des filtres | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CAPT | def |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | détection de combustion des filtres CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 24 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde temp gaine de reprise ou d'ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ar | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de reprise ou d'ambiance CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 24_000_CVC_DBF1_VENarSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 24_000_CVC_DBF1_VENarSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 25 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde hygro gaine de reprise ou d'ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ar | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de reprise ou d'ambiance CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 25_000_CVC_DBF1_VENarSNDhyg_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 25_000_CVC_DBF1_VENarSNDhyg_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 26 | 0 | CTA double flux Bloc | moteur de registre |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ar | REG | pos |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | 26_000_CVC_DBF1_VENarREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1
| 27 | 0 | CTA double flux Bloc | pressostat différentiel encrassement de filtre air repris | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ar | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air repris CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 28 | 0 | CTA double flux Bloc | Sonde de pression différentielle ventil d'extraction |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ar | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil d'extraction CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 29 | 0 | CTA double flux Bloc | variateur vitesse extraction |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ae | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse extraction CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 29_000_CVC_DBF1_VENaeVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 29_000_CVC_DBF1_VENaeVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 30 | 0 | CTA double flux Bloc | défaut ventilateur extraction | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ae | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur extraction CTA double flux Bloc 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 31 | 0 | CTA double flux Bloc | vitesse de reprise |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ae | SND | vit |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de reprise CTA double flux Bloc 0 | sonde type aile de mesure; tube de pitot | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
| 32 | 0 | CTA double flux Bloc | Débit d'extraction | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ae | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | Débit d'extraction CTA double flux Bloc 0 | calcul en fonction de la pression différentielle, du % de vitesse du variateur et de la courbe du groupe moto ventilateur | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 1 | 1
| 33 | 0 | CTA double flux Bloc | détection de combustion des filtres | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ae | CAPT | def |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | détection de combustion des filtres CTA double flux Bloc 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 34 | 0 | CTA double flux Bloc | sonde temp rejet |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ae | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | sonde temp rejet CTA double flux Bloc 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 35 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne température de soufflage point X1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CONS | tmp | X1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point X1 CTA double flux Bloc 0 | 1er point de la pente - abscisse température extérieure point 1 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 36 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne température de soufflage point Y1 / occu |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CONS | tmp | Y1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point Y1 / occu CTA double flux Bloc 0 | 1er point de la pente - ordonnée température de consigne point 1 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 37 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne température de soufflage point X2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CONS | tmp | X2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point X2 CTA double flux Bloc 0 | 2ème point de la pente - abscisse température extérieure point 2 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 38 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne température de soufflage point Y2 / inoccu |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CONS | tmp | Y2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage point Y2 / inoccu CTA double flux Bloc 0 | 2ème point de la pente - ordonnée température de consigne point 2 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 39 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne température de soufflage active | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CONS | tmp | act | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température de soufflage active CTA double flux Bloc 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 39_000_CVC_DBF1_VENasCONStmpact_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 39_000_CVC_DBF1_VENasCONStmpact_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 40 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne humidité relative à l'ambiance active |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | am | CONS | hyg | act | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative à l'ambiance active CTA double flux Bloc 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 41 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne pression constante au soufflage active |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | as | CONS | pre | act | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante au soufflage active CTA double flux Bloc 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 42 | 0 | CTA double flux Bloc | consigne pression constante à la reprise active |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | DBF1 | VEN | ar | CONS | pre | act | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | consigne pression constante à la reprise active CTA double flux Bloc 0 | cette consigne est recalculée dans l'automate local - possibilité de la forcer | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
CTA ISO 5 ou 7 avec déshu et prétraitement de l'AN par CTA
|  |  | CTA ISO ? | Sonde temp ambiante |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC |  | UTA | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp ambiante CTA ISO ? |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | __CVC__UTAamSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | __CVC__UTAamSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | Sonde hygro ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | am | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro ambiance CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAamSNDhyg_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAamSNDhyg_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | moteur de registre d'air neuf |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | REG | pos |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre d'air neuf CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAasREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAasREGpos_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | pressostat différentiel encrassement de filtre air G4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air G4 CTA ISO ? 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | pressostat différentiel encrassement de filtre air F7 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CAPT | prd | F7 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air F7 CTA ISO ? 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | Sonde de pression différentielle ventil soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil soufflage CTA ISO ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | CTA ISO ? | variateur vitesse soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse soufflage CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAasVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAasVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | défaut ventilateur soufflage | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur soufflage CTA ISO ? 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | vitesse de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | vit |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de soufflage CTA ISO ? 0 | sonde type aile de mesure; tube de pitot | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | CTA ISO ? | Débit de soufflage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 25000 |  | Débit de soufflage CTA ISO ? 0 | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | Régul V2V ou V3V eau glacée |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Régul V2V ou V3V eau glacée CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAegV2V%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAegV2V%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | régul V2V ou V3V eau chaude |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | ec | V2V | % | POST | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | régul V2V ou V3V eau chaude CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAecV2V%POST_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAecV2V%POST_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | Sonde temp gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | Sonde hygro gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de soufflage CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | consigne température d'ambiance basse |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | X1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance basse CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | consigne température d'ambiance haute |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | X1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance haute CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | consigne limite basse température de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | lim | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne limite basse température de soufflage CTA ISO ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | consigne humidité relative d'ambiance basse |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | hyg | occ | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative d'ambiance basse CTA ISO ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | consigne humidité relative d'ambiance haute |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | hyg | occ | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative d'ambiance haute CTA ISO ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | consigne débit constant au soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | deb | occ | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant au soufflage CTA ISO ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO ? | Sonde de pression différentielle entre local traité et extérieur |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | tra | SND | pre | loc | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | -100 | 100 |  | Sonde de pression différentielle entre local traité et extérieur CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAtraSNDpreloc_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAtraSNDpreloc_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO ? | Moteur de registre de transfert entre locaux |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | tra | MOT | % | loc | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Moteur de registre de transfert entre locaux CTA ISO ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAtraMOT%loc_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAtraMOT%loc_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
Armoire de climatisation
|  |  | Armoire de climatisation ? | Sonde temp ambiante |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC |  | UTA | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp ambiante Armoire de climatisation ? |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | __CVC__UTAamSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | __CVC__UTAamSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | Sonde hygro ambiance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | am | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro ambiance Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAamSNDhyg_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAamSNDhyg_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | moteur de registre |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | REG | pos |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAasREGpos_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAasREGpos_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | pressostat différentiel encrassement de filtre air G4 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air G4 Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | pressostat différentiel encrassement de filtre air F7 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CAPT | prd | F7 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air F7 Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | Sonde de pression différentielle ventil soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil soufflage Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | variateur vitesse soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse soufflage Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAasVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAasVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | défaut ventilateur soufflage | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur soufflage Armoire de climatisation ? 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | vitesse de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | vit |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de soufflage Armoire de climatisation ? 0 | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | Débit de soufflage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 25000 |  | Débit de soufflage Armoire de climatisation ? 0 | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | Régul V2V ou V3V eau glacée |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Régul V2V ou V3V eau glacée Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAegV2V%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAegV2V%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | régul V2V ou V3V eau chaude |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | ec | V2V | % | POST | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | régul V2V ou V3V eau chaude Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAecV2V%POST_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAecV2V%POST_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | Sonde temp gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | Sonde hygro gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | hyg |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de soufflage Armoire de climatisation ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | consigne température d'ambiance haute |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | haut | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance haute Armoire de climatisation ? 0 | 1er point de la pente - abscisse température extérieure point 1 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | consigne température d'ambiance basse |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | bas | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance basse Armoire de climatisation ? 0 | 1er point de la pente - abscisse température extérieure point 1 | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | consigne limite basse température de soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | lim | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne limite basse température de soufflage Armoire de climatisation ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | consigne humidité relative d'ambiance haute |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | hyg | haut | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative d'ambiance haute Armoire de climatisation ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | consigne humidité relative d'ambiance basse |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | hyg | bas | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative d'ambiance basse Armoire de climatisation ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Armoire de climatisation ? | consigne débit constant au soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | deb | occ | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant au soufflage Armoire de climatisation ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
CTA recyclage ISO8 sans déshu air neuf prétraité
|  |  | CTA ISO sans déshu ? | Sonde temp ambiante |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC |  | UTA | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp ambiante CTA ISO sans déshu ? |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | Sonde hygro ambiance | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | am | SND | hyg |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro ambiance CTA ISO sans déshu ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | moteur de registre | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | REG | pos |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | moteur de registre CTA ISO sans déshu ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON |  | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | pressostat différentiel encrassement de filtre air F7 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CAPT | prd | G4 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air F7 CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | pressostat différentiel encrassement de filtre air H10 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CAPT | prd | F7 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | bon | encrassé |  | pressostat différentiel encrassement de filtre air H10 CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | Sonde de pression différentielle ventil soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | prd | VENT | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pa | 0 | 2000 |  | Sonde de pression différentielle ventil soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | variateur vitesse soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAasVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAasVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | défaut ventilateur soufflage | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | vitesse de soufflage | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | vit |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m/s | 0 | 20 |  | vitesse de soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | Débit de soufflage | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CPTA | deb |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 25000 |  | Débit de soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 10 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | Régul V2V ou V3V eau glacée |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Régul V2V ou V3V eau glacée CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAegV2V%_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAegV2V%_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | régul V2V ou V3V eau chaude |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | ec | V2V | % | POST | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | régul V2V ou V3V eau chaude CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_UTAecV2V%POST_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_UTAecV2V%POST_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | Sonde temp gaine de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp gaine de soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | Sonde hygro gaine de soufflage | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | SND | hyg |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Sonde hygro gaine de soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | consigne température d'ambiance haute |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | haut | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance haute CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | consigne température d'ambiance basse |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | bas | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne température d'ambiance basse CTA ISO sans déshu ? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | consigne limite basse température de soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | tmp | lim | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | consigne limite basse température de soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | consigne humidité relative d'ambiance haute | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | hyg | haut | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative d'ambiance haute CTA ISO sans déshu ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | consigne humidité relative d'ambiance basse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | hyg | bas | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | consigne humidité relative d'ambiance basse CTA ISO sans déshu ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | CTA ISO sans déshu ? | consigne débit constant au soufflage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | UTA | as | CONS | deb |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h |  | 25000 |  | consigne débit constant au soufflage CTA ISO sans déshu ? 0 | Valeur rentrée dans l'automate depuis la supervision | OUI | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | NON |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Concentrateur de zone ventilo convecteur
|  |  | Concentrateur de zone VC | consigne d'ambiance hiver (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC |  | ZON | am | CONS | tmp | hiv | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 30 |  | consigne d'ambiance hiver (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | __CVC__ZONamCONStmphiv_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | consigne d'ambiance été (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | été | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne d'ambiance été (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpété_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | consigne moyenne (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne moyenne (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpmoy_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | plage neutre (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | neu | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 20 |  | plage neutre (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpneu_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | decs | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -2 | 2 |  | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpdecs_FORCTR |  |  | OUI | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | heu | dp1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) | le concentrateur récupère les informations propre au calendrier | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_ZONamCONSheudp1_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | as | CONS | heu | fp1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_CVC_0_ZONasCONSheufp1_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | as | CONS | heu | dp2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_CVC_0_ZONasCONSheudp2_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | consigne d'ambiance hiver réduit (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | hivr | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 30 |  | consigne d'ambiance hiver réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_ZONamCONStmphivr_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | consigne d'ambiance été réduit (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | étér | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne d'ambiance été réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpétér_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | consigne moyenne réduit (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | moyr | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne moyenne réduit (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpmoyr_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | plage neutre réduit (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | am | CONS | tmp | neur | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 20 |  | plage neutre réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_CVC_0_ZONamCONStmpneur_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Concentrateur de zone VC | ventilation auto |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | ZON | as | CONS | vit | aut | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | manu | auto |  | ventilation auto | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Ventilo-convecteur 4 tubes
|  |  | Ventilo convecteur du local ??? | Sonde temp air ambiance |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC | loc | VCC | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp air ambiance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Sonde de température de reprise | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | ar | SND | tmp |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température de reprise |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | contact de feuillure |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CAPT | fei |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | contact de feuillure |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance hiver (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | hiv | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 30 |  | consigne d'ambiance hiver (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance été (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | été | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne d'ambiance été (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne moyenne (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne moyenne (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage neutre (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | neu | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 20 |  | plage neutre (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation petite vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | pet | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | 0 | petit vit |  | ventilation petite vitesse (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation moyenne vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | moy vit |  | ventilation moyenne vitesse (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation grande vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | grd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | grd vit |  | ventilation grande vitesse (boitier de commande) | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation auto (boitier de commande) |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | aut | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | manu | auto |  | ventilation auto (boitier de commande) | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_loc_VCCasCONSvitaut_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation variable (boitier de commande) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | var | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | ventilation variable (boitier de commande) | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | mode occupation / inoccupation (boitier de commande) |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | occ |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | inocc | occ |  | mode occupation / inoccupation (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | decs | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -2 | 2 |  | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | décalage du point de consigne (boitier de commande) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | decb | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 5 |  | décalage du point de consigne (boitier de commande) | possibilité de forçage à 0 journalièrement | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | position vanne de régulation EG ou CO |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | position vanne de régulation EG ou CO |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | position vanne de régulation EC |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | ec | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | position vanne de régulation EC |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur à débit variable |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Position ventilateur à débit variable |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur petite vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | pet | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | 0 | petit vit |  | Position ventilateur petite vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur moyenne vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | moy vit |  | Position ventilateur moyenne vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur grande vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | grd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | grd vit |  | Position ventilateur grande vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | heu | dp1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) | le concentrateur récupère les informations propre au calendrier | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | heu | fp1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | heu | dp2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance hiver réduit (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | hivr | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 30 |  | consigne d'ambiance hiver réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance été réduit (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | étér | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne d'ambiance été réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne moyenne réduit (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | moyr | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne moyenne réduit (à associer à une plage neutre) (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage neutre réduit (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | neur | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 20 |  | plage neutre réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ventilo-convecteur 2 tubes EG
|  |  | Ventilo convecteur du local ??? | Sonde temp air ambiance |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC | loc | VCC | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp air ambiance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Sonde de température de reprise | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | ar | SND | tmp |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température de reprise |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | contact de feuillure |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CAPT | fei |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | contact de feuillure |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance été (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | été | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne d'ambiance été (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation petite vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | pet | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | 0 | petit vit |  | ventilation petite vitesse (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation moyenne vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | moy vit |  | ventilation moyenne vitesse (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation grande vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | grd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | grd vit |  | ventilation grande vitesse (boitier de commande) | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation auto (boitier de commande) |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | aut | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | manu | auto |  | ventilation auto (boitier de commande) | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_loc_VCCasCONSvitaut_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation variable (boitier de commande) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | var | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | ventilation variable (boitier de commande) | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | mode occupation / inoccupation (boitier de commande) |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | occ |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | inocc | occ |  | mode occupation / inoccupation (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | decs | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -2 | 2 |  | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | décalage du point de consigne (boitier de commande) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | decb | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 5 |  | décalage du point de consigne (boitier de commande) | possibilité de forçage à 0 journalièrement | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | position vanne de régulation EG ou CO |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | eg | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | position vanne de régulation EG ou CO |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur à débit variable |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Position ventilateur à débit variable |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur petite vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | pet | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | 0 | petit vit |  | Position ventilateur petite vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur moyenne vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | moy vit |  | Position ventilateur moyenne vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur grande vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | grd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | grd vit |  | Position ventilateur grande vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | heu | dp1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) | le concentrateur récupère les informations propre au calendrier | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | heu | fp1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | heu | dp2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance été réduit (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | étér | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 10 | 40 |  | consigne d'ambiance été réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
Ventilo-convecteur chaud seul
|  |  | Ventilo convecteur du local ??? | Sonde temp air ambiance |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC | loc | VCC | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp air ambiance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Sonde de température de reprise | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | ar | SND | tmp |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température de reprise |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | contact de feuillure |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CAPT | fei |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | contact de feuillure |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance hiver (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | hiv | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 30 |  | consigne d'ambiance hiver (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation petite vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | pet | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | 0 | petit vit |  | ventilation petite vitesse (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation moyenne vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | moy vit |  | ventilation moyenne vitesse (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation grande vitesse (boitier de commande) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | grd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | grd vit |  | ventilation grande vitesse (boitier de commande) | information soit issue d'un depressostats spécifique soit du variateur de vitesse | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation auto (boitier de commande) |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | aut | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | manu | auto |  | ventilation auto (boitier de commande) | sonde type aile de mesure; tube de pitot | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_loc_VCCasCONSvitaut_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | ventilation variable (boitier de commande) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | vit | var | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | ventilation variable (boitier de commande) | calcul en fonction de la vitesse d'air et du diamètre du réseau | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | mode occupation / inoccupation (boitier de commande) |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | occ |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | inocc | occ |  | mode occupation / inoccupation (boitier de commande) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | decs | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -2 | 2 |  | autorisation de décalage du point de consigne (concentrateur de zone) |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | décalage du point de consigne (boitier de commande) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | decb | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 5 |  | décalage du point de consigne (boitier de commande) | possibilité de forçage à 0 journalièrement | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | position vanne de régulation EC |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | ec | V2V | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | position vanne de régulation EC |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 20_P_CVC_TabVC | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur à débit variable |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | % |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Position ventilateur à débit variable |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur petite vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | pet | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | 0 | petit vit |  | Position ventilateur petite vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur moyenne vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | moy | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | moy vit |  | Position ventilateur moyenne vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | Position ventilateur grande vitesse | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | VEN | vit | grd | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | grd vit |  | Position ventilateur grande vitesse |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | [8 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | heu | dp1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | calendrier hebdomadaire (concentrateur de zone) | le concentrateur récupère les informations propre au calendrier | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | heu | fp1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire occupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | as | CONS | heu | dp2 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h | 0:00 | 23:59 |  | plage horaire inoccupation (concentrateur de zone) | le concentrateur de zone permet de déterminer par zone la période d'occupation, il envoi une info occ/inocc à l'automate | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Ventilo convecteur du local ??? | consigne d'ambiance hiver réduit (concentrateur de zone) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VCC | am | CONS | tmp | hivr | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 30 |  | consigne d'ambiance hiver réduit (concentrateur de zone) | modification des plages de consignes depuis la supervision via le concentrateur de zone qui envoi l'ordre de modif au régulateur | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
Groupe d'eau glacée
|  |  | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Défaut disjonction armoire | 1 | [9 empty] | CVC |  | SSF | eg1 | DISJ | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Défaut disjonction armoire |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | commande à distance GF |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | ACT | on |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | commande à distance GF |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | pourcentage de charge des compresseurs 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | COMP | pos | 1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | pourcentage de charge des compresseurs 1 | Point a valider en fonction des données du groupe froid | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | pourcentage de charge des compresseurs 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | COMP | pos | 2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | pourcentage de charge des compresseurs 2 | Point a valider en fonction des données du groupe froid | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | pourcentage de charge des compresseurs 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | COMP | pos | 3 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | pourcentage de charge des compresseurs 3 | Point a valider en fonction des données du groupe froid | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | pourcentage de charge des compresseurs 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | COMP | pos | 4 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | pourcentage de charge des compresseurs 4 | Point a valider en fonction des données du groupe froid | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Température de sortie GF d'eau glacée |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | SND | tmp | dep | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 30 |  | Température de sortie GF d'eau glacée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | 23_CLMasse_CVC_EG | [9 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | non respect de la consigne sur tempo |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Température d'entrée GF d'eau glacée |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | SND | tmp | ret | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 30 |  | Température d'entrée GF d'eau glacée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | 23_CLMasse_CVC_EG | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | signal délestage demandé |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | COMP | pui | del | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | signal délestage demandé |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | consigne de départ EG |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | CONS | tmp | dep | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 30 |  | consigne de départ EG | La régulation de la cascade se fera au choix sur la température de consigne soit sur la commande générale, soit la limitation de puissance | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | consigne de retour EG |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | CONS | tmp | ret | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 30 |  | consigne de retour EG | La régulation de la cascade se fera au choix sur la température de consigne soit sur la commande générale, soit la limitation de puissance | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | limitation puissance compresseur 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | CONS | vit | CMP1 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | limitation puissance compresseur 1 | La régulation de la cascade se fera au choix sur la température de consigne soit sur la commande générale, soit la limitation de puissance | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | limitation puissance compresseur 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | CONS | vit | CMP2 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | limitation puissance compresseur 2 | La régulation de la cascade se fera au choix sur la température de consigne soit sur la commande générale, soit la limitation de puissance | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Arrêt récupération totale |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | ACT | off | Recu | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Arrêt récupération totale |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | consigne de sortie récupération condenseur |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | CONS | tmp | Recu | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0 | 30 |  | consigne de sortie récupération condenseur |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Etat Pompe d'eau glacée primaire 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | PPE | vit | EG1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Etat Pompe d'eau glacée primaire 1 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1PPEvitEG1_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1PPEvitEG1_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Etat Pompe d'eau glacée primaire 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | PPE | vit | EG2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | Etat Pompe d'eau glacée primaire 2 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1PPEvitEG2_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1PPEvitEG2_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Commande Pompe d'eau chaude récupération primaire 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | ecr | ACT | on | Recu | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Commande Pompe d'eau chaude récupération primaire 1 |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Consigne de régulation des pompes primaires eau glacée |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | CONS | pre | EG | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | mCE | 0 | 100 |  | Consigne de régulation des pompes primaires eau glacée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,5 mCE | RAP_5__CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Mesure débit sur entrée GF |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | SND | pre | EG | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  | Mesure débit sur entrée GF | La mesure est donnée en Pascal la documentation de la vanne permet la conversion en m³/h au travers d'un calcul. | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1SNDpreEG_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1SNDpreEG_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 m³/h | RAP_11__ALL_defJ | non respect de la consigne sur tempo |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | commande V2V à pression constante |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | CONS | vit | CMP2 | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | commande V2V à pression constante | Maintien du débit constant sur le groupe. La consigne est déterminé par la sélection du GF | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1CONSvitCMP2_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_0_SSFeg1CONSvitCMP2_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_11__ALL_defJ | passage en manu | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | synthèse défaut armoire | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | SYN | def | TD | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | synthèse défaut armoire |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | 23_CLMasse_CVC_EG | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | remontée code d'erreur avec libellé GF |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | gf | val | cod | def | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | libellé |  | remontée code d'erreur avec libellé GF | Les codes d'érreurs remontent sous forme de code qui sera traduit en libéllé d'erreur pour 10 valeurs. | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | 23_CLMasse_CVC_EG | [9 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | Défaut manque d'eau pressostat | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | CAPT | pre | def | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Défaut manque d'eau pressostat | La régulation de la cascade se fera au choix sur la température de consigne soit sur la commande générale, soit la limitation de puissance | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Groupe d'eau glacée N°1 passerelle ??? | contrôleur de débit d'eau | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | 0 | SSF | eg1 | CAPT | deb | def | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | contrôleur de débit d'eau |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22_P7Ctoit_CVC_GF1 | [10 empty] | OUI | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_0_SSFeg1CAPTdebdef_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 2 | 2
Ventilateur local élec
|  |  | Ventilateur du local ??? | Sonde temp air ambiance |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC | loc | VEN | am | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde temp air ambiance Ventilateur du local ??? |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | OUI | 1 | 1 | __CVC_loc_VENamSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | __CVC_loc_VENamSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Ventilateur du local ??? | variateur vitesse ventilateur |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VEN | am | VEN | % | VARI | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | variateur vitesse ventilateur Ventilateur du local ??? 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_loc_VENamVEN%VARI_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | _000_CVC_loc_VENamVEN%VARI_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 5% | RAP_5__CVC_evenM | passage en manu |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Ventilateur du local ??? | défaut ventilateur | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VEN | am | VEN | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | FALSE | TRUE |  | défaut ventilateur Ventilateur du local ??? 0 | 0 | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilateur du local ??? | Thermostat alarme température haute | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VEN | am | CAPT | tmp |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | Thermostat alarme température haute Ventilateur du local ??? 0 | La supervision ne shunte pas le thermostat mais simule un déclenchement de ce dernier pour tester la chaine de mise en sécurité | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_CVC_loc_VENamCAPTtmp_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_CVC_loc_VENamCAPTtmp_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Ventilateur du local ??? | contact pour mise en sécurité |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VEN | am | ACT | on | libr | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermée |  | contact pour mise en sécurité Ventilateur du local ??? 0 | contact disponible pour une éventuelle mise en sécurité | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | NON | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0
|  | 0 | Ventilateur du local ??? | consigne d'ambiance seuil 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VEN | am | CONS | tmp | s1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 50 |  | consigne d'ambiance seuil 1 Ventilateur du local ??? 0 | modification des plages de consignes depuis la supervision | OUI | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Ventilateur du local ??? | consigne d'ambiance seuil 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CVC | loc | VEN | am | CONS | tmp | s2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 5 | 50 |  | consigne d'ambiance seuil 2 Ventilateur du local ??? 0 | modification des plages de consignes depuis la supervision | OUI | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_5__CVC_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
divers
|  |  | pompe &nom??? | défaut pompe | 1 | [9 empty] | CVC | NOM | PRK |  | PPE | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | défaut | normal |  | défaut pompe |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI |  |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  |  | électrovannes & nom??? | déclenchement électrovanne |  | 1 | [8 empty] | PS | NOM | ARR | ext | V2V | % |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | déclenchement électrovanne |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | __PS_NOM_ARRextV2V%_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | __PS_NOM_ARRextV2V%_FORCTC | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  |  | nom ??? | Sonde de température |  |  |  | 1 | [6 empty] | CVC | NOM | EXT |  | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | __CVC_NOM_EXTSNDtmp_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | __CVC_NOM_EXTSNDtmp_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
|  |  | nom ??? | Clapets coupe feu | 1 | [9 empty] | CVC | NOM | VEN |  | CAPT | feu | CCF | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | Clapets coupe feu | non raccordé au CMSI | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  |  | nom ??? | Défaut traçage antigel | 1 | [9 empty] | CVC | Exte | SSF | tra | ACT | def | gel | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | fermée | ouvert |  | Défaut traçage antigel | non raccordé au CMSI | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  |  | sonde de niveau | niveau | 1 | [6 empty] | p | -1 | A | DIV |  | SSP |  | CAPT | niv |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | niveau |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | DIV | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  |  | détecteur d'eau au sol ??? | fuite | 1 | [9 empty] | DIV | FUIT | SSP |  | CAPT |  | eau | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | fuite |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | DIV | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
[15 empty] | Exte: NOM; TA: 0; #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| comptage d'énergie Thermique | Sonde d'ambiance locale
| 1 | INSATLS | Sonde d'ambiance Temp/CO2/Hr Ouest | Température d'ambiance |  |  |  | 3 |  |  |  | 02GC |  |  | CVC |  | AMB |  | TEMP | Ouest1 |  | TM | CVC/02GC//AMB//TEMP/Ouest1/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température | sonde de température extérieure située en toiture du bâtiment (à préciser) | OUI | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 16_GE_ALL_PERMA | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 1_02GC_CVC__AMBTEMPOuest1_MANU | 1 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 1_02GC_CVC__AMBTEMPOuest1_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_13__CVC_DJU | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 7
| 2 | INSATLS | Sonde d'ambiance Temp/CO2/Hr Ouest | Sonde CO2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 02GC |  |  | CVC |  | AMB |  | CO2 | Ouest1 |  | TM | CVC/02GC//AMB//CO2/Ouest1/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température | sonde de température extérieure située en toiture du bâtiment (à préciser) | OUI | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 16_GE_ALL_PERMA | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 2_02GC_CVC__AMBCO2Ouest1_MANU | 1 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 2_02GC_CVC__AMBCO2Ouest1_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_13__CVC_DJU | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 7
| 3 | INSATLS | Sonde d'ambiance Temp/CO2/Hr Ouest | Sonde HR |  |  |  | 3 |  |  |  | 02GC |  |  | CVC |  | AMB |  | HR | Ouest1 |  | TM | CVC/02GC//AMB//HR/Ouest1/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | Sonde de température | sonde de température extérieure située en toiture du bâtiment (à préciser) | OUI | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 16_GE_ALL_PERMA | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 3_02GC_CVC__AMBHROuest1_MANU | 1 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 3_02GC_CVC__AMBHROuest1_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_13__CVC_DJU | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 7
comptage d'énergie Thermique
| #VALUE! | INSATLS | compteur primaire SGE GC (recopie) | Débit |  |  |  | 1 |  |  |  | 02GC |  |  | CVC | SST | PRIM |  | DEB |  |  | TM | CVC/02GC/SST/PRIM//DEB//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  | Débit |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 36_CLTabl_CVC_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,1 m³/h | RAP_2_P000_CVC_consM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| #VALUE! | INSATLS | compteur primaire SGE GC (recopie) | Température aller |  |  |  | 1 |  |  |  | 02GC | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM | DEP | TEMP |  |  | TM | CVC/02GC/SST/PRIM/DEP/TEMP//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  | Température aller |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 36_CLTabl_CVC_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| #VALUE! | INSATLS | compteur primaire SGE GC (recopie) | Température retour |  |  |  | 1 |  |  |  | 02GC | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM | RET | TEMP |  |  | TM | CVC/02GC/SST/PRIM/RET/TEMP//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  | Température retour |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 36_CLTabl_CVC_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| #VALUE! | INSATLS | compteur primaire SGE GC (recopie) | Puissance instantannée |  |  |  | 1 |  |  |  | 02GC | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM |  | PW |  |  | TM | CVC/02GC/SST/PRIM//PW//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW | 0 | 1000 |  | Puissance instantannée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 36_CLTabl_CVC_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| #VALUE! | INSATLS | compteur primaire SGE GC (recopie) | Energie cumulée |  |  |  | 1 |  |  |  | 02GC | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM |  | NRJ |  |  | TM | CVC/02GC/SST/PRIM//NRJ//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 10000000 |  | Energie cumulée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 36_CLTabl_CVC_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_2_P000_CVC_consM | période | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Comptage d'eau chaude sanitaire
|  |  | compteur d'eau froide sanitaire ??? | Volume puisée |  |  |  | 1 | [6 empty] | PS | Compt | SSP | efs | CPTE | vol | al | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  | Volume puisée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,1 m³/h | RAP_2_P000_CVC_consM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  |  | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | Débit circuit aller |  |  |  | 1 | [6 empty] | PS | Compt | SSP | ecs | CPTE | deb | al | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  | Débit circuit aller |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,1 m³/h | RAP_2_P000_CVC_consM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | Température aller |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PS | Compt | SSP | ecs | SND | tmp | al | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  | Température aller |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | Débit circuit retour |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PS | Compt | SSP | ecs | CPTE | tmp | re | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  | Débit circuit retour |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | 37_CLTabl_PS_boucl | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | Température retour |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PS | Compt | SSP | ecs | SND | tmp | re | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  | Température retour |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | 37_CLTabl_PS_boucl | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | différence de Puissance instantannée | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | PS | Compt | SSP | ecs | CPTE | pui |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW | 0 | 1000 |  | différence de Puissance instantannée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | Energie puisée | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | PS | Compt | SSP | ecs | SND | nrj |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 10000000 |  | Energie puisée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_2_P000_CVC_consM | période | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur d'eau chaude sanitaire ??? | Volume puisée | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | PS | Compt | SSP | ecs | CPTE | vol |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 10000000 |  | Volume puisée |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_2_P000_CVC_consM | période | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Séparateur d'hydrocarbures
|  |  | Séparteur d'hygrocarbures | niveau | 1 | [9 empty] | DIV |  | SSP |  | CAPT | niv | EP | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | niveau |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4_P-1_ALL_ | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | DIV | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Séparteur d'hygrocarbures | défaut | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | DIV | 0 | SSP | 0 | PPE | def | EP | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | défaut |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4_P-1_ALL_ | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | DIV | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
Débitmètre
| 1 |  | Débitmètre | débit |  |  |  | 1 | [6 empty] | SSP SSP: SSP; CPTE CPTE: SND; vol deb: deb; TM TM: TM; #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  | débit |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | 4_P-1_ALL_ | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,01 m³/h | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 2 | 0 | Débitmètre | Volume | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSP | 0 | VAL | vol |  | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³ | 0 | 1000000 |  | Volume |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 34_CLTabl_PS_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,2 m³ | RAP_3_P000_PS_consM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Ventilation intermittente
|  |  | Ventilation intermittente nom ??? | sonde |  |  |  | 1 | [8 empty] | VEN | am | SND | co2 |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | ppm | 0 | 200 |  | sonde |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_PR_ALL_ | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 50ppm | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 1 | 0 | Ventilation intermittente nom ??? | registre soufflage |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEN | as | V2V | vol |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | registre soufflage |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_PR_ALL_ | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 1_000_0_0_VENasV2Vvol_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1_000_0_0_VENasV2Vvol_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 2% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 2 | 0 | Ventilation intermittente nom ??? | registre reprise |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEN | ar | V2V | vol |  | TR | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0 | 100 |  | registre reprise |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_PR_ALL_ | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 2_000_0_0_VENarV2Vvol_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2_000_0_0_VENarV2Vvol_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 2% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 3
| 3 | 0 | Ventilation intermittente nom ??? | bouton de relance |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VEN | am | CAPT | occ |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | bouton de relance |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 5_PR_ALL_ | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_14_PRadio_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
ELEC
Tableau divisionnaire avec comptage d'NRJ
|  |  | Tableau divisionnaire & NOM??? | synthèse défaut disjonction | 1 | [9 empty] | CFO | NOM | TD | dis | CAPT | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | défaut | normal |  | synthèse défaut disjonction |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur | haute | aprés analyse service technique | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | arrêt d'urgence |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | TD | au | CAPT | off |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | arrêt d'urgence |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | Comptage dénergie électrique consommation active |  |  |  | 1 | [6 empty] | CFO |  | TD | arm | CPTE | nrj | kVAh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kVA | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique consommation active |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kVAh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | nrj | kVAr | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kVArh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | Comptage dénergie électrique Puissance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | pui | kVA | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique Puissance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | fm | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | Comptage dénergie électrique absorbée PC |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | pc | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée PC |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Tableau divisionnaire & NOM??? | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | ecl | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Cellules électriques
|  |  | Transformateur & Nom??? | contact principaux |  |  | 1 | [7 empty] | CFO | NOM | TRF | cel | CAPT | on |  | TC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | contact principaux | état des contacts | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
couplage électrique GE / normal TGBT 1
|  |  | couplage normal /secours | état couplé |  | 1 | [8 empty] | CFO | NOM | GE | cpl | CAPT | on |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | ouvert | fermé |  | état couplé | état des contacts | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 0 | couplage normal /secours | couplage interdit |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | GE | cpl | CAPT | inter | dit | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | couplage interdit |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | couplage normal /secours | défaut couplage | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | GE | cpl | CAPT | def |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | défaut couplage |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | couplage normal /secours | état découplé |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | GE | cpl | CAPT | off |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | état découplé |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
Transformateur
| #VALUE! |  | Transformateur & Nom??? | Protection thermique signalisation seuil 1 | 1 | [9 empty] | CFO | NOM | TRF | tem | CAPT |  | se1 | TA | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | seuil 2 |  |  | Protection thermique signalisation seuil 1 | signalisation de passage du seuil 1. alarme de niveau 2 | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| #VALUE! | 0 | Transformateur & Nom??? | Protection thermique déclenchement seuil 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | TRF | tem | CAPT |  | se2 | TA | #VALUE! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | seuil 1 |  |  | Protection thermique déclenchement seuil 2 | signalisation de passage du seuil 2. alarme de niveau 3 | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | PS PS: CFO; Compt Compt: NOM; TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | PS PS: CFO; Compt Compt: NOM; TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| #VALUE! | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | PS PS: CFO; Compt Compt: NOM; TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Tableau onduleur TGS…
|  |  | Onduleur & Nom??? | Présence tension |  | 1 | [8 empty] | CFO | NOM |  | dis | CAPT | Uv |  | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | tension |  | Présence tension | voyant vert présence de tension | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | arrêt d'urgence | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM |  | au | CAPT |  | ouv | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | arrêt d'urgence |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | PS PS: CFO; Compt Compt: NOM; TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | PS PS: CFO; Compt Compt: NOM; TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | PS PS: CFO; Compt Compt: NOM; TM TM: 0; #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Onduleurs
|  |  | Onduleur & Nom??? | entrée - Tension phase 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | CFO | NOM | OND | in | SND | Uv | 1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | V |  | 500 |  | entrée - Tension phase 1 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | entrée - Tension phase 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | in | SND | Uv | 2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | V |  | 500 |  | entrée - Tension phase 2 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | entrée - Tension phase 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | in | SND | Uv | 3 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | V |  | 500 |  | entrée - Tension phase 3 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | entrée - fréquence |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | in | SND | Hz |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Hz |  | 200 |  | entrée - fréquence |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | sortie utilisation - Taux d'utilisation |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | out | VAL | niv | util | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % |  | 150 |  | sortie utilisation - Taux d'utilisation |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | sortie utilisation - courants efficace phase 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | out | SND | Ia | 1 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | A |  | 2000 |  | sortie utilisation - courants efficace phase 1 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | sortie utilisation - courants efficace phase 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | out | SND | Ia | 2 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | A |  | 2000 |  | sortie utilisation - courants efficace phase 2 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | sortie utilisation - courants efficace phase 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | out | SND | Ia | 3 | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | A |  | 2000 |  | sortie utilisation - courants efficace phase 3 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | sortie utilisation - Puissance de sortie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | out | CPTE | pui |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW |  | 2000 |  | sortie utilisation - Puissance de sortie |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | circuit continu - tension sortie redresseur |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | dc | VAL | Uv |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | V |  | 500 |  | circuit continu - tension sortie redresseur |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | circuit continu - autonomie disponible |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | dc | VAL | heu | auto | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | h |  | 1000 |  | circuit continu - autonomie disponible |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | circuit continu - courant de sortie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | dc | VAL | Ia |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | A |  | 2000 |  | circuit continu - courant de sortie |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | circuit continu - température enceinte batterie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | dc | SND | tmp | batt | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C |  | 150 |  | circuit continu - température enceinte batterie |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | circuit continu - courant de décharge batterie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | dc | VAL | Ia | dech | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | A |  | 2000 |  | circuit continu - courant de décharge batterie |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | circuit continu - courant de charge batterie |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | dc | VAL | Ia | chrg | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | A |  | 2000 |  | circuit continu - courant de charge batterie |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | Tension réseau absente | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | Uv | off | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | absence |  |  | Tension réseau absente |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | Fonctionnement sur batterie |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT |  | batt | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | batterie |  | Fonctionnement sur batterie |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | Tension réseau maximum |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | VAL | Uv | Max | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | V |  | 500 |  | Tension réseau maximum |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | Fin de décharge |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | fin | dech | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | fin décharge |  | Fin de décharge |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | Fréquence réseau hors tolérance | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | Hz | out | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | fré hors toléra |  | Fréquence réseau hors tolérance |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | fin de recharge batterie |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | fin | chrg | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | fin recharge |  | fin de recharge batterie |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | surcharge onduleur | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | sur | chrg | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | surcharge |  | surcharge onduleur |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | utilisation sur by-pass |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | by | pass | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  | bypass |  | utilisation sur by-pass |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | source bypass non synchronisé | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | CAPT | def | byp | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | def bypass |  |  | source bypass non synchronisé |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Onduleur & Nom??? | test batterie | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | NOM | OND | inf | ACT | batt | test | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | test batterie |  | NON | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
comptage d'énergie électrique tableau
|  |  | compteur & Nom??? | Comptage dénergie électrique consommation active |  |  |  | 1 | [6 empty] | CFO |  | TD | arm | CPTE | nrj | kVAh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kVA | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique consommation active |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kVAh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | nrj | kVAr | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kVArh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | Comptage dénergie électrique Puissance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | pui | kVA | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique Puissance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | fm | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | Comptage dénergie électrique absorbée PC |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | pc | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée PC |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | ecl | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| Armoire électrique bloc type | Armoire électrique bloc type
|  |  | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | synthèse défaut disjonction | 1 | [9 empty] | CFO |  | TD | dis | CAPT | def | ond | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | défaut | normal |  | synthèse défaut disjonction |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 52_P1CAB1_ALL_BLOC | 82_P2COND_CFO_TG0Bk | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur | haute | aprés analyse service technique | 1 | 1
| 1 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | arrêt d'urgence |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | au | CAPT | off | ond | TS | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | arrêt d'urgence |  | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 52_P1CAB1_ALL_BLOC | 82_P2COND_CFO_TG0Bk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CFO | haute | uniquement si non programmé |  |  | 1 | 1
| 2 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | Comptage dénergie électrique consommation active |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | nrj | kVAh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique consommation active |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kVAh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 3 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | nrj | kVAr | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kVArh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 4 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | Comptage dénergie électrique Puissance |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | arm | CPTE | pui | kVA | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique Puissance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0,2kVA | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 5 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | fm | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 6 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | Comptage dénergie électrique absorbée PC |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | pc | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée PC |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 7 | 0 | Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | TD | ecl | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 35_CLTabl_CFO_compt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_7__CFO_evenM | garde fou |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 8 | 0 | CPI Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | alarme 1er défaut | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | CPI |  | CAPT | def | S1 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | défaut | normal |  | alarme 1er défaut |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 52_P1CAB1_ALL_BLOC | 82_P2CAB1_CFO_ | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CFO | basse | à chaque changement de valeur | haute | aprés analyse service technique | 1 | 1
| 9 | 0 | CPI Armoire divisionnaire Bloc SO ????? | alarme déclenchement 2è défaut | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO | 0 | CPI |  | CAPT | off | S2 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | AU ouvert | normal |  | alarme déclenchement 2è défaut |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 52_P1CAB1_ALL_BLOC | 82_P2CAB1_CFO_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_7__CFO_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CFO | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| comptage d'énergie électrique PC ou éclairage | comptage d'énergie électrique PC ou éclairage
|  |  | compteur & Nom??? | consommation en kWh circuit prises |  |  |  | 1 | [6 empty] | CFO | NOM | TD | pc | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 100000000 |  | consommation en kWh circuit prises |  | OUI | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kWh | RAP_1_P_CFO_consM | période | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | consommation en kWh circuit éclairage |  |  |  | 1 | [6 empty] | CFO | NOM | TD | ecl | CPTE | nrj | kWh | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 100000000 |  | consommation en kWh circuit éclairage |  | OUI | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kWh | RAP_1_P_CFO_consM | période | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | compteur & Nom??? | consommation en kWh circuit FM | [6 empty] | 1 |  |  |  | CFO | NOM | TD | fm | CPTE | nrj | kWh | CALC | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 100000000 |  | consommation en kWh circuit FM |  | OUI | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kWh | RAP_1_P_CFO_consM | période | RAP_11__ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 0 | [12 empty] | TM TM CALC: 0; #REF! #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
FM
| Production | Production
|  |  | Boitier d'alarme | problème pression AM 4 bars | 1 | [9 empty] | CFO CFO CFO: FM; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression AM 4 bars |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | __FM___MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | __FM___FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Boitier d'alarme | problème pression AM 8 bars | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression AM 8 bars |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_FM_0__MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_FM_0__FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Boitier d'alarme | problème pression AM moteur | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression AM moteur |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_FM_0__MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | _000_FM_0__FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
|  | 0 | Boitier d'alarme | problème pression AMSEGA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression AMSEGA |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Boitier d'alarme | problème pression O2 4 bars | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression O2 4 bars |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Boitier d'alarme | problème pression CO2 4 bars | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression CO2 4 bars |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Boitier d'alarme | problème pression Vide | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: TA; #REF! #REF! #REF!: #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | alarme | normal |  | problème pression Vide |  | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_9__FM_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FM | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
|  | 0 | Boitier d'alarme | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: 0; #REF! #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Boitier d'alarme | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | CFO CFO CFO: FM; NOM NOM NOM: 0; TM TM CALC: 0; #REF! #REF! #REF!: 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | _000_FM_0__MANU | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | _000_FM_0__FORCTR | [11 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
FRIGO
| Production | Production
| 1 |  | Frigos bloc ??? | sonde de température |  |  |  | 1 | [6 empty] | FRI | PT100 |  |  | SND | tmp |  | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | sonde de température Frigos bloc ??? |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 80_P_FRI_REPOR | [10 empty] | NON | [13 empty] | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_10__FRI_evenM | #REF! | RAP_11__ALL_defJ | #REF! |  |  | OUI | FRI | basse | #REF! | haute | #REF! | 1 | 1
| 2 | 0 | Frigos bloc ??? | défaut depuis coffret de contrôle AB1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | FRI | PT100 | 0 |  | SYN | def | 0 | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  | défaut depuis coffret de contrôle AB1 Frigos bloc ??? 0 | Un gestionnaire de contrôle laisse un contact sec à disposition | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 80_P_FRI_REPOR | 0 | [9 empty] | NON | [13 empty] | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_10__FRI_evenM | à chaque changement de valeur | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | FRI | basse | à chaque changement de valeur | haute | à chaque changement de valeur | 1 | 1
GTC
| architecture | architecture
| 1 |  | automate | Contrôle fonctionnement | 1 | [9 empty] | GTC | AUTO |  |  | SYN | tmp |  | TA | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | défaut | normal |  | Contrôle fonctionnement automate | Protection positive si signal valeur 0 alors alarme | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 81__GTC_ARCHI | [10 empty] | NON | [13 empty] | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_10__FRI_evenM | à chaque changement de valeur | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | GTC | basse | #REF! | haute | #REF! | 1 | 1
| 2 | 0 | automate | libéllé défaut |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | GTC | AUTO | 0 | 0 | VAL | def | libe | TM | #REF! | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU |  |  |  | libéllé défaut automate 0 |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 81__GTC_ARCHI | [10 empty] | NON | [13 empty] | OUI | à chaque changement de valeur | 0.2 | RAP_10__FRI_evenM | à chaque changement de valeur | RAP_11__ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | GTC | basse | #REF! | haute | #REF! | 1 | 1
TABLE D'ECHANGE
| 46 |  | nouveau numéro disponible | nouveau numéro disponible
|  |  |  | Table de points niveau automate | [7 empty] | information code |  |  | #REF! #REF! #REF!: code mnémonique supervision | info matériel signal d'entrée ou sortie (log ou analog) | [24 empty] | attributs et commentaires |  | Remontées supervision | [17 empty] | Forçage des valeurs | [13 empty] | stockage |  |  | reporting | [5 empty] | Gestion des Alertes | [5 empty] | Nombre total de points
| numéro (champ 0) | NomDuSite (champ 1) | équipement | dénomination equipement | Liste de points | [6 empty] | localisation (champ 2) |  |  | CFO CFO CFO: métier; NOM NOM NOM: Loc1_équipement (champ 4); TD TD TD: Loc2_équipement; TM TM CALC: valeur | organe (capteur actionneur) | [5 empty] | automate | [6 empty] | concentrateur | [7 empty] | supervision |  |  |  | attribut | commentaire | points remontées sur la supervision | [6 empty] | affichage du points sur la vue | [10 empty] | forçage | passage de manuel à automatique | [5 empty] | Entrée automate |  | sortie supervision |  | Code mmémotechnique supervision | adresse automate bus de terrain | adresse concentrateur IP |  |  |  | rapport 1 |  | rapport 2 |  | rapport 3 |  | alarme | métier alarme | condition 1 |  | condition 2 |  | niveau automate de terrain | niveau supervision
[5 empty] | TA | TS | TC | TM | TR | CONS | CALC | bâtiment | étage | zone |  | type d'équipements (champ 4) | type (champ 5) | circuit | organe | information | complément libre (4 caract) | (champ 5) |  | marque | modèle | N°de serie | début/0 | fin/Y1 | Y2 | Nom de l'automate | complément pour le nom | marque | modèle | n°de serie | bus de terrain | adresse | nom du concentrateur | marque | modèle | n°de serie | bus IP | adresse MAC | adresse IP (clinique) | adresse | unité | origine | fin/Y1(3 pts) | Y2(3 pts) |  |  | points remontés | TA | TS | TC | TM | TR | CPT | vue 1 | vue 2 | vue 3 | vue 4 | vue 5 | vue 6 | vue 7 | vue 8 | vue 9 | vue 9 | vue 9 |  | Type de signal automate | Type de signal supervision | Code mmémotechnique supervision | Valeur pour mode manu | adresse automate bus de terrain | adresse concentrateur IP | TS | TM | TC | TR |  |  |  | enregistrement | type | valeur de chang. /période | nom | valeur déclenchant l'enregistrement | nom | valeur déclenchant le rapport | nom | valeur déclenchant le rapport |  |  | Niveau | condition | Niveau | condition
| 1 | INSATLS | Contrôle fonctionnement automate R1 | automate GC bit de vie |  | 1 | [5 empty] | R1 |  |  | CFO CFO CFO: GTC; NOM NOM NOM: SST; nrj nrj nrj: COM; TM TM CALC: TS; #REF! #REF! #REF!: GTC/R1/SST////COM//TS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1_R1_ALL_ | 6_ALL_GTC_ | [9 empty] | OUI | 1 | 1 | 1_R1_GTC_SST_COM_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1_R1_GTC_SST_COM_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | GTC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
| 2 | INSATLS | Température extérieure SST R1 | Sonde de température extérieure 08-multiS |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | EXT |  | TEMP | extérieure |  | TM | CVC/R1/SST/EXT//TEMP/extérieure//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -50 | 50 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1_R1_ALL_ | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | RAP_6_R1_CVC_DJU | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 3 | INSATLS | alarme de régulation température de départ R1 (recopie depuis SGE) | Température de départ | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM | DEP | Temp | regul |  | TA | CVC/R1/SST/PRIM/DEP/Temp/regul//TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 4 | INSATLS | Pressostat manque d'eau SST R1 | Pressostat manque d'eau | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | SEC |  | MQE |  |  | TA | CVC/R1/SST/SEC//MQE///TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CVC | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 5 | INSATLS | Controleur de débit SST R1 (recopie depuis SGE) | controleur de débit | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | SEC |  | DEB | CTRL |  | TA | CVC/R1/SST/SEC//DEB/CTRL//TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 6 | INSATLS | Thermostat limiteur SST R1 (recopie depuis SGE) | Thermostat | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | SEC | DEP | TEMP | limi |  | TA | CVC/R1/SST/SEC/DEP/TEMP/limi//TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 7 | INSATLS | Thermostat sécurité SST R1 (recopie depuis SGE) | Thermostat | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | SEC | DEP | TEMP | sécu |  | TA | CVC/R1/SST/SEC/DEP/TEMP/sécu//TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CVC | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 8 | INSATLS | Pompe secondaire principale SST R1 | état de marche |  | 2 | [5 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | PPE | Principale | EDM | TS | CVC/R1/SST/PRIM//PPE/Principale/EDM/TS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 3_R1-1__PPE | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [9 empty] | OUI | 1 | 1 | 8_R1_CVC_SST_PRIMPPEPrincipaleEDM_MANU | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 8_R1_CVC_SST_PRIMPPEPrincipaleEDM_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 5
| 9 | INSATLS | Pompe secondaire principale SST R1 | Valeur delta P |  |  |  |  | 2 |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | PPE | Principale | DP | TR | CVC/R1/SST/PRIM//PPE/Principale/DP/TR | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | mCE | -50 | 50 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 3_R1-1__PPE | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.1 | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
| 10 | INSATLS | Pompe secondaire principale SST R1 | pourcentage de charge |  |  |  | 2 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | PPE | Principale | vit | TM | CVC/R1/SST/PRIM//PPE/Principale/vit/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0.001 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 3_R1-1__PPE | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
| 11 | INSATLS | Pompe secondaire principale SST R1 | défaut (affiché intitulé ou code) | 2 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | PPE | Principale | def | TA | CVC/R1/SST/PRIM//PPE/Principale/def/TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3_R1-1__PPE | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur | RAP_4_R1_CVC_evenM | à chaque changement de valeur |  |  | OUI | CVC | haute | à chaque changement de valeur |  |  | 2 | 2
| 12 | INSATLS | Pompe secondaire principale SST R1 | débit |  |  |  | 2 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | PPE | Principale | deb | TM | CVC/R1/SST/PRIM//PPE/Principale/deb/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0.0001 | 300 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 3_R1-1__PPE | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [9 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
| 13 | INSATLS | Pompe secondaire principale SST R1 | info seuil débit mini (pour SGE) |  |  |  |  | 2 |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM | min | PPE | Principale | deb | TR | CVC/R1/SST/PRIM/min/PPE/Principale/deb/TR | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0.0001 | 300 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 3_R1-1__PPE | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
| 14 | INSATLS | compteur primaire SGE R1 (recopie depuis SGE) | Débit |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | DEB |  |  | TM | CVC/R1/SST/PRIM//DEB///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PRIM |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.5 | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 15 | INSATLS | compteur primaire SGE R1 (recopie depuis SGE) | Température aller |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM | DEP | TEMP |  |  | TM | CVC/R100/SST/PRIM/DEP/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PRIM |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 16 | INSATLS | compteur primaire SGE R1 (recopie depuis SGE) | Température retour |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM | RET | TEMP |  |  | TM | CVC/R100/SST/PRIM/RET/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PRIM |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 17 | INSATLS | compteur primaire SGE R1 (recopie depuis SGE) | Puissance instantannée |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM |  | PW |  |  | TM | CVC/R100/SST/PRIM//PW///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW | 0 | 1000 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PRIM | 0 | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | valeur max |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 18 | INSATLS | compteur primaire SGE R1 (recopie depuis SGE) | Energie cumulée |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PRIM |  | NRJ |  |  | TM | CVC/R100/SST/PRIM//NRJ///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 10000000 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PRIM | 2_R1-1SST_CVC_Synop | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | période | RAP_5_R1_ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 19 | INSATLS | compteur promologis (recopie depuis SGE) | Débit |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PROMO |  | DEB |  |  | TM | CVC/R1/SST/PROMO//DEB///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PROMO |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.5 | RAP_2_R1-10SST_CVC_consM_PROMO | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 20 | INSATLS | compteur promologis (recopie depuis SGE) | Température aller |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PROMO | DEP | TEMP |  |  | TM | CVC/R100/SST/PROMO/DEP/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PROMO |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 21 | INSATLS | compteur promologis (recopie depuis SGE) | Température retour |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PROMO | RET | TEMP |  |  | TM | CVC/R100/SST/PROMO/RET/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PROMO |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 22 | INSATLS | compteur promologis (recopie depuis SGE) | Puissance instantannée |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PROMO |  | PW |  |  | TM | CVC/R100/SST/PROMO//PW///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW | 0 | 1000 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PROMO | 0 | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_2_R1-10SST_CVC_consM_PROMO | valeur max |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 23 | INSATLS | compteur promologis (recopie depuis SGE) | Energie cumulée |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | PROMO |  | NRJ |  |  | TM | CVC/R100/SST/PROMO//NRJ///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 10000000 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 4_R1-1SST_CVC_CMPT_PROMO | 2_R1-1SST_CVC_Synop | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_2_R1-10SST_CVC_consM_PROMO | période | RAP_5_R1_ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 24 | INSATLS | compteur Résidence R1 | Débit |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | R1 |  | DEB |  |  | TM | CVC/R1/SST/R1//DEB///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | m³/h | 0 | 200 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_R1-1SST_CVC_CMPT_R1 |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 0.5 | RAP_3_R1-10SST_CVC_consM_R1 | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 25 | INSATLS | compteur Résidence R1 | Température aller |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | R1 | DEP | TEMP |  |  | TM | CVC/R100/SST/R1/DEP/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_R1-1SST_CVC_CMPT_R1 |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 26 | INSATLS | compteur Résidence R1 | Température retour |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | R1 | RET | TEMP |  |  | TM | CVC/R100/SST/R1/RET/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | -5 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_R1-1SST_CVC_CMPT_R1 |  | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 27 | INSATLS | compteur Résidence R1 | Puissance instantannée |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | R1 |  | PW |  |  | TM | CVC/R100/SST/R1//PW///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW | 0 | 1000 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_R1-1SST_CVC_CMPT_R1 | 0 | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_3_R1-10SST_CVC_consM_R1 | valeur max |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 28 | INSATLS | compteur Résidence R1 | Energie cumulée |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CVC | SST | R1 |  | NRJ |  |  | TM | CVC/R100/SST/R1//NRJ///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | 0 | 10000000 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 5_R1-1SST_CVC_CMPT_R1 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | 3_R1__CMPT | [8 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_3_R1-10SST_CVC_consM_R1 | période | RAP_5_R1_ALL_defJ | garde fou |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 29 | INSATLS | compteur électrique armoire sous-station R1 | Comptage dénergie électrique consommation active |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CFO | SST | BT | act | CPTE | nrj | kVAh | TM | CFO/R1/SST/BT/act/CPTE/nrj/kVAh/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique consommation active |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3_R1__CMPT | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kVAh | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 30 | INSATLS | compteur électrique armoire sous-station R1 | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CFO | SST | BT | react | CPTE | nrj | kVAr | TM | CFO/R100/SST/BT/react/CPTE/nrj/kVAr/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique consommation réactive |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3_R1__CMPT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1kVArh | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 31 | INSATLS | compteur électrique armoire sous-station R1 | Comptage dénergie électrique Puissance |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CFO | SST | BT | abs | CPTE | pui | kVA | TM | CFO/R100/SST/BT/abs/CPTE/pui/kVA/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kW | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique Puissance |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3_R1__CMPT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kW | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | valeur max |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 32 | INSATLS | compteur électrique armoire sous-station R1 | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CFO | SST | BT | fm | CPTE | nrj | kWh | TM | CFO/R100/SST/BT/fm/CPTE/nrj/kWh/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique absorbée force motrice |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3_R1__CMPT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 33 | INSATLS | compteur électrique armoire sous-station R1 | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 | 0 | 0 | CFO | SST | BT | ecl | CPTE | nrj | kWh | TM | CFO/R100/SST/BT/ecl/CPTE/nrj/kWh/TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | kWh | -100 | 5000 |  | Comptage dénergie électrique absorbée éclairage |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 3_R1__CMPT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 kWh | RAP_1_R1-1SST_CVC_consM_PRIM | période |  |  |  |  | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 34 | INSATLS | Consigne de départ SST R1 (envoie vers SGE) | consigne de température primaire | [5 empty] | 1 |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM | DEP | TEMP |  |  | CONS | CVC/R1/SST/PRIM/DEP/TEMP///CONS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 1e-06 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 34_R1_CVC_SST_PRIMDEPTEMP_MANU | 1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 34_R1_CVC_SST_PRIMDEPTEMP_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 4 | 5
| 35 | INSATLS | V2V de régulation primaire R1 (recopie depuis SGE) | pourcentage d'ouverture |  |  |  | 2 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | V2V | regul |  | TM | CVC/R1/SST/PRIM//V2V/regul//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0.001 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
| 36 | INSATLS | V2V de sécuritén primaire R1 (recopie depuis SGE) | pourcentage d'ouverture |  |  |  | 2 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM |  | V2V | sécu |  | TM | CVC/R1/SST/PRIM//V2V/sécu//TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % | 0.001 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1% | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2
| 37 | INSATLS | Température de départ secondaire SST R1 (recopie depuis SGE) | température de départ |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | PRIM | DEP | TEMP |  |  | TM | CVC/R1/SST/PRIM/DEP/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0.0001 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | NON | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
| 38 | INSATLS | Consigne de départ Promologis | consigne de température promologis | [6 empty] | 1 | R1 |  |  | CVC | SST | SEC | DEP | TEMP |  |  | CALC | CVC/R1/SST/SEC/DEP/TEMP///CALC | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0.0001 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 38_R1_CVC_SST_SECDEPTEMP_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 38_R1_CVC_SST_SECDEPTEMP_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | OUI | CVC | haute | sur écart de temp avce consigne temp 30mn |  |  | 3 | 3
| 39 | INSATLS | Consigne de départ Résidence R1 | consigne de température secondaire bouteille R1 |  |  |  | 1 |  |  |  | R1 |  |  | CVC | SST | SEC | DEP | TEMP |  |  | TM | CVC/R1/SST/SEC/DEP/TEMP///TM | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | °C | 0.0001 | 100 |  |  |  | OUI | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 39_R1_CVC_SST_SECDEPTEMP_MANU | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 39_R1_CVC_SST_SECDEPTEMP_FORCTR |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | 1 | [6 empty] | OUI | CVC | haute | sur écart de temp avce consigne temp 30mn |  |  | 3 | 3
| 40 | INSATLS | Pompe de rélévage | contacteur de niveau |  | 1 | [5 empty] | R1 |  |  | CVC |  |  | REL | PPE | niveau |  | TS | CVC/R1///REL/PPE/niveau//TS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 40_R1_CVC__RELPPEniveau_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 40_R1_CVC__RELPPEniveau_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur | [7 empty] | NON | 0 | très haute | 0 |  |  | 3 | 3
| 41 | INSATLS | Pompe de rélévage | défaut pompe | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC |  |  | REL | PPE | défaut |  | TA | CVC/R1///REL/PPE/défaut//TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 42 | INSATLS | Pot à boue | ordre de marche |  |  | 1 |  |  |  |  | R1 |  |  | CVC |  |  | PAB | PPE | on |  | TC | CVC/R1///PAB/PPE/on//TC | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 42_R1_CVC__PABPPEon_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 42_R1_CVC__PABPPEon_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  |  | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
| 43 | INSATLS | Pot à boue | retour de marche |  | 1 | [5 empty] | R1 |  |  | CVC |  |  | PAB | PPE | RDM |  | TS | CVC/R1///PAB/PPE/RDM//TS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | OUI | 1 | 1 | 43_R1_CVC__PABPPERDM_MANU | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 43_R1_CVC__PABPPERDM_FORCTC |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  |  | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | NON | 0 | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 3 | 3
| 44 | INSATLS | pot à boue | défaut | 1 | [6 empty] | R1 |  |  | CVC |  |  | PAB | VENT | défaut |  | TA | CVC/R1///PAB/VENT/défaut//TA | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SU | [5 empty] | OUI | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2_R1-1SST_CVC_Synop | [10 empty] | NON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OUI | à chaque changement de valeur |  | RAP_5_R1_ALL_defJ | à chaque changement de valeur |  |  |  |  | OUI | CVC | très haute | à chaque changement de valeur |  |  | 1 | 1
| 45 | [13 empty] | TM: 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Ne pas écrire insérer au dessus de cette ligne | [97 empty] | 0 | 0