## 1-1 EDF
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
1.1 - Poste de livraison EDF
Libellé opération
1.1.1 | Inspections et contrôles
1.1.1.1 | Réaliser un examen visuel des locaux et des équipements
1.1.1.2 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires
1.1.1.3 | Vérifier et contrôler la présence des accessoires de sécurité et les vérifier(gants, perche à corps, tabouret...)
1.1.1.4 | Vérifier la présence des fusibles, de vérificateurs d'absence de tension (VAT), perche à VAT et de système d'extinction
1.1.1.5 | Tester les appareils portatifs, l'éclairage de secours et ambiant
1.1.1.6 | Vérifier le verrouillage des portes d'accès au poste
1.1.2 | Entretien général du local
1.1.2.1 | Balayage du poste
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle,
Observations générales : Il est rappelé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat sur les maintenances. La liste des interventions de maintenance n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-2 TRANS
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
1.2 - Poste de transformation
Libellé opération
1.2.1 | Inspections et contrôles
1.2.1.1 | Réaliser un examen visuel des locaux et des équipements
1.2.1.2 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires
1.2.1.3 | Vérifier et contrôler la présence des accessoires de sécurité et les vérifier(gants, perche à corps, tabouret...)
1.2.1.4 | Vérifier la présence des fusibles, de vérificateurs d'absence de tension (VAT), perche à VAT et de système d'extinction
1.2.1.5 | Tester les appareils portatifs, l'éclairage de secours et ambiant
1.2.2 | Entretien général du local
1.2.2.1 | Balayage du poste
1.2.2.2 | Nettoyer les ventilations
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle,
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-3 TRANS quadri
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
1.3 - Poste de transformation
Libellé opération
1.3.1 | Entretien général du local
1.3.1.1 | Dépoussiérage au pinceau par aspiration des cellules HT et BT intérieurs - armoire et coffrets auxiliaires – couvercle, ailettes et cuve du transformateur – bacs de tétention et fosse béton – pulvérisation de produits diélectriques isolants, si nécessaire
1.3.2 | Maintenance sur cellules HT
1.3.2.1 | Contrôle de l’état général des cellules et connexions
1.3.2.2 | contrôle continuité et serrage des circuits de mise çà la terre-
1.3.2.3 | contrôle du bon état des contacts, absence d’échauffement, d’amorçage
1.3.2.4 | graissage par touché sur les contacts
1.3.2.5 | contrôle du serrage des connexions des câbles HT
1.3.2.6 | contrôle du bon fonctionnement des tringleries des inters et des sectionneurs de mise à la terre
1.3.2.7 | contrôle du bon contact des sectionneurs de mise à la terre
1.3.2.8 | contrôle des voyants présence tension avant coupure
1.3.2.9 | contrôle mécanique des déclencheurs à fusion fusible
1.3.2.10 | contrôle de l’efficacité du verrouillage HT
1.3.2.11 | contrôle du niveau d’huile dans les disjoncteur à huile
1.3.2.12 | contrôle visuel de l’état des têtes de câbles.
1.3.3 | Maintenance sur les Tranformateurs
1.3.3.1 | Contrôle de l’étanchéité : cuve, vannes, conservateur, niveau visuel, bornes TLH, isolateurs HT et BT, traversée de barres
1.3.3.2 | Contrôle du niveau de diélectrique, complétement si nécessaire
1.3.3.3 | Contrôle du gel de silice remplacement si nécessaire
1.3.3.4 | Contrôle visuel des connexions HT et BT transfo, absence d’échauffement, d’amorçages de détériorations des têtes de câbles
1.3.3.5 | Contrôle de l’efficacité du verrouillage et des capotages
1.3.3.6 | Prélèvement et analyse de diélectrique classique
1.3.4 | Maintenance sur les armoires BT
1.3.4.1 | Contrôle de l’état général des cellules et connexions
1.3.4.2 | Contrôle des serrages sur les jeux de barres
1.3.4.3 | Contrôle des organes de protection et de commande
1.3.4.4 | Contrôle de l’absence de traces d’échauffements ou d’amorçages sur les disjoncteurs
1.3.4.5 | Contrôle du bon fonctionnement des manivelles de commandes et tringleries
1.3.4.6 | Contrôle du bon état des glissières de débrochages des disjoncteurs
1.3.4.7 | Contrôle de l’efficacité des verrouillages BT, des biellettes, axes et articulations.
Périodicité : opération à effectuer une fois dans la durée du marché
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pasexhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-4 TGBT
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
1.4 - TGBT
Libellé opération
1.4.1 | Inspections et contrôles
1.4.1.1 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires
1.4.1.2 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général du tableau
1.4.1.3 | Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations)
1.4.1.4 | Vérifier les accessoires de sécurité
1.4.1.5 | Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes
1.4.1.6 | Tester les signalisations du TGBT : bloc d'éclairage de sécurité, appareil portatif, éclairage ambiant
1.4.2 | Entretien général du local
1.4.2.1 | Vérifier et si besoin balayer et dépoussiérer
1.4.3 | Maintenance
1.4.3.1 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général des cellules (ou colonnes)
1.4.3.2 | Contrôler les signalisations
1.4.3.3 | Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité)
1.4.3.4 | Vérifier les dispositifs de verrouillage
1.4.3.5 | Vérifier les mises à la terre
1.4.3.6 | Réaliser une analyse thermographique avec remise d'un rapport
1.4.3.7 | A la suite de l'analyse thermogrqphique resserrer éventuellement les connexions et borniers
1.4.3.8 | Dépoussiérer resserrer les borniers
1.4.3.9 | Si besoin régler les disjoncteurs
1.4.4 | Schéma
1.4.4.1 | Contrôler la présence des schémas électriques et vérifier les mises à jour des schémas électriques
1.4.4.2 | Si besoin rectifier les schémas
Périodicité : S semestrielle, A-annuelle,
Observations générales (sécurité, accès, environnement) Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances.

## 1-5 TD
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
1.5 - Tableaux divisionnaires
Libellé opération
1.5.1 | Inspections et contrôles
1.5.1.1 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires
1.5.1.2 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général du tableau
1.5.1.3 | Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations)
1.5.1.4 | Vérifier les accessoires de sécurité
1.5.1.5 | Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes
1.5.2 | Entretien général du local
1.5.2.1 | Vérifier et si besoin balayer et dépoussiérer
1.5.3 | Maintenance
1.5.3.1 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général des armoires
1.5.3.2 | Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité)
1.5.3.3 | Vérifier les mises à la terre
1.5.3.4 | Dépoussiérer et resserrer les borniers
1.5.4 | Maintenance - opération à réaliser sur un quart des installations par an , à la fin du marché toutes les éclairages auront été fait.
1.5.4.1 | Réaliser une analyse thermographique avec fourniture d'un rapport
1.5.4.2 | A la suite de l'analyse thermogrqphique resserrer éventuellement les connexions et borniers
1.5.5 | Schéma
1.5.5.1 | Contrôler la présence des schémas électriques et vérifier les mises à jour des schémas électriques
1.5.5.2 | Si besoin rectifier les schémas
Périodicité : S semestrielle, A-annuelle,
O - La totalité du site sera réalisé sur un an , X - un quart du site sera réalisé en 1 an, la totalité sur les 4 ans du marché
Observations générales (sécurité, accès, environnement) Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances.

## 1.6 CONT PERIOD
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
1.6 - CONTRÔLE PERIODIQUE
Libellé opération
1.6.1 | Contrôle périodique
1.6.1.1 | Assistance pour les contrôles périodiques des installation électriques et levée des non conformités
Périodicité : H-Hebdomadaire, M-mensuelle, A-annuelle,
O - La totalité du site sera réalisé sur un an , X - un quart du site sera réalisé en 1 an, la totalité sur les 4 ans du marché
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.