## 1-1GEG
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 2 Installations climatiques et hydrauliques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003
1.1 Groupes de production de froid CARRIER
Libellé opération
1.1.1 | Compresseur
1.1.1.1 | Contrôle niveau d'huile
1.1.1.2 | Contrôle qualité de l'huile (DPH)
1.1.1.3 | Vidange huile
1.1.1.4 | Contrôle charge en fluide frigorigéne
1.1.1.5 | recherche de fuite (*)
1.1.1.6 | Contrôle organes de régulation et de sécurité
1.1.1.7 | Contrôle résistance de carter
1.1.1.8 | Etat voyant liquide
1.1.1.9 | resserrage des connexions électriques
1.1.1.10 | Contrôle des moto-ventilateurs condenseur
1.1.1.11 | Nettayage du condenseur à air
1.1.1.12 | Analyse des paramétres de fonctionnement
1.1.2 | Evaporateur
1.1.2.1 | Contrôle visuel de l'isolation thermique
1.1.2.2 | Contrôle visuel de corrosion
1.1.2.3 | Contrôle détendeur thermostatique
1.1.2.4 | Contrôle vanne solénoïde
1.1.2.5 | Contrôle des vannes d'isolement
1.1.2.6 | Contrôle des pompes
1.1.2.7 | Contrôle traceur électrique antigel
1.1.2.8 | Contrôle du point de congélation par densimêtrie
1.1.2.9 | Contrôle qualité du glycol (aPG)
1.1.2.10 | Analyse des paramétres de fonctionnement
1.1.3 | Armoire électrique
1.1.3 | Contrôle armoire électrique
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-2 REG
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 2 Installations climatiques et hydrauliques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003
1.2 Réseau de distribution d'eau glacée
Libellé opération
1.2.1 | Production
1.2.1.1 | Vérifier le fonctionnement des vannes
1.2.1.2 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et de bruits de paliers des pompes
1.2.2 | Réseau d'eau glacée
1.2.2.1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau
1.2.2.2 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert
1.2.2.3 | Réaliser un contrôle visuel du réseaux
1.2.2.4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation)
1.2.2.5 | Vérifier les traceurs électriques antigel
1.2.3 | Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
1.2.3.1 | Réaliser un contrôle visuel
1.2.3.2 | Contrôler les connections électriques
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-3 CTA
Gamme de maintenance préventive
1.3 Centrale de Traitement d'Air (CTA)
|  | S | A | temp par intervention | temp total par an
| Libellé opération | nb par an | nb par an
|  | 2 | 1
1.3.1 | Caisson
1.3.1.1 | Contrôle des points de corrosion |  | X |  | 0
1.3.1.2 | Contrôle de l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints) |  | X |  | 0
1.3.1.3 | Nettoyage du caisson |  | X |  | 0
1.3.2 | Batterie froide / batterie chaude
1.3.2.1 | Nettoyage complet (carrosserie, batterie) |  | X |  | 0
1.3.2.2 | Rinçage, vidange et nettoyage bac condensats et/ou évacuation |  | X |  | 0
1.3.2.3 | Contrôle détendeur thermostatique |  | X |  | 0
1.3.2.4 | Traitement bactéricide du bac de condensats |  | X |  | 0
1.3.2.5 | Contrôle de al régulation, les vannes 3 voies |  | X |  | 0
1.3.2.6 | Contrôle organes de sécurité (antigel, klixon chauffage) |  | X |  | 0
1.3.2.7 | Manœuvrer les vannes d'isolement |  | X |  | 0
1.3.2.8 | Contrôle résistances électriques de chauffage |  | X |  | 0
1.3.2.9 | Vérification des asservissements ( arrêt en acs de non-fonctionnement du ventilateur, thermostats de sécurité à réarmement manuel 120° max) |  | X |  | 0
1.3.2.10 | Analyse des paramétres de fonctionnement (températures) | X |  |  | 0
1.3.3 | Filtration
1.3.3.1 | Nettoyage des filtres lavables | X |  |  | 0
1.3.3.2 | rempalcement des filtres média |  | X |  | 0
1.3.3.3 | Analyse des paramétres de fonctionnement (DP) | X |  |  | 0
1.3.4 | Ventilation
1.3.4.1 | Contrôle de la turbine (fixation, alignement, graissage) | X |  |  | 0
1.3.4.2 | Contrôle de de la tension de la courroie | X |  |  | 0
1.3.4.3 | remplacement de la courroie |  | X |  | 0
1.3.4.4 | Contrôle des organes de sécurité et de régulation | X |  |  | 0
1.3.4.5 | Contrôle des volets motirisés | X |  |  | 0
1.3.4.6 | Analyse des paramétres de fonctionnement (débit d'air) | X |  |  | 0
1.3.5 | Gaines
1.3.5.1 | Nettoyage des grille de diffusion |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-4 CLIM
Gamme de maintenance préventive
1.4 Climatisation individuelle
|  | S | A | temp par intervention | temp total par an
| Libellé opération | nb par an | nb par an
|  | 2 | 1
1.4.1 | Unité extérieure
1.4.1.1 | Contrôle charge en fluide frigorigéne |  | X |  | 0
1.4.1.2 | recherche de fuite |  | X |  | 0
1.4.1.3 | Contrôle des organes de régulation et de sécurité | X |  |  | 0
1.4.1.4 | Contrôle réssistance du carter | X |  |  | 0
1.4.1.5 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  | X |  | 0
1.4.1.6 | Contrôle et test "arrêt d'urgence" | X |  |  | 0
1.4.1.7 | Contrôle des moto-ventilateurs condenseur | X |  |  | 0
1.4.1.8 | Nettoyage des condenseur à air |  | X |  | 0
1.4.1.9 | Analyse des paramétres de fonctionnement |  | X |  | 0
1.4.2 | Unité intérieur
1.4.2.1 | Nettoyage façade | X |  |  | 0
1.4.2.2 | Rinçage, vidange et nettoyage bac condendsats et/ou évacuation |  | X |  | 0
1.4.2.3 | Traitement bactéricide des bacs de condensats |  | X |  | 0
1.4.2.4 | nettoyage des filtres lavables | X |  |  | 0
1.4.2.5 | Rempalcement des filtres média |  | X |  | 0
1.4.2.6 | Contrôle pompe de relevage des condensats | X |  |  | 0
1.4.3 | Télécommande
1.4.3.1 | Contrôle de fonctionnement | X |  |  | 0
| Rempalcement des pilses |  | X |  | 0
2.4.1.13 | Contrôle présence notice de fonctionnement |  | X |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
X - La totalité du site sera réalisé sur un an
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pasexhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-5 VMC
Gamme de maintenance préventive
1.5 Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
|  | A | temps par passage en heure
| Libellé opération | nb par an
1
1.5.1 | Ventilateurs
1.5.1.1 | Vérification de l'échauffement des moteurs | X
1.5.1.2 | Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | X
1.5.1.3 | Vérification du fonctionnement | X
1.5.1.4 | Nettoyer les bouches d'extraction | X
1.5.1.5 | Mesurer les débits d'extraction (avec appareils étalonnés) | X
1.5.2 | Gaines
1.5.2.1 | Contrôler l'état général (gaines, manchettes, etc..) | X
1.5.2.2 | Nettoyer | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 2 EAU INDUS
Gamme de maintenance préventive
2 Eau industrielle
|  | A | temp total par an
| Libellé opération | nb par an
1
2.1 | Production
2.1.1 | Relever le compteur d'appoint d'eau des cuves | X
2.1.2 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre | X
2.2 | Réseau
2.2.1 | Réaliser un contrôle visuel du réseaux | X
2.2.2 | Vérifier le fonctionnement des vannes | X
2.3 | Traitement d'eau
2.3.1 | Contrôler la présence de produit et remettre du produit si nécessaire | X
2.3.2 | Contrôler son bon fonctionnement | X
2.3.3 | Verifier le filtre à sable | X
2.4 | Armoires électriques de commande
2.4.1 | Réaliser un contrôle visuel | X
2.4.2 | Nettoyer l'armoire | X
2.4.3 | Contrôler les connexions électriques | X
2.4.4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 3-1 EAU VIL
Gamme de maintenance préventive
3.1 Réseaux d'eau de ville
|  | A | temps par passage en heure
| Libellé opération | nb par an
1
3.1.1 | Equipements sanitaires
3.1.1.1 | Vérifier le bon fonctionnement et l'absence de fuite | X
3.1.1.2 | Robinet : tremper ou désinfecter les brise-jets et les changer si nécessaire | X
3.1.1.3 | Douche : changer tous les flexibles et pommeaux de douches si combinés jetables | X
3.1.1.4 | Evacuation : désinfecter les siphons et les changer si nécessaire | X
3.1.2 | Réseaux
3.1.2.1 | Réaliser un contrôle visuel du réseaux | X
3.1.2.2 | Vérifier le fonctionnement des vannes | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 3-2 BALLON ECS
Gamme de maintenance préventive
3.2 Ballon de stockage d'eau chaude sanitaire (ECS)
|  | A | temps par passage en heure
| Libellé opération | nb par an
1
3.2 | Ballon d'eau chaude
3.2.1 | Vérification du fonctionnement des thermométres | X
3.2.2 | Contrôle des l'étanchéité des raccords | X
3.2.3 | Contrôle de présence de points de corrosion | X
3.2.4 | Contrôle supportage et fixation | X
3.2.5 | Contrôle des thermostats | X
3.2.6 | Contrôle de la température de consigne | X
3.2.7 | Contrôle resserrage des connexions électriques | X
3.2.8 | Contrôle état du câblage, coffret de régulation | X
3.2.9 | chasse de fonds de ballons | X
3.2.10 | Contrôle bloc de sécurité | X
3.2.11 | Analyse des paramétres de fonctionnement | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 3-3 POMPES RELEVAGE
Gamme de maintenance préventive
3.3 Pompe de relevage
|  | A | temps par passage en heure
| Libellé opération | nb par an
2
3.3 | Pompe de relevage
3.3.1 | Réaliser un contrôle complet du fonctionement | X
3.2.2 | test flotteur | X
3.2.3 | vérification des intensités | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 4 B-INC
Gamme de maintenance préventive
4 Bouche d'incendie
|  | A | temps par passage en heure
| Libellé opération | nb par an
1
4 | Poteau et bouche d'incendie
4.1 | Examen de la bouche | X
4.2 | S'assurer de la pression sur le réseau | X
4.3 | Manœuvrer afin de vérifier de l'état de fonctionnement | X
4.4 | Rapport se contrôle | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustivee, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.