## DPGF
Maintenance des installations techniques
Centre de l’Yvette
Lot n° 1 Installations électriques
Poste 1 maintenance préventive FORFAITAIRE
Marché formalisé n° MA 2023 003 60
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Electricité
1.1 | EDF | Poste de distribution EDF
1.2 | TRANS | Poste de transformation
1.3 | TRANS quadri | Poste de transformation opération quadriennale
1.4 | TGBT | TGBT
1.5 | TD | Tableau Divisionnaire
1.6 | CONT-PERIOD | Contrôle périodique
|  | MONTANT GLOBAL FORFAITAIRE € HT | 0
|  | MONTANT GLOBAL FORFAITAIRE € TTC | 0
La maintenance préventive au titre du poste 1 comprend l'ensemble des dommaines détaillés dans chaque onglets ci après et se calcule sur la base d'un forfait piéce et main d'œuvre. Les remplacement est pris charge par le titulaire dans la limite de 300 € HT par piéce au delà de ce seuil le remplacement des piéces sera assuré au titre du poste dans le cadre d'un bon de commande dédié.

## 1-1 EDF
Gamme de maintenance préventive
1.1 - Poste de livraison EDF
| Libellé opération | S | temps passé par intervention | temps passé par an
|  | Nb par an | en heure | temps par intervention x nb de passage
2
1.1.1 | Inspections et contrôles
1.1.1.1 | Réaliser un examen visuel des locaux et des équipements | O |  | 0
1.1.1.2 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires | O |  | 0
1.1.1.3 | Vérifier et contrôler la présence des accessoires de sécurité et les vérifier(gants, perche à corps, tabouret...) | O |  | 0
1.1.1.4 | Vérifier la présence des fusibles, de vérificateurs d'absence de tension (VAT), perche à VAT et de système d'extinction | O |  | 0
1.1.1.5 | Tester les appareils portatifs, l'éclairage de secours et ambiant | O |  | 0
1.1.1.6 | Vérifier le verrouillage des portes d'accès au poste | O |  | 0
1.1.2 | Entretien général du local
1.1.2.1 | Balayage du poste | O |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
Périodicité : M-Mensuelle, S-semestrielle, A-annuelle
Observations générales : Il est rappelé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat sur les maintenances. La liste des interventions de maintenance n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-2 TRANS
Gamme de maintenance préventive
1.2 - Poste de transformation
| Libellé opération | S | temps passé par intervention | temps passé par an
|  | Nb par an | en heure | temps par intervention x nb de passage
1
1.2.1 | Inspections et contrôles
1.2.1.1 | Réaliser un examen visuel des locaux et des équipements | O |  | 0
1.2.1.2 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires | O |  | 0
1.2.1.3 | Vérifier et contrôler la présence des accessoires de sécurité et les vérifier(gants, perche à corps, tabouret...) | O |  | 0
1.2.1.4 | Vérifier la présence des fusibles, de vérificateurs d'absence de tension (VAT), perche à VAT et de système d'extinction | O |  | 0
1.2.1.5 | Tester les appareils portatifs, l'éclairage de secours et ambiant | O |  | 0
1.2.2 | Entretien général du local
1.2.2.1 | Balayage du poste | O |  | 0
1.2.2.2 | Nettoyer les ventilations | O |  | 0
|  |  | TOTAL | 0
Périodicité : S-semestrielle, A-annuelle,
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-3 TRANS quadri
Gamme de maintenance préventive
1.3 - Poste de transformation
| Libellé opération | Quadriénnale | temps passé
en heure
1.3.1 | Entretien général du local
1.3.1.1 | Dépoussiérage au pinceau par aspiration des cellules HT et BT intérieurs - armoire et coffrets auxiliaires – couvercle, ailettes et cuve du transformateur – bacs de tétention et fosse béton – pulvérisation de produits diélectriques isolants, si nécessaire | X
1.3.2 | Maintenance sur cellules HT
1.3.2.1 | Contrôle de l’état général des cellules et connexions | X
1.3.2.2 | contrôle continuité et serrage des circuits de mise çà la terre- | X
1.3.2.3 | contrôle du bon état des contacts, absence d’échauffement, d’amorçage | X
1.3.2.4 | graissage par touché sur les contacts | X
1.3.2.5 | contrôle du serrage des connexions des câbles HT | X
1.3.2.6 | contrôle du bon fonctionnement des tringleries des inters et des sectionneurs de mise à la terre | X
1.3.2.7 | contrôle du bon contact des sectionneurs de mise à la terre | X
1.3.2.8 | contrôle des voyants présence tension avant coupure | X
1.3.2.9 | contrôle mécanique des déclencheurs à fusion fusible | X
1.3.2.10 | contrôle de l’efficacité du verrouillage HT | X
1.3.2.11 | contrôle du niveau d’huile dans les disjoncteur à huile | X
1.3.2.12 | contrôle visuel de l’état des têtes de câbles. | X
1.3.3 | Maintenance sur les Tranformateurs
1.3.3.1 | Contrôle de l’étanchéité : cuve, vannes, conservateur, niveau visuel, bornes TLH, isolateurs HT et BT, traversée de barres | X
1.3.3.2 | Contrôle du niveau de diélectrique, complétement si nécessaire | X
1.3.3.3 | Contrôle du gel de silice remplacement si nécessaire | X
1.3.3.4 | Contrôle visuel des connexions HT et BT transfo, absence d’échauffement, d’amorçages de détériorations des têtes de câbles | X
1.3.3.5 | Contrôle de l’efficacité du verrouillage et des capotages | X
1.3.3.6 | Prélèvement et analyse de diélectrique classique | X
1.3.4 | Maintenance sur les armoires BT
1.3.4.1 | Contrôle de l’état général des cellules et connexions | X
1.3.4.2 | Contrôle des serrages sur les jeux de barres | X
1.3.4.3 | Contrôle des organes de protection et de commande | X
1.3.4.4 | Contrôle de l’absence de traces d’échauffements ou d’amorçages sur les disjoncteurs | X
1.3.4.5 | Contrôle du bon fonctionnement des manivelles de commandes et tringleries | X
1.3.4.6 | Contrôle du bon état des glissières de débrochages des disjoncteurs | X
1.3.4.7 | Contrôle de l’efficacité des verrouillages BT, des biellettes, axes et articulations. | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : opération à effectuer une fois dans la durée du marché
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pasexhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.

## 1-4 TGBT
Gamme de maintenance préventive
1.4 - TGBT
| Libellé opération | A | temps passé
|  | Nb par an | en heure
1
1.4.1 | Inspections et contrôles
1.4.1.1 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires | O
1.4.1.2 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général du tableau | O
1.4.1.3 | Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations) | O
1.4.1.4 | Vérifier les accessoires de sécurité | O
1.4.1.5 | Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes | O
1.4.1.6 | Tester les signalisations du TGBT : bloc d'éclairage de sécurité, appareil portatif, éclairage ambiant | O
1.4.2 | Entretien général du local
1.4.2.1 | Vérifier et si besoin balayer et dépoussiérer | O
1.4.3 | Maintenance
1.4.3.1 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général des cellules (ou colonnes) | O
1.4.3.2 | Contrôler les signalisations | O
1.4.3.3 | Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité) | O
1.4.3.4 | Vérifier les dispositifs de verrouillage | O
1.4.3.5 | Vérifier les mises à la terre | O
1.4.3.6 | Réaliser une analyse thermographique avec remise d'un rapport | O
1.4.3.7 | A la suite de l'analyse thermogrqphique resserrer éventuellement les connexions et borniers | O
1.4.3.8 | Dépoussiérer resserrer les borniers | O
1.4.3.9 | Si besoin régler les disjoncteurs | O
1.4.4 | Schéma
1.4.4.1 | Contrôler la présence des schémas électriques et vérifier les mises à jour des schémas électriques | O
1.4.4.2 | Si besoin rectifier les schémas | O
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S semestrielle, A-annuelle,
Observations générales (sécurité, accès, environnement) Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances.

## 1-5 TD
Gamme de maintenance préventive
1.5 - Tableaux divisionnaires
| Libellé opération | A | temps passé
|  | Nb par an | en heure
1
1.5.1 | Inspections et contrôles
1.5.1.1 | Vérifier la présence et la conformité des affichages réglementaires | O
1.5.1.2 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général du tableau | O
1.5.1.3 | Vérifier le verrouillage des accès au poste (portes d'accès, canalisations) | O
1.5.1.4 | Vérifier les accessoires de sécurité | O
1.5.1.5 | Contrôler les signalisations et les reports d'alarmes | O
1.5.2 | Entretien général du local
1.5.2.1 | Vérifier et si besoin balayer et dépoussiérer | O
1.5.3 | Maintenance
1.5.3.1 | Réaliser un contrôle visuel de l'état général des armoires | O
1.5.3.2 | Contrôler l'alimentation (tension, ordre des phases, isolement, intensité) | O
1.5.3.3 | Vérifier les mises à la terre | O
1.5.3.4 | Dépoussiérer et resserrer les borniers | O
1.5.4 | Maintenance - opération à réaliser sur un quart des installations par an , à la fin du marché toutes les éclairages auront été fait.
1.5.4.1 | Réaliser une analyse thermographique avec fourniture d'un rapport | X
1.5.4.2 | A la suite de l'analyse thermogrqphique resserrer éventuellement les connexions et borniers | X
1.5.5 | Schéma
1.5.5.1 | Contrôler la présence des schémas électriques et vérifier les mises à jour des schémas électriques | X
1.5.5.2 | Si besoin rectifier les schémas | X
|  | TOTAL | 0
Périodicité : S semestrielle, A-annuelle,
O - La totalité du site sera réalisé sur un an , X - un quart du site sera réalisé en 1 an, la totalité sur les 4 ans du marché
Observations générales (sécurité, accès, environnement) Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances.

## 1.6 CONT PERIOD
Gamme de maintenance préventive
1.6 - CONTRÔLE PERIODIQUE
|  | A | temps passé par an
| Libellé opération | Nb par an | Quantité
|  | 1 | fixe
1.6.1 | Contrôle périodique
1.6.1.1 | Assistance pour les contrôles périodiques des installation électriques et levée des non conformités | O
|  | TOTAL | 0
Périodicité : H-Hebdomadaire, M-mensuelle, A-annuelle,
O - La totalité du site sera réalisé sur un an , X - un quart du site sera réalisé en 1 an, la totalité sur les 4 ans du marché
Observations générales : Il est rappellé que les temps d'intervention de la maintenance indiqués sont donnés à titre indicatif et servent de base pour la réalisation du planning. Il y a une obligation de résultat et de moyens sur les maintenances. La liste des interventions de maintenace n'est pas exhaustive, elle doit aussi comprendre les opérations comprises dans les gammes de maintenance de chaque matériel et celles prévues dans les normes en vigueur au moment de la maintenance.