## CVC
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Equipements
|  | Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur de la vérification | Date de la vérification | Lot concerné Précision | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | CVC |  | Dimensionnement des équipements sur la base de la STD et pas sur le calcul statique Cas particulier géothermie : viser un fonctionnement assez stable, sans gros réduits.
2 |  |  | CVC Calorifuge |  | Point de vigilance : Présence et mise en œuvre du calorifuge (réseaux en locaux techniques et dans le bâtiment, volumes de stockage…)
3 |  |  | CVC Implantation des équipements |  | Point de vigilance : Vérifier l'implantation des équipements (accessibilité pour la mise au point et la maintenance, exposition aux intempéries…) Cas particulier géothermie : vérifier plan des sondes, et respect de la pente montant vers le local technique.
4 |  |  | CVC Comptage |  | Point de vigilance : Implantation et pose des compteurs (d'énergie en particulier) et des capteurs pour le suivi en pré-exploitation ou la GTB. Les sondes de températures doivent être implantées dans les règles de l'art.
5 |  |  | CVC / GTC Comptage |  | Point de vigilance : Absence d'inversion de compteurs ou de capteurs et cohérence des données remontées
6 |  |  | CVC Etiquetage |  | Point de vigilance : Présence effective d'un étiquetage des différents circuits et équipements techniques
7 |  |  | CVC / ELEC / GTC Nomenclature |  | Point de vigilance : Vérifier que les désignations des équipements sont identiques sur les étiquetages, les plans, le système de GTB, les fiches de mise au point...
8 |  |  | CVC Paramétrage |  | Point de vigilance : Paramétrer les consignes d'ambiance et programmations horaires COHERENTES AVEC LA SED !
9 |  |  | CVC Paramétrage |  | Point de vigilance : Paramétrer les boucles de régulation (courbes de chauffe…)
10 |  |  | CVC Autocontrôle et mise au point |  | Point de vigilance : Fiches d'autocontrôle et de mise au point correctement remplies et complètes
11 |  |  | CVC Pb |  | Point de vigilance : les débits des points de puisage (robinets) doivent être conformes au CCTP. - Chasses : 3/6 L - Robineterie : 3 L/min Le débit réel sera vérifié sur site à la réception
12 |  |  | CVC Pb |  | Rinçage des réseaux avant utilisation (cf RSD 48). A vérifier et rédiger fiche d'autocontrôle.

## ECS
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Equipements
|  | Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | Mise en œuvre des équipements |  | Point de vigilance : Respecter les préconisations de mise en œuvre des équipements du fabricant
2 |  |  | CVC |  | Respect règlementations légionellose (arrêté du 30/11/2005). Les équipements seront mis en œuvre de façon à limiter les bras morts.
3 |  |  | CVC |  | Vérification des températures aux sorties des points de puisage (éviter les risques de brulure)

## Ventilation
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Equipements
|  | Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier l'espace suffisant entre les prises d'air neuf et de rejet d'air vicié. Vérifier l'implantation de la prise d'air neuf pour assurer sa qualité
2 |  |  | Ventilation |  | Vérification des débits : en conformité avec les exigences règlementaires. Une vérification devra être effectuée en phase OPR. La vitesse d'air doit être < 0,2 m/s dans les zones occupées
3 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Vérifier l'étanchéité des réseaux (test prévu par tiers agréé).
4 |  |  | Ventilation |  | Point de vigilance : Eviter que les réseaux soient salis pendant la phase chantier en les obturant (capuchon ou film plastique) et vérifier avant pose.
5 |  |  | Ventilation |  | Filtres des CTA : vérifier bonne mise en place, qualité, facilité de remplacement.

## Elec
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Equipements
|  | Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | ELEC |  | Qualité des luminaires et de l'éclairage conforme aux exigences du CCTP
2 |  |  | ELEC |  | Puissance moyenne d'éclairage conforme à l'exigence BDO - 7W/m² pour la majorité des locaux - 15 W/m² pour les locaux de grande hauteur |  | obtention de points BDO
3 |  |  | ELEC |  | Vérification des intensités lumineuses en phase OPR (cf CCTP). Exemple : 300 lux sur plan de travail Etude d'éclairage à valider (PDV) Une comparaison entre l'étude et la réalité sera effectuée en phase OPR
4 |  |  | ELEC |  | Comptage électrique : Un comptage séparé est prévu pour les différents postes de consommations (conforme RE2020 et CCTP)
5 |  |  | ELEC |  | Séparation du cheminement Cfo / Cfa sur les chemins de câbles
6 |  |  | ELEC |  | Raccordement du PV au réseau du bâtiment : prévoir protection à l'arrivée et s'assurer de récupérer dans la GTB une mesure de l'électricité soutirée et injectée (sur compteur ENEDIS ou compteur privé) .
7 |  |  | ELEC |  | L'ensemble de l'éclairage extérieur du bâtiment devra être mis en marche par une horloge, et coupé la nuit (conformément à l'arrêté du 25/01/2013)

## Photovoltaique
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Equipements
|  | Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | Photovoltaïque |  | Vérifier que l'installation soit assurable : - validée par le BC - procédé sous avis technique impératif
2 |  |  | Photovoltaïque |  | Vérifier que les panneaux aient un contenu carbone conforme à l'ACV.
3 |  |  | Photovoltaïque |  | L'entreprise titulaire du présent lot doit relever et comparer tous les 3 mois les consommations, et ce durant les 2 premières années ==> contrat de maintenance à préciser au CCTP
4 |  |  | Photovoltaïque |  | Documents de vérifications et tests spécifique au photovoltaïque : - EXE : doc à préparer, compléter et envoyer à l'entreprise pour info - AOR : tests à réaliser
Photovoltaïque

## GTB GTC
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Equipements
|  | Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  |  | ELEC |  | Vérification de la communication (report d'information) des compteurs électriques vers la centrale
2 |  |  | CVC |  | Vérification de la communication (report d'information) des compteurs d'énergie thermique vers la centrale.
3 |  |  | ELE CFA |  | Vérification de l'exhausitivité des mesures Elec : la somme des sous-compteurs doit être égale au compteur ENEDIS + autoconsommation
4 |  |  | ELE CFA |  | Vérification de la fiabilité des mesures en fonctionnement : signe, valeurs non nulles, ordres de grandeur, etc.

## Réalisation bâti
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Réalisation / Bâti
| Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Traitement des ponts thermiques |  |  | Point de vigilance : Vérifier le traitement des ponts thermiques (balcons, liaisons parois opaques/menuiseries…)
2 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Vérifier la mise en œuvre des isolants (isolants fibreux non tassés, panneaux d'isolants non humides…)
3 |  | Pose de l'isolant |  |  | Point de vigilance : Si plusieurs épaisseurs d'isolants se superposent, elles doivent être posées en couches croisées afin d'éviter les ponts thermiques
4 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier la mise en œuvre des matériaux, menuiseries, joints de dilatation… entrainant des fuites d'air
5 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier l'absence de phénomène de tirage important dans les gaines d'ascenseurs entrainant des fuites d'air parasites
6 |  | Etanchéité à l'air du bâti |  |  | Point de vigilance : Vérifier que des fuites d'air n'existent pas au niveau des orifices qui ont permis d'insuffler des isolants
7 |  | Protections solaires |  |  | Point de vigilance : Vérifier que les chevrons de la pergola ne soient pas trop espacés ou mal orientés

## Réception
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Réception
| Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Transfert à l'exploitant |  |  | Point de vigilance : Présence de l'exploitant lors de la réception
2 |  | Vérification des documents à remettre au maitre d'ouvrage |  |  | Point de vigilance : Vérification du rendu et du contenu du DOE, DUEM…
3 |  | Levée des réserves |  |  | Point de vigilance : Veiller à ce que les modalités de levée des réserves soient fixées

## Pré-exploitation
TABLEAU DES VERIFICATIONS EN REALISATION - COMMISSIONNEMENT Campus Compétences Entreprises Lozère - nouveau siège CCI Lozère
MOA : CCI Lozère
MOE : Groupement Bonnet et Tessier
Aide au comissionnement : Plus De Vert
Phase Pré-exploitation
| Date de mise à jour : | 2024-01-05
N° de la vérification | Auteur | Date de la vérification | Lot concerné | Acteur concerné | DESCRIPTION DE LA VERIFICATION | PROBLEME IDENTIFIE (Oui / Non) | IMPACT DU PROBLEME |  | RESOLUTION DU PROBLEME
[7 empty] | Incidence sur le projet | Cause possible du problème | Action à mener | Acteur concerné | A résoudre (Oui/Non) | Date de résolution
1 |  | Ajustement des consignes d'ambiance |  |  | Point de vigilance : Vérifier et ajuster les consignes de température ambiante et les programmations horaires
2 |  | Ajustement des réglages |  |  | Point de vigilance : Ajuster les paramétrages (courbes de chauffe...)
3 |  | Formation de l'exploitant |  |  | Point de vigilance : Vérifier la formation de l'exploitant sur les équipements et sur le système de GTB pour un usage effectif
4 |  | Prise en mains par les occupants |  |  | Point de vigilance : Sensibilisation des occupants (manipulation des robinets thermostatiques, impact d'une température ambiante élevée, ouverture des fenêtres…)
5 |  | Maintenance courante |  |  | Point de vigilance : Encrassement des filtres de ventilation