## 9.1 Elec -CFo
9.1 - ELECTRICITE COURANTS FORTS
Libellé | Contenu
LIVRAISON ET TRANSFORMATION
Cellule HT | SEMESTRIEL
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.)
ANNUEL
- Contrôle de la présence et de l'état du matériel de sécurité
- contrôle des voyants de présence de tension
- suivi de la procédure de consignation et déconsignation
- contrôle du serrage des câbles
- dépoussiérage général et nettoyage des contacts
- graissage des articulations mécaniques
- contrôle de l'isolement
- contrôle de l'état des contrôleurs protection
- contrôle du réglage des dispositifs de protection
- contrôle du bon fonctionnement des organes de commande et dispositifs de verrouillage mécanique
- contrôle de l'alimentation auxiliaire, essai de décharge
- selon besoin, remplacement des batteries auxiliaires
Transformateur | SEMESTRIEL
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Vérification de l'aspect extérieur, de l'étanchéité des joints, recherche de fuites de diélectrique
- Contrôle des isolements
- Nettoyage des traversées
- Dépoussiérage ou nettoyage
- Vérification visuelle et auditive du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.)
- Contrôle de la température en régime normal
ANNUEL
- Essai des éventuels dispositifs de protection
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de l'équilibrage des phases
- Pour les transformateurs immergés, test de la protection, prélèvement pour analyse du diélectrique, contrôle des dispositifs de rétention et absence de fuite
ELECTRICITE DE SECOURS
Groupe électrogène | BI-MENSUEL
Contrôle des fluides
MENSUEL
GENERATRICE (EN FONCTIONNEMENT)
- Vérification du bon fonctionnement (absence de jeux ou vibrations anormales, etc.)
- Contrôle de la régulation de vitesse
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de la fréquence
- Contrôle de la température en régime normal
MOTEUR
- Vérifcation des systèmes de démarrage
- Vérification de la température moteur
- Inspection de l'environnement proche (détection de fuites, ventilation, etc.)
- Essai du groupe et de sa montée en charge
- Dépoussiérage et nettoyage éventuel
- Vérification de l'ouverture des ventelles
SEMESTRIEL
GENERATRICE
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Vérifcation de l'aspect extérieur de la mécanique
- Vérifcation des jeux
- Contrôle de l'état des paliers
- Contrôle de l'état d'usure des parties tournantes / frottantes
- Remplacement des pièces usées si besoin
- Dépoussiérage et nettoyage éventuel
MOTEUR
- Vidanges
- Nettoyage des filtres à air et à carburant, remplacement si besoin
- Contrôle des parties mécaniques inaccessibles en temps normal
- Remplacement des pièces usées si besoin
- Remplacement des pièces à durée de vie programmée
ANNUEL
CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Vérification des lampes et témoins lumineux
- Dépoussiérage et nettoyage
CELLULE DE COUPLAGE / TABLEAU DEPART (EN FONCTIONNEMENT)
- Vérification du bon fonctionnement
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de la température des composants
Cuve de stockage fioul | ANNUEL
- Contrôle de l'absence de fuite (visuel et/ou par le système de détection de fuite)
- Contrôle du bon fonctionnement du détecteur de fuite (si existant)
- Contrôle du bon fonctionnement de la jauge ou indicateur de niveau
- Contrôle de l'évent
- Contrôle des fixations et des ancrages
- Contrôle de l'état de la peinture et reprise si nécessaire
- Vérification de l'absence de corrosion
- Nettoyage du bac de rétention
Circuit fioul | ANNUEL
- Contrôle visuel de l'étanchéité du circuit
- Manœuvre de la vanne police et réglage de la tringlerie
- Essai de permutation de pompe du groupe de transfert
- Contrôle et nettoyage des filtres, clapets, purgeurs, membrane anti-siphonage
- Contrôle des fixations
Onduleur | TRIMESTRIEL
ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE
- Interrogation des compteurs et mémoires d'évènements
- Vérifcation du fonctionnement des afficheurs et témoins lumineux
- Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs
- Vérification du bon fonctionnement (absence de vibrations anormales, etc.)
BATTERIES
- Vérification visuelle du bon état physique
- Vérification du parfait état des connexions
- Mesure des tensions
- Vérification de l'équilibrage de la charge des éléments
ANNUEL
ELECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE
- Dépoussiérage
- Mesure des courants harmoniques sur le réseau secouru ondulé
- Vérification et mise à l’heure des horloges
- Contrôle de l'état des câbles et des connexions
- Contrôle des isolements
- Mesure des tensions et courants
- Vérification de l'équilibrage des phases
BATTERIES
- Nettoyage des cosses
- Contrôle de la température de fonctionnement
DISTRIBUTION
TGBT - Armoires Divisionnaires - Coffrets | SEMESTRIEL
- Contrôle de l’état général (absence de dégâts apparents, état des fusibles et des lampes de signalisation, etc.)
- Vérification et mise à l’heure des horloges et programmateurs
ANNUEL
- Vérification et resserrage des connexions
- Vérification des contacts
- Dépoussiérage de l'armoire
- Nettoyage du local armoire
- Vérification de la signalétique sur la porte d'armoire
- Mise à jour des schémas papier et informatiques et des étiquettes
- Contrôle du raccordement des masses métalliques à la terre de l’installation
- Contrôle des isolements, par colonne et par départ général
- Contrôle et relevé des intensités et des tensions en tête de chaque armoire en fonctionnement normal
- Contrôle de l’échauffement de l’appareillage
- Contrôle de l’échauffement des câbles
- Contrôle des calibres et du type des protections
- Dépoussiérage et nettoyage intérieur
- Essai des lampes et des voyants, remplacements selon besoins
- Essais des dispositifs de protection différentielle
- Mesure de la puissance mono ou triphasée correspondant au total des puissances installées
- Vérification de l’équilibrage des phases
- Test des auxilliaires (bouton d'arrêt d'urgence)
- Test différentiel des disjoncteurs et des reports
- Vérification étanchéité colonnes
Paratonnerre | ANNUEL
- Contrôle des connexions et des conducteurs de descente
- Contrôle des fixations et des ancrages
- Mesure de résistance de la prise de terre
ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité (BAES) | MENSUEL - Blocs SATI
- pour les B.A.E.S. répondant aux performances SATI, vérifier uniquement l'allumage du voyant vert équipant le B.A.E.S en présence de l’alimentation secteur. Si le voyant jaune est allumé, cela signifie que l’appareil présente un défaut. Dans le cas où le résultat des contrôles est géré de façon centralisée, cette vérification se fait sur le dispositif central.
MENSUEL - Blocs non SATI
- Vérifier le passage à l'état de fonctionnement en procédant à la coupure de l'alimentation secteur des B.A.E.S. Cette interruption d'alimentation secteur doit être la plus brève possible et ne doit pas présenter de danger pour la sécurité d'exploitation de l’établissement.
- Contrôler l'allumage de toutes les lampes d'éclairage de sécurité,
- procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des BAES,
SEMESTRIEL
Cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d’exploitation en tenant compte qu’un délai de douze heures minimum est nécessaire pour la restitution de l’autonomie.
- procéder à la coupure de l'alimentation secteur des BAES,
- vérifier que toutes les lampes d'éclairage de sécurité restent allumés au minimum pendant une heure,
- procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des BAES.
Pour les BAES répondant aux performances SATI, la vérification de l’autonomie d’1 h est automatique.
ANNUEL
Cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d’exploitation en tenant compte qu’un délai de douze heures minimum est nécessaire pour la restitution de l’autonomie.
- Vérifier que les blocs sont bien en place et en bon état,
- Vérifier que le témoin de charge ou le tube fluo (si éclairage permanent) est allumé en présence de l’alimentation secteur,
- Couper l’alimentation secteur,
- Vérifier le fonctionnement de la télécommande,
- S’assurer que toutes les lampes d’éclairage de sécurité restent allumées 1 h mini,
- Vérifier que tous les composants remplaçables sont conformes aux références constructeur,
- Vérifier que les accumulateurs ne présentent aucun aspect de défectuosité,
- Nettoyer toutes les parties de l’appareil (internes et externes),
- Si nécessaire, remplacer les étiquettes de signalisation,
- Rétablir l’alimentation secteur des BAES,
- Apposer les étiquettes de maintenance renseignées,
- Etablir un rapport de visite détaillé,
- Renseigner le registre de sécurité,
Pour les BAES répondant aux performances SATI, la vérification de l’autonomie d’1 h est automatique .
PROJECTEUR DE POURSUITE
Projecteur | ANNUEL
- Contrôle et essai de fonctionnement
- Contrôle des connexions électriques
- Vérification du pupitre de commande
- Vérification des sources de secours
- Opération de maintenance péventive suivant préconisation du constructeur.

## 9.2 Elec - Cfa
9.2 - COURANTS FAIBLES
Libellé | Contenu
CONTRÔLE D'ACCÈS - DÉTECTION INTRUSION
VIDÉOSURVEILLANCE
Equipement de supervision | ANNUEL
- Vérification de la communication avec les unités de traitement déportées
- Vérification de la qualité de l'alimentation électrique
- Contrôle des fonctionnalités logiciels
- Contrôle et mise à jour du paramétrage
- Sauvegarde et archivage des logiciels et du paramétrage de l'unité centrale
- Optimisation du poste de travail (anti-virus, défragmentation…)
- Vérification du fonctionnement des matériels périphériques
- Resserrage des connexions et dépoussiérage des équipements
Caméra de vidéosurveillance | ANNUEL
- Contrôle des ancrages de fixation
- Contrôle de l'alimentation et resserrage des connexions
- Nettoyage des objectifs
- Contrôle du fonctionnement des commandes de zoom et d'orientation
- Vérification de la qualité d'image fournie et réglage si nécessaire
- Contrôle et nettoyage du caisson
- Essai en exploitation de l'ensemble
Commutateur | ANNUEL
- Vérification du bon fonctionnement
- Vérification du fonctionnement des asservissement (alarme intrusion…)
- Resserage des connexions
- Dépoussiérage et nettoyage général
Enregistreur | ANNUEL
- Vérification du bon fonctionnement
- Vérification du fonctionnement des asservissement (alarme intrusion…)
- Resserage des connexions
- Dépoussiérage et nettoyage général
Moniteur | ANNUEL
- Vérification des fixations et des connexions
- Vérification et réglage de l'image (luminosité, balance des blancs…)
- Dépoussiérage et nettoyage général
INTERPHONIE - VIDÉOPHONIE
Platine d'interphonie | ANNUEL
- Vérification des fixations et des connexions
- Contrôle et réglage de la réception et de l'émission
- Nettoyage général
Interphone ou Vidéophone | ANNUEL
- Vérification des fixations et des connexions
- Contrôle et réglage de la réception et de l'émission
- Nettoyage général
Commande à distance (gâche, ventouse…) | ANNUEL
- Test de déclenchement et réglage si nécessaire
RADIOCOMMUNICATION - RONDIER - API
Radiocommunication - Rondier - API | MENSUEL
- Nettoyage des racks de chargement
- Vérification de l'état du stock : antennes, batteries …
- Remplacement des pointeaux usés
- Remplacement des batteries en limite de fin de vie
- Validation des rapports d'alarmes API
SEMESTRIEL
- Contrôle des raccords électriques
- Test des antennes relais
ANNUEL
- Remplacement des portatifs en fin de vie
BIOMETRIE - CONTÔLE D'ACCES
Biométrie - Contrôle d'accès | SEMESTRIEL
- Contrôle de l'état des lecteurs biométriques et de contrôle d'accès
ANNUEL
- Test de la source de secours: batterie …
- Nettoyage dépoussiérage des équipements
- Remplacement des batteries en limite de fin de vie
- Contrôle des connexions électriques
PORTIQUE DE DETECTION
Portique de détection | SEMESTRIEL - Suivant préconisations du constructeur
- Vérification électrique
- Vérification électronique
- Vérification mécanique
TUNNEL A RAYON X
Tunel à rayon X | ANNUEL
- Maintenance réalisé par le constructeur
SONORISATION
SONORISATION | ANNUEL
- Contrôle du fonctionnement sur source de secours
- Nettoyage dépoussiérage des équipements : Baie, pupitre …
- Test de diffusion des messages et alarmes
- Vérification de la ventilation de l'amplificateur
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE
Système de détection incendie | SEMESTRIEL (Vérification de l'équipement central uniquement)
- Vérification du fonctionnement de tous les voyants
- Vérification du fonctionnement de tous les signaux sonores
- Vérification de l'arrêt des signaux sonores
- Vérification du fonctionnement des afficheurs alphanumériques
- Vérification du fonctionnement de l'imprimante d'édition des dérangement et alarmes
- Coupure de la source principale, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation sur le tableau et du basculement sur la source secondaire
- Coupure de la source secondaire, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation
- Rétablissement des sources, vérification du retour à l'état de veille du tableau de signalisation
ANNUEL
- Vérification et mise à l'heure des horloges
- Contrôle des détecteurs automatiques d'incendie à l'aide de perches et produits gazeux
- Nettoyage général du matériel et de la baie
- Vérification de l'état des batteries de la source secondaire
- Vérification du bon état des éventuelles piles de sauvegarde (source auxiliaire)
- Remplacement des éventuelles piles de sauvegarde si besoin
- Vérification du bon état des câbles
- Vérification des connexions et borniers, resserage des connectiques
- Vérification de l'UGA, des déclencheurs et dispositifs de commandes
- Vérification des détecteurs infrarouges
- Vérification de la température des sous-ensembles, de la convection naturelle ou des ventilateurs
Centralisateur de mise en sécurité incendie | SEMESTRIEL
- Essai de la fonction compartimentage
- Essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage
- Essai des coffrets de relayage pour le déverrouillage des dispositifs de contrôle d'accès
- Essai des dispositifs de relayage de mise en sécurité à partir d'un point de détection
- Vérification du fonctionnement de tous les voyants
- Vérification du fonctionnement des tous les signaux sonores
- Vérification de l'arrêt des signaux sonores
- Vérification du fonctionnement des afficheurs alphanumériques
- Vérification du fonctionnement de l'imprimante d'édition des dérangement et alarmes
- Coupure de la source principale, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation sur le CMSI et du basculement sur la source secondaire
- Coupure de la source secondaire, vérification de la signalisation de défaut d'alimentation
- Rétablissement des sources, vérification du retour à l'état de veille du tableau de signalisation
- Essai de bon fonctionnement depuis un détecteur et un déclencheur manuel
ANNUEL
- Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble
- Contrôle du bon déroulement de chaque scénario de mise en sécurité depuis un point de détection dans chaque zone de compartimentage
- Essais réception information unités déportées
- Essais dérangement
- Essais alarme feu
- Essais des signalisations sonores et lumineuses
- Contrôle de la source d'alimentation autonome
- Nettoyage général du matériel et de la baie
- Resserrage des connexions
- Test des interfaces et des lampes
- Contrôle du bon fonctionnement de tous les organes sonores
- Vérification de la tension secteur
- Vérification de la source secondaire batterie
- Vérification des tensions internes
- Vérification de l'état général, du positionnement, de la qualité de la fixation
- Essai des dispositifs de commande
Source d'alimentation électrique | ANNUEL
- Vérification des mises à la terre et des conducteurs de protection
- Vérification des protections vis-à-vis du réseau
- Vérification des protections de la source secondaire
- Vérification de la charge des batteries d'accumulateur constituant la source secondaire
- Surveillance du niveau du liquide et nettoyage des bornes des batteries d'accumulateur, selon les recommandation du constructeur
- Vérification du fonctionnement de la source auxiliaire
- Si nécessaire, remplacement de la pile constituant la source auxiliaire
Câblage et ligne de détecteur | ANNUEL
- Vérification des isolements et de la valeur des tensions et courants selon les données constructeur
- Simulation de dérangement (court-circuit, dépose puis repose d'un détecteur) et vérification de la bonne signalisation des dérangement sur le tableau
- Vérification visuelle de l'état des câbles placés dans les cheminements principaux accessibles
- Vérification par sondage, tous les 15 mètres, dans les zones ayant fait l'objet de travaux depuis la dernière visite de maintenance préventive
- Identification de la présence de toute source de perturbation de type électromagnétique ayant pu être installées depuis la dernière visite de maintenance préventive
Détecteur incendie | ANNUEL (ou au cours des visites semestrielles de façon à ce que tous les détecteurs soient essayés une fois par an)
- Contrôle de la fixation du socle
- Contrôle de l'état et du focntionnement LED visualisation
- Contrôle des connexions
- Contrôle du repérage unique apposé sur le détecteur
- Nettoyage du détecteur et du socle
- Essai de déclenchement réel avec matériel de simulation d'incendie
- Vérification du bon fonctionnement des indicateurs d'action
- Vérification de la correspondance des zones de détection avec repérage sur la centrale
- Vérification du report de dérangement en retirant un détecteur par zone
Indicateur d'action | ANNUEL (ou au cours des visites semestrielles de façon à ce que tous les indicateurs soient essayés une fois par an)
- Contrôle du bon état et nettoyage des diffuseurs lumineux
- Contrôle des fixations
- Essai de fonctionnement
Déclencheur manuel | ANNUEL (ou au cours des visites semestrielles de façon à ce que tous les déclencheurs soient essayés une fois par an)
- Contrôle des ancrages de fixation
- Contrôle du repérage unique apposé sur le déclencheur
- Essai de fonctionnement
- Identification des déclencheurs dont la membrane ou la glace à briser sont à remplacer et remplacement
Diffuseur sonore | ANNUEL
- Contrôle du bon état et nettoyage du diffuseur sonore
- Contrôle des fixations
- Essai de fonctionnement

## 9.3 Electro-méca
9.3 - SERRURERIE
Libellé | Contenu
Grille mobile et porte avec serrure électrique
Semestriel
- Graissage des paumelles
- Vérification des jeus, usures et alignement des paumelles
- Remplacement des bagues d'usures. (Selon besoin)
- Contrôle de l'alignement.
- Réglage et lubrification des fermes portes.
- Traitement ponctuel des points de corrosion.
Clôture | Annuel
- Traitement ponctuel des points de corrosion.
Serrure électrique | Hebdomadaire
- Contrôle visuel et fonctionnel
Semestriel
- Validation des tests automatiques des positions de pêne et des reports d'alarmees au PCI
- Contrôle des connexions électriques
- Contrôle de l'étanchéité
- Vérification de l'alignement pêne et gâche
- Vérification de l'abscence de frottement gâche et ouvrant.
- Décrassage de la serrure
Portes et portails motorisés | Semestriel
- Vérification du bon fonctionnement
- Opérations de maintenance corrective et préventive suivant préconisation du constructeur
Serrure manuelle | Semestriel
- Contrôle visuel et de bon fonctionnement
- Vérification de l'alignement pêne et gâche
- Vérification de l'abscence de frottement gâche et ouvrant
Barreaudage et caillebotis | Annuel
- Traitement ponctuel des points de corrosion.
- Contrôle de la solidité des points d'ancrage.
Coffre fort | Annuel
- Contrôle visuel et fonctionnel
- Lubrification des serrures et paumelles.

## 9.4 Plomberie - ECS
9.4 - PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE
Libellé | Contenu
ALIMENTATION ET DISTRIBUTION EAU FROIDE
Appareils de contrôles et de mesures (thermomètre, manomètre, etc.) | ANNUEL
- Nettoyage
- Relevés des valeurs
- Vérification d'étanchéité
Clapets anti-retour à battant, à boule ou à ressort sur réseau eau froide (EF) ou eau chaude sanitaire (ECS) | ANNUEL
- Vérification d'étanchéité
- Nettoyage et brossage corps de clapets si besoin
Compteurs | ANNUEL
- Nettoyage du filtre avant compteur
- Étanchéité des vannes amont/aval, manœuvre
Détendeurs Eau Froide | SEMESTRIEL
- Contrôle des pressions amont et aval
- Réglage
- Contrôle d'étanchéité
- Nettoyage filtre
- Remplacement de la membrane si besoin
Disconnecteurs Hydrauliques | SEMESTRIEL
- Nettoyage de filtre éventuellement
- Contrôle d'étanchéité
- Vérification de l'écoulement de la vidange
- Contrôle pression amont et aval
- Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires
Filtre à tamis | ANNUEL
- Vérification des pressions amont et aval
- Nettoyage du filtre
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
Pompe | TRIMESTRIEL
- Essais ou permutation des pompes
- Relevé temps de fonctionnement
- Vérification hauteur manométrique
- Manœuvre des vannes d'isolement
- Contrôle échauffement moteur
- Vérification manchons antivibratiles
SEMESTRIEL
- Vérification accouplement / alignement
- Nettoyage grille de ventilation moteur
- Graissage des paliers et roulements
- Resserrage connexions électriques
- Mesure des intensités absorbées
Vanne d'Isolement et Vidange Clapet anti-retour | ANNUEL
- Contrôle de fonctionnement du clapet
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets
- Resserrage des joints et presse-étoupe
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
Traitement d'Eau - Adoucisseur (Adoucisseurs d'eau sanitaire comprenant : . 1 bac à sel . 1 colonne de résine échangeuse d’ions . 1 " tête " de commande et de régulation) | TRIMESTRIEL
- Contrôle du niveau de saumure et approvisionnement
- Contrôle de titre hydrotimétrique
- Contrôle des consommations entre cycles de régénération
ANNUEL
- Contrôle électrique et de la régulation
- Nettoyage du bac à sel
- Contrôle d'étanchéité des vannes
EAU CHAUDE SANITAIRE
Échangeurs à plaques à eau chaude basse pression pour chauffage ou production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) | TRIMESTRIEL
- Vérification étanchéité
- Vérification température et pression
- Vérification de la régulation
- Vérification de la perte de charge (encrassement)
ANNUEL
- Détartrage si besoin
Maintien de température par bouclage | SEMESTRIEL
- Permutation des pompes
- Vérification des températures de puisage
- Vérification des pompes
- Equilibrage des débits d'antenne si besoin
Tuyauterie et calorifuge | ANNUEL
- Contrôle des manchettes témoins
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau, moisissure du calorifuge…)
- Vérification des états de surface extérieure
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge
- Vérification de l'apparition de condensation et traitement
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin
EQUIPEMENTS SANITAIRES
Appareil sanitaire | SEMESTRIEL
- Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire
- Vérification des étanchéité et des fixations, remplacement ou reprise si nécessaire
ANNUEL
- Nettoyage des siphons
- Vérification de raccordements EU
- Vérification des trop-pleins
- Vérification des flexibles d'alimentation des douches, remplacement si nécessaire
- Maintien en bon état des appareils sanitaires et de la robinetterie
- Remplacement des joints et accessoires défectueux
EVACUATION EV, EU, EP, EG
Réseau Eaux Usées Eaux Vannes (PVC ou fonte) | ANNUEL
- Vérification d'étanchéité
- Nettoyage des regards
- Vérification des éventuels systèmes de disconnection de réseau public
- Vérification des dépots internes (colonnes, réseaux) et curage préventif selon besoins
ELECTRICITE
Armoires électriques de locaux techniques dédiées aux installations de plomberie sanitaire. Installations basse tension et leurs liaisons | ANNUEL
- Contrôle des relais et asservissement
- Vérification des organes de temporisation et de relayage
- Essais de signalisation
- Vérification et serrage des connexions
- Vérification des protections (fusibles - thermiques)
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires pour vérification de la conformité
- Mesure de résistance de prise de terre
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis
- Remplacement unitaire des relais de commande si besoin
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin
- Contrôle d'isolement
- Changement sources lumineuses dans les locaux techniques si besoin
- Mesure des intensités et tension sur les 3 phases
LOCAL SURPRESSEUR (Eau potable et réseau incendie)
Pompes | MENSUEL
vérifier l’enclenchement automatique de chaque pompe et le bon fonctionnement du pressostat - vérifier la montée en pression des pompes sur le manomètre - vérifier la permutation cyclique d’une pompe sur l’autre en fonctionnement automatique - vérifier la permutation cyclique d’une pompe sur l’autre sur disjonction de l’une d’elles - vérifier l’absence de bruit suspect (garniture – roulement – turbine) - vérifier l’arrêt temporisé des pompes à la fermeture de lance
ANNUEL
- re-serrer les bornes armoire et pompes
- prégonflage du ballon (à vide) de 0.2bars en dessous de la pression d’enclenchement réglée au pressostat (pression basse)
- vérifier l’étanchéité des garnitures mécaniques au niveau de l’arbre pompe
Bâche à eau | ANNUEL
- Vidange annuelle et désinfection

## 9.5 CVRC
9.5 - CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE
Libellé | Contenu
PRODUCTION D'EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE
Chaudière | TRIMESTRIEL
- Contrôle des fuites éventuelles
- Contrôle des températures et pressions de fonctionnement
- Contrôle des TH PH TA TAC
- Nettoyage des hublots de visite
SEMESTRIEL
- Ramonage de la boîte à fumée
- Nettoyage des tubes
- Ramonage de la chambre de combustion
- Ramonage des turbulateurs
ANNUEL
- Contrôle de l'entartrage
- Essai des soupapes de sécurité
- Contrôle de la corrosion
- Contrôle de la bonne évacuation des condensats
- Ramonage de la cheminée
Echangeur | TRIMESTRIEL
- Vérification d'étanchéité (échangeur, vannes...)
- Contrôle température et pertes de charge
- Contrôle des pressions
- Vérification des régulations (consignes)
- Vérification des soupapes et pressostat de sécurité
ANNUEL
- Détartrage
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
Disconnecteurs Hydrauliques | SEMESTRIEL
- Nettoyage de filtre éventuellement
- Contrôle d'étanchéité
- Vérification de l'écoulement de la vidange
- Contrôle pression amont et aval
- Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires
Filtre à tamis | TRIMESTRIEL
- Vérification des pressions amont et aval
SEMESTRIEL
- Nettoyage du filtre
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
Pompes | TRIMESTRIEL
- Essais ou permutation des pompes
- Relevé temps de fonctionnement
- Vérification hauteur manométrique
- Manœuvre des vannes d'isolement
- Contrôle échauffement moteur
- Vérification manchons antivibratiles
SEMESTRIEL
- Vérification accouplement / alignement
- Nettoyage grille de ventilation moteur
- Vidange et graissage
- Resserrage connexions électriques
- Mesure des intensités absorbées
Tuyauterie et Calorifuge E.C. | TRIMESTRIEL
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau)
SEMESTRIEL
- Vérification des états de surface extérieure
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin
- Vérification de l'apparition de condensation et traitement (EG)
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin
Vannes (Vannes à bille ou papillon pour isolement des réseaux et système de distribution d'eau froide (EF) et d'eau chaude sanitaire (ECS)) | ANNUEL
- Vérification d'étanchéité
- Manœuvre ouverture / fermeture
- Graissage si besoin
- Resserrage des joints et presse étoupes
- Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin
Vanne de Réglage de débit | ANNUEL
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets
- Resserrage des joints et presse-étoupe
- Vérification de l'étanchéité
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage
- Contrôle du débit
Vase d'Expansion Pression Air/Azote | TRIMESTRIEL
- Contrôle visuel des soupapes
- Contrôle du niveau d'eau et appoint
- Contrôle de pression
- Vérification du fonctionnement du compresseur éventuel
- Appoint d'azote (si besoin)
TRAITEMENT D'EAU RESEAUX
Traitement d'Eau - Adoucisseur (Adoucisseurs d'eau sanitaire comprenant : . 1 bac à sel . 1 colonne de résine échangeuse d’ions . 1 " tête " de commande et de régulation) | TRIMESTRIEL
- Contrôle du niveau de saumure et approvisionnement
- Contrôle de titre hydrotimétrique
- Contrôle des consommations entre cycles de régénération
ANNUEL
- Contrôle électrique et de la régulation
- Nettoyage du bac à sel
- Contrôle d'étanchéité des vannes
Traitement d'Eau - Antitartre Magnétique | TRIMESTRIEL
- Vérification des vannes
- Nettoyage des parties magnétiques
- Nettoyage du filtre en amont
Traitement d'Eau - Pompe doseuse comprenant : . le bac à produit . le compteur et la robinetterie . la pompe d'injection | TRIMESTRIEL
- Vérification du fonctionnement pompes doseuses
- Vérification de l'approvisionnement en produits de traitement des eaux
- Nettoyage filtre avant compteur
ANNUEL
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets
- Analyse de l'eau brute et de l'eau traitée
- Nettoyage de l'ensemble du matériel et des bacs
- Grattage et petite réfection de peinture des tuyauteries
- Contrôle électrique
EQUIPEMENTS TERMINAUX
Aérotherme avec batterie chaude à eau compris régulation et robinetterie | SEMESTRIEL
- Purge d'air batterie
- Contrôle régulation et programmation
- Vérification étanchéité
- Vérification protection antigel
ANNUEL
- Contrôle électrique
- Nettoyage et vérification batterie
- Nettoyage ventilateur et moteur (graissage, …)
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage)
Aérotherme avec batterie chaude électrique compris régulation | ANNUEL
- Contrôle électrique
- Nettoyage et vérification batterie
- Nettoyage ventilateur et moteur (graissage, …)
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage)
- Vérification du thermostat de sécurité
- Contrôle régulation et programmation
Convecteur Electrique | ANNUEL
- Contrôle de fonctionnement des organes de commande et de sécurité
- Vérification du fonctionnement du thermostat d'ambiance et de la programmation s'ils existent
Climatiseurs à détente directe (unités intérieures) ou à condenseurs à air (unités extérieures) ou type Windows ou Split System | TRIMESTRIEL
UNITE INTERIEURE
- Réglage consigne, vérification de la commande
- Remplacement du filtre
- Vérification de l'évacuation des condensats
UNITE EXTERIEURE
- Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur
SEMESTRIEL
UNITE INTERIEURE
- Nettoyage de la batterie
- Contrôle de charge
UNITE EXTERIEURE
- Nettoyage surface d'échange
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Dépoussiérage
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage)
ANNUEL
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance "Klixon")
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale)
- Vérification absence de fuites fluide frigorigène
- Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin
Radiateur eau chaude Acier ou Fonte | SEMESTRIEL
- Purge d'air
- Manœuvre et vérification des robinets "simple réglage" ou thermostatiques
- Vérification de l'embouage (température de surface non uniforme)
ANNUEL
- Vérification du supportage
Ventilo-convecteurs | SEMESTRIEL
- Remplacement des filtres
- Vérification du thermostat d'ambiance / commande
- Vérification de l'évacuation des condensats
- Vérification d'étanchéité
ANNUEL
- Contrôle électrique
- Nettoyage et vérification batteries
- Nettoyage turbine et moteur (graissage)
- Purge d'air batteries
- Nettoyage du bac de condensats
- Contrôle régulation et programmation
VENTILATION
Ventilateur - Groupe Moto-Ventilateur (Ventilateurs de reprise, de soufflage, d'extraction type centrifuges, axiaux, à tourelles) | MENSUEL
- Vérification de l'échauffement des moteurs
- Vérification de l'échauffement des paliers et roulements
- Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs
- Vérification de l'état et de tension des courroies
SEMESTRIEL
- Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone
- Réglage de la tension des courroies
- Graissage des paliers et roulements
- Vérification de l'alignement des poulies
- Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs
- Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation
- Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs
- Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs
ANNUEL
- Vérification et réglage des débits
- Vérification du clavetage des poulies et turbines
- Vérification de l'équilibrage des turbines
- Vérification de l'état des paliers et roulements
- Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs
- Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc
- Nettoyage complet
- Contrôle électrique (resserrage connexion)
- Equilibrage turbine si besoin
- Remplacement partiel si besoin (courroies, roulements, accouplements, …)
- Contrôle des intensités absorbées, isolement
- Contrôle des performances (débit, pression)
- Rééquilibrage réseau si besoin
ELECTRICITE
Armoires électriques de locaux techniques dédiés aux installations de chauffage, ventilation, climatisation - Installations basse tension | SEMESTRIEL
- Remplacement unitaire de relais de commande si besoin
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin
- Contrôle des relais et asservissement
- Vérification des organes de temporisation et de relayage
- Essais de signalisation
ANNUEL
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires
- Mesure de résistance de prise de terre
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis
- Vérification des protections (fusibles - thermiques)
- Contrôle d'isolement
- Vérification et serrage des connexions
REGULATION
Régulation (Ensemble de régulation comprenant : . les capteurs (sondes, thermostats, etc.) . les régulateurs (numérique, analogique, etc.) . les actionneurs (électriques, hydrauliques, etc.)) | TRIMESTRIEL
- Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures (températures, pression, humidité)
- Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne
- Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat)
- Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne et des systèmes de programmation
- Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course)
SEMESTRIEL
- Vérification des presse-étoupe des vannes
- Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques
- Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité
ANNUEL
- Nettoyage général
- Etalonnage
- Contrôle électrique

## 9.6 Equipements
9.6 - EQUIPEMENTS DE CUISINE ET DE BUANDERIE - EVACUATIONS
EVACUATIONS
Bac à graisse | SELON BESOINS
- Pompage du bac à graisse
- Nettoyage du bac à graisse
- Nettoyage du bac et rinçage
ANNUEL
- Curetage du bac à graisse
- Vérification de l'étanchéité du bac
- Vérification de la peinture
- Nettoyage extérieur du bac à graisses
RESEAUX EXTRACTION CUISINES
Hotte de cuisine | SEMESTRIEL
- Dépose des filtres et trappes de visite
- Protection des appareils de cuisson
- Nettoyage et dégraissage à la vapeur surpressée et produits détergents
- Nettoyage et dégraissage à froid pour certaines parties des installations
- Repose des trappes de visite
Gaine aéraulique horizontale Gaine aéraulique verticale | SEMESTRIEL
- Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes
- Dégraissage et nettoyage de l'intérieur des gaines
- Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin
Gaine d'extraction en toiture Extracteur | SEMESTRIEL
- Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes
- Dégraissage et nettoyage de la gaine horizontale située avant caisson
- Dégraissage et nettoyage du ventilateur en caisson et du caisson
- Dégraissage et nettoyage du rejet d'air
- Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin
EQUIPEMENTS DE CUISINE / CUISSON / LAVAGE / FROID
équipements de cuisson cuisine centrale et mess | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant, à effectuer au minimun 1fois/an
(si absence de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)
équipements de froid, cuisine centrale et mess | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant, à effectuer au minimun 1fois/an
(si absence de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)
équipements de lavage, cusine centrale et mess | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant, à effectuer au minimun 1fois/an
(si absence de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)
équipements divers cuisine centrale et mess | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant
(si absence de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)
équipements de froid, cuisine centrale et mess | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant, à effectuer au minimun 1fois/an
(si abscense de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)
équipements de lavage, cusine centrale et mess | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant, à effectuer au minimun 1fois/an
(si absence de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)
EQUIPEMENTS DE BUANDERIE
équipements de BUANDERIE | * maintenance préventive suivant plan d'entretien du fabricant, à effectuer au minimun 1fois/an
(si absence de plan, à minima effectuer les contrôles de fonctionnement, mécanique, électrique, gaz. Remplacer les filtres, vérifier les étanchéités, nettoyer et graisser les parties en mouvement, remplacer les pièces d'usure, …)