## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Objet : | LOT N° 11 : FLUIDES MEDICAUX
Etablissement | GHPSO ensemble des sites
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
1 | PREPARATION. INSTALLATION ET PROPRETE CHANTIER
1.1 | Préparation/installation/replis chantier
Préparation. installation. propreté du chantier. évacuation des déchets filmés sous polyane plastique à la déchetterie et replis du matériel.
L'ensemble ................ :
1.2 | Protection polyane plastique
Fourniture et pose de protection hermétique contre la poussière par polyane y compris fixation par ruban adhésif résistant et large. entretien de la dite protection pendant la durée du chantier. retouche de peinture si arrachage à la dépose et toutes autres sujétions d'éxecution. Mise en place de tapis de sol antipoussière collant anti-bactérien pelable ou humide (à entretenir et à remplacer au cours des travaux). Pose de ZIP d'ouverture polyane autocollant pour accès chantier.
Le mètre carré :
1.3 | Mise en sécurité du bâtiment
Mise en sécurité du bâtiment comprenant la vérification de l'installation existante en collaboration avec les services techniques de l'Hôpital. la rédaction d'un PV et toute suggestion jugée nécessaire à la mise en sécurité. Présence d'un(e) pharmacien(ne) pour ouverture des secondes détentes et coupure des fluides médicaux des services impactés.
L'ensemble ................ :
2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
2.1 | Mise en service des installations
Essais et mise en service des équipements avec tests de fonctionnement. vérifications réglementaires. essais Coprec. en présence du maître d'ouvrage et d'un pharmacien(ne).
L'ensemble ................ :
2.2 | Vidange et remise en gaz
Vidange et remise en gaz de l'installation y compris purge par l'azote et toutes sujétions d'exécution.
L'ensemble ................ :
2.3 | REMISE DU DOE
Etablissement d'un dossier complet des ouvrages exécutés comprenant liste récapitulative des équipements installés. plans de recollement réalisés sur informatique avec l'application AUTOCAD mentionnant l'emplacement des appareils et appareillages. schémas de principe de fonctionnement des équipements. mise à jour du synoptique général. notices de fonctionnement et recommandations d'entretien-maintenance de tous les équipements. procès verbaux d'essai et de mise en service.
2.4 | Remise du dossier des ouvrages exécutés
L'ensemble ................ :
3 | DEPOSE REPOSE
3.1 | DEPOSE REPOSE DE FAUX-PLAFONDS
Dépose puis repose du faux plafond comprenant : dépose/repose des dalles et/ou bacs acier et du matelas isolant. manipulation délicate. stockage soigné. pour réalisation des travaux sur réseaux fluides médicaux et toutes sujétion d'exécution.
3.1.1 | Dépose repose de faux-plafonds
Le mètre carré :
3.2 | DEPOSE TUYAUTERIE
Dépose de tuyauteries comprenant après arrêt de l'installation et vidange. neutralisation et bouchonnage des réseaux. dépose des tubes. des supports et fixations. évacuation à la décharge publique y compris rebouchage des trous pour redonner la protection coupe feu et toutes sujétions d'exécution.
3.2.1 | Dépose tube cuivre du Ø 8×10 au Ø 14×16
Le mètre linéaire :
3.2.2 | Dépose tube cuivre du Ø 16×18 au Ø 26×28
Le mètre linéaire :
3.2.3 | Dépose tube cuivre du Ø 30×32 au Ø 52×54
Le mètre linéaire :
3.3 | DEPOSE DEFINITIVE APPAREILLAGES
3.3.1 | Dépose de régulateur de pression
Dépose de régulateur de pression de fluides médicaux. tous gaz confondus. comprenant dépose du boitier. des fixations. évacuation des déchets à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
3.3.2 | Dépose de prise de fluides médicaux
Dépose de prise de fluides médicaux. tous gaz confondus. après arrêt de l'installation et vidange. comprenant dépose des fixations. évacuation des déchets à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
3.3.3 | Dépose de prise de fluides médicaux sur GTL
Dépose de prise fluides médicaux sur gaine tête de lit. après arrêt de l'installation et vidange. comprenant découpe des tubes. dépose des fixations. évacuation des déchets à la décharge publique et toutes les sujétions d'exécution.
L'unité :
3.3.4 | Dépose de gaine TLV
Dépose de la gaine hospitalière verticale de marque TLV ou équivalent. y compris coupure du réseaux fluides médicaux. évacuation des déchets à la décharge publique et toute sujétions d'exécution.
L'unité :
3.3.5 | Dépose de vanne d'arrêt fluides médicaux
Dépose de vanne de fluides médicaux comprenant la dépose du boitier. des fixations. évacuation à la décharge publique et toutes les sujétions d'exécution.
L'unité :
3.3.6 | Dépose d'armoire de secours
Dépose de l'armoire de secours fluides médicaux comprenant : la dépose de l'armoire. des bouteilles de gaz médicaux. la dépose des tubes. des colliers. des rosaces. des chevilles apres arrêt de service. bouchonnage de la canalisation. l'évacuation à la décharge publique et toute sujetions d'exécution.
L'unité :
3.4 | DEPOSE PROVISOIRE APPAREILLAGES
3.4.1 | Dépose repose de régulateur de pression
Dépose puis repose d'un régulateur de pression pour fluides médicaux. tous gaz confondus. comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux. stockage soigné. reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
3.4.2 | Dépose repose de prise de fluides médicaux
Dépose puis repose d'une prise pour fluides médicaux. tous gaz confondus. comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux. stockage soigné. reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
3.4.3 | Dépose repose de gaine TLV
Dépose puis repose de la gaine hospitalière verticale de marque TLV y compris neutralisation du réseau fluides médicaux. stockage soigné et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
3.4.4 | Dépose repose de vanne d'arrêt fluides médicaux
Dépose puis repose d'une vanne d'arrêt fluides médicaux. tous gaz confondus. comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux. stockage soigné. reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
3.4.5 | Dépose repose d'armoire de secours
Dépose puis repose d'une armoire de secours fluides médicaux avec ses bouteilles. comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux. stockage soigné. reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toute sujétions d'exécution.
L'unité :
4 | TUBES CUIVRE
Fourniture et pose de tube cuivre écroui/recuit. conforme aux normes EN13348. EN15001. EN10204. EN7396-1. EN13133 et EN13134. de qualité médicale. selon la norme en vigueur comprenant supportage. colliers de fixation avec isolation. marquage par étiquettes selon norme NFX08-100. assemblage par manchons du commerce dégraissé. toutes sujétions de façonnage tel que coupes. cintrages. coudes. collets battus. toutes pièces de raccord nécessaires. brasures. percements de cloisons. murs. dalles jusqu'à 30 cm d'épaisseur. fourreau de protection. rebouchage pour redonner la protection coupe feu et toutes sujétions d'exécution.
4.1 | Tube cuivre - Ø 8/10
Le mètre linéaire :
4.2 | Tube cuivre - Ø 10/12
Le mètre linéaire :
4.3 | Tube cuivre - Ø 12/14
Le mètre linéaire :
4.4 | Tube cuivre - Ø 14/16
Le mètre linéaire :
4.5 | Tube cuivre - Ø 16/18
Le mètre linéaire :
4.6 | Tube cuivre - Ø 18/20
Le mètre linéaire :
4.7 | Tube cuivre - Ø 20/22
Le mètre linéaire :
4.8 | Tube cuivre - Ø 26/28
Le mètre linéaire :
4.9 | Tube cuivre - Ø 30/32
Le mètre linéaire :
4.10 | Tube cuivre - Ø 40/42
Le mètre linéaire :
4.11 | Tube cuivre - Ø 50/52
Le mètre linéaire :
4.12 | Tube cuivre - Ø 52/54
Le mètre linéaire :
5 | TUBES PVC
5.1 | Fourniture et pose de canalisation en tube PVC-U Pression PN10 diam ext 90 int 81.4 compris raccords
Le mètre linéaire :
5.2 | Fourniture et pose de canalisation en tube PVC-U Pression PN10 diam ext 110 int 99.4 compris raccords
Le mètre linéaire :
6 | TUBES INOX
6.1 | Fourniture et pose de tube inox 12.7x1.22 en 316L poly mécanique certificat matière EN 10204-3.1 de marque Dockweiler type TCC Recuit brillant Ra0.8µ ou équivalent. soudure TIG sous inertage azote avec Agrément soudeur EN287-1 compris supportage et raccords. test de pression 1.5 fois la pression de service + test particulaire < de 350 particules de 1µ/m3. test d’humidité < à 3 ppm.v en H20 pour tous réseaux supérieurs à 50mètres
Le mètre linéaire :
6.2 | Fourniture et pose de tube inox 12.7x1.22 double enveloppe Inox en 316L poly mécanique certificat matière EN 10204-3.1 de marque Dockweiler type TCC Recuit brillant Ra0.8µ ou équivalent. soudure TIG sous inertage azote avec Agrément soudeur EN287-1 compris supportage et raccords. test de pression 1.5 fois la pression de service + test particulaire < de 350 particules de 1µ/m3. test d’humidité < à 3 ppm.v en H20 pour tous réseaux supérieurs à 50mètres
Le mètre linéaire :
7 | REGULATEURS ET ALARMES
7.1 | Régulateur simple détente
Fourniture et pose de régulateur simple détente pour fluides médicaux de marque Air Liquide Santé ou équivalent. y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
L'unité :
7.2 | Régulateur double détente
Fourniture et pose de régulateur double détente pour fluides médicaux de marque Air Liquide Santé type DAMAO ou équivalent. y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations.
L'unité :
7.3 | Régulateur double détente
Fourniture et pose de régulateur double détente pour fluides médicaux de marque DKD type 2R40S ou équivalent. y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations.
L'unité :
7.4 | Régulateur - OXYGENE
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour OXYGENE de marque Air Liquide Santé ou équivalent. comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar. 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar. 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar. 2 vannes 1/4 de tour. 1 robinet de purge du réseau secondaire. 2 prises de fluide NORMALISEES. 1 coffret y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
L'unité :
7.5 | Régulateur - AIR 3 bars
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour AIR 3 bars de marque Air Liquide Santé ou équivalent. comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar. 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar. 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar. 2 vannes 1/4 de tour. 1 robinet de purge du réseau secondaire. 2 prises de fluide NORMALISEES. 1 coffret y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
L'unité :
7.6 | Régulateur - AIR 7 bars
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour AIR 7 bars de marque Air Liquide Santé ou équivalent. comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar. 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar. 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar. 2 vannes 1/4 de tour. 1 robinet de purge du réseau secondaire. 2 prises de fluide NORMALISEES. 1 coffret y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
L'unité :
7.7 | Régulateur - AZOTE
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour AZOTE de marque Air Liquide Santé ou équivalent. comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar. 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar. 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar. 2 vannes 1/4 de tour. 1 robinet de purge du réseau secondaire. 2 prises de fluide NORMALISEES. 1 coffret y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
L'unité :
7.8 | Régulateur - PROTOXYDE D'AZOTE
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour PROTOXYDE D'AZOTE de marque Air Liquide Santé ou équivalent. comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar. 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar. 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar. 2 vannes 1/4 de tour. 1 robinet de purge du réseau secondaire. 2 prises de fluide NORMALISEES. 1 coffret y compris identification. brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
L'unité :
7.9 | Pressostat - Réseau primaire
Fourniture et pose d'un pressostat pour alarme sur réseau primaire avec T en laiton y compris brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
7.10 | Pressostat - Réseau secondaire
Fourniture et pose d'un pressostat pour alarme sur réseau secondaire avec T en laiton y compris brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
7.11 | Pressostat - Réseau secondaire
L'unité :
7.12 | Fourniture. pose coffret pour détente DKD
L'unité :
7.13 | Fourniture. pose d'un coffret pour double détente DAMAO
L'unité :
7.14 | Fourniture. pose d'un détendeur de marque Cahouet type BP100 compris raccords entrée et sortie
L'unité :
7.15 | Fourniture. pose d'un détendeur de marque Cahouet type CLBP compris raccords entrée et sortie
L'unité :
7.16 | Fourniture. pose d'un boîtier d'alarme d'urgence Oxygène. air et Vide de marque Biolume type Visio 5
L'unité :
7.17 | Fourniture. pose d'un boîtier de report d'alarmes Oxygène. air et Vide de marque Biolume type ReporVisio
L'unité :
7.18 | Fourniture. pose d'un boitier d'alarmes de marque ALS type VIGI3033
L'unité :
7.19 | Fourniture. pose d'un boitier d'alarmes de marque ALS type VIGI3055
L'unité :
7.20 | Fourniture. pose d'un boitier d'alarmes de marque ALS type VIGI3077
L'unité :
7.21 | Fourniture. pose d'un boitier de report d'alarmes de marque ALS type VIGI3004
L'unité :
7.22 | Fourniture. pose de câble multipaire 6/10e blindé compris accessoires de pose pour liaison entre capteurs et boitiers d’alarmes et entre boitier d’alarmes et report
L'unité :
7.23 | Fourniture et pose de capteur analogique pression 4/20mAde marque Biolume 0-16 bar
L'unité :
7.24 | Fourniture et pose de capteur analogique dépression 4/20mAde marque Biolume 0/-900 bar
L'unité :
7.25 | Fourniture et pose de détendeur basse pression de marque TESCOM SERIE 44-2200 e. Inox 316. entrée et sortie en 1/4NPT. Pression de réglage entre 0.1 et 1.7B compris raccords double bague inox 316L Girolock
L'unité :
7.26 | Fourniture et pose de manomètre tout Inox 316L SERIE MEX2 de marque BAUMER diamètre 50mm (pression à préciser à chaque commande)
L'unité :
8 | VANNES D'ISOLEMENT
Fourniture et pose d'une vanne d'isolement 1/4 de tour pour tube cuivre médical avec robinetterie en bronze. fermeture 1/4 de tour à boisseau sphérique y compris fixations. raccords 3 pièces coniques brasure argent (40%). étiquette nominale. coupes. préparations et toutes sujétions d'exécution.
8.1 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 8/10
L'unité :
8.2 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 10/12
L'unité :
8.3 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 12/14
L'unité :
8.4 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 14/16
L'unité :
8.5 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 16/18
L'unité :
8.6 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 18/20
L'unité :
8.7 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 20/22
L'unité :
8.8 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 26/28
L'unité :
8.9 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 30/32
L'unité :
8.10 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 40/42
L'unité :
8.11 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 50/52
L'unité :
8.12 | Fourniture. pose et raccordement de vanne de sectionnement sous coffret DKD 3020 transparent à plomber ou similaire diam 10 à 16
L'unité :
8.13 | Fourniture. pose et raccordement de vanne de sectionnement sans coffret diam 10 à 16
L'unité :
8.14 | Fourniture. pose et raccordement de vanne de sectionnement sans coffret diam 20/22
L'unité :
8.15 | Fourniture. pose et raccordement de vanne de sectionnement sans coffret diam 26/28
L'unité :
8.16 | Fourniture. pose et raccordement de vanne de sectionnement sans coffret diam 40/42
L'unité :
8.17 | Fourniture. pose et raccordement de vanne de sectionnement sans coffret diam 50/52
L'unité :
8.18 | Fourniture et pose de vanne diamètre 1/2’ OD inox 316L. quart de tour à boisseau sphérique passage intégral avec raccords double bague intégrés type Girolok
L'unité :
9 | COFFRET VANNES ET REGULATEURS
9.1 | Coffret plastique - Vannes
Fourniture et pose d'un coffret plastique pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.
L'unité :
9.2 | Coffret plastique - Régulateur
Fourniture et pose d'un coffret plastique pour régulateur comprenant : coffret plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.
L'unité :
9.3 | Coffret métallique - 300/250/160 - Vannes
Fourniture et pose d'un coffret métallique de dimensions 300 x 250 x 160 mm pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé. fermeture à clé de type RONIS ou équivalent et identification des fluides.
L'unité :
9.4 | Coffret métallique - 500/400/200 - Vannes
Fourniture et pose d'un coffret métallique de dimensions 500 x 400 x 200 mm pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé. fermeture à clé de type RONIS ou équivalent et identification des fluides.
L'unité :
9.5 | Coffret métallique - 600/400/250 - Vannes
Fourniture et pose d'un coffret métallique de dimensions 600 x 400 x 250 mm pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé. fermeture à clé de type RONIS ou équivalent et identification des fluides.
L'unité :
10 | PRISES
10.1 | Prise - VIDE - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour VIDE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.2 | Prise - AIR 3 bars - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AIR 3 bars. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.3 | Prise - AIR 7 bars - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AIR 7 bars. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.4 | Prise - AIR moteur - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AIR moteur. de type Synthes ou équivalent. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.5 | Prise - OXYGENE - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour OXYGENE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.6 | Prise - CO2 - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour CO2. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.7 | Prise - AZOTE - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AZOTE . détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.8 | Prise - PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour PROTOXYDE D'AZOTE . détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.9 | Prise - OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.10 | Prise - Air médical SEGA - Douille à braser 1 tube
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour air médical SEGA. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.11 | Prise - VIDE - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour VIDE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.12 | Prise - AIR 3 bars - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AIR 3 bars. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.13 | Prise - AIR 7 bars - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AIR 7 bars. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.14 | Prise - AIR moteur - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AIR moteur. de type Synthes ou équivalent. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.15 | Prise - OXYGENE - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour OXYGENE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.16 | Prise - CO2 - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour CO2. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.17 | Prise - AZOTE - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.18 | Prise - PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour PROTOXYDE D'AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.19 | Prise - OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.20 | Prise - Air médical SEGA - Douille à braser 2 tubes
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour air médical SEGA. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.21 | Prise - VIDE - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour VIDE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.22 | Prise - AIR 3 bars - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AIR 3 bars. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.23 | Prise - AIR 7 bars - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AIR 7 bars. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.24 | Prise - AIR moteur - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AIR moteur. de type Synthes ou équivalent. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.25 | Prise - OXYGENE - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour OXYGENE . détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.26 | Prise - CO2 - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour CO2. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.27 | Prise - AZOTE - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.28 | Prise - PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour PROTOXYDE D'AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.29 | Prise - OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.30 | Prise - Air médical SEGA - Douille à braser 1 tube sortie arrière
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour air médical SEGA. détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise. le couvercle d'identification. l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent. la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
10.31 | Fourniture. pose et raccordement de prise marque ALS en saillie (Oxygène. vide. protoxyde d'azote. air médical)
L'unité :
10.32 | Fourniture. pose et raccordement de prise marque ALS à incorporer dans le bandeau tête de lit compris étiquetage (Oxygène. vide. protoxyde d'azote. air médical)
L'unité :
10.33 | Fourniture. pose et raccordement de prise marque ALS type air 800 en saillie compris étiquetage et embout cranté équerre 5X11 Air 800
L'unité :
10.34 | Fourniture et pose d’une soufflette Air comprimé LEGRIS réf 0654 00 13. de tube polyamide spiralé réf 1471P 08 04 13 et d’un support équerre Joucomatic réf34300017MOD112
L'unité :
10.35 | Fourniture. pose et raccordement de prise marque BIOLUME type AIRSEGA compris boitier saillie en aluminium laqué blanc et embout cannelé
L'unité :
10.36 | Pose et raccordement de prise en saillie de marque ALS
L'unité :
10.37 | Pose et raccordement de prise en gaine de marque ALS
L'unité :
10.38 | Fourniture et pose d'un bandeau de marque TLV Fluidys horizontale composé de 6 prises (4 PCN ET 2PCO). 2 prises RJ45. 2 reservations type MOSAIC. de 3 prises fluides. d'une reservation pour appel infirmier zettler module varioline Medical 800 et d'une prise equipotentiel MOSAIC longueur bandeau inferieur a 3 metres
L'unité par lit:
10.39 | plus value pour bandeau TLV Fluidys longueur superieur a 3 metres
ml:
10.40 | Fourniture et pose d'un bandeau de marque Biolume type BT2 composé de 6 prises (4 PCN ET 2PCO). 2 prises RJ45. 2 reservatiosn type MOSAIC. de 3 prises fluides. d'une reservation pour appel infirmier zettler et d'une prise equipotentiel MOSAIC
L'unité :
10.41 | plus value pour bandeau Biolume BT2 longueur superieur a 3 metres
ml:
10.42 | Fourniture et pose de profilé aluminium laqué blanc RAL 9016 de marque RCS system SAPA type 52A22 de 50mm compris socle de fixation
L'unité :
10.43 | Fourniture et pose de robinet de Vide Laboratoire sorti en L en applique sur paillasse de marque FIRST LABO H9328PT compris percement paillasse
L'unité :
10.44 | Fourniture et pose de robinet de Vide Laboratoire en sorti en L en applique sur paillasse H9328PT compris percement paillasse
L'unité :
11 | CENTRALES FLUIDES
11.1 | Centrale - OXYGENE
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteilles avec rampe spéciale OXYGENE flexible INOX type F comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe). 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat. 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour. 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente. 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes. 2 rateliers pour 2 bouteilles. 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de contrôle. 1 ensemble VSP (vanne. soupape de sécurité. prise par bouteille de secours) et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
11.2 | Centrale - PROTOXYDE D'AZOTE
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale PROTOXYDE D'AZOTE flexible TEFLON INOX type G comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe). 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat. 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour. 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente. 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes. 2 rateliers pour 2 bouteilles. 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de controle. 1 ensemble VSP (vanne. soupape de sécurité. prise par bouteille de secours).
L'unité :
11.3 | Centrale - AIR
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale AIR flexible INOX type D comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe). 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat. 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour. 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente. 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes. 2 rateliers pour 2 bouteilles. 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de controle. 1 ensemble VSP (vanne. soupape de sécurité. prise par bouteille de secours).
L'unité :
11.4 | Centrale - CO2
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale CO2 flexible TEFLON INOX comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe). 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat. 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour. 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente. 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes. 2 rateliers pour 2 bouteilles. 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de controle. 1 ensemble VSP (vanne. soupape de sécurité. prise par bouteille de secours).
L'unité :
11.5 | Centrale de vide - 25 m3/h
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 25 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 25 m3/h. 2 moteurs triphasés 220/380 V. 1 ballon horizontal de 360 litres. 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier. 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation. 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation. 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
L'unité :
11.6 | Centrale de vide - 40 m3/h
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 40 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 40 m3/h. 2 moteurs triphasés 220/380 V. 1 ballon horizontal de 360 litres. 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier. 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation. 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation. 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
L'unité :
11.7 | Centrale de vide - 65 m3/h
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 65 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 65 m3/h. 2 moteurs triphasés 220/380 V. 1 ballon horizontal de 360 litres. 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier. 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation. 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation. 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
L'unité :
11.8 | Centrale de vide - 100 m3/h
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 100 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 100 m3/h. 2 moteurs triphasés 220/380 V. 1 ballon horizontal de 360 litres. 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier. 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation. 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation. 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
L'unité :
11.9 | Centrale de vide - 200 m3/h
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 200 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 200 m3/h. 2 moteurs triphasés 220/380 V. 1 ballon horizontal de 360 litres. 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier. 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation. 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation. 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
L'unité :
11.10 | Réservoir - 1000 litres
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 1000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
L'unité :
11.11 | Réservoir - 1500 litres
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 1500 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
L'unité :
11.12 | Réservoir - 2000 litres
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 2000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
L'unité :
11.13 | Réservoir - 3000 litres
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 3000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
L'unité :
11.14 | Réservoir - 5000 litres
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 5000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
L'unité :
12 | APPAREILLAGE DE CONTRÔLE ET D'ALARME
12.1 | Boîtier de signalisation
Fourniture et pose d'un boitier de signalisation pour 3 alarmes comprenant : voyant. ronfleur. bouton d'arrêt ronfleur. bouton test. un bornier avec contacts défaut en attente.
L'unité :
12.2 | Remontée d'alarmes sur PC ALERT
Programmation du serveur PC ALERT et GTC pour renvois d'alarmes des systèmes de monitorage sur DECT. y compris modification de l'imagerie et toutes sujétions d'exécution.
L'ensemble ................ :
12.3 | Système de monitorage
Fourniture et pose de système d'alarme VIGI de marque Air Liquide Santé ou équivalent. pour réseau de gaz médicaux ou centrales d'alimentation. avec remontée des défauts de pression signalés par LED rouge. alarme sonore et message explicite sur écran.
L'unité :
12.4 | Raccordement alarme sur système monitorage
Câblage et raccordement du point d'alarme fluides médicaux sur centrale de monitorage VIGI y compris essais et mise en service et toutes sujétions d'exécution.
L'ensemble ................ :
13 | RACCORDEMENT
13.1 | Raccordement GTL
Raccordement d'une gaine tête de lit fournie par le lot électricité. composé de prises de fluides médicaux. y compris brasure de raccordement (40% argent) sur tube cuivre. coupes. emboitages. tous travaux préparatoires et toutes sujetions d'exécution.
L'ensemble ................ :
13.2 | Coupure réseau pour un fluide (distribution et mise en œuvre secours bouteilles par le CHRU)
L'unité :
13.3 | Raccordement ou piquage sur canalisation existante Fluides médicaux inférieur ou égal à un diamètre de 32m
L'unité :
13.4 | Raccordement ou piquage sur canalisation existante Fluides médicaux inférieur ou égal à un diamètre de 42m
L'unité :
13.5 | Raccordement ou piquage sur canalisation existante Fluides médicaux inférieur ou égal à un diamètre de 52m
L'unité :
13.6 | Raccordement ou piquage sur canalisation existante Fluides spéciaux compris té inox 12.7x1.22 en 316L poly mécanique certificat matière EN 10204-3.1. de marque Dockweiler type TCC Recuit brillant Ra0.8µ ou équivalent. soudure TIG sous inertage azote avec Agrément soudeur EN287-1
L'unité :
13.7 | Raccordement ou piquage sur canalisation existante Fluides spéciaux compris té inox 12.7x1.22 en double enveloppe en 316L poly mécanique certificat matière EN 10204-3.1. de marque Dockweiler type TCC Recuit brillant Ra0.8µ ou équivalent. soudure TIG sous inertage azote avec Agrément soudeur EN287-1
L'unité :
13.8 | Dossier DOE compris plans
L'unité :
13.9 | Essais et autocontrôle et documents d'autocontrôle (par fluide) selon EN 7396-1
L'unité :
14 | POTS A PIEGE
14.1 | Pot à piège - Tube Ø 18/20
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 18/20 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml. une vanne d'isolement. étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
14.2 | Pot à piège - Tube Ø 30/32
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 30/32 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml. une vanne d'isolement. étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
14.3 | Pot à piège - Tube Ø 40/42
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 40/42 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml. une vanne d'isolement. étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
14.4 | Pot à piège - Tube Ø 50/52
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 50/52 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml. une vanne d'isolement. étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
L'unité :
15 | ETIQUETTAGE
15.1 | Etiquettage - canalisation
Etiquettage ponctuel de canalisation de fluides médicaux tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur la canalisation ou sur le mur.
L'ensemble ................ :
15.2 | Etiquettage - prise
Etiquettage ponctuel de prise de fluides médicaux tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur le bloc prise.
L'ensemble ................ :
15.3 | Etiquettage - régulateur
Etiquettage de coffret régulateur tous gaz médicaux confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur le coffret régulateur.
L'ensemble ................ :
15.4 | Etiquettage - coffret vanne
Etiquettage ponctuel de coffret de vannes de fluides médicaux tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur le coffret de vannes.
L'ensemble ................ :
16 | DIVERS
16.1 | Fourreaux M0 Galvamediflex
Fourniture et pose de fourreaux MO galvamediflex de diamètre adapté. à installer sur le réseau fluides médicaux y compris toutes sujétions d'exécution.
Le mètre linéaire :
16.2 | Gaine incombustible FLEXALU
Fourniture et pose de gaine incombustible type FLEXALU pour gainage des tubes dans traversée de mur. de dalles et de faux plafond y compris toutes sujétions d'exécution.
Le mètre linéaire :
16.3 | Remplacement des flexibles de bras Oxygène. Proto. Air et Vide à l'identique de ceux existants compris essais et réception
L'unité :
17 | PERCEMENTS
17.1 | Percement de trou - Ø 32 - Dans sol
Percement de trou diamètre 32 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.2 | Percement de trou - Ø 50 - Dans sol
Percement de trou diamètre 50 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.3 | Percement de trou - Ø 80 - Dans sol
Percement de trou diamètre 80 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.4 | Percement de trou - Ø 100 - Dans sol
Percement de trou diamètre 100 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.5 | Percement de trou - Ø 32 - Dans mur
Percement de trou diamètre 32 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.6 | Percement de trou - Ø 50 - Dans mur
Percement de trou diamètre 50 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.7 | Percement de trou - Ø 80 - Dans mur
Percement de trou diamètre 80 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.8 | Percement de trou - Ø 100 - Dans mur
Percement de trou diamètre 100 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine. protection et toutes sujétions.
L'unité :
17.9 | Fourniture et pose de grille de ventilation pour fluides en faux plafond Grille 60x60 maille 20x20
L'unité :
17.10 | Dépose et repose de faux plafonds 60x60
Le mètre carré :
17.11 | Dépose et repose de faux plafonds bac acier 2.5mx0.3
Le mètre carré :
17.12 | Fourniture et pose de fourreau Galvaméfiflex
Le mètre linéaire :
17.13 | Fourniture et pose de protection métallique
Le mètre linéaire :
17.14 | Percement de mur béton 20cm
L'unité :
17.15 | Percement de mur pierre 50 cm
L'unité :
17.16 | Fourniture et pose de fixation et d'une chaînette pour 1 bouteille
L'unité :
18 | FORFAIT INTERVENTION HORAIRES DECALES
Forfait travail pour intervention en horaires décalés
18.1 | Forfait travail de nuit
Forfait travail de nuit - Toutes catégories - 1 unité = 1 nuit - Horaire de nuit de 20h à 6h le lendemain matin.
L'unité :
18.2 | Forfait travail le week-end
Forfait travail le week-end - Toutes catégories - 1 unité = 1 week-end
L'unité :
18.3 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Les articles. matières premières. objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau. après accord du représentant du maître d'oubrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
Coefficient .............. :
MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles. matières premières. objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau. sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
18.4 | Taux horaires de jour
L'heure :
18.5 | Taux horaires de nuit
L'heure :
18.6 | Taux horaires de week-end et jour férié
L'heure :
| TOTAL BPU €HT | 0

## DQE (hidden)
227403 | [6 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | [6 empty] | Consultation : 13
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | FLUIDES MEDICAUX
| Personne morale : | CHU DE ST ETIENNE
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
| 130000 | PREPARATION, INSTALLATION ET PROPRETE CHANTIER
| 130001 | Préparation/installation/replis chantier | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Préparation, installation, propreté du chantier, évacuation des déchets filmés sous polyane plastique à la déchetterie et replis du matériel.
| 130002 | Protection polyane plastique | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de protection hermétique contre la poussière par polyane y compris fixation par ruban adhésif résistant et large, entretien de la dite protection pendant la durée du chantier, retouche de peinture si arrachage à la dépose et toutes autres sujétions d'éxecution. Mise en place de tapis de sol antipoussière collant anti-bactérien pelable ou humide (à entretenir et à remplacer au cours des travaux). Pose de ZIP d'ouverture polyane autocollant pour accès chantier.
| 130003 | Mise en sécurité du bâtiment | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Mise en sécurité du bâtiment comprenant la vérification de l'installation existante en collaboration avec les services techniques de l'Hôpital, la rédaction d'un PV et toute suggestion jugée nécessaire à la mise en sécurité. Présence d'un(e) pharmacien(ne) pour ouverture des secondes détentes et coupure des fluides médicaux des services impactés.
| 130100 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| 130101 | Mise en service des installations | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Essais et mise en service des équipements avec tests de fonctionnement, vérifications réglementaires, essais Coprec, en présence du maître d'ouvrage et d'un pharmacien(ne).
| 130102 | Vidange et remise en gaz | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Vidange et remise en gaz de l'installation y compris purge par l'azote et toutes sujétions d'exécution.
| 130200 | REMISE DU DOE
Etablissement d'un dossier complet des ouvrages exécutés comprenant liste récapitulative des équipements installés, plans de recollement réalisés sur informatique avec l'application AUTOCAD mentionnant l'emplacement des appareils et appareillages, schémas de principe de fonctionnement des équipements, mise à jour du synoptique général, notices de fonctionnement et recommandations d'entretien-maintenance de tous les équipements, procès verbaux d'essai et de mise en service.
| 130201 | Remise du dossier des ouvrages exécutés | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130300 | DEPOSE REPOSE DE FAUX-PLAFONDS
Dépose puis repose du faux plafond comprenant : dépose/repose des dalles et/ou bacs acier et du matelas isolant, manipulation délicate, stockage soigné, pour réalisation des travaux sur réseaux fluides médicaux et toutes sujétion d'exécution.
| 130301 | Dépose repose de faux-plafonds | m² | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130400 | DEPOSE TUYAUTERIE
Dépose de tuyauteries comprenant après arrêt de l'installation et vidange, neutralisation et bouchonnage des réseaux, dépose des tubes, des supports et fixations, évacuation à la décharge publique y compris rebouchage des trous pour redonner la protection coupe feu et toutes sujétions d'exécution.
| 130401 | Dépose tube cuivre du Ø 8×10 au Ø 14×16 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130402 | Dépose tube cuivre du Ø 16×18 au Ø 26×28 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130403 | Dépose tube cuivre du Ø 30×32 au Ø 52×54 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130500 | DEPOSE DEFINITIVE APPAREILLAGES
| 130501 | Dépose de régulateur de pression | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de régulateur de pression de fluides médicaux, tous gaz confondus, comprenant dépose du boitier, des fixations, évacuation des déchets à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution.
| 130502 | Dépose de prise de fluides médicaux | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de prise de fluides médicaux, tous gaz confondus, après arrêt de l'installation et vidange, comprenant dépose des fixations, évacuation des déchets à la décharge publique et toutes sujétions d'exécution.
| 130503 | Dépose de prise de fluides médicaux sur GTL | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de prise fluides médicaux sur gaine tête de lit, après arrêt de l'installation et vidange, comprenant découpe des tubes, dépose des fixations, évacuation des déchets à la décharge publique et toutes les sujétions d'exécution.
| 130504 | Dépose de gaine TLV | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de la gaine hospitalière verticale de marque TLV ou équivalent, y compris coupure du réseaux fluides médicaux, évacuation des déchets à la décharge publique et toute sujétions d'exécution.
| 130505 | Dépose de vanne d'arrêt fluides médicaux | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de vanne de fluides médicaux comprenant la dépose du boitier, des fixations, évacuation à la décharge publique et toutes les sujétions d'exécution.
| 130506 | Dépose d'armoire de secours | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose de l'armoire de secours fluides médicaux comprenant : la dépose de l'armoire, des bouteilles de gaz médicaux, la dépose des tubes, des colliers, des rosaces, des chevilles apres arrêt de service, bouchonnage de la canalisation, l'évacuation à la décharge publique et toute sujetions d'exécution.
| 130600 | DEPOSE PROVISOIRE APPAREILLAGES
| 130601 | Dépose repose de régulateur de pression | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose puis repose d'un régulateur de pression pour fluides médicaux, tous gaz confondus, comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux, stockage soigné, reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toutes sujétions d'exécution.
| 130602 | Dépose repose de prise de fluides médicaux | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose puis repose d'une prise pour fluides médicaux, tous gaz confondus, comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux, stockage soigné, reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toutes sujétions d'exécution.
| 130603 | Dépose repose de gaine TLV | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose puis repose de la gaine hospitalière verticale de marque TLV y compris neutralisation du réseau fluides médicaux, stockage soigné et toutes sujétions d'exécution.
| 130604 | Dépose repose de vanne d'arrêt fluides médicaux | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose puis repose d'une vanne d'arrêt fluides médicaux, tous gaz confondus, comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux, stockage soigné, reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toutes sujétions d'exécution.
| 130605 | Dépose repose d'armoire de secours | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Dépose puis repose d'une armoire de secours fluides médicaux avec ses bouteilles, comprenant neutralisation du réseau fluides médicaux, stockage soigné, reprise et prolongement du tube cuivre existant avec brasure argent si nécessaire et toute sujétions d'exécution.
| 130700 | TUBES CUIVRE
Fourniture et pose de tube cuivre écroui dégraissé, de qualité médicale, selon la norme en vigueur comprenant supportage, colliers de fixation avec isolation, marquage par étiquettes selon norme NFX08-100, assemblage par manchons du commerce dégraissé, toutes sujétions de façonnage tel que coupes, cintrages, coudes, collets battus, toutes pièces de raccord nécessaires, brasures, percements de cloisons, murs, dalles jusqu'à 30 cm d'épaisseur, fourreau de protection, rebouchage pour redonner la protection coupe feu et toutes sujétions d'exécution.
| 130701 | Tube cuivre - Ø 8/10 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130702 | Tube cuivre - Ø 10/12 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130703 | Tube cuivre - Ø 12/14 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130704 | Tube cuivre - Ø 14/16 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130705 | Tube cuivre - Ø 16/18 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130706 | Tube cuivre - Ø 18/20 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130707 | Tube cuivre - Ø 20/22 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130708 | Tube cuivre - Ø 26/28 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130709 | Tube cuivre - Ø 30/32 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130710 | Tube cuivre - Ø 40/42 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130711 | Tube cuivre - Ø 50/52 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130712 | Tube cuivre - Ø 52/54 | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130800 | REGULATEURS
| 130801 | Régulateur simple détente | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de régulateur simple détente pour fluides médicaux de marque Air Liquide Santé ou équivalent, y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
| 130802 | Régulateur double détente | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de régulateur double détente pour fluides médicaux de marque Air Liquide Santé ou équivalent, y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations.
| 130803 | Régulateur - OXYGENE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour OXYGENE de marque Air Liquide Santé ou équivalent, comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar, 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar, 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar, 2 vannes 1/4 de tour, 1 robinet de purge du réseau secondaire, 2 prises de fluide NORMALISEES, 1 coffret y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
| 130804 | Régulateur - AIR 3 bars | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour AIR 3 bars de marque Air Liquide Santé ou équivalent, comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar, 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar, 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar, 2 vannes 1/4 de tour, 1 robinet de purge du réseau secondaire, 2 prises de fluide NORMALISEES, 1 coffret y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
| 130805 | Régulateur - AIR 7 bars | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour AIR 7 bars de marque Air Liquide Santé ou équivalent, comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar, 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar, 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar, 2 vannes 1/4 de tour, 1 robinet de purge du réseau secondaire, 2 prises de fluide NORMALISEES, 1 coffret y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
| 130806 | Régulateur - AZOTE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour AZOTE de marque Air Liquide Santé ou équivalent, comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar, 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar, 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar, 2 vannes 1/4 de tour, 1 robinet de purge du réseau secondaire, 2 prises de fluide NORMALISEES, 1 coffret y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
| 130807 | Régulateur - PROTOXYDE D'AZOTE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour PROTOXYDE D'AZOTE de marque Air Liquide Santé ou équivalent, comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar, 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar, 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar, 2 vannes 1/4 de tour, 1 robinet de purge du réseau secondaire, 2 prises de fluide NORMALISEES, 1 coffret y compris identification, brasures à l'argent (40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur.
| 130808 | Pressostat - Réseau primaire | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un pressostat pour alarme sur réseau primaire avec T en laiton y compris brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 130809 | Pressostat - Réseau secondaire | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un pressostat pour alarme sur réseau secondaire avec T en laiton y compris brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 130900 | VANNES D'ISOLEMENT
Fourniture et pose d'une vanne d'isolement 1/4 de tour pour tube cuivre médical avec robinetterie en bronze, fermeture 1/4 de tour à boisseau sphérique y compris fixations, raccords 3 pièces coniques brasure argent (40%), étiquette nominale, coupes, préparations et toutes sujétions d'exécution.
| 130901 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 8/10 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130902 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 10/12 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130903 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 12/14 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130904 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 14/16 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130905 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 16/18 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130906 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 18/20 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130907 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 20/22 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130908 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 26/28 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130909 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 30/32 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130910 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 40/42 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 130911 | Vannes 1/4 de tour - Tube Ø 50/52 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
| 131000 | COFFRET VANNES ET REGULATEURS
| 131001 | Coffret plastique - Vannes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un coffret plastique pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.
| 131002 | Coffret plastique - Régulateur | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un coffret plastique pour régulateur comprenant : coffret plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.
| 131003 | Coffret métallique - 300/250/160 - Vannes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un coffret métallique de dimensions 300 x 250 x 160 mm pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé, fermeture à clé de type RONIS ou équivalent et identification des fluides.
| 131004 | Coffret métallique - 500/400/200 - Vannes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un coffret métallique de dimensions 500 x 400 x 200 mm pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé, fermeture à clé de type RONIS ou équivalent et identification des fluides.
| 131005 | Coffret métallique - 600/400/250 - Vannes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un coffret métallique de dimensions 600 x 400 x 250 mm pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé, fermeture à clé de type RONIS ou équivalent et identification des fluides.
| 131100 | PRISES DOUBLE CLAPETS
| 131101 | Prise - VIDE - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour VIDE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131102 | Prise - AIR 3 bars - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AIR 3 bars, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131103 | Prise - AIR 7 bars - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AIR 7 bars, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131104 | Prise - AIR moteur - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AIR moteur, de type Synthes ou équivalent, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131105 | Prise - OXYGENE - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour OXYGENE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131106 | Prise - CO2 - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour CO2, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131107 | Prise - AZOTE - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour AZOTE , détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131108 | Prise - PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour PROTOXYDE D'AZOTE , détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131109 | Prise - OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131110 | Prise - Air médical SEGA - Douille à braser 1 tube | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour air médical SEGA, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131111 | Prise - VIDE - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour VIDE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131112 | Prise - AIR 3 bars - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AIR 3 bars, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131113 | Prise - AIR 7 bars - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AIR 7 bars, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131114 | Prise - AIR moteur - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AIR moteur, de type Synthes ou équivalent, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131115 | Prise - OXYGENE - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour OXYGENE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131116 | Prise - CO2 - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour CO2, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131117 | Prise - AZOTE - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131118 | Prise - PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour PROTOXYDE D'AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131119 | Prise - OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131120 | Prise - Air médical SEGA - Douille à braser 2 tubes | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 2 tubes à 90° pour air médical SEGA, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131121 | Prise - VIDE - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour VIDE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131122 | Prise - AIR 3 bars - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AIR 3 bars, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131123 | Prise - AIR 7 bars - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AIR 7 bars, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131124 | Prise - AIR moteur - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AIR moteur, de type Synthes ou équivalent, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131125 | Prise - OXYGENE - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour OXYGENE , détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131126 | Prise - CO2 - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour CO2, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131127 | Prise - AZOTE - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131128 | Prise - PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour PROTOXYDE D'AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131129 | Prise - OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour OXYGENE / PROTOXYDE D'AZOTE, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131130 | Prise - Air médical SEGA - Douille à braser 1 tube sortie arrière | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube sortie arrière pour air médical SEGA, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d'identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions d'exécution.
| 131200 | CENTRALES FLUIDES
| 131201 | Centrale - OXYGENE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale OXYGENE flexible INOX type F comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe), 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat, 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente, 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes, 2 rateliers pour 2 bouteilles, 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de contrôle, 1 ensemble VSP (vanne, soupape de sécurité, prise par bouteille de secours) et toutes sujétions d'exécution.
| 131202 | Centrale - PROTOXYDE D'AZOTE | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale PROTOXYDE D'AZOTE flexible TEFLON INOX type G comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe), 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat, 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente, 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes, 2 rateliers pour 2 bouteilles, 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de controle, 1 ensemble VSP (vanne, soupape de sécurité, prise par bouteille de secours).
| 131203 | Centrale - AIR | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale AIR flexible INOX type D comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe), 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat, 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente, 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes, 2 rateliers pour 2 bouteilles, 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de controle, 1 ensemble VSP (vanne, soupape de sécurité, prise par bouteille de secours).
| 131204 | Centrale - CO2 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale semi automatique 2x2 bouteille avec rampe spéciale CO2 flexible TEFLON INOX comprenant : 1 tableau de détente complet 70m3/h avec vannes de purge amont (mise à l'air de chaque rampe), 1 dispositif de signalisation d'épuisement de la rampe en service pressostat, 2 rampes de bouteilles avec clapet anti-retour, 2 lignes HP 4x8 de raccordement des rampes ou tableaux de détente, 4 lignes flexibles avec cable de sécurité aux rampes, 2 rateliers pour 2 bouteilles, 1 détendeur de sortie réglable avec manomètre de controle, 1 ensemble VSP (vanne, soupape de sécurité, prise par bouteille de secours).
| 131205 | Centrale de vide - 25 m3/h | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 25 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 25 m3/h, 2 moteurs triphasés 220/380 V, 1 ballon horizontal de 360 litres, 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier, 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation, 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation, 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
| 131206 | Centrale de vide - 40 m3/h | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 40 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 40 m3/h, 2 moteurs triphasés 220/380 V, 1 ballon horizontal de 360 litres, 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier, 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation, 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation, 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
| 131207 | Centrale de vide - 65 m3/h | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 65 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 65 m3/h, 2 moteurs triphasés 220/380 V, 1 ballon horizontal de 360 litres, 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier, 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation, 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation, 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
| 131208 | Centrale de vide - 100 m3/h | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 100 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 100 m3/h, 2 moteurs triphasés 220/380 V, 1 ballon horizontal de 360 litres, 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier, 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation, 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation, 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
| 131209 | Centrale de vide - 200 m3/h | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'une centrale de vide 2 x 200 m3/h comprenant : 2 pompes à palettes 200 m3/h, 2 moteurs triphasés 220/380 V, 1 ballon horizontal de 360 litres, 1 armoire électrique complète composé d'un ensemble de puissance et d'un ensemble de pilotage avec report d'alarme disponible sur bornier, 1 Pot piège Ø 40/42 avec étrier de fixation, 1 ensemble Bactériologique composé d'un pot piège et d'un filtre 30/32 avec étrier de fixation, 1 mise à l'air libre par tuyau adapté longueur 10 ml.
| 131210 | Réservoir - 1000 litres | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 1000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
| 131211 | Réservoir - 1500 litres | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 1500 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
| 131212 | Réservoir - 2000 litres | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 2000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
| 131213 | Réservoir - 3000 litres | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 3000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
| 131214 | Réservoir - 5000 litres | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un réservoir pour centrale de vide de capacité 5000 litres horizontal ou vertical y compris raccordement sur l'installation existante longueur 10 ml maximum avec deux vannes d'isolement et une vanne de purge et toutes sujétion d'exécution.
| 131300 | APPAREILLAGE DE CONTRÔLE ET D'ALARME
| 131301 | Boîtier de signalisation | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un boitier de signalisation pour 3 alarmes comprenant : voyant, ronfleur, bouton d'arrêt ronfleur, bouton test, un bornier avec contacts défaut en attente.
| 131302 | Remontée d'alarmes sur PC ALERT | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Programmation du serveur PC ALERT et GTC pour renvois d'alarmes des systèmes de monitorage sur DECT, y compris modification de l'imagerie et toutes sujétions d'exécution.
| 131303 | Système de monitorage | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de système d'alarme VIGI de marque Air Liquide Santé ou équivalent, pour réseau de gaz médicaux ou centrales d'alimentation, avec remontée des défauts de pression signalés par LED rouge, alarme sonore et message explicite sur écran.
| 131304 | Raccordement alarme sur système monitorage | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Câblage et raccordement du point d'alarme fluides médicaux sur centrale de monitorage VIGI y compris essais et mise en service et toutes sujétions d'exécution.
| 131400 | RACCORDEMENT GTL
| 131401 | Raccordement GTL | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Raccordement d'une gaine tête de lit fournie par le lot électricité, composé de prises de fluides médicaux, y compris brasure de raccordement (40% argent) sur tube cuivre, coupes, emboitages, tous travaux préparatoires et toutes sujetions d'exécution.
| 131500 | POTS A PIEGE
| 131501 | Pot à piège - Tube Ø 18/20 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 18/20 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml, une vanne d'isolement, étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
| 131502 | Pot à piège - Tube Ø 30/32 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 30/32 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml, une vanne d'isolement, étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
| 131503 | Pot à piège - Tube Ø 40/42 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 40/42 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml, une vanne d'isolement, étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
| 131504 | Pot à piège - Tube Ø 50/52 | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose d'un pot à piege pour tube Ø 50/52 avec bocal stérilisable comprenant : raccord sur canalisation existante longueur moyenne 1 ml, une vanne d'isolement, étrier de fixation et toutes sujétions d'exécution.
| 131600 | ETIQUETTAGE
| 131601 | Etiquettage - canalisation | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Etiquettage ponctuel de canalisation de fluides médicaux tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur la canalisation ou sur le mur.
| 131602 | Etiquettage - prise | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Etiquettage ponctuel de prise de fluides médicaux tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur le bloc prise.
| 131603 | Etiquettage - régulateur | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Etiquettage de coffret régulateur tous gaz médicaux confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur le coffret régulateur.
| 131604 | Etiquettage - coffret vanne | ENS | 0 |  | 0 |  | 20%
Etiquettage ponctuel de coffret de vannes de fluides médicaux tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur le coffret de vannes.
| 131700 | DIVERS
| 131701 | Fourreaux M0 Galvamediflex | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de fourreaux MO galvamediflex de diamètre adapté, à installer sur le réseau fluides médicaux y compris toutes sujétions d'exécution.
| 131702 | Gaine incombustible FLEXALU | ml | 0 |  | 0 |  | 20%
Fourniture et pose de gaine incombustible type FLEXALU pour gainage des tubes dans traversée de mur, de dalles et de faux plafond y compris toutes sujétions d'exécution.
| 131800 | PERCEMENTS
| 131801 | Percement de trou - Ø 32 - Dans sol | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 32 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131802 | Percement de trou - Ø 50 - Dans sol | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 50 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131803 | Percement de trou - Ø 80 - Dans sol | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 80 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131804 | Percement de trou - Ø 100 - Dans sol | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 100 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en sol jusqu'à 30 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131805 | Percement de trou - Ø 32 - Dans mur | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 32 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131806 | Percement de trou - Ø 50 - Dans mur | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 50 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131807 | Percement de trou - Ø 80 - Dans mur | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 80 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131808 | Percement de trou - Ø 100 - Dans mur | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Percement de trou diamètre 100 mm à la carotteuse dans béton armé ou non en mur jusqu'à 20 cm d'épaisseur y compris fixation machine, protection et toutes sujétions.
| 131900 | FORFAIT INTERVENTION HORAIRES DECALES
Forfait travail pour intervention en horaires décalés
| 131901 | Forfait travail de nuit | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Forfait travail de nuit - Toutes catégories - 1 unité = 1 nuit - Horaire de nuit de 20h à 6h le lendemain matin.
| 131902 | Forfait travail le week-end | u | 0 |  | 0 |  | 20%
Forfait travail le week-end - Toutes catégories - 1 unité = 1 week-end
| 132000 | ARTICLES NON PRÉCISÉS AU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE | COEF | 0 |  | 0 |  | 20%
Les articles, matières premières, objets fabriqués ou sous-traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, après accord du représentant du maître d'oubrage seront payés à l'entrepreneur au prix d'achat réel justifié par facture hors TVA affectée d'un coefficient de majoration à indiquer ci-contre.
| 132001 | MISE EN OEUVRE
La mise en oeuvre de ces articles, matières premières, objets fabriqués ou sous traitances spécifiques non prévus au présent bordereau, sera payée à l'entrepreneur au temps réel passé selon la décomposition des coûts horaires ci-dessous
| 132002 | Taux horaires de jour | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 132003 | Taux horaires de nuit | h | 0 |  | 0 |  | 20%
| 132004 | Taux horaires de week-end | h | 0 |  | 0 |  | 20%
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0