CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Consultation T240840

ACCORD CADRE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION, RESTRUCTURATION, RENOVATION ET ENTRETIEN COURANT DU PATRIMOINE DES ETABLISSEMENTS

DU GHT OISE SUD

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS	7

1.1	PRESENTATION DU MARCHE	7

1.1.1	Objet du marché	7

1.1.2	7

1.1.2 Périmètre géographique d’intervention	7

1.1.3 Définition de la notion de travaux	7

1.1.4 Répartition par lots et secteurs de travaux	8

1.1.5 Maîtrise d’œuvre – Ordonnancement – pilotage coordination	8

1.1.6 Coordination SPS	8

1.1.7 Contrôle technique	9

1.1.8 Coordination SSI	10

1.1.9 Renseignements techniques	10

1.1.10 Prestations comprises	10

1.2	– PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	10

1.2.1 Connaissances des lieux	10

1.2.2 Respect de la législation, des normes et des règles de l’art	11

1.2.3 Devoir de conseil	12

1.2.4 Classement des locaux	12

1.2.5 Sécurité et santé des travailleurs et des personnes – sécurité incendie	12

1.2.6  Nuisance de chantier	16

1.3	– MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX	16

1.3.1  Préparation du chantier	16

1.3.2 Déroulement du chantier	18

ARTICLE 2 – LOTS 01 : DESAMIANTAGE	26

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	26

2.1.1 Règlementation	26

2.1.2 Mesures générales de protection	29

2.1.3 Mesures particulières	29

2.1.4 Nature des travaux et localisation	30

2.1.5 Conditionnement des déchets et évacuation	30

2.1.6 Obligations diverses de l'entreprise.	30

2.1.7 Rapports avec les administrations	30

2.1.8 Intervenants	31

2.1.9 Prestations générales à la charge de l’entreprise	31

2.1.10 Reconnaissances complémentaires	31

2.1.11 Exigences complémentaires	32

2.2 PRESTATIONS PREVUES	35

2.2.1 Nature des travaux	35

ARTICLE 3 – LOTS 02 :  TERRASSEMENTS – RESEAUX – CHAUSSEE	36

3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	36

3.1.1 Documents de références contractuels - Règlementation	36

3.1.2 Préparation du terrain	38

3.1.3 Assainissement et drainage	39

3.1.4 Décapage de terre végétale	39

3.1.5 Terrassement de déblai et en excavation	40

3.1.6 Remblais	41

3.1.7 Traitement des sols	43

3.1.8 Plateforme support d’ouvrages de voiries	43

3.1.9 Mise en place de terre végétale	43

3.1.10 Transport et enlèvement des terres	43

3.2 PRESTATIONS PREVUES	44

3.2.1 Terrassement	44

3.2.2 Canalisations	44

3.2.3 Réparations canalisations	45

3.2.4 Location de matériels	45

ARTICLE 4 – LOTS 03 : MACONNERIE	45

4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	45

4.1.1 Documents de références contractuels- Règlementation	45

4.1.2 Spécifications et prescriptions techniques	47

4.1.3 Spécification particulières aux travaux démolition	51

4.2 PRESTATIONS PREVUES	54

4.2.1 Terrassement	54

4.2.2 Canalisation	55

4.2.3 Bétons et mortiers	55

4.2.4 Planchers et dallages	55

4.2.5 Maçonneries verticales	55

4.2.6 Façades et enduits	56

4.2.7 Démolition	56

4.2.8 Réfections d’ouvrages	56

4.2.9 Ouvrages divers	56

4.2.10 Matériels	57

ARTICLE 5 – LOT 04 : COUVERTURE – ZINGuERIE - ETANCHEITE	57

5.1  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	57

5.1.1 Documents de références contractuels- Règlementation	57

5.1.2 Spécifications et prescriptions techniques	59

5.2 PRESTATIONS PREVUES	60

5.2.1 Bois et support de couverture	60

5.2.2 Couverture et ouvrage en ZINC	61

5.2.3 Chéneaux ZINC – descente d’eau pluviales	61

5.2.4 Couverture tuile terre cuite	61

5.2.5 Châssis de toiture	62

5.2.6 Collecteurs	62

5.2.7 Remaniage de couverture	62

5.2.8 Isolation thermique	62

5.2.9 Etanchéité multicouche	63

5.2.10 Etanchéité élastomère	63

5.2.11 Etanchéité diverses	63

5.2.12 Protection	64

5.2.13 Accessoires	64

5.2.14 Divers	64

5.2.15 Dépose de matériaux	64

5.2.16 Déposes – protections – échafaudages	65

ARTICLE 6 – LOT 05 : VOLETS ROULANTS –OCCULTATIONS	65

6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	65

6.1.1 Documents de référence contractuels – Règlementation	65

6.1.2 Spécifications particulières aux travaux sur existants	65

6.2 PRESTATIONS PREVUES	67

6.2.1 Fourniture et pose volet roulant	67

6.2.2 Travaux divers	67

6.2.3 Stores – Films de protection solaire	67

ARTICLE 7 – LOT 06 : MENUISERIE INTERIEURE – BOIS - AGENCEMENT	68

7.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	68

7.1.1 Documents de références contractuels- Règlementation	68

7.1.2 Relevés sur place	68

7.1.3 Dispositions Diverses	68

7.1.4 Traitement des bois	68

7.1.5 Protection des ouvrages	69

7.1.6 Calfeutrements	69

7.1.7 Organigramme	69

7.1.8 Périmètre des prestations	69

7.2 PRESTATIONS PREVUES	70

7.2.1 Bloc porte	70

7.2.2 Châssis intérieur	71

7.2.3 Menuiseries divers	71

7.2.4 Quincailleries diverses	71

7.2.5 Révision de menuiseries	71

7.2.6 Ameublement	72

ARTICLE 8 – LOT 07 : PLATRERIE	73

8.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	73

8.1.1 Etendue des travaux	73

8.1.2 Documents de références contractuels  - Règlementation	73

8.1.3 Spécifications particulières aux travaux sur existants	73

8.2 PRESTATIONS PREVUES	74

8.2.1 Démolition légère	74

8.2.2 Travaux divers	74

8.2.3 Cloisons en carreau de plâtre	74

8.2.4 Cloisons composites	75

8.2.5 Doublage isolant composites laine de roche	75

8.2.6 Plafond	75

8.2.7 Enduit et plâtre	75

ARTICLE 9 – LOT 08 : PLAFONDS SUSPENDUS – CLOISONS MODULAIRES	76

9.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	76

9.1.1	Etendue des travaux	76

9.1.2	Documents de référence contractuels – Règlementation	76

9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLAFONDS SUSPENDUS	77

9.2.1 Relevés sur place	77

9.2.2 Dispositions diverses	77

9.2.3 Spécifications techniques	77

9.2.4 Découpe	78

9.2.5 Protection des ouvrages	78

9.2.6 Conditions de poses des faux-plafonds	78

9.2.7 Hauteur de pose	78

9.2.8 Boites a rideaux	78

9.2.9 Suspentes	78

9.2.10 Plan de calepinage / Plan de récolement	78

9.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CLOISONS MODULAIRES DEMONTABLES	79

9.3.1 Relevés sur place	79

9.3.2 Dispositions diverses	79

9.3.3 Spécifications techniques	79

9.3.4 Protection des ouvrages	79

9.3.5 Conditions de pose	80

9.4 PRESTATIONS PREVUES	80

9.4.1 Dépose	80

9.4.2 Repose	80

9.4.3 Nettoyage	80

9.4.4 Démolition	80

9.4.5 Différents types de faux-plafonds	80

9.4.6 Dalles seules sur ossature existante	80

9.4.7 Isolation laine de roche	80

9.4.8 Joues pour arrêt de plafond	81

9.4.9 Barrière phonique	81

9.4.10 Trappes de visite	81

9.4.11 Découpes	81

9.4.12 Cloisons modulaires démontables	81

9.4.13 Prestations complémentaires	81

9.4.14 Moyens de levage et de protection	81

ARTICLE 10 – LOT 09 : REVETEMENT DE SOLS - PEINTURE	81

10.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	81

10.1.1 Etendue des travaux	81

10.1.2 Documents de références contractuels – Règlementation	82

10.1.3 Provenance et qualité des matériaux	82

10.1.4 Contrôles et essais	83

10.1.5 Conditions d’exécution	83

10.1.6 Préparation des supports	83

10.1.7 Préparation des supports anciens	84

10.1.8 Mise en œuvre de revêtements en les sols plastiques	84

10.1.9 Reconnaissance des subjectiles	84

10.1.10 Teintes	84

10.1.11 Colles	84

10.1.12 Remarques importante	85

10.2 PRESTATIONS PREVUES REVETEMENTS DE SOL	85

10.2.1 Travaux préparatoires	85

10.2.2 Prescriptions de pose du revêtement de sol	85

10.2.3 Siphon de sol	86

10.2.4 Couvre joint remontée en plinthes	86

10.3 PRESTATIONS PREVUES PEINTURE	86

10.3.1 Peinture extérieur	86

10.3.2 Peinture intérieure	87

10.3.3 Toile de verre	88

10.3.4 Papiers peints	88

10.3.5 Travaux divers de dépose et repose d’éléments spécifiques.	88

10.3.6 Nettoyage usuel de fin de chantier	88

10.3.7 Moyens de levages et de protection	88

ARTICLE 11 – LOT 10: PLOMBERIE – SANITAIRE - CHAUFFAGE	89

11.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	89

11.1.1 Etendue des travaux	89

11.1.2 Documents de références contractuels- Règlementation	89

11.1.3 Généralités	90

11.1.4 Etendue et limites des prestations	90

11.1.5 Installation	90

11.1.6 Coordination	91

11.2 PRESTATIONS PREVUES	91

11.2.1 Réseaux	91

11.2.2 Tube de vidange	92

11.2.3 Robinetterie	92

11.2.4 Appareillage sanitaire	93

11.2.5 Chauffe-eau électrique	95

11.2.6 Entretien – réparation – dépose – travaux divers	95

11.2.7 Chauffage production eau chaude - pompes à chaleur	96

11.2.8 Distribution EC	96

11.2.9 Equipements de sous station	98

11.2.10 Equipements terminaux hydrauliques	99

11.2.11 Dossier ouvrages exécutés	100

11.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION	100

ARTICLE 12– LOT 11: FLUIDES MEDICAUX	101

12.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	101

12.1.1 Généralités	101

12.1.2 Documents de références contractuels - Règlementation	101

12.1.3 Etendue et limites des prestations	101

12.1.4 Installation	102

12.1.5 Coordination	102

12.2 PRESTATIONS PREVUES	102

12.2.1 Canalisation	103

12.2.2 Réseaux	104

12.2.3 Isolement des réseaux	105

12.2.4 Prises double clapet	105

12.2.5 Etiquetage	105

12.2.6 Entretien – Préparation – Dépose – Travaux divers	106

12.2.7 Dossier ouvrages exécutes	106

12.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION	106

ARTICLE 13– LOT 12: VENTILATION - DESENFUMAGE	106

13.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	106

13.1.1 Généralités	106

13.1.2 Etendue et limites des prestations	107

13.1.3 Installation	107

13.1.4 Coordination	107

13.2 PRESTATIONS PREVUES	109

13.2.1 Ventilation	109

13.2.2 Appareillage de mesure	113

13.2.3 Electricité – contrôle – commande	114

13.2.4 Désenfumage	115

13.2.5 Dépose – travaux divers	115

13.2.6 Dossier ouvrages exécutes	117

13.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION	117

ARTICLE 14 – LOT 13: CLIMATISATION	118

14.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	118

14.1.1 Généralités	118

14.1.2	Etendue et limites des prestations	118

14.1.3	Installation	118

14.1.4 Coordination	119

14.2 PRESTATIONS PREVUES	119

14.2.1 Distribution eau glacée	119

14.2.2 EQUIPEMENTS	121

14.2.3 Conduits d’air – équipements	121

14.2.4 Electricité – contrôle – commandes	124

14.2.5 Entretien – réparation – dépose – travaux divers	125

14.2.6 Dossier ouvrages exécutes	126

14.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION	127

ARTICLE 15– LOT 14: ELECTRICITE	127

15.1 COURANT FORTS :	127

15.1.1  Prescriptions techniques	127

15.1.2 Prestations prévues	128

15.1.3 Moyens de levage et de protection	130

15.2 COURANT FAIBLE	130

15.2.1 Prescriptions techniques	130

15.2.2 Prestations prévues	132

15.3 Moyens de levages et de production	134

ARTICLE 16 – LOT 15 : MENUISERIES EXTERIEURES	134

16.1 – Documents de référence contractuels	134

16.2– Spécifications particulières aux travaux sur existants	135

16.2.1  Reconnaissance des existants	135

16.2.2  Protection et sauvegarde des existants	135

16.2.3 Nettoyage	136

16.2.4 Organisation des interventions en site occupé	136

16.2.5  Travaux de dépose et de démolition	136

16.2.6  Enlèvement des matériaux déposés et des gravois	136

16.2.7 Sécurité	136

16.3 – Prestations prévues	136

16.3.1 Clôtures – Signalisation	136

16.3.2	Eléments de sécurité et protections provisoires	137

16.3.3	Levage - Manutention	137

16.3.4 Accès en hauteur	138

16.3.5 Dépose – Démolition	139

16.3.6 Révision / Réparation de menuiseries	140

	Portes – Toutes matières	140

	Fenêtres et portes fenêtres	141

16.3.7  Fourniture et pose de menuiseries extérieures	142

# ARTICLE 1 – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

  - PRESENTATION DU MARCHE

    - Objet du marché

Le présent CCTP Cadre commun aux 16 lots, concerne les travaux de construction, restructuration, rénovation et entretien courant du patrimoine des établissements du GHT Oise Sud tels que définis au Cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP), à réaliser dans les bâtiments, structures, voiries et réseaux divers Intra et Extra Muros du Groupement Hospitalier de Territoire Oise Sud.

- 1.1.2 Périmètre géographique d’intervention

Le présent CCTP est applicable aux établissements du GHT Oise Sud suivants:

- GHPSO Site de Creil

- GHPSO Site de Senlis

- CENTRE HOSPITALIER Georges DECROZE à Pont Sainte Maxence

- EHPAD de Nanteuil-le-Haudouin

- 1.1.3 Définition de la notion de travaux

Travaux de construction, restructuration, rénovation et entretien courant des bâtiments sur l’ensemble des établissements du GHT.

Les constructions, aménagements et installations sont définis par les schémas et plans de principe dressés par les Services Techniques des établissements du GHT ainsi que par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Les entreprises devront prendre connaissance de l'ensemble des documents fournis, certaines précisions complémentaires pouvant être mentionnées dans d'autres lots. Elles pourront demander aux Services Techniques de l’établissement du GHT tous documents ou précisions non fournis dont elles pourraient avoir besoin pour l'étude de leurs lots.

Les entreprises doivent se soumettre aux prescriptions, normes, lois, règlements de police et d'autres règlements d'administration locale.

Les travaux prévus au présent marché seront exécutés dans un établissement en activité. Chaque entreprise devra en tenir compte dans son offre (limitation des bruits de toute nature, mesures de protection visant à interdire l'accès du chantier ainsi que ses abords de jour comme de nuit, sécurité des personnels et des hospitalisés, difficultés d'accès...).

Les Services Techniques sont à la disposition des entreprises pour l'étude des dispositions à prendre.

- 1.1.4 Répartition par lots et secteurs de travaux

Les travaux d’entretien courant ou de rénovation incluent notamment les travaux relatifs au programme de rénovation globale des locaux des établissements cité ci-dessus :

- GHPSO Site de Creil

- GHPSO Site de Senlis

- CENTRE HOSPITALIER Georges DECROZE à Pont Sainte Maxence

- EHPAD de Nanteuil le Haudoin

- 1.1.5 Maîtrise d’œuvre – Ordonnancement – pilotage coordination

Les travaux objets des marchés passés sur le fondement du présent Accord-Cadre seront exécutés sous la Direction des Travaux des différents établissements composant le GHT Oise Sud ou d’une équipe de maitrise d’œuvre externe à l’établissement qui en assurera aussi l’Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination.

Dans le présent CCTP, le Maître d’Œuvre s’entend, par suite :

- soit Direction des Travaux de l’établissement membre du GHT Oise Sud ou d’une équipe de maitrise d’œuvre publique lorsqu’il n’est pas recouru à un Maître d’œuvre privé,

- soit du Maître d’Œuvre privé lorsqu’il a été désigné pour assurer la maitrise d’œuvre des travaux.

Dans le cas de travaux réalisés sous la direction d’un Maître d’Œuvre Privé ou Public (opérations de travaux avec allotissement) pour lesquels un dossier de consultations spécifiques à l’opération serait élaboré, les Titulaires des marchés Accord Cadre seront tenus de se conformer à l’ensemble des éléments du dossier de consultation de l’opération (CCTP, CCAP, Planning……).

- 1.1.6 Coordination SPS

En fonction de la spécificité du chantier et s’il s’avère que plusieurs entrepreneurs sont amenés à intervenir sur le chantier, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles s’imposent, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Dans le cas où aucune coordination en matière de sécurité et de protection de la santé n’est dédiée à la prestation ou à l’opération de travaux, la sécurité et le suivi du chantier devront être réalisés suivant le plan de prévention de l’établissement membre du GHT conformément au décret 92-158 du 20 février 1992.

Le plan de prévention des différents établissements membres du GHT Oise Sud pourra être transmis aux Titulaires à leur demande.

Les Titulaires des marchés accord cadre seront tenus de se conformer à l’ensemble des prescriptions émises, avis et observations du coordinateur SPS.

- 1.1.7 Contrôle technique

Un contrôleur technique sera missionné dès lors que les travaux impacteront des installations techniques ou la structure des bâtiments ainsi que la vérification initiale des installations électriques.

Les Titulaires des Marchés Accord Cadre sont tenus de transmettre l’ensemble des éléments demandés et de se conformer à l’ensemble des prescriptions émises, des avis et observations du contrôleur Technique.

- 1.1.8 Coordination SSI

Un coordinateur SSI sera missionné dès lors que les travaux impacteront les installations de sécurité.

Les Titulaires des Marchés Accord Cadre sont tenus de transmettre l’ensemble des éléments demandés et de se conformer à l’ensemble des prescriptions émises, des avis et observations du coordinateur SSI.

- 1.1.9 Renseignements techniques

Pour tous renseignements techniques concernant la réalisation des travaux commandés dans le cadre de ce marché de travaux, l’attributaire peut contacter la personne en charge du dossier qui sera indiqué sur le bon de commande.

- 1.1.10 Prestations comprises

L’offre de l’entreprise Titulaire doit s’appliquer à l’exécution pour un prix forfaitaire de toutes les prestations nécessaires à la réalisation des travaux chiffrés.

En conséquence, les propositions des entreprises Titulaires devront comprendre toutes les études, plans, notes de calculs, autorisations (DICT DIC…), toutes les fournitures et tous les frais de mise en œuvre nécessaires à la complète et parfaite exécution des travaux de telle sorte que leur achèvement ne donne lieu à aucun supplément.

  - – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

- 1.2.1 Connaissances des lieux

Les Titulaires sont réputés remettre leur offre en ayant pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et le montant des travaux.

Les Titulaires devront, en outre s'assurer sur place de l'exactitude des côtes et indications des plans de détail, de la possibilité de les suivre dans leur exécution.

Pour ce faire, les Titulaires sont libres de procéder, après avoir sollicité l’accord du responsable technique, à toutes reconnaissances qu’ils jugent utiles tant au point de vue des alignements et limites des bâtiments existants, qu’à celui des possibilités d’organisation de chantier et d’entrepôt des matériaux.

Pour visiter les lieux, les Titulaires devront prendre attache avec la Direction des Travaux de l’établissement membre du GHT Oise Sud concerné.

Par ailleurs, les Titulaires sont avisés que les chantiers seront dans la majeure partie des cas réalisés en site occupé et qu’ils devront donc intégrer dans leurs offres, les coûts relatifs aux clôtures, palissades, protections, signalisation et toutes autres sujétions particulières nécessaires (par exemple, concernant l’évolution des engins) pour garantir la protection et la sécurité des patients et du personnel des établissements du GHT Oise Sud.

De même, les Titulaires sont avisés qu’une partie des travaux peut être accomplie en bordure des voies publiques ou privées et que, dans ce cas, toutes signalisations et protections nécessaires devront être installées à la charge de l’Attributaire du marché.

Le dossier technique amiante (DTA) ainsi que les RAAT seront consultables à la Direction des Travaux de l’établissement membre du GHT concerné par toutes les entreprises qui en feront la demande.

Tous travaux non explicitement définis dans le descriptif indispensable au parfait achèvement des ouvrages, aux respects des règles de l'art et des normes, aux règles de sécurité, doit être prévus dans l’offre remise et signalés au Maître d'œuvre.

Il est expressément convenu que les Titulaires se sont rendu compte exactement des travaux à exécuter, des sujétions y afférent, qu'ils ont pris auprès du Maître d'Œuvre tous les renseignements nécessaires et qu'ils doivent suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans, descriptif travaux, CCTP.

Les Titulaires sont tenus de prévoir toutes prestations qui leur seraient utiles pour l'exécution de leurs ouvrages, par exemple : crochets de manutention, palan, poste d'eau, éclairage provisoire... à moins que ces prestations soient explicitement prévues dans d'autres lots. Toutes dispositions contraires prévues par l'entreprise ne seront pas recevables. Les entreprises sont tenues de vérifier l'exactitude des plans divers, élévation, détails, du programme descriptif du projet, description des ouvrages et en particulier, la constitution des matériaux, l'emplacement des cloisons, la vérification des côtes, celles-ci étant données à titre indicatif. Les relevés à l'échelle sur plan doivent être considérés comme aléatoires. Une vérification sur le site avant la mise en œuvre est indispensable.

Les Titulaires peuvent effectuer tous les sondages, après autorisation des Services Techniques, et vérifications nécessaires à l'élaboration exacte de son offre.

- 1.2.2 Respect de la législation, des normes et des règles de l’art

Les Titulaires doivent respecter la législation, les normes et les règles de l’art applicables à l’exécution des travaux commandés dans le cadre de cet Accord Cadre travaux dont ils sont attributaires et prévoir ainsi d’exécuter tous les travaux nécessaires à une finition complète des ouvrages conformément aux normes et aux règles de l’art en vigueur à la date de remise des offres.

A ce titre, l’exécution des travaux est notamment soumise :

Aux stipulations du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG Travaux) en vigueur au jour du passage de la commande ou de la notification du marché subséquent.

Aux exigences des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (CCT DTU) applicables aux travaux commandés - ou équivalent - en vigueur au jour du passage de la commande ou de la notification du marché subséquent.

Aux exigences des cahiers des clauses spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU) applicables aux travaux commandés tels qu'ils résultent de la dernière mise à jour du R.E.E.F. éditée par le CSTB (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - 4 avenue du Recteur Poincaré - 75782 Paris CEDEX 16) - ou équivalent - en vigueur au jour du passage de la commande ou de la notification du marché subséquent.

Aux normes françaises ou européennes, notamment les normes françaises homologuées publiées par l’AFNOR (Association française de normalisation - Tour Europe cedex 07 - 92080 Paris La Défense) concernant les fournitures et matériaux entrant dans les travaux commandés - ou équivalent - en vigueur au jour du passage de la commande ou de la notification du marché subséquent.

Aux avis techniques du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment, 4 avenue du Recteur Poincaré 75782 PARIS CEDEX 16) - ou équivalent - en vigueur à la date du passage de la commande ou de la notification du marché subséquent, pour les matériaux non traditionnels.

Aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant, définies dans les avis techniques, documents et notices de ce dernier, lorsqu’elles existent.

Au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par arrêté du 25 juin 1980 modifié.

- 1.2.3 Devoir de conseil

Chaque Titulaire a un devoir permanent de conseil du maître d’ouvrage concernant les travaux qu’il exécute.

- 1.2.4 Classement des locaux

Les travaux seront réalisés en grande majorité dans des locaux assujettis à la réglementation des ERP (Etablissement recevant du public). Les Titulaires devront, dès lors, respecter cette réglementation lors de la réalisation des travaux commandés dans le cadre de ce marché.

Les Titulaires devront donc mettre en œuvre que des matériaux ayant un comportement au feu conforme à ladite réglementation ERP.

En cas de doute, les Titulaires devront demander confirmation auprès de la Direction des Travaux du classement et du type de l’Etablissement où doit être réalisés les travaux.

- 1.2.5 Sécurité et santé des travailleurs et des personnes – sécurité incendie

Les Titulaires sont tenus de respecter la réglementation relative à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

Toutes les entreprises travaillant sur le chantier devront ainsi tenir compte de tous les règlements en vigueur au sujet des prestations de sécurité et d’hygiène et de protection de la santé, notamment les mesures de mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques d’accident, telle qu’elles résultent du code du travail.

De même, les Titulaires devront respecter les procédures de sécurité et d’hygiène propres à chaque établissement du GHT Oise Sud ainsi que les articles contenus dans le règlement sanitaire départemental du lieu d’exécution des travaux.

Pour les travaux réalisés en site occupé, les Titulaires seront invités à produire un plan de prévention en application du décret n°92-158 du 20/02/1992. Pour ce faire, un plan de prévention type leur sera transmis par l’établissement membre du GHT Oise sud concerné.

Le cas échéant, quand la nature de l’opération l’impose, les Titulaires devront respecter les mesures du Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) établi par le coordonnateur sécurité - santé, qui leur sera transmis.

Lorsque son établissement est requis, les Titulaires communiquent directement au Coordonnateur Sécurité - santé le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au Titulaire en application notamment des dispositions du code du Travail, s’agissant de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs sur le chantier, ne sont pas modifiées par l’intervention, le cas échéant, du Coordonnateur Sécurité - santé.

Les Titulaires font droit à toute demande éventuelle du Coordonnateur Sécurité - santé dans le cadre de l’accomplissement par ce dernier de sa mission et ce, dans les délais que le coordonnateur aura fixé.

Par ailleurs, les Titulaires devront respecter les dispositions des Consignes générales de sécurité des établissements du GHT Oise Sud listant les locaux et installations mis à la disposition des entreprises extérieures et identifiant les risques et mesures de prévention. Ce document sera remis par l’établissement membre du GHT Oise Sud concerné à tous les Titulaires du présent Accord-Cadre.

La réglementation en vigueur relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public doit être respectée.

- Pour le GHT Oise Sud les bâtiments suivants :

| Bâtiment | Type | Catégorie |
| --- | --- | --- |
| GHPSO site de CREIL | U | 1 |
| GHPSO site de CREIL Ateliers Techniques | ERT |  |
| GHPSO site de CREIL CUISINE CENTRALE | ERT |  |
| GHPSO site de CREIL CHAUFFERIE | ERT |  |
| GHPSO site de CREIL INTERNAT ,PAVILLONS,BAT K | HABITATION |  |
| GHPSO site de SENLIS Bâtiment MSO | U | 2 |
| GHPSO site de SENLIS Bâtiment CENTRALE | U | 3 |
| GHPSO site de SENLIS Bâtiment V60 | U | 4 |
| GHPSO site de SENLIS Bâtiment HYPOCAMPE | U | 5 |
| GHPSO site de SENLIS CHAPELLE | V | 5 |
| GHPSO site de SENLIS Ateliers Techniques | ERT |  |
| site de Nanteuil-le-Haudouin | U | 4 |
| site de Pont saint Maxence | U | 3 |
| CAMPS | ERT |  |

Toutes les dispositions devront être prises par les entreprises afin d'assurer la sécurité des biens et de toutes les personnes susceptibles de fréquenter le chantier.

#### SÉCURITÉ INCENDIE - PERMIS DE FEU – AUTORISATION DE TRAVAIL

Toute entreprise devant réaliser les travaux par points chauds suivants :

- Opérations d’enlèvement de matières ou de désassemblage d’équipements (découpage, meulage, ébarbage …).

- Opérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume).

- Opérations générant de la poussière.

Sera tenue de demander un permis de feu au donneur d’ordre des Services Techniques ou à l’équipe en charge de la sécurité de l’établissement du GHT Oise Sud , 3 jours au moins, avant l'exécution de ces travaux et de le renouveler chaque jour autant que nécessaire.

De plus, les entreprises devront se soumettre aux prescriptions émises par le Service de la Sécurité de l’établissement du GHT Oise Sud .

#### AUTORISATION DE TRAVAIL

Conformément à l’article R.4511-10 du Code du travail, les chefs d’entreprises extérieures doivent informer par écrit l’entreprise utilisatrice, de leur date d’arrivée sur le chantier, de la durée d’intervention, du nombre de travailleurs affectés, du nom et de la qualification de la personne chargée de diriger l’opération, ainsi que les noms et références des éventuels sous-traitants.

Une autorisation de travaux sera demandée au Service de la Sécurité de l’établissement du GHT Oise Sud avant d’accéder au chantier.

#### CLOISONS COUPE-FEU

Au cas exceptionnel où un élément coupe-feu (cloison de compartimentage) devrait être traversé par une canalisation ou une gaine, seuls des matériaux accompagnés d'un procès-verbal d'homologation coupe-feu, du même degré que la paroi traversée, devront être utilisés afin que le degré coupe-feu de ces structures soit impérativement être maintenu dans le temps. Si un rebouchage coupe-feu à l’aide de mousse devait être envisagé, il est impératif que celle-ci soit classée A2-S2 d0 (PV de réaction au feu à fournir au Maître d’Œuvre).

#### COUPURES

Aucune entreprise n'est autorisée à effectuer une coupure sur les réseaux d'alimentation ou d'évacuation des fluides sans en avoir préalablement reçu l'accord écrit des Services Techniques de l’établissement du GHT Oise Sud.

Dans le cas de coupure de fluides quelconques (eau, gaz, électricité, fluides médicaux), les Services Techniques devront en être avisés au moins une semaine à l'avance afin de prendre les dispositions utiles pour garantir la sécurité des biens et des personnes.

Les coupures seront limitées au plus strict minimum et le mode d'exécution devra être soigneusement élaboré et approuvé par les Services Techniques.

Les entreprises sont tenues de fournir les équipements complets pour assurer la continuité dans l'exploitation des locaux tels que bouteilles de gaz, groupe de vide, raccordements électriques provisoires, rallonges, tableaux de PC, éclairages provisoires etc...

#### TRAVAUX AU VOISINAGE DE SOURCES ÉLECTRIQUES

Les entreprises d’électricité pourront pour des raisons d’exploitation de réseaux et de continuité de service, être amenées à travailler au voisinage d’installations sous tension (réseau BTA).

Elles auront l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens de protection nécessaires afin d’assurer la sécurité des personnels conformément à la réglementation.

Le Titulaire du lot Courant Fort aura l’obligation d’établir avant travaux un plan de prévention auprès du coordonnateur SPS.

#### INTÉGRITÉ DE LA DISTRIBUTION DES FLUIDES – RÉSEAUX

Certains réseaux (les gaz médicaux, l’électricité, la plomberie) sont encastrés (cloisons, voiles et planchers Béton), il appartient aux Titulaires de mettre en œuvre des moyens permettant la détection (détecteur Hilti Système X-Scan PS 1000 ou équivalent technique…) de ces réseaux avant démolition, percement, carottage….

Aucune dérogation ne pourra être consentie à cette disposition qui risquerait de compromettre la sécurité des malades (coupure de fluides médicaux ou d'électricité).

La prise en charge financière des éventuelles dégradations ainsi que l’ensemble des conséquences liées à ces dégradations (pertes d’exploitation pour l’établissement, conséquences humaines….) est à la charge des Titulaires responsables s’il est avéré que les moyens de détections appropriés n’ont pas été mis en œuvre.

#### RÉSEAU D'ÉVACUATION

Dans tous les cas et quelques soient les difficultés de réalisation, la séparation des réseaux EP (eaux pluviales), EU (eaux usées) et EV (eaux vannes) devra être respectée.

En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement à la charge de l'entreprise.

1.2.5.1 Sécurité des personnes

Compte tenu que des travaux sont susceptibles d’être réalisés en site occupé, des mesures de sécurités particulières devront être prises sur le site vis-à-vis des patients et du personnel.

Les Titulaires devront prendre toutes les précautions nécessaires, notamment : l’organisation générale et de concert avec le Maître d’Ouvrage, les exécutions des travaux, les protections de chantier, palissades, l’évolution des engins, pour qu’en toutes circonstances leur sécurité puisse être garantie. En particulier, les zones d’intervention devront être balisées et interdites au public.

Les Titulaires devront, en outre, respecter et prendre en compte les dispositions et consignes particulières édictées par les établissements membres du GHT Oise Sud relatives à l’exploitation des services, des préconisations en termes d’hygiène (cf. annexe CCTP procédure hygiène) qui seraient susceptibles d’avoir un impact sur les conditions de réalisation des travaux.

La proposition de prix formulée dans le cadre des offres tient compte des sujétions particulières générées par cette contrainte qui s’impose à tous et pour le respect desquelles le Maître de l’Ouvrage et le Maître d’Œuvre se montreront particulièrement vigilants. Les travaux ne devront pas apporter de gêne au service.

Le Maître d’Œuvre pourra à chaque instant interrompre les travaux si la sécurité du personnel ou des patients apparaissait menacée. En aucun cas, l’Attributaire du marché concerné ne pourra alors arguer de cet arrêt pour justifier un quelconque retard dans son délai contractuel.

1.2.5.2 Travaux dangereux

Les travaux de  soudure, ou d’usinage  par  point chaud ne pourront se faire qu’avec l’accord de la Direction des Travaux  de l’établissement et après rédaction d’un permis de feu délivré sous le contrôle du Service de la Sécurité de l’établissement.

L’accord de la Direction des Travaux de l’établissement ou la délivrance d’un permis de feu ne vaut pas transfert de responsabilité, les travaux restant exécutés sous la seule responsabilité du Titulaire.

- 1.2.6  Nuisance de chantier

Les Titulaires devront prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et, au minimum, respecter la réglementation en vigueur à ce sujet ainsi que les prescriptions émises par les Services de la Sécurité et de l’Hygiène des établissements du GHT Oise Sud.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier.

- Les poussières générées.

- La gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier.

- Les salissures.

Les Titulaires solliciteront auprès des autorités compétentes toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des travaux commandés dans le cadre du marché dont ils seront attributaires.

Ainsi, en cas de travaux réalisés dans des structures Extra Muros, ils demanderont les autorisations administratives exigées pour l’occupation éventuelle de la voie publique par le chantier (pose de bennes par exemple) et se soumettront aux obligations imposées par ces autorisations.

Ils supporteront la charge des frais et taxes occasionnés pour l’obtention et la détention de ces autorisations.

  - – MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Pour tous les travaux, le délai d’exécution fixé sur le bon de commande, intègre une période de préparation au cours de laquelle il est notamment procédé aux opérations ci-après :

- 1.3.1 Préparation du chantier

1.3.1.1 Période de préparation

- Etablissement du calendrier détaillé d’exécution, le cas échéant avec le Maître d’Œuvre.

- Etablissement des dossiers d’exécution (plans, schémas, notes de calcul…) à soumettre à la validation du Maître d’Ouvrage et du Contrôleur Technique le cas échéant.

- Etablissement, et le cas échéant présentation au visa du Maître d’Œuvre, du projet des installations de chantier.

- Réalisation du constat initial des lieux.

- Demande des autorisations administratives requises pour le chantier (ex : autorisation de voirie en cas d’occupation de la voie publique, DT, DICT…).

- Mise en œuvre des travaux préparatoires et des installations de chantier conformément au Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSS) et/ou au Plan de Prévention Générale (PPG).

- Présentation au Coordonnateur Sécurité-Santé du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque son établissement est requis.

#### NOTES DE CALCULS - ESSAIS EN LABORATOIRES

Les entreprises sont tenues de remettre, à la demande des Services Techniques ou de l'organisme de contrôle désigné par les établissements du GHT Oise Sud, toutes les notes de calculs relatives aux prestations techniques particulières telles que : calcul de puissance, de lignes, de tension, d'éléments porteurs, de résistance des matériaux, de structure métallique, de débit, de perte de charge, de pression...

Les résultats d'essais en laboratoires (mesures sur éprouvette, prélèvements, échantillons ...) sur des matériaux mis en œuvre sur le site ainsi que les P.V d'homologation (C.S.T.B par exemple) devront être fournis aux Services Techniques ou à l'organisme de contrôle, sur simple demande.

#### PLANS TECHNIQUES

Avant le début des travaux :

L'entreprise devra remettre les plans de principe et d'exécution détaillés qui comprendront toutes les indications techniques utiles. Ceux-ci devront être sous format fichier Autocad 2007 ou 2011.

Ces plans seront fournis au représentant du Maître de l'Ouvrage ou Maître d’Œuvre pour approbation.

Les travaux débutés avant validation des plans d'exécution pourront être refusés. Si les plans d'étude nécessitent des modifications, chaque Titulaire sera tenu de transmettre de nouveaux plans modifiés et ce, autant de fois que nécessaire.

1.3.1.2 Installations de chantier

Les installations de chantier et les protections nécessaires à l’exécution des travaux conformément aux prescriptions imposées par la législation du Travail, les règles de sécurité et d’hygiène de l’établissement concerné par les travaux et les règles de l’art sont à prévoir par les Titulaires et à inclure dans leurs offres.

A ce titre, doit notamment être pris en compte :

- L’installation, le démontage, les doubles transports.

- Les ossatures.

- Les planchers de travail.

- Les garde-corps, garde-gravois.

- Les échelles de service.

- Les bâchages.

- Les protections des ouvrages existants et les protections destinées à assurer la sécurité des patients et du personnel des établissements membres du GHT Oise Sud tels que la confection de SAS polyane, aspirateurs et matériels électroportatif muni de filtre HEPA…….

La dépose des installations et protections est dues en fin de d’intervention.

Les branchements nécessaires (eau, électricité) pourront se faire sur les réseaux des bâtiments existants après accord de la Direction des Travaux de l’établissement ou, le cas échéant, du Maître d’Œuvre.

1.3.1.3 Matériaux

Avant leur mise en œuvre, les Titulaires devront obtenir l’approbation du Maître d’œuvre concernant les diverses marques, nuances et qualité des produits utilisés. Sur demande, ils devront en fournir un échantillon.

- 1.3.2 Déroulement du chantier

1.3.2.1 Rendez-vous de chantier

Le Maître d’Œuvre fixera les rendez-vous de chantier. La date de ces rendez-vous sera arrêtée dans la mesure du possible d’un commun accord avec l’Attributaire du marché.

Les Titulaires dûment convoqués seront tenus de s’y faire représenter par le correspondant qualifié désigné dans le CCAP ou, à défaut, par un conducteur de travaux qualifié et habilité à prendre les décisions utiles au bon déroulement du chantier.

En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, les Titulaires encourent l’application des pénalités prévues au CCAP.

Ils ne pourront en aucun cas, arguer au cours des travaux, de manques de précisions ou de renseignements qui auront été donnés au cours des rendez-vous auxquels ils n’auraient pas assisté.

En règle générale, les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Les entreprises dûment convoquées doit être représentées par un chef de chantier ou par une personne ayant pouvoir de décision.

1.3.2.2 Coordination des intervenants – exécution des travaux

Les Titulaires doivent formuler toutes réserves concernant les supports ou réservations réalisés par un autre entrepreneur avant le commencement d’exécution des prestations qui leur sont confiées au titre du marché.

A défaut, ils seront réputés avoir accepté sans réserve les supports ou réservations réalisés par un autre entrepreneur et auront donc à leur charge les frais nécessaires à la mise en place et au maintien de leurs ouvrages.

Tout commencement de travaux de la part de l’Attributaire du marché vaut acceptation sans réserve des supports ou réservations réalisés par une autre entreprise.

Toutes réserves devront donc être formulées auprès du Maître d’œuvre avant le commencement des travaux concernés.

Le Titulaire doit la protection de leurs ouvrages pendant les travaux jusqu’à la réception et devront donc réparer ou remplacer tout travail dégradé faute de protection.

#### ACCÈS

Déchargements, approvisionnements, livraisons :

Les véhicules devront se soumettre au règlement intérieur des établissements du GHT Oise Sud, au code de la route et ne provoquer aucune gêne aux véhicules de service, de livraisons habituelles.

#### STATIONNEMENT

Les véhicules personnels des employés des entreprises ne seront pas admis à stationner dans l'enceinte de l'établissement. Ils devront utiliser les parkings extérieurs.

#### ORGANISATION DU CHANTIER

Les entreprises restent seules responsables des vols, dégâts divers pouvant survenir en cours de chantier, même si un local est mis à leur disposition. Si un local est mis à leur disposition par les établissements du GHT, les entreprises en auront la pleine responsabilité, les dégradations éventuelles seront réparées par la ou les entreprises responsables ou inscrites au compte prorata si celui-ci est établi.

Aucun stockage de matériel ou de matériaux ne sera toléré dans les sous stations ou autres locaux techniques.

#### APPROVISIONNEMENT

Les entreprises pourront se faire livrer les matériaux directement sur le site. Dans ce cas, elles devront en assurer toutes les contraintes et responsabilités.

Aucune main-d’œuvre ni engins de manutention ne pourront être fournis par les établissements du GHT Oise Sud pour le déchargement. La réception des matériels et matériaux devra être assurés par les entreprises. Dans le cas contraire, le fournisseur pourra se voir refuser le déchargement.

La responsabilité des établissements du GHT Oise Sud est totalement dégagée en cas de vols, bris ou détériorations diverses.

Les conditions de stockage devront satisfaire au paragraphe (Résistance des sols) et en aucun cas, provoquer une gêne dans l'exploitation des locaux.

#### DÉPOSES

La totalité des éléments déposés doit être évacué en décharge publique, sauf demande contraire du Maître d’ouvrage. Seuls les cylindres de serrures seront remis aux Services Techniques de manière systématique.

#### RÉSISTANCE DES SOLS ET PLANCHERS

Lors du transport de matériaux ou matériels lourds, les entreprises seront tenues de s'informer en temps utiles des charges admissibles par m², de façon à éviter tout désordre dans le bâtiment.

Une attention particulière est à apporter sur le stockage de matériaux divers (parpaings, ciment) sur palettes qui dépassent souvent 500 Kg. Les Services Techniques pourront, aux frais de l'entreprise, faire appel à un bureau de contrôle.

#### HORAIRES - JOURS D'EXÉCUTION

Les travaux étant généralement exécutés dans des locaux en exploitation ou au voisinage de ceux-ci, les entreprises devront provoquer le moins de gêne possible. En raison du bruit notamment, il pourra leur être demandé de stopper momentanément, voire pour une demi-journée, certains travaux bruyants ou empêchant les soins. Divers aménagements d'horaires de travail pourront être envisagés.

Ponctuellement, les travaux en dehors des heures et jours ouvrables pourront être demandés.

Les personnels des Services soignants n'ont pas pouvoir de faire cesser les travaux. Seul le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Œuvre peut donner les instructions nécessaires.

#### NUISANCES

L'exécution des travaux ne devra en aucun cas troubler le fonctionnement de l'établissement par la mise en œuvre de procédés non compatibles avec l'exploitation des locaux (usage de solvants, grande poussière, bruits intenses, barrage de circulation ...).

Le Titulaire sera tenu de mettre en œuvre tous les moyens permettant de limiter ces nuisances et répondre aux prescriptions émises par le Service de l’Hygiène et le Service de la Sécurité de l’établissement concerné par les travaux.

Afin de respecter le repos et la tranquillité des patients, l'utilisation de postes radio ou autres est strictement interdite.

#### DÉMOLITIONS / GRAVATS

Toutes informations sur la nature des murs à démolir sont données à titre indicatif. Les entreprises demanderont l'autorisation d'effectuer des sondages afin de s'assurer de leur réelle constitution avant la remise de leur offre.

Dans le cas où un bureau de contrôle exigerait un mode opératoire de démolition, l'entreprise sera tenue de s'y conformer.

L'entreprise aura à sa charge pour effectuer la démolition des cloisonnements, la mise en œuvre de toutes les techniques nécessaires afin de réduire au maximum les nuisances sonores dues à ces travaux et toutes les dispositions nécessaires afin de supprimer les dispersions de poussière.

Avant manipulation des gravats, ceux-ci devront être humidifiés et ce, autant de fois que nécessaires et leur évacuation devra être réalisée uniquement dans des containers bâchés et hermétiquement clos.

Les Titulaires et l’ensemble des entreprises concernées par l’exécution du présent marché s’engagent à prendre à leur charge, tant d’un point de vue logistique que financier, l’élimination des différents déchets issus du chantier, dans le strict respect des prescriptions réglementaires en vigueur. Toute utilisation des bennes, compacteurs et autres conditionnements (bacs roulants, caisses…) mis en place par les établissements du GHT Oise Sud afin de satisfaire ses propres besoins est formellement proscrite. Le non-respect de cette consigne conduirait l’établissement concerné du GHT Oise Sud à appliquer au Titulaire des sanctions financières correspondant au préjudice que l’établissement du GHT Oise Sud devrait alors supporter.

Les gravois seront éventuellement stockés à un emplacement désigné par l'Administration Hospitalière avant d'être évacués par camion à la décharge publique dans la mesure où ils ne peuvent provoquer aucune poussière.

GHPSO

#### PROTECTIONS

Protection anti poussières

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation des poussières. A cet effet, des cloisonnements provisoires, films plastiques, panneaux d'agglomérés, revêtements de sols adhésifs ou autres, devront être mis en place pour interdire toutes dispersions dans les locaux en exploitation.

Les poussières devront être collectées à la source soit à l’aide de matériel électroportatif équipé de filtre HEPA soit d’aspirateur avec filtre HEPA

Les protections seront enlevées au moment de la mise en service du secteur ayant fait l'objet des travaux, ou sur ordre des Services Techniques de l’établissement du GHT ;

Protections individuelles et collectives

Les entreprises devront mettre en œuvre toutes les protections individuelles ou collectives préconisées ou non par le SPS.

#### RÉSERVATIONS

Sauf disposition particulière, l'entreprise de Gros-œuvre ne doit faire aucun percement ou réservation pour les autres corps d'état. Ceux-ci les prendront à leur charge en cas de besoin.

Une autorisation préalable sera demandée au Bureau de Contrôle ou aux Services Techniques pour tous percements envisagés.

#### SCELLEMENTS

Les scellements et calfeutrements du second œuvre seront assurés par les entreprises intéressées. Les scellements respecteront le degré coupe-feu de l'élément concerné.

#### TRAIT DE NIVEAU

En cas de besoin, l'entreprise de Maçonnerie sera tenue de tracer le trait de niveau dans tous les locaux concernés. Elle en assurera l'entretien pendant toute la durée des besoins.

#### PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra à ses frais assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de tous dégâts qui seraient apportés pour quelque cause que ce soit jusqu'à l'achèvement complet des travaux et la réception.

#### SIGNALISATION

Le cas échéant, les abords des chantiers devront être signalés par des panneaux de signalisation réglementaires et balisés afin qu'ils soient visibles de jour comme de nuit.

#### RACCORDEMENT DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES

Dans le cas où les entreprises auraient besoin pour l'exécution de leurs travaux d'alimenter du matériel électrique puissant nécessitant un raccordement spécial et d'une puissance supérieure à 10 KW, elles devront en aviser obligatoirement les Services Techniques, ceux-ci étant seuls habilités à indiquer le point de raccordement ou à l'effectuer. Il pourra être demandé l'installation d'un sous-compteur et d'un indicateur de puissance afin d'éviter ou de déterminer l'incidence sur le contrat de fourniture électrique E.D.F.

#### CONTRÔLES

L'ensemble des travaux pourra faire l'objet d'un contrôle technique qui sera effectué par un organisme agrée désigné par l’établissement membre du  GHT Oise Sud t à sa charge.

Ce contrôle portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, les entreprises auront la possibilité de consulter cet organisme en cours de chantier.

Les entreprises devront se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces contrôles. Elles seront tenues de procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.

L’établissement du GHT Oise Sud pourra effectuer tout contrôle pour vérifier notamment la conformité du CCTP.

#### ESSAIS

Des essais complets de fonctionnement sont à la charge des entreprises. Ils seront effectués en présence des Services Techniques.

Toutes les fournitures nécessaires aux essais seront à la charge de l'entreprise.

Lors de ces essais, tout le matériel installé devra être vérifié (appareillages, appareils, commandes, sécurités ...). Des mesures pourront également être effectuées.

Dans le cas où les essais ne seraient pas concluants, des nouveaux essais seront nécessaires, les frais qui en découleraient seraient à la charge des entreprises correspondantes.

Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux transmis à l’établissement GHT Oise Sud  du concerné et l’entreprise retranscrira les résultats, les transmettra à l’établissement du GHT et les intégrera au dossier d’ouvrage exécuté.

#### GARANTIE

Les matériels et matériaux utilisés seront de première qualité et assortis d'une garantie totale, pièces et main-d’œuvre, d'une durée de 1 an minimum.

La garantie prendra effet à la date de réception des travaux.

#### PIÈCES DE RECHANGE – MAINTENANCE

Les entreprises devront être en mesure de fournir pendant la durée de vie normale et en tout état de cause, pendant la durée d'amortissement, la totalité des pièces de remplacement pour permettre la maintenance des matériels.

#### DÉPANNAGE

Les entreprises sont réputées avoir la qualification, c'est à dire le personnel et l'outillage utile pour pouvoir procéder à l'entretien et aux réparations qui pourraient leur être demandés.

1.3.2.3 Mesures conservatoires

En cas de danger menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant au chantier ou d’un tiers, l’établissement membre du GHT Oise Sud ou, le cas échéant, le coordonnateur sécurité-santé ou le maître d’œuvre, prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger en sollicitant, notamment, l’arrêt de la tâche concernée ou la mise en œuvre, par le Titulaire concerné, de mesure conservatoire ou de protection (étaiement, platelage, bâchage…).

Les conséquences et frais en découlant sont imputés au Titulaire concerné dans la mesure où celui- ci aura méconnu ses obligations de sécurité et de protection de la santé.

1.3.2.4 Déchets

Les matériaux provenant des fouilles, terrassements et matériels usagés déposés ou remplacés sont évacués par le Titulaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux, sauf demande contraire de l’établissement.

Aucun stock de gravois ne peut être maintenu à l’intérieur des limites des bâtiments et locaux de l’établissement. Les Titulaires mettent en œuvre un tri sélectif des déchets.

Les bordereaux de suivi ou de destruction des déchets devront être fournis à l’établissement ou le cas échéant au Maître d’Œuvre.

1.3.2.5 Nettoyage du chantier et des ouvrages

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les Titulaires devront dégager, nettoyer et remettre en état les emplacements occupés pour les besoins du chantier.

Les Titulaires s’engagent à maintenir un chantier constamment propre, débarrassé de tous gravois et détritus provenant de l’exécution des travaux.

Les Titulaires procéderont à ce nettoyage sur simple demande de l’établissement ou, le cas échéant, du maître d’œuvre. A défaut, l’établissement se réserve le droit de faire réaliser ce nettoyage aux frais et risques du Titulaire qui n’aurait satisfait à ces obligations de nettoyage.

Le nombre de ces nettoyages n’est pas limité. Ils seront effectués chaque fois que le Maître d’Œuvre l’exigera.

En fin de travaux, les Titulaires procèderont au nettoyage complet du chantier et des ouvrages, comprenant le nettoyage de toutes les pièces, aires, supports et vitrages ayant été souillés pendant l’exécution des travaux.

A cet effet, le Titulaire doit utiliser des produits compatibles avec chaque support nettoyé. Ces produits doit être conformes aux réglementations de protection de l’environnement en vigueur.

Les nettoyages devront être achevés pour que l’établissement puisse réceptionner les travaux en application du CCAP Cadre.

Dans le cas contraire, la réception sera reportée et l’Attributaire du marché concerné sera seul responsable du retard éventuel.

#### NETTOYAGE – GRAVOIS

Toutes les entreprises seront tenues de maintenir en permanence le chantier et les locaux dans un parfait état de propreté.

Les gravois de toute nature seront évacués directement à la décharge publique au fur et à mesure de leur production. Aucune accumulation ne sera tolérée.

L'attention des entreprises est attirée sur les conséquences inhérentes à la présence de gravois et de détritus divers sur les chantiers. En effet, il a été démontré que les poussières et leur dispersion pourraient être responsables de certaines infections nosocomiales.

En conséquence, les détritus doit être enlevés journellement par tout moyen évitant leur dispersion.

En cas de non-observation, l’établissement du GHT Oise Sud pourra interrompre les travaux immédiatement. Le maître d’ouvrage se réserve également le droit de faire exécuter ces prestations par une société spécialisée aux frais et charge du Titulaire si celles-ci sont volontairement ignorées.

En cas de récidive, l'entreprise sera exclue définitivement du chantier et les travaux de nettoyage lui seront imputés.

En fin de chantier, les entreprises sont tenues de procéder à un nettoyage final soigné avec enlèvement de la totalité des résidus.

Les bennes du Service Incinération ne sont pas à la disposition des entreprises.

1.3.2.6 Gardiennage du chantier

Les Titulaires se devront de protéger leur installation, leur matériel et matériaux contre les vols y compris dans les locaux éventuellement occupés durant les travaux, à ses risques et périls.

L’établissement ne pourra être tenu pour responsable en cas de dégradation ou de vol des installations, matériel et matériaux du Titulaire par un tiers et notamment par les patients de l’établissement public.

Il est expressément précisé aux entreprises que chaque entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier un chef de chantier qualifié pour surveiller les travaux et recevoir éventuellement les directives des Services Techniques de l’établissement du GHT Oise Sud. Aucun intérimaire sans encadrement d'un membre de l'entreprise ne sera toléré sur le chantier.

1.3.2.7 Respect des ouvrages et réseaux existants

Les Titulaires devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les bâtiments, canalisations, câbles, boîtiers, réseaux appartenant à l’établissement lors de la réalisation des travaux.

Les Titulaires devront ainsi prendre, pendant l’exécution des travaux, toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvrages existants des dégradations dues à l’établissement du GHT Oise Sud et ses d’objets et à toutes les salissures qui peuvent être provoquées par le nettoyage, la réparation ou la mise en peinture des subjectiles.

Ils sont responsables des dégradations imputables à leur intervention.

Si des dégradations sont constatées par l’établissement ou, le cas échéant, le Maître d’œuvre, la remise en état des lieux sera, par suite, à la charge du Titulaire responsable.

1.3.2.8 Marque de fabrique

A seule fin d’assurer la compatibilité des fournitures incluses dans les travaux qui seront commandés au titre du marché avec les équipements existant au sein des locaux des établissements du GHT Oise Sud, ou afin de définir certains ouvrages, matériaux ou procédé, il peut être fait état dans le présent CCTP Cadre de modèles et de marques nommément cités.

Dans ce cas, et conformément aux exigences fixées au code des marchés publics, les matériaux visés sous ces modèles et marques pourront toujours être remplacés par un matériau équivalent, c’est-à-dire un matériau compatible avec les équipements existant dans les établissements du GHT Oise Sud et dont les qualités sont au moins équivalentes à celles du modèle cité dans les spécifications contractuelles.

Cette substitution est possible même lorsque le modèle ou la marque citée ne serait pas, par omission, accompagné immédiatement des termes « ou équivalent ».

#### APPAREILS - APPAREILLAGES – MATÉRIAUX

L'ensemble des marques figurant au descriptif est donné afin de conserver l’intégrité et l’homogénéité des installations de l’établissement.

Les appareils, appareillages et matériaux (proposés par l'entreprise) devront faire l'objet d'un agrément du Maître d’Œuvre ou de son représentant, à savoir, les Services Techniques de l’établissement du GHT Oise Sud.

A cet effet, les marques, références, caractéristiques techniques des fournitures et appareils utilisés, devront figurer avec précision. L'entrepreneur devra être en mesure de fournir rapidement toutes les documentations techniques en français ainsi que les échantillons qui seraient susceptibles de lui être demandés.

Le matériel devra être livré neuf, de première qualité, estampillé et en parfait état de fonctionnement. Les Services Techniques se réservent le droit d'effectuer des vérifications et de refuser tout matériel ne semblant pas présenter les garanties nécessaires.

Tout changement de matériels et matériaux prévus au devis initial devra faire l'objet d'un accord écrit du Maître d’Œuvre. Dans toute la mesure du possible, le matériel proposé sera adapté à celui existant, voire identique ou similaire et devra obligatoirement être compatible avec l'environnement, les contraintes hospitalières, les normes de sécurité, l'usage intensif et l'exploitation des locaux.

Les appareils mis en place devront être parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation indépendamment de toutes caractéristiques propres au fonctionnement des appareils.

#### DÉFECTUOSITÉS

Tout élément défectueux faisant l'objet du présent marché, devra être impérativement remplacé aux frais de l'entreprise dans les meilleurs délais. Il en sera de même pour toute malfaçon.

Tout manquement au respect des règles de l'art ou du descriptif, pourront être notifiés à l'entreprise et inscrits au PV de chantier. La poursuite des travaux dans les mêmes conditions expose l'entreprise à un refus ultérieur de réception.

1.3.2.9 Références aux normes

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des Accords-Cadres, lorsque les spécifications techniques stipulées au présent CCTP Cadre sont définies par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents (agréments techniques, spécifications techniques communes, autres référentiels techniques), ces références pourront être remplacées par des documents équivalents, c’est-à-dire des documents comportant des prescriptions techniques de même nature et de même niveau.

Cette substitution est possible même lorsque la référence citée ne serait pas, par omission, accompagnée immédiatement des termes « ou équivalent ».

1.3.2.10 Documents après travaux

Après les travaux, les Titulaires remettent au Maître d'Œuvre:

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1 du CCAG: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garanties des fabricants attachés à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

- Au moment de la réception des travaux: les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d’intervention sur l'ouvrage (DIUO).

Pour les DOE, il sera demandé 2 exemplaires au format papier et 1 exemplaire numérique. Le solde de la commande ne pourra être réglé en l’absence de ces documents.

Un exemplaire des documents nécessaire à l'établissement du DIUO est également transmis au Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.

#### NOTICES TECHNIQUES

Les entreprises seront tenues de fournir au Maître d’Œuvre des notices techniques et toutes informations concernant le fonctionnement des appareillages installés (fonctionnement, conduite, consignes de sécurité, opérations d'entretien...) et les pièces de rechange référencées (appareils, appareillages, matériels, équipements...). Ces notices seront rédigées en français.

#### FORMATION DU PERSONNEL

L'entreprise devra procéder à l'instruction du personnel utilisateur et des Services Techniques afin de les familiariser avec les appareillages et installations mis en service ou installés par ses soins. L'entreprise pourra être amenée à faire intervenir le constructeur.

# ARTICLE 2 – LOTS 01 : DESAMIANTAGE

## 2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prescriptions techniques sont énoncées ici sans préjuger de procédés et techniques qui pourront effectivement être mis en œuvre après achèvement de la phase d'études due par l'entreprise avant le démarrage de ses travaux.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les obligations édictées dans les différents documents définissant les prestations à exécuter de manière à assurer le complet achèvement des travaux dans le respect des réglementations en vigueur au moment de l'exécution des travaux, en particulier celles qui concernent la sécurité et la protection des travailleurs et de l'environnement dans le respect des Règles de l'Art.

Le Titulaire devra prévoir dans son offre :

- Les frais d'études, l'établissement et la remise des documents demandés.

- La réalisation des phases test permettant de définir le taux de fibre dans l’air et mesures libératoires finales.

- Tous les travaux annexes nécessaires à la réalisation des travaux de désamiantage, en particulier la dépose d'éléments gênant l'intervention.

- La fourniture, le transport à pied d'œuvre, la mise en place et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux projetés.

- L'amenée, l'établissement, le réglage, le repliement et l'enlèvement de tous les matériels, appareils, engins, échafaudages et bardages nécessaires à la réalisation des travaux.

- Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel.

- Les dépenses de matières consommables.

- Les équipements de chantier exigés par les travaux, y compris les engins spéciaux ou étaiements éventuels nécessaires au cheminement et à la mise en place des matériels lourds et leur repli.

- La main d'œuvre, les matières et appareils nécessaires à la réalisation des contrôles ou des essais rendus nécessaires du fait des travaux.

- L'enlèvement des gravois et des matériels hors service provenant des travaux, leur évacuation en décharges publiques agréées de classe adaptée à la nature des déchets, le nettoyage des voies publiques en cas de salissures dues à l'Entrepreneur, ainsi que toutes les taxes et frais de décharge et de remisage de tous les matériaux.

- Le traitement des déchets contaminés.

### 2.1.1 Règlementation

L'entrepreneur devra se conformer aux différents textes relatifs à la réalisation fixant les contraintes techniques à respecter le traitement d'amiante en vigueur au jour de son intervention et notamment :

- Décret 2011-629 du 3 juin 2011 (relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis)

- Arrêté du 12 décembre 2012 liste A (relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A)

- Arrêté du 12 décembre 2012 liste B (relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B)

- Arrêté du 26 Juin 2013 liste C (relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C)

- Arrêté du 21 décembre 2012 (relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA)

- Arrêté du 25 Juin 2016 (définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateur de repérages)

- Décret 2012-639 du 4 mai 2012 (relatif aux risques d’exposition à l’amiante)

- Décret 2015-789 du 29 juin 2015 (relatif aux risques d’exposition à l’amiante définissant les 3 niveaux d’empoussièrement)

- Décret 2017-899 du 9 mai 2017 (relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations)

- Arrêté MPC du 8 avril 2013 (relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective)

- Arrêté EPI du 7 mars 2013 (relatif aux choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle)

- Arrêté du 23 Février 2012 (définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante)

- Arrêté du 14 août 2012 (relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la VLEP)

- Circulaire DGS/VS 3 n° 94-70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en œuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou des installations – non parue au JO.

- Arrêté du 31 janvier 1995 portant mise en application obligatoire de la norme NF G 28-002 (août 1993) — JO du 9 février 1995.

- Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante – JO du 23 mai 1996.

- Arrêté du 14 mai 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante – JO du 23 mai 1997. Annulation par le Conseil d'État le 15 septembre 1997.

- Instruction n° 97/10 du 4 juillet 1997 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 14 mai 1997 rendant obligatoire la qualification des entreprises pour le retrait et le confinement de l'amiante friable – non parue au JO.

- Arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante – JO du 28 décembre 1997.

- Arrêté du 25 avril 2005 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante – JO du 10 mai 2005, p. 8050-8051.

- Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante – JO du 14 mars 2013, p. 4466-4467.

- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante – JO du 17 avril 2013, p. 6704-6706.

- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante (rectificatif) – JO du 18 mai 2013, p. 8332.

- Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau national non concédé – ministère chargé de l'environnement, non publiée, 8 p.

- Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants – JO du 12 mai 2019.

- Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'utilisation du heaume ventilé à des fins d'étude lors d'opérations comportant un risque d'exposition aux fibres d'amiante – JO du 6 juillet 2019.

- Arrêté du 24 août 2020 modifiant l’arrêté du 6 mars 2018 modifié relatif à l’utilisation du heaume ventilé à des fins d’étude lors d’opérations comportant un risque d’exposition aux fibres d’amiante – JO du 28 août 2020.

- Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme Demat@miante relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante – JO du 8 juillet 2021.

- Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle – JO du 24 avril 2022.

- Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant divers arrêtés relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante – JO du 13 octobre 2022.

- Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants – JO du 7 août 2022.

- Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage d’amiante intitulée « DEMAT@MIANTE »  - JO du 31 décembre 2022.

- Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE – JO du 6 janvier 2023.

- Recommandation R514 « Nettoyage des dalles vinyles amiante » adoptée par le CTN I le 21 février 2022. Ameli.fr

- aux prescriptions du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 du code du travail et toute règlementation relative aux règles techniques concernant les activités de confinement et de retrait de l’amiante ou de matériaux friables contenant de l’amiante et à la circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 - ou équivalent.

- Ils établiront le plan de retrait des produits et matériaux contenant de l’amiante. Ce plan de retrait devra être soumis à l’accord du Maître d’œuvre dans un délai de 8 jours à compter de la date de démarrage du délai d’exécution des travaux fixée au marché, avant sa diffusion aux organismes concernés (CRAM, inspection du travail, OPPBTP)

- au code du travail articles L. 4111-6 et L. 4412-1….

- NFX 46-020 (repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie)

- NFX 46-021 (Traitement de l’amiante dans les immeubles bâtis – Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait – Mission et méthodologie)

- NFX 46-023 (Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante)

- NFX 46-010 (Référentiel technique pour la certification des entreprises réalisation des travaux de traitement de l’amiante)

- NFX 46-011 (Travaux de traitement de l’amiante – Modalités d’attribution et de suite des certifications des entreprises)

- NFX 43-050 (Qualité de l’air. Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission. Méthode indirecte)

- La note DGT 14-918 du 24 Novembre 2014

- La note 15/79 du 4 mars 2015 – Les logigrammes

- La note DGT du 5 décembre 2017

- La note DGT du 19 Juillet 2017

- Instruction DGT/CT2 no 2015/238 du 16 Octobre 2015

- Les règles de l’art, les recommandations de l’INRS :

- ED6091

- ED6262

- ED6028

- ED6027

- ED6171

- ED6172

- ED6142

- ND2185

- ND2325

- NS341

- ND2137

- TL21

- ED6106

- ED6247

- ED6273

Un mois avant le démarrage des travaux, un plan de retrait sera adressé à la DIRECT, à la Caisse régionale d'Assurance Maladie ainsi qu'à l'OPPBTP.

### 2.1.2 Mesures générales de protection

Pour chaque opération pouvant libérer des fibres d'amiante, des mesures doivent être prises avant toute intervention afin de supprimer tout risque d'exposition à l'amiante aussi bien des travailleurs que d'autres personnes se trouvant sur les lieux ou à proximité par l'intermédiaire des dispositions suivantes :

- Organisation du travail.

- Mesures d'isolement de la zone d'émission des poussières.

- Mesures de réduction des émissions de poussières.

- Dépoussiérage et nettoyage des surfaces et outils.

- Déchets d'amiante.

- Restitution des lieux.

- Equipements de protection individuelle (appareils de protection respiratoire, vêtements et

- Equipements de protection).

### 2.1.3 Mesures particulières

Conformément à la réglementation en vigueur dans le cas d'une démolition, un plan prévoit le retrait de l'amiante et des matériaux en contenant.

Ce dernier précisant les caractéristiques suivantes :

- Nature et durée probable des travaux.

- Lieu où les travaux sont à effectuer.

- Méthodes mise en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de

matériaux en contenant.

- Caractéristiques des équipements devant être utilisés pour la protection et la

décontamination des travailleurs et moyens de protection des autres personnes.

- Fréquence et modalité des contrôles effectués sur le chantier.

### 2.1.4 Nature des travaux et localisation

Un rapport de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante sera joint à chaque consultation précisant la nature et la localisation précise des matériaux contenant de l'amiante, l'entreprise prendra donc à sa charge le traitement de tous les matériaux contenant de l'amiante.

### 2.1.5 Conditionnement des déchets et évacuation

- Palettiser les éléments contenant de l'amiante au fur et à mesure du démontage. Filmer immédiatement les palettes complètes et les mettre en attente dans une zone ne présentant aucun risque.

- Conditionner au fur et à mesure les débris d'éléments cassés dans de grands réceptacles.

- Etiqueter, transporter et stocker les palettes des éléments démontés, les G.R.V. et les sacs de déchets. Les déchets ainsi conditionnés doivent ensuite être acheminés vers un centre d'élimination ou de traitement autorisé, selon les procédures fixées par le ministère chargé de l'environnement et mises en application dans chaque région par les Directions Régionales de l'industrie, de recherche et de l'environnement (DIRECT).

- Transmission du bordereau de suivi des déchets au Maître d'Ouvrage.

- L'entreprise de désamiantage aura la charge d'établir ce plan de retrait et de le présenter.

- Avant d'entreprendre des travaux produisant les déchets d'amiante, l'entreprise se doit d'obtenir de la part d'une ISDD (Installation de Stockage des Déchets Dangereux), un certificat d'acceptation préalable, en rapport avec les déchets sur le site.

### 2.1.6 Obligations diverses de l'entreprise.

Si, au cours de l'exécution d'un ouvrage, l'entreprise met en œuvre un procédé breveté, elle devra auparavant remettre au Maître d'Ouvrage une déclaration écrite par laquelle elle certifiera être régulièrement autorisée à employer le procédé en cause. La non observation de cette prescription engagera sa seule responsabilité.

D'une façon générale, tous procédés nouveaux proposés par l'entreprise, devront faire l'objet, avant leur mise en œuvre, d'une demande d'approbation auprès du Maître d'Œuvre, du Maître d'Ouvrage, du Coordinateur SPS et le cas échéant des organismes officiels tels que la Médecine du Travail, de la CARSAT, la DIRECT et l’OPPBTP.

Le Titulaire est tenu de procéder à la reconnaissance des lieux afin d'apprécier les éventuelles difficultés d'accès et d'approvisionnement du chantier, ainsi que les sujétions qui en découlent, y compris les problèmes engendrés par l'occupation des locaux par le personnel et le public.

### 2.1.7 Rapports avec les administrations

En complément des dispositions déjà indiquées dans les autres documents contractuels, il est ici précisé que l'Entreprise doit effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l'exécution de ses travaux auprès des Services de l'Hygiène, de la DIRECT, de la Médecine du Travail, de la CARSAT, de l'OPPBTP.

L'entreprise devra soumettre son plan de retrait aux administrations concernées (DIRECT, CARSAT, OPPBTP).

L'attention est attirée sur le fait que le délai d'instruction de dossier est à ce jour d'un mois incompressible.

Contraintes particulières liées à la nature et au lieu des travaux.

Les travaux de traitement de l'amiante pourront être réalisés, en partie, en même temps que d'autres travaux se déroulant dans l'enceinte du site concerné.

Les travaux devront être exécutés de façon à réduire la gêne induite aux autres intervenants de chantiers.

L’ensemble des installations techniques (fluides secs et fluides humides) sera neutralisé au préalable. Le présent lot devra, avant tous travaux de désamiantage, démolir et évacuer l’ensemble des matériels et matériaux qui ne sont pas en contact direct avec les MCA.

### 2.1.8 Intervenants

En complément des indications déjà fournies il est précisé les éléments suivants :

Textes réglementaires

Les travaux seront réalisés dans le respect de la réglementation française. A ce titre, ils tiendront comptent des DTU et normes françaises en vigueur au moment des travaux.

Dans ce cadre, il est impératif que l'entreprise possède au moment du démarrage des travaux, la qualification spécifique amiante QUALIBAT 1552 ou une autre qualification spécifique amiante équivalente.

### 2.1.9 Prestations générales à la charge de l’entreprise

L'Entreprise doit tous les travaux préliminaires nécessaires à la mise en place des installations de chantier selon les spécifications contractuelles.

A la fin du chantier, l'Entreprise doit le repliement de toutes ses installations à l'exception de celles dont le maintien est jugé nécessaire par le Maître d'Ouvrage pour des raisons de sécurité.

L'entreprise doit toutes les études d'exécution nécessaires au bon accomplissement de son marché.

L'entreprise devra établir, avant toute intervention, une fiche de travaux décrivant précisément la méthodologie qu'elle souhaite utiliser pour traiter l'élément considéré.

Une fiche devra être établie pour chacun des éléments à traiter.

Cette fiche fera l'objet d'approbation de la part du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur SPS.

L'entreprise doit prévoir, jusqu'à la réception des travaux, les équipements nécessaires aux visites de chantier, en nombre suffisant.

### 2.1.10 Reconnaissances complémentaires

- Application d’une phase test permettant de définir le taux de fibres dans l’air et de ce fait de valider la faisabilité de l’opération.

- Mise en place d’un programme d’analyse META.

- Protection de l'environnement - Auto-contrôle.

Avant l’envoi aux autorités compétentes, l’entreprise doit soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Coordonnateur SPS, dans le délai prévu au planning, son Plan de Prévention de Sécurité et Protection de la Santé.

Ce PPSPS devra, entre autre, décrire avec précision toutes les mesures qui seront prises par l'entreprise pour assurer la sécurité et la protection des personnes et de l'environnement, en particulier les analyses d'air qui seront faites éventuellement (méthode d'analyse, fréquence. etc....) dans les zones confinées, les sas, les chemins d'accès et dans l'air filtré extrait durant la totalité des travaux.

De même, dans un délai de 2 semaines après notification du marché, l'Entreprise devra soumettre à l'accord du Maître d'Ouvrage, le laboratoire extérieur qui sera chargé de procéder aux prélèvements et analyses de matériaux.

Ce laboratoire extérieur devra procéder un agrément par le COFRAC en cours de validité, conformément à la réglementation en vigueur, pour la période des travaux.

Ce laboratoire extérieur devra procéder à tous les prélèvements et analyses dont il a la charge d'après le présent CCTP jusqu'à la réception du chantier, l’entreprise devra demander à nouveau l'accord du Maître d'œuvre sur le choix d’un nouveau laboratoire extérieur qui ne pourra intervenir qu'après réception du dit accord.

### 2.1.11 Exigences complémentaires

Pollution de l'air

Il est demandé à l'Entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les niveaux de pollution soient respectés. La stratégie d’échantillonnage sera déterminée par le laboratoire agrémenté.

N.B. : Pour les mesures libératoires, les comptages de particules seront obligatoirement réalisés par microscopie électronique à transmission analytique – META.

Les niveaux de pollution de l'environnement extérieur seront mesurés par l'entrepreneur à proximité de chaque poste de travail.

L'entrepreneur doit dans son offre, l'ensemble des contrôles. Les analyses libératoires seront commandées par l'Entreprise, et à ses frais, au laboratoire extérieur agréé pour lequel le Maître d'œuvre aura donné son accord.

La stratégie d’échantillonnage sera déterminée par le laboratoire agrémenté.

De plus, afin de vérifier qu'il n'y a pas de refoulement de l'air pollué vers l'extérieur au niveau des sas, il est demandé à l'entrepreneur de contrôler le débit de renouvellement d’air dans le sas douche hygiène (2 x volume / min) par un anémomètre.

Pollution de l'eau

Le rejet à l'égout de tout efflue aqueux provenant des zones de désamiantage est toléré sous réserve que les effluents soient filtrés au moyen de filtres absolus et que la qualité de l'eau ainsi filtrée soit régulièrement contrôlée (MES).

Auto-contrôle

Dès le démarrage des travaux, l'entreprise doit mettre en place le P.P.S.P.S. approuvé par le Maître d'Œuvre.

Tous les documents permettant au Maître d’Œuvre de suivre le bon déroulement des chantiers doivent être laissés à sa disposition sur le chantier.

Les conséquences des éventuels désordres créés par l'entreprise sur la qualité du milieu sur/et au voisinage du site, seront à supporter intégralement par l'entreprise.

Pollution sonore

Les matériels utilisés devront satisfaire aux normes en vigueur en matière de pollution sonore tel que le prévoit la réglementation sur l’environnement. Ils seront équipés de systèmes d’insonorisation permettant de réduire au maximum la gêne occasionnée en particulier et surtout en cas de travaux nocturnes.

Protection corporelle

L’entreprise mettra à disposition des travailleurs des vêtements de protection en non tissé avec surbottes et capuche protection type 5 incorporée ainsi que des gants jetables et des gants de protection adaptés au poste de travail. Ces vêtements seront changés et jetés avec les déchets à chaque fin de poste. Il pourra être fait appel à des combinaisons jetables ou lavables.

Protection respiratoire

Selon la nature des travaux, l’entreprise devra fournir aux travailleurs des masques intégrant une filtration P3 et/ou une ventilation assistée et/ou une adduction d’air.

Surveillance médicale

L’entreprise devra faire suivre aux travailleurs la surveillance médicale particulière prévue par la réglementation en vigueur. Cette surveillance fera l'objet de fiches de suivi, précisant notamment l'habilitation du personnel, qui seront tenues à disposition du Maître d'œuvre, du Maître d'Ouvrage et du Coordonnateur SPS, qui pourront les consulter sur simple demande.

Traitements des déchets

En cours de chantier, les matériaux démontés devront être immédiatement stockés sur la zone de stockage de façon à ne pas produire de risque d'accidents.

Pour les matériaux et produits contenant de l’amiante, aucun stockage n'est toléré sur le chantier en dehors des zones de travail.

L’entreprise devra s'organiser de telle façon que l'enlèvement des matériaux et produits contenant de l’amiante soit régulièrement réalisé. A la fin du chantier, le site devra être libéré de tous les matériaux et produits contenant de l’amiante.

En ce qui concerne les matériaux et produits sans amiante déposés par l'entreprise pour les besoins de son chantier, ils devront être évacués en décharge par l'entreprise, la classe de la décharge étant appropriée à la nature des déchets.

Les taxes de décharge sont à la charge de l'entreprise du présent lot.

Les déchets contenant de l’amiante devront être mis en décharge contrôlée de classe 1 (ISDD)

L'entreprise doit obtenir, avant le démarrage des travaux, un certificat (CAP) de mise en décharge et fournir copie de ce certificat au Maître d'œuvre et Maître d'Ouvrage.

Tous les matériaux seront étiquetés et emballés conformément à la réglementation (double ensachage).

L'entreprise devra assurer le transport des matériaux ainsi que tout le travail de manutention. Le transport se fera suivant l'itinéraire le plus approprié entre le site et la décharge (ISDD).

Les taxes de décharge, remisage et transformation sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot, qui tiendra à jour des bordereaux de suivi des déchets qui seront visés à la dépose par le responsable de la décharge.

Ces bordereaux seront restitués au Maître d'œuvre et au Maître d'Ouvrage en fin de chantier.

Procédure en cas de découverte de matériaux ou produits contenant de l’amiante non répertoriés en cours de chantier

Dans le cas de découverte de matériaux ou produits contenant de l’amiante non répertoriés pendant l'exécution des travaux de désamiantage, l'entreprise devra immédiatement prévenir le Maître d'Œuvre : Une première information par téléphone, suivie par une confirmation par mail sous 24 heures.

Le Maître d’Ouvrage missionnera alors un opérateur afin de procéder au prélèvement d'un échantillon du matériau suspect en prenant toutes les précautions dictées par la réglementation en vigueur et aux règles de l'Art. L'échantillon sera envoyé à un laboratoire agrée qui effectuera l’analyse.

Dans l'attente des résultats, les travaux seront stoppés au voisinage du matériau suspect.

A la réception des résultats, le Maître d'Œuvre donnera à l'entreprise les directives à suivre.

Affichage

La mise en place de tout affichage nécessaire au chantier, notamment :

- CHANTIER INTERDIT.

- Port de protections respiratoires obligatoire.

- Port des gants obligatoire.

- Attention Danger Amiante.

- Port de combinaison obligatoire.

- Port de casque obligatoire.

- Port de chaussure de sécurité obligatoire.

- Affichage de la liste des personnes à prévenir en cas d'accident.

- Affichage des seuils de remplacement des filtres air et eau des appareils en activité.

- Affichage des rappels des consignes et de Premier Secours.

- Niveau d’empoussièrement de la zone.

* Liste non limitative.

Zones de travail

L'entreprise doit la mise en place de tout échafaudage ou nacelle lui permettant l'exécution des travaux en toute sécurité, ainsi que la mise en place des protections complémentaires nécessaires aux travaux ou à l'accès aux zones de travail telles que clôtures et portes provisoires.

L’entreprise doit toutes les protections mécaniques nécessaires pour préserver les locaux où aura lieu son intervention.

De plus, l'entreprise doit la mise en place de toute structure (platelage, étai, bardage ou cloisonnement...) provisoire, lui permettant la mise en place de ses protections étanches à l'air et à l’eau.

En cas de travaux extérieur, les protections devront être renforcées de façon à ne pas risquer d'être arrachées ou détériorées par les intempéries.

Il est rappelé que tout matériel introduit dans les zones de confinement devra faire l'objet d'un traitement conforme à la réglementation avant sa sortie du confinement.

Les éléments à traiter sont implantés de telle sorte qu'il est parfois nécessaire pour l'entreprise de procéder au démontage préliminaire de certains autres éléments. Ces démontages préliminaires sont réservés au seul cas ou l'entreprise ne peut accéder à l'élément à ne traiter d'aucune autre manière.

En cas de dégradation sur les ouvrages existants, causés du fait de l'accomplissement des travaux de désamiantage, la remise en état éventuel ou le confortement provisoire (selon avis du Maître d'œuvre) est à la charge de l'entreprise.

Confinement

Ce confinement devra protéger les surfaces contaminables.

Afin d'empêcher la propagation de la pollution en dehors des zones de travail un confinement général de chaque zone de travail sera réalisé par l'entreprise, avant toute autre intervention.

Ce confinement a pour but de rendre étanche les parois qui ne le seraient pas et comprendra la mise en place d'un sas à 3 compartiments pour le matériel, mis en dépression, de taille adaptée à la sortie des matériaux, implanté à la sortie de la zone de travail concernée et d’un sas 5 compartiments pour le personnel.

Pour le niveau 3, ce confinement comprendra en outre la mise en place pour les parties verticales et horizontales de 2 films polyane de 200 microns, ainsi qu'autour de tous les équipements demeurant à l'intérieur de la zone de travail.

Dans le cas de zones à risques d'incendie les films polyane seront remplacés par des films autoextinguibles.

Mise en dépression

Chaque zone de travail sera mise en dépression grâce à des extracteurs munis à filtres absolus.

La dépression à atteindre est de 10 Pa mini par rapport à l'extérieur de la zone de travail.

L’entreprise mettra en place un système de contrôle de dépression avec les alarmes afférentes.

Au cas où la dépression tombe au-dessous de 10 Pa. Les travaux de désamiantage de la zone concernée seront immédiatement arrêtés et ils ne pourront reprendre que lorsque la dépression aura à nouveau atteint la valeur minimum de 10 Pa.

Le taux de renouvellement de l’air à atteindre dans les zones confinées est de : 6 volumes/heure en niveau 2 et 10 volumes/heure en niveau 3

Sas personnel

L’accès en zone se fera par un sas d’accès comprenant 5 compartiments de taille adaptée pour le passage des matériels et des opérateurs.

- Sas 5 compartiments :

• Un module d’habillage (zone propre).

• Un module pour la douche corporelle (zone propre).

• Un module de stockage des vêtements et des appareils respiratoires (zone propre).

• Un module de dépoussiérage (zone polluée).

## 2.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées ci-après :

- L’établissement du plan de retrait.

- Diffusion des documents.

- L’analyse de l’air avant confinement.

- Le confinement, comprendra :

- Des parois étanches.

- Des sas d'entrée multi-compartiments du personnel (3 ou 5 compartiments).

- Une unité de traitement d'eau.

- Un groupe de mise en dépression avec filtre approprié.

- Un test d'étanchéité.

- Un bilan aéraulique avec validation.

- Toutes les mesures d’empoussièrement réglementaires avant, pendant et après prestations y compris celle de fin de chantier et de seconde restitution.

- Des équipements pour le personnel approprié aux produits.

- Les travaux de désamiantage.

- L’évacuation et le traitement des déchets.

### 2.2.1 Nature des travaux

Les travaux de désamiantage à realiser dans les établissements sont :

- Retrait de dalles de sol.

- Retrait de dalles de sol + colle amiantée.

- Retrait de colles amiantées.

- Retrait de colle à carrelage.

- Retrait de colle à faïence murale.

- Retrait de ragréage.

- Retrait de nez de marches.

- Retrait de gaines fibrociment diamètre inf. à 250.

- Retrait de gaines fibrociment diamètre sup. à 250.

- Retrait de canalisation fibrociment en VS.

- Retrait de canalisation fibrociment enterrées.

- Retrait de cloisons hors PICAL et tresses.

- Retrait de dalles de faux-plafond fibrociment.

- Retrait de portes coupe-feu, portes pare-flammes sans tresse.

- Retrait de trappe coupe-feu sans tresse.

- Retrait de flocage.

- Retrait de l'enduit de façade extérieure.

- Retrait de l'enduit  intérieur.

- Retrait de peinture de sol.

- Retrait de peinture murale.

- Retrait en enveloppe extérieure calorifuge.

- Retrait de gaine de ventilation avec joint amianté.

- Retrait d'éléments de type plaques ondulées de couverture en fibrociment.

- Retrait d'ardoises composite.

- Retrait d'ardoises en fibre-ciment.

- Retrait d'éléments de couverture en fibrociment déjà déposés.

- Retrait d'éléments ponctuels d'étanchéité : conduits de cheminée. conduits de ventilation. pare-vapeur (y compris colle).

- Retrait d'éléments de dalles de caniveau en fibrociment.

- Retrait de fourreaux en amiante de pénétration en plancher.

- Retrait de pénétrations en amiante ciment dans voiles béton.

- Retrait d'éléments de bardages de façade en amiante ciment (comprend plaques et "bacs" en fibre-ciment. Ardoises en fibre-ciment. Isolants sous bardage).

- Retrait d'appuis de fenêtre en fibre-ciment.

- Retrait de portes et cloisons palières pour ascenseurs et monte-charge.

- Retrait de freins machineries ascenseurs.

- Retrait de joints de brides tous conduits.

- Retrait d'équipements divers type chaudière, étuve, groupe électrogène.…

- Retrait d'équipements divers type convecteurs et radiateurs, aérothermes.…

- Retrait de menuiseries extérieurs contenant joints ou mastiques amiantés…

- Retrait de matériaux bitumineux amiantés.

  - Pour une épaisseur jusqu’à 5cm inclus.

  - Pour une épaisseur comprise entre 6 à 10 cm inclus.

  - Pour une épaisseur supérieure ou égale à 11cm.

# ARTICLE 3 – LOTS 02 :  TERRASSEMENTS – RESEAUX – CHAUSSEE

## 3.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux de terrassement, tranchées et démolition devront être exécutés en respectant scrupuleusement les préconisations du Service de l’Hygiène de l’établissement du GHT.

Ces prestations devront être réalisées en milieu humide arrosage pour travaux extérieurs et humidification pour démolitions intérieures (dans ce dernier cas, les déblais seront évacués dans des containers étanches). Dans tous les cas, l’entrepreneur devra veiller à éliminer tout risque de dispersion des poussières tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.

Dans l’éventualité de manquement à ces préconisations, le chantier pourra être arrêté sans préavis sur simple injonction au personnel présent sur le site.

Les travaux seront réalisés par du personnel qualifié dont les habilitations nécessaires sont en cours de validité.

### 3.1.1 Documents de références contractuels - Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- NF P 98-331 (septembre 1994) Chaussées et dépendances – Tranchées : ouverture, remblayage, réfection (indice de classement : P98-331)

- NF P 98-304 (octobre 1982) Chaussées – Bordures et caniveaux en granit et en grès (Indice de classement : P 98- 304)

- B 10-601 Produits de carrières - Pierres naturelles - Prescriptions générales concernant les pierres naturelles (en cours de préparation).

- NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières.

- P 18-101 Granulats - Vocabulaire - Définitions et classification.

- NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage d'un sol

- Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2 700 kN.m/m3).

- NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routières - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées.

- NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle.

- NF P 98-130 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi- grenus - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre.

- NF P 98-132 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre.

- NF P 98-136 Enrobés hydrocarbonés - Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples à faible trafic - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre.

- NF P 98-137 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux très minces - Définition - Classification

- Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre.

- NF P 98-138 Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises : graves bitume - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre.

- NF P 98-145 Enrobés hydrocarbonés - Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement de chaussées

- Définitions - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre.

- NF P 98-150 Enrobés hydrocarbonés - Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition des mélanges - Exécution et contrôle.

- NF P 98-160 Revêtement de chaussée - Enduit superficiel d'usure - Spécifications.

- NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle.

- NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux autres que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage à la presse à cisaillement giratoire (PCG).

- NF P 98-303 Pavés en béton.

- NF P 98-306 Produits en béton manufacturés - Pavés jardin en béton.

- P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle.

- P 98-336 Pavés en terre cuite pour sols extérieurs (en cours de préparation).

- NF P 98-705 Matériels de construction et d'entretien des routes - Compacteurs - Terminologie et spécifications commerciales.

- NF P 98-736 Matériel de construction et d'entretien des routes - Compacteurs - Classification.

- NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d'essais.

### 3.1.2 Préparation du terrain

#### Abattage et décochage

Selon l’emplacement de l’arbre à abattre, sa hauteur et son environnement, il pourra être abattu avec ou sans démontage préalable.

Dans le cas où un démontage préalable est nécessaire, il consistera à supprimer progressivement la partie aérienne de l’arbre, et en supprimant dans un premier temps les branches basses, puis en descendant à l’aide de cordages les branches supérieures, les branches coupées ne devant en aucun cas basculer et tomber à des endroits pouvant causer des dégâts.

L’arbre abattu devra tomber strictement du côté et à l’emplacement prévu.

Dans le cas de décochage, l’entrepreneur sera seul juge des moyens utiliser, mécaniques ou non, en fonction des conditions rencontrées.

Pour les arbres à fort enracinement, il y aura lieu de détourer au préalable la souche, de manière à éviter les ruptures dans le sol des racines principales qui doit être extraites.

En tout état de cause, l’entrepreneur sera tenu, lors de l’abattage, de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

- Débroussaillage - Défrichage

Le débroussaillage devra faire disparaître toutes les broussailles, taillis, haies, etc…, par coupement et arrachage des racines.

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront être prises pour ne pas descendre trop en profondeur afin de ne pas polluer la terre arable en remontant des couches inférieures calcaires ou marneuses.

Garantie de survie des arbres et arbustes devant être conservés.

Tous les arbres, arbustes, etc…, devant être conservés devront recevoir une protection. Ces protections seront de type adapté à la taille et à l’emplacement des différents sujets.

Toutes dispositions devront également être prises lors des travaux à proximité de ces sujets à conserver, pour ne créer aucun dommage tant aux racines qu’au sujet.

En tout état de cause, les protections à mettre en place ainsi que les dispositions à prendre devront garantir dans tous les cas et quelles que soient les conditions rencontrées, la survie des sujets à conserver.

Dans le cas où l’un ou même plusieurs sujets viendraient à dépérir, l’entrepreneur en supportera toutes les conséquences.

L’ensemble des végétaux après abattage, débroussaillage et défrichage sera évacué à la décharge. La destruction par brûlage ou incinération sur place sont interdites.

Travaux de démolition d'ouvrages de surface

Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.

Les sols et revêtements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondation comprises.

Les modes de démolition sont laissées à l’appréciation de l’entrepreneur qui adoptera les dispositions adaptées. Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :

La vidange des fosses éventuellement rencontrées dans l’emprise du terrain, leur nettoyage et leur désinfection.

Les puits rencontrés et les fosses devront être comblés en matériaux adaptés.

#### Enlèvement des déchets et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et à mesure. Il sera interdit de brûler les bois sur le chantier.

Les gravois de démolition seront à évacuer au fur et à mesure à la décharge publique, à toute distance. L’entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Pour les eaux superficielles, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires, quelles qu’elles soient pour en assurer l’évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception.

### 3.1.3 Assainissement et drainage

Dans le cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, l’évacuation devra être assurée par pompage.

Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d’évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas d’arrivées d’eaux souterraines, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer l’évacuation au fur et à mesure par tous les moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire jusqu’à la réception.

Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d’évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris dans les prix du marché.

Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

- L’amenée et le repli du matériel spécifique.

- La valeur de location de ce matériel.

- Le maintien à pied d’œuvre et l’entretien.

- Le fonctionnement du matériel, y compris l’énergie nécessaire.

- La main d’œuvre nécessaire.

### 3.1.4 Décapage de terre végétale

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L’épaisseur de ce décapage sera fonction de l’épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir directement des ouvrages tels que dallages, voieries, etc…, la totalité de l’épaisseur de terre végétale existante devra être enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matières impropres, et mise en dépôt dans l’enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps utile, en une ou plusieurs buttes de forme géométriquement facilement cubable, dont le dessus sera incliné.

L’emplacement du dépôt sera défini par le Maître d’Œuvre en temps voulu.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale seront à évacuer hors du chantier par le présent lot.

La terre végétale reste propriété de l’établissement membre du GHT, en aucun cas l’entrepreneur n’est autorisé à évacuer cette terre à son profit.

### 3.1.5 Terrassement de déblai et en excavation

#### Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-après, toutes les fouilles à réaliser par l’entreprise s’entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d’extraction rencontrées en fonction de la nature des terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :

- la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés.

- la démolition par tous moyens d’anciens ouvrages en maçonnerie ou bétons de toute nature éventuellement rencontrés.

- l’arrachage et l’enlèvement de toutes anciennes souches pouvant être rencontrées.

- la démolition ou l’arrachage et l’enlèvement d’anciennes canalisations ou câbles hors service éventuellement rencontrés.

- l’arrosage en période estivale dans le cas de terrassement à proximité de bâtiments hospitaliers.

#### Exécution des fouilles

Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition à la main si des conditions particulières l’exigent. Les engins à utiliser seront adaptés à la nature des terrains et aux conditions de chantier.

L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d’engins spéciaux, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle, roulage, montages, façon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de l’exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :

- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées

- pour chargement des terres devant être enlevées.

L’exécution comprendra, le cas échéant, la façon de rampes d’accès nécessaire et leur enlèvement après coup.

#### Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés ou inclinés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec un degré d’inclinaison à définir en fonction de la nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l’entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront être protégés par un film plastique.

#### Blindage et étaiements

L’entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’avéreraient éventuellement nécessaires ou demandés par le contrôleur SPS.

- Cas de fouilles au droit de bâtiments existants

Au droit de bâtiments existants, il devra être réservé selon le cas :

- soit un talus simple.

- soit un talus dont la crête sera éloigné d’au moins 1 m du mur du bâtiment.

#### Emploi d’explosifs

L’emploi d’explosifs pour l’exécution des fouilles est interdit.

Ou Lorsque l’emploi d’explosifs est autorisé par le Maître de l’Ouvrage, cet emploi est limité par l’obligation de ne pas ébranler le terrain, ni les maçonneries voisines, le cas échéant.

En fond de fouille, l’action des explosifs ne doit pas disloquer le terrain en-dessous du niveau prévu, compte tenu des tolérances admises.

Dans les deux cas ci-dessus, la finition des fouilles devra être réalisée par d’autres moyens.

### 3.1.6 Remblais

Préparation initiale des zones de remblais :

Dans le cas où il serait nécessaire d’exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront à définir par l’entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les types d’engins de compactage à utiliser seront à proposer par l’entrepreneur à l’approbation de Maître d’Œuvre.

Dans le cas où des zones localisées de portance insuffisante seraient rencontrées l’entrepreneur devra purger ces zones et les remplacer par un matériau de meilleure qualité.

Ces travaux de purge comprendront toutes les prestations et fournitures nécessaires. Ces travaux de purge sont implicitement compris dans les prix du marché.

Contrôle :

Les contrôles seront assurés par l’entrepreneur, les valeurs des densités à obtenir étant précisées ci-après au présent CCTP.

Il appartiendra à l’entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la méthode de contrôle, et de les proposer au Maître d’Œuvre, ce dernier pourra s’il le juge nécessaire demander à l’entrepreneur de modifier les modalités proposées.

En ce qui concerne les essais complémentaires que le Maître d’Œuvre pourra à tout moment exiger de l’entrepreneur, les frais entraînés seront :

- à la charge de l’entrepreneur si les résultats des essais lui sont défavorables

- à la charge du Maître d’Ouvrage, dans le cas contraire

#### Exécution des remblais

L’exécution des remblais comprendra :

- La reprise sur stock ou l’amenée de matériaux extérieurs.

- Le réglage en couches successives.

- L’arrosage.

- Le compactage jusqu’à l’obtention des exigences fixées.

- Le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris l’évacuation des terres en excédent.

- La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et l’entretien des ouvrages provisoires correspondants.

L’épaisseur des couches successives de remblai sera à déterminer par l’entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de compactage, etc., et à soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre

Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas l’exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra à l’entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes (l’utilisation du schistes ou matériau de terrils est interdite).

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

Préalablement à l’exécution de tous remblais, l’emprise devant être remblayée devra être soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc.

Selon les charges à supporter par le remblai, il pourra s’avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale à celle exigée pour le remblai. Le Maître d’Œuvre pourra demander à l’entrepreneur des essais de compactage qui seront entièrement à la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

Exigences contractuelles pour les remblais :

L’entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux exigences suivantes :

Compacité par référence à la densité Proctor

+ - 95 % de la densité à l’optimum Proctor normal Ou

+- 95 % à l’indice Proctor modifié

### 3.1.7 Traitement des sols

Dans le cas où un traitement des sols est prévu, les travaux comprendront :

- L’amenée et le repli du matériel spécifique.

- La valeur de location de ce matériel.

- Le maintien à pied d’œuvre, l’entretien et le fonctionnement de ce matériel y compris l’énergie nécessaire, pendant toute la durée voulue.

- Le stockage et l’épandage du liant.

- Le malaxage du mélange.

L’entrepreneur aura à sa charge le nombre de passes d’épandage et de malaxage nécessaire pour obtenir la mouture définie ci-après au présent CCTP.

### 3.1.8 Plateforme support d’ouvrages de voiries

Pour les ouvrages de terrassement devant servir de support à une voirie, trottoir, parking ou autre, la partie supérieure des remblais ou la plate-forme de terrassements devront être soigneusement réglées aux niveaux voulus.

La couche de forme sera à réaliser par apport de matériaux aptes à cet usage, à proposer par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre, ou imposés par le maître d’œuvre selon le cas.

### 3.1.9 Mise en place de terre végétale

La mise en place d’un revêtement en terre végétale comprend :

- La reprise de la terre végétale mise en dépôt au début des travaux.

- Le transport depuis le lieu de dépôt et le déchargement au lieu d’utilisation.

- L’épandage en épaisseur régulière sur les zones à revêtir.

- L’enlèvement de toutes les matières étrangères telles que grosses racines, pierres, déchets divers, etc., non enlevées lors du stockage après décapage.

- Le réglage aux niveaux fixés, après compactage.

La terre végétale mise en place doit permettre le développement normal du gazon et des végétaux, et l’entrepreneur devra, si nécessaire, procéder à son amendement et / ou à sa fertilisation.

### 3.1.10 Transport et enlèvement des terres

- Transports internes pour la réalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous les moyens à l’intérieur du chantier, et le cas échéant, entre le lieu de dépôt, nécessaires à la réalisation des travaux.

L’entrepreneur aura également à réaliser et à entretenir les voiries provisoires ou pistes de circulation utilisées par l’entreprise.

Selon le cas, ces voiries provisoires pourront rester en fin de travaux de terrassements ou seront à démolir par l’entrepreneur.

- Enlèvement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent après exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, seront évacuées hors du chantier par l’entrepreneur.

Les terres seront transportées à la décharge publique ou à un autre lieu au choix de l’entrepreneur, à toute distance, l’entrepreneur fera son affaire de l’obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s’il y a lieu.

## 3.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état Terrassement - Chaussée - Clôture - Déneigement comportent la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conforme aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

### 3.2.1 Terrassement

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-Verbal.

Soit :

- Terrassement en plein masse de diverse classe.

- Débroussaillage.

- Décapage de la terre végétale.

- Terrassement en tranchée.

- Dépôt de terre sur le site.

- Arrachage d’arbre.

- Dépose de divers mobiliers urbains.

- Pose de mobilier urbain.

- Sciage de chaussée.

- Fourniture de tout venant.

- Couche de réglage.

- Béton bitumineux de divers granulats.

- Film géotextile.

### 3.2.2 Canalisations

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès -Verbal.

Soit :

- Tuyaux PVC de divers diamètres.

- Tabouret de branchement de toute dimension.

- Regard à grille.

- Regard de type LT de toute dimension.

- Regard de visite de toute dimension.

- Sondage de chaussée.

- Gaine janolene de divers diamètres.

- Fourreau polyéthylène de divers diamètres.

- Gaine PPT.

- Poteau incendie.

### 3.2.3 Réparations canalisations

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Tuyaux assainissement ciment divers diamètre

- Eau potable canalisation fonte divers diamètre

- Eau potable - manchon divers diamètre

- Petits ouvrages divers

### 3.2.4 Location de matériels

Cette rubrique ne concerne que la location de matériel pour travaux ou transports ponctuels. Les prix comprennent le matériel, le personnel et l'encadrement nécessaires pour les prestations demandées. Les heures facturées sont les heures de présence réelle sur le chantier.

Soit :

- Camion de 10 tonnes.

- Camion de 15 tonnes.

- Balayeuse.

- Chargeur.

- Pelle mécanique.

- Compacteur ou cylindre.

# ARTICLE 4 – LOTS 03 : MACONNERIE

## 4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 4.1.1 Documents de références contractuels- Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- DTU 11.1 Reconnaissances des sols

- DTU 12 Terrassement pour le bâtiment

- DTU 13.11 Fondations superficielles

- DTU 13.2 Fondations profondes : P 11-212-1 et 2

- DTU 14.1 Travaux de cuvelage : NF P 11-221

- DTU 20.1 Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10 - 202-1/A1, P10-202-2, XP10-102- 2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1

- DTU 20.12 Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité : NF P 10-203-1 et 2

- DTU 21 Exécution des travaux en béton : NF P 18-201

- DTU 21.3 Dalles et volées d’escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux

- DTU 21.4 L’utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et béton

- DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire : NF P 10-210-1 et 2

- DTU 23.1 Murs en béton branché : NF P 18-210

- DTU 24.1 Travaux de fumisterie : NF P 51-201

- DTU 24.2.1 Cheminées à foyer ouvert équipée ou non d’un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible NF P 51-202

- DTU 24.2.2 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible : NF P 51-203

- DTU 24.2.3 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible : NF P 51-203

- DTU 24.2.3 Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles : NF P 51-204-1

- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange de plâtre et chaux : NF P 15-201-1 et 2

- DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2

- DTU 27.1 Réalisation de revêtements par injection pneumatique de fibres minérales avec liant : NF P 15-202-1 et 2

- DTU 27.2 Réalisation de revêtement par projection de produit pâteux NFP 15 203-1 et 2

- DTU 42.1 Réfection des façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères – NF P 84-404- 1 et 2 et 3

- DTU 52.1 Revêtement de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2

- DTU 55 Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d’habitation, bureaux et établissements d’enseignement

- DTU 55.2 Revêtements muraux ATTACHES EN PIERRE MINCE / NF P 65-202-1 et 2

- DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes NF P 41- 220

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuations des eaux pluviales : NF P41- 212

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuation d’eaux usées et d’eaux vannes : NF P 41-213

- DTU 63.1 Installations de vides ordures : NF P 81-201

- DTU 65.6 Exécution de panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés NF P 52-301

- DTU 65.7 Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton NF P52-302-1 et 2

- DTU 65.8 Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés dans le béton : NF P 52-303-1 et 2

- Règles de calcul et autres règles

- Règles BAEL 91 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du CCTG)

- Règles BPEL 91 : règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint, suivant les méthodes des états limites (fascicule 61, titre I, section II du CCTG)

- Règles FB : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

- Règles FPM 88 : méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton)

- DTU 13.12 : règles pour le calcul des fondations superficielles

- Règles NV 65 et 67 avec règles N 84 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes

- Règles P.S. 92 : règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments normes NF N6-013 Normes NF

- Toutes les normes françaises énumérées aux annexes « textes normatifs » des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331

Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles du DTU/CCTG et normes, l’ordre de préséance sera celui énoncé aux « clauses communes ».

### 4.1.2 Spécifications et prescriptions techniques

4.1.2.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- l’état des existants et leurs principes constructifs

- la nature des matériaux constituant les existants

- la nature et la constitution des structures porteuses

- la nature et la constitution des planchers et leur flexibilité

En général, sur tous les points pouvant avoir une influence sur l’exécution des travaux du présent lot et sur leur coût.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs sont également contractuellement réputés :

- Avoir visité les lieux.

- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l’état de conservation des constructions concernées.

- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent pour en connaître les principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures.

- Avoir procédé à toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette reconnaissance, et devront comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

4.1.2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de l’exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.

Les travaux seront à réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulières seront à prendre de ce fait par l’entrepreneur :

- Pour garantir la sécurité des occupants

- Pour protéger les existants

Devront particulièrement être protégés : les revêtements de sols et plus particulièrement ceux en textile ou moquette ainsi que les parquets ; le cas échéant, ces revêtements devront être totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l’entrepreneur aura à prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place d’écrans en bâche, film vinyle, etc., et par emploi d’aspirateurs à filtre absolu si nécessaire.

Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de prendre des mesures de protections complémentaires.

Faute par l’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

4.1.2.3 NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages à la partie « Clauses communes » ci-avant

4.1.2.4 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront être réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Dans le cas où les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison ou autre, à démolir, ces installations seront à démolir avec l’ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront être proprement recoupées à un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de l’entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de l’ouvrage à démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulières rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrès nécessaires, ainsi que l’utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies à disques, etc.

4.1.2.5 MATERIAUX ET MATERIELS DE RECUPERATION

Le Maître d’Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-après. Ils seront à déposer avec soins, à trier et à ranger par l’entrepreneur dans l’enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché

En dehors de ces matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions, qu’ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis à l’entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après enlèvement du chantier.

4.1.2.6 SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS

Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également sauf spécifications contraires explicites, l’enlèvement hors du chantier, comprenant : Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Lieu de dépôt au choix de l’entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la charge de l’entrepreneur.

4.1.2.7 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L’entrepreneur devra mettre en œuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires à l’exécution des travaux Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que l’entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maître d’Œuvre.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, être les suivantes :

- Garde-corps et garde gravois.

- Platelages de protection.

- Écrans ou autres dispositifs anti poussière.

- Bâches de protection contre la pluie.

- Protection de revêtements de sols et d’escaliers.

Tous les frais de l’entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du marché.

4.1.2.8 ÉTAIEMENTS - ÉTRÉSILLONNEMENTS – ETC

L’entrepreneur aura à prévoir et à mettre en œuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des butonnages nécessaires à la réalisation des travaux.

Il incombera à l’entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entière de déterminer le principe ainsi que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs à mettre en œuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, l’entrepreneur devra s’assurer que les sols d’appui des dispositifs d’étaiements sont aptes à supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura à prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier à cet état de chose. Pour tous ces étaiements, l’entrepreneur aura à sa charge :

- L’amenée, le montage (ou descente) et la mise en place.

- La location pendant la durée nécessaire.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

4.1.2.9 STOCKAGE DE MATERIAUX ET GRAVOIS SUR PLANCHERS EXISTANTS

Tout stockage de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement interdits sur les planchers existants.

En cas de non-respect de cette interdiction, l’entrepreneur en subira toutes les conséquences.

4.1.2.10 TRAVAUX DE REPRISES EN SOUS-ŒUVRE DE FONDATIONS ET MURS

Pour les reprises en sous-œuvre, il appartiendra à l’entrepreneur d’étudier les solutions techniques d’exécution possibles dans le cas considéré.

Il proposera à l’approbation du Maître d’Œuvre la solution qu’il aura retenue, dont l’entrepreneur gardera toute la responsabilité.

3.1.2.11 LIAISONNEMENT DES OUVRAGES NEUFS AVEC CEUX EXISTANTS CONSERVÉS

Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront être liaisonnés avec les ouvrages existants conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procédé adapté.

Dans le cas où des tassements différentiels sont à envisager, des dispositions particulières seront à prendre à ce sujet.

4.1.2.12 CLOISONS NEUVES A MONTER DANS BATIMENTS EXISTANTS

Les modes de montage et d’exécution des cloisons devront être adaptés aux conditions rencontrées dans l’existant.

En ce qui concerne notamment les jonctions des cloisons avec le sol, le plafond et contre les parois verticales de l’existant, l’entrepreneur devra réaliser tous travaux et mettre en place toutes fournitures accessoires, afin d’obtenir une jonction et une finition répondant aux règles de l’art, ainsi qu’aux impératifs d’isolement phonique le cas échéant.

Pour les cloisons en maçonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront être réalisées par refouillement dans l’existant et harpage, au minimum à raison de 1/ml de hauteur.

Selon le type de cloison et obligatoirement sous les cloisons maçonnées à monter sur un plancher en bois, il sera à mettre en place une semelle au sol.

L’entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux employés.

4.1.2.13 TRAVAUX SUR SOUCHES DE CHEMINÉES

Avant tout début d’exécution des travaux sur souches de cheminées, l’entrepreneur devra mettre en place un plancher de protection pour éviter toutes dégradations à la couverture. Les gravois devront toujours être descendus et enlevés au fur et mesure.

### 4.1.3 Spécification particulières aux travaux démolition

4.1.3.1 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matière de démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les Services compétents et se renseigner sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront être prises par l’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

4.1.3.2 CONDITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

Le chantier ne sera ouvert qu’après autorisation régulière délivrée par les Services compétents. L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées ainsi que les prescriptions définies dans la procédure Hygiène de l’établissement.

Aucun trouble ne devra être, en dehors de ces heures, apporté à la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, l’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier.

4.1.3.3 BRUITS DE CHANTIER

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur, pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas où, par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra être demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de stopper le chantier en cas de gêne majeure pour les occupants des constructions existants.

4.1.3.4 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours être maintenues en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, l’entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

4.1.3.5 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur Titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à proximité dus à un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maître de l’ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers.

4.1.3.6 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

Lors de l’exécution des travaux de démolition, l’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter l’établissement de matériaux ainsi que tous effondrements même partiels pendant la durée des travaux. L’entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barrières de garantie, garde gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s’avéreront nécessaires pour l’exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussières aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que l’entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

4.1.3.7 SAUVEGARDE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES A PROXIMITE

Les travaux de démolition sont à réaliser à proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, l’entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d’exécutions spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particulières.

L’entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

4.1.3.8 UTILISATION DE GROS ENGINS

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les risques que pourraient éventuellement présenter l’utilisation de gros engins pour l’exécution des travaux.

En tout état de cause, il est formellement spécifié que l’utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :

Causer des vibrations d’une ampleur telle qu’elles seraient perceptibles dans les bâtiments existants

Entraîner par suite des manœuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

4.1.3.9 RECONNAISSANCE DES FAÇADES EXISTANTES

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site, à la reconnaissance de la ou des façades existantes.

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- L’état général de la ou des façades.

- La nature du revêtement actuel.

- L’état du support actuel.

L’existence de détériorations éventuelles du support tels que les encrages, micro fissures, fissures, bétons éclatés, etc.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux préparatoires, apprêts et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

4.1.3.10 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS :

En complément aux prescriptions ci-avant à la partie « clauses communes ».

Dans le cas où le personnel de l’entreprise aurait à passer par l’intérieur pour accéder aux fenêtres ou autres pour l’exécution de certains travaux, toutes dispositions seront à prendre pour éviter toutes salissures ou tous dommages aux revêtements de sols, et plus particulièrement aux sols textiles et moquettes, et aux parquets, le cas échéant.

Il en sera de même en ce qui concerne les abords et espaces verts, le cas échéant, qui ne devront subir aucune dégradation du fait des travaux.

Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

4.1.3.11 NETTOYAGES

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages à la partie « clauses communes » ci-avant.

4.1.3.12 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L’entrepreneur aura implicitement à sa charge l’amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le repli des échafaudages et agrès, quels qu’ils soient, nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur et les exigences du contrôleur SPS.

Ces échafaudages devront comporter une protection par bâches en toile ou en polyéthylène, ou par filet selon le cas.

Le type de protection à mettre en place sera fonction du type de traitement de façade prévu d’une part, et des impératifs découlant du site, de l’environnement et des obligations imposées par les Services Publics le cas échéant, d’autre part.

Dans le cas où les échafaudages devraient être implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et espaces floraux, toutes dispositions seront à prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront être réalisés conformément à la demande et suivant les instructions des Services Publics concernés, y compris toutes protections et signalisations de jour et de nuit, le cas échéant.

Dans le cas d’utilisation de camion nacelles, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions seront à demander par l’entrepreneur aux Services Publics concernés, et au Service de la Sécurité dans l’enceinte des sites des établissements du GHT.

4.1.3.13 INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES

Toutes les installations techniques nécessaires telles que branchement et distribution d’eau, branchement et distribution électrique, ainsi que, le cas échéant, compresseur et autres seront à la charge de l’entreprise.

Elle devra obligatoirement installer des compteurs de chantier eau et électricité

Pour les nettoyages de façades faisant appel à l’eau, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la récolte et l’évacuation de cette eau en pied de façade.

Selon le site d’une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d’autre part, elle pourra être évacuée à l’égout, ou devra être recueillie et évacuée hors du chantier par les soins de l’entrepreneur.

## 4.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état démolition - gros œuvre - maçonnerie comportent la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conforme aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants :

### 4.2.1 Terrassement

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Terrassement en pleine masse.

- Débroussaillage.

- Décapage de la terre végétal.

- Fouille en rigole ou en puits.

- Fouille en tranchée.

- Tout venant.

- Raccord de chaussée.

- Mise en dépôt déblais sur site.

- Remblaiement.

### 4.2.2 Canalisation

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant  les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Canalisation PVC tous diamètres.

- Grillage avertisseur.

- Fourreau polyéthylène tous diamètres.

- Drain PVC tous diamètres.

- Siphon de sol.

- Regard préfabriqué tous diamètres.

- Caniveau PVC.

### 4.2.3 Bétons et mortiers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Béton de propreté.

- Béton armé.

- Coffrage.

- Joint de dilatation.

- Armature.

- Treillis soudé.

- Béton pour petit ouvrage.

- Escalier.

### 4.2.4 Planchers et dallages

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Plancher béton toutes épaisseurs.

- Dallage béton.

- Chape rapportée.

### 4.2.5 Maçonneries verticales

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Agglomérés de béton creux, plein, voile BA toutes épaisseurs.

- Bouchement de trémie.

### 4.2.6 Façades et enduits

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Calfeutrement de menuiserie.

- Enduit de ciment.

- Joint.

- Raccord d’enduit de ciment.

- Rejointoiement.

### 4.2.7 Démolition

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Démolition de toute nature.

- Percement de toutes dimensions et de tous diamètres.

- Découpe à la disqueuse de toutes dimensions.

- Dépose d’élément divers (porte, faïence…).

- Saignée.

### 4.2.8 Réfections d’ouvrages

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Appuis ou seuil.

- Rénovation de façade.

### 4.2.9 Ouvrages divers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Bordure béton de toutes dimensions.

- Clôture grillagé de toutes dimensions.

- Conduit de ventilation CF2h00.

### 4.2.10 Matériels

Le matériel figurant dans cette rubrique est considéré comme appartenant à l 'Entreprise. Les prix figurant sur les devis du présent lot tiennent compte de l'amortissement ou de la location.

Soit :

- Pompe de 20 m3/H.

- Camion de 10 tonnes.

- Echafaudage.

# ARTICLE 5 – LOT 04 : COUVERTURE – ZINGERIE - ETANCHEITE

## 5.1  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise devra obligatoirement avoir la qualification RGE.

### 5.1.1 Documents de références contractuels- Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- DTU 40-2 Tuiles

- DTU 40.21 Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement NF P 31-202-1 et 2

- DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite : NF P 31-201-1 et 2

- DTU 40.23 Couverture en tuiles plates de terre cuite

- DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal

- NF P 31-207- 1 et 2

- DTU 40.241 Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal

- DTU 40.25 Couverture en tuiles planes en béton

- DTU 40-1 Ardoises et matériaux divers

- DTU 40.11 Couverture en ardoises NF P 32-201-1 et 2

- DTU 40.14 – Couverture en bardeaux bitumés : NF P 39-201-1 et 2

- DTU 40.3 Couverture en plaques métalliques

- DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôle d’acier galvanisées pré laquées ou de tôles d’acier galvanisées

- DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d’alu pré laqué ou non NF P 34-205-1 et 2

- DTU 40.32 Couverture en plaques ondulées métalliques

- DTU 40-4 Couvertures en feuilles et bandes métalliques

- DTU 40.41 Couverture par grands éléments en feuilles et bandes de zinc

- DTU 40.42 Couverture par grands éléments en aluminium

- DTU 40.43 Couverture par grands éléments en acier galvanisé

- DTU 40.44 Couverture par éléments en acier inoxydable étamé : NF P 34-214-1 et 2

- DTU 40.45 Couverture par éléments en CUIVRE / NF P 34-215-1 et 2

- DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu – NF P 34-216 1 et 2

- DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales

- DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales

- DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales P 36-201

- DTU 31.10 Charpentes et escaliers en bois : NF P 21-203-1 et 2

- DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets :

- NF P 21-205-1 et 2 et 3

- Règles de calculs

- Toutes les normes citées dans les annexes normatives de DTU cités ci-avant

- DTU 43.1 Etanchéité de la toiture-terrasse avec éléments porteurs maçonnerie

- NF P Norme : 84-204-1 et 2

- DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs maçonnerie de pente >= 5 %

- NF P Norme : 84-205-1 et 2

- DTU 43.3 Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité

- NF P Norme : 84-206-1 et 2

- DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois avec revêtement d’étanchéité

- NF P Norme : 84-207-1 et 2

- DTU 45.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures - terrasses ou inclinés

- - NF P 84-208-1 et 2

- DTU 20.12 Conception du GO. En maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement ’étanchéité

- NF P Norme : 10-203-1 et 2

- DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

- NF P Norme : 15-201-1 et 2

- DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

- NF P Norme : 14-201-1 et 2

- DTU 52.1 Revêtements de sols scellés-

- NF P Norme : 61-2-1 et 2

- Règles professionnelles

- Règles professionnelles de la Chambre Syndicale Nationale de l’étanchéité

- Cahier des charges de l’office des Asphaltes

- Recommandations de la Chambre syndicale nationale de l’étanchéité, concernant :

- Les revêtements d’étanchéité admissibles sur panneaux isolants non porteurs en Polystyrène expansé

- Les revêtements d’étanchéité monocouches réalisés à l’aide de feuilles manufacturées À base de bitume

- Cahier des prescriptions techniques d’exécution des toitures en panneaux de particules porteuses support d’étanchéité

- Fiche de sécurité de l’organisme de prévention du B.T.P ; pour ce qui concerne l’étanchéité multicouche sur les terrasses - chauffage des produits

- Conditions générales de l’emploi des dalles de toiture en béton cellulaire auto clavé, armées

- Règles de calculs

- Règles NV 65 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les Constructions (norme P 06-002)

- Règles N 84 : action de la neige sur les constructions (norme P 06-006)

- Normes et autres

Toutes les normes citées dans les annexes normatives des D.T.U. cités ci-avant.

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter à chacun des documents Suivants selon la nature de métal :

DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45

Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 / 402 / 411

Les bétons bitumineux à utiliser pour les protections de l’étanchéité des toitures terrasses accessibles aux véhicules devront être de qualités décrites dans la Directive du LCPC-SETRA de Septembre 1969.

Les mallettes utilisées pour les terrasses sur plots, devront être conformes au Cahier des charges du CERIB.

Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est bien précisé qu’en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles du DTU / CCTG et normes, l’ordre de préséance sera celui énoncé aux « Clauses communes à tous les lots ».

### 5.1.2 Spécifications et prescriptions techniques

5.1.2.1 RECONNAISSANCE DE LA TOITURE EXISTANTE :

Le Titulaire est contractuellement réputé avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance de la toiture existante.

Cette reconnaissance à effectuer concernera notamment :

- Tous les ouvrages de couverture et ouvrages accessoires.

- L’état de la charpente dans la mesure où elle est visible et contrôlable depuis les combles.

- L’état des revêtements d’étanchéité en pleine terrasse et sur les reliefs.

- L’état des divers ouvrages apparents de gros œuvre.

- L’état des ouvrages accessoires et divers.

- Les désordres à ces ouvrages.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Le Titulaire pourra, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

5.1.2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

Les travaux du présent marché sont à réaliser sur une construction existante occupée.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour garantir, lors de l’exécution de ses travaux, la sécurité des occupants.

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.,

En particulier dans le cas de travaux à réaliser en partie par l’intérieur des logements, toutes dispositions seront à prendre pour ne causer aucun dommage aux sols textiles et moquettes, et aux parquets, le cas échéant.

Il en sera de même dans le cas où les ouvriers utiliseraient les entrées et les escaliers pour accéder à la toiture.

Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de réaliser des protections complémentaires.

Il en sera de même en ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun cas subir des dégradations du fait des travaux.

Faute par l’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences éventuelles.

5.1.2.3 NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages à la partie « Clauses communes ».

5.1.2.4 MATÉRIAUX NEUFS MIS EN ŒUVRE

Les matériaux neufs à mettre en œuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou réemployés, devront toujours être de même type et modèle que les matériaux anciens, et dans la mesure du possible être de même provenance et être compatibles entre eux.

5.1.2.5 ETANCHÉITE DU BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX

L’entrepreneur devra toujours assurer l’étanchéité du bâtiment pendant la durée des travaux. Il devra à cet effet mettre en pace toutes bâches, films polyéthylènes ou autres nécessaires.

Avant tout début d’exécution des travaux sur souches de cheminées, l’entrepreneur devra mettre en place un plancher de protection pour éviter toutes dégradations à la couverture. Les gravois devront toujours être descendus et enlevés au fur et à mesure.

5.1.2.6 ENLEVEMENT DES MATÉRIAUX DÉPOSÉS ET DES GRAVOIS

Les prix du marché comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que l’enlèvement hors du chantier et le transport à la décharge publique à toute distance.

5.1.2.7 CONTENU DE L’OFFRE DE L’ENTREPRENEUR

L’offre de l’entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulières quelles qu’elles soient, qui pourront être rencontrées lors de l’exécution des travaux de la présente opération.

Elle tiendra compte en particulier :

- De toutes les constations que l’entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture-terrasse existante.

- De toutes les spécifications des articles précédents.

## 5.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état couverture zinguerie comportent la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conforme aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Pour des raisons de sécurité, lors de travaux en toiture terrasse les gravats, déchets, matériaux neuf et bouteilles de gaz doivent être évacués chaque jour.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

- COUVERTURE – ZINGUERIE

### 5.2.1 Bois et support de couverture

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Ouvrage en sapin comprenant les voliges, lies liteaux, les baguettes demi-ronde, les planches, les chevrons.

- Panneaux de particules CTBX de diverses épaisseurs.

### 5.2.2 Couverture et ouvrage en ZINC

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Lucarne.

- Noue en zinc.

- Raccordement des pénétrations avec besace et sans besace en zinc de diverses épaisseurs.

- Recouvrement de mur.

- Soudure pour réparation.

### 5.2.3 Chéneaux ZINC – descente d’eau pluviales

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Gouttières pendantes en zinc de diverses épaisseurs.

- Gouttières pendantes en PVC de diverses épaisseurs.

- Chéneaux en zinc.

- Descente d’eau pluviale en zinc et PVC.

- Dauphins en fonte de divers diamètres.

### 5.2.4 Couverture tuile terre cuite

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Tuiles à emboitement galbées de divers coloris.

- Faîtage en ½ rond, angulaire et à emboitement.

- Arêtiers à emboitement.

- Rives à emboitement.

- Tuiles à douilles.

- Chatières.

- Solins.

- Ruelles.

### 5.2.5 Châssis de toiture

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Châssis de toit avec chevêtre de diverse dimension.

- Store d’occultation totale.

### 5.2.6 Collecteurs

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Collecteur en fonte de divers diamètres.

- Collecteur en PVC de divers diamètres.

### 5.2.7 Remaniage de couverture

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Remaniage de couverture en tuile mécanique et canal.

- ETANCHEITE

Les prestations du corps d'état étanchéité comportent la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conforme aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Les ouvrants seront équipés de serrure de sûreté avec cylindre européen sur organigramme de l’établissement membre du GHT Oise Sud sauf stipulation particulière.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

### 5.2.8 Isolation thermique

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Panneaux de verre cellulaire de diverses épaisseurs

- Panneaux en mousse de polyuréthane de diverses épaisseurs

### 5.2.9 Etanchéité multicouche

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Fourniture et pose d'une étanchéité multicouche, système indépendant, sur support en béton ou autre pour terrasses circulables piétonnes ou non circulable, terrasse jardin.

### 5.2.10 Etanchéité élastomère

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité élastomère, système adhérent, auto-protégé, destiné à des terrasses circulables et non circulables, terrasse jardin. Etanchéité bicouche soudée, posée sur support béton ou autre, isolation en panneaux de laine de roche ou autre y compris toutes sujétions de pose et matériels.

### 5.2.11 Etanchéité diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

5.2.11.1 ETANCHEITE ASPHALTE

Fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité pour toiture terrasse non circulable et circulable sur support maçonné ou autre avec pente, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

5.2.11.2 ETANCHEITE MEMBRANE PVC

Fourniture et pose d'une étanchéité en membrane PVC, pour toiture terrasse non circulable sur support maçonné ou autre, pose en indépendance, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

5.2.11.3 ETANCHEITE RELEVE

Fourniture et pose de relevés d'étanchéité des parties courantes, sur reliefs en maçonnerie, costière métallique ou panneau isolant, par revêtement multicouche sur toiture terrasse non circulable ou circulable.

5.2.11.4 ETANCHEITE CANIVEAU, CHENEAUX, JOINT DE DILATATION

Fourniture et pose d'étanchéité de caniveaux, chéneaux et joint de dilation par revêtement multicouche sur support béton ou autre.

Etanchéité joint de dilatation.

Fourniture et pose des joints de dilatation bordés par une costière en saillie sans couronnement en maçonnerie ou autre.

### 5.2.12 Protection

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Gravillons de divers granulats

- Dallages préfabriqués de divers dimensions et épaisseurs

- Relevé d’étanchéité

### 5.2.13 Accessoires

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Entrée d’eau de divers diamètres.

- Garde de grève de diverse dimension.

- Crapaudines de divers diamètres.

- Raccord de conduit de ventilation.

- Bande de rive.

- Solin.

- Bande de solin.

- Couvertine.

### 5.2.14 Divers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Toiture inversée.

- Lanterneau de diverse dimension.

### 5.2.15 Dépose de matériaux

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Soit :

- Enlèvement de gravillons et remise en place.

- Dépose de dalle préfabriqué avec ou sans réemploi.

### 5.2.16 Déposes – protections – échafaudages

#### Dépose

Découverture et dépose sans réemploi, comprenant la dépose des faîtages, arêtiers, rives, la démolition des solins et ruelles, l'arrachage des vieux bois, la sortie et les manutentions avec transport sur versant jusqu'à 30m, la descente avec stockage, tous ouvrages de protection, y compris toutes sujétions de dépose et matériels.

#### Bâche en toile

Fourniture et pose d'une bâche en toile, installation et repliement avec coût de la location, y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

#### Echelle

Installation et repliement d'échelle simple, double ou à coulisses pour accès dans le cas d'ouvrages de faible importance au-delà de 3,00 m de hauteur du lieu d'intervention, y compris toutes sujétions de pose et matériels.

#### Echafaudage

Installation et repliement d'échafaudage vertical sur balcon composé de potences, vérins, montants contreventés, amarrés sur la balustrade du balcon, plancher de travail garde-corps et garde-gravois, y compris toutes sujétions de pose et matériels.

# ARTICLE 6 – LOT 05 : VOLETS ROULANTS –OCCULTATIONS

## 6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 6.1.1 Documents de référence contractuels – Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- DTU 37-1 Menuiserie métallique

- NF P 24-203-1

- NF P 24 203-1/A1

- NF P 24-203-2

- DTU 37-2 Menuiserie métallique en rénovation sur dormant existant

- NF P 24-204 1 et DTU 34 Fermetures

- DTU 34-1 Ouvrages de fermeture pour baies libres

- NF P 25-201 1 et 2

- DTU 34-2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtre en fonction de leur exposition au vent Suivant normes :

- NF P 25-101 Fermetures extérieures de bâtiments

- P 25-450 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtre

- P 25-611 Fermetures et stores extérieures de bâtiments - stores bannes - spécifications techniques

- P 25-601 Fermetures et stores extérieures de bâtiments - stores banne - définition - terminologie

- GS 2 Vitrages extérieurs collés (VEC) - cahier des prescriptions techniques

- NF EN 12464-1 Lumière et éclairage - éclairage des lieux de travail partie 1 lieu de travail intérieur

### 6.1.2 Spécifications particulières aux travaux sur existants

6.1.2.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des ouvrages existants.

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- La nature et l’état des stores existants.

- La nature des volets roulants et stores à remplacer.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

6.1.2.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de l’exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime ne soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.

Les travaux seront à réaliser en immeuble occupé, et des dispositions particulières seront à prendre de ce fait par l’entrepreneur :

- Pour garantir la sécurité des occupants.

- Pour protéger les existants.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l’entrepreneur aura à prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place d’écrans en bâche, film vinyle, etc.., et par emploi d’aspirateurs, si nécessaire.

Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

6.1.2.3 NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages aux « Clauses communes ».

6.1.2.4 ORGANISATION DES INTERVENTIONS EN LOGEMENTS OCCUPÉS

Après autorisation du Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fera son affaire de l’organisation de ses interventions en fonction des disponibilités des occupants. Il prendra contact directement avec les occupants pour définir avec eux les dates et heures d’intervention.

Il remettra au Maître d’Ouvrage et Maître d’Œuvre le calendrier détaillé envisagé pour ses interventions.

6.1.2.5 TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION

Les travaux de dépose des volets et stores comprendront implicitement la dépose de tous les ouvrages accessoires tels que cheville vis, descellement, etc.

6.1.2.6 ENLEVEMENT DES MATERIAUX DEPOSES ET DES GRAVOIS

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que l’enlèvement hors du chantier et le transport à la décharge publique à toute distance.

6.1.2.7 SECURITE

L’entrepreneur se doit de fournir les PV de résistance au feu des matériaux avant pose.

## 6.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants,

ci-après :

### 6.2.1 Fourniture et pose volet roulant

- Volet roulant à commande par treuil, toutes dimensions.

- Volet roulant à commande électrique, toutes dimensions.

### 6.2.2 Travaux divers

- Réparation volet roulant existant, toutes dimensions.

### 6.2.3 Stores – Films de protection solaire

6.2.3.1 STORE INTERIEUR AVEC TOILE OCCULTANTE

Fourniture et pose de store intérieur en toile remplissage textile M1 avec coulisse en aluminium en C ou conducteurs souples ou rigides, commande tige oscillante et manivelle repliable, adaptation sur châssis fixe, ouvrant ou porte.

6.2.3.2 TRAVAUX DIVERS

Fourniture et pose de tringles.

Fourniture et pose de coulisses.

Dépose de volets roulants ou stores.

6.2.3.3 FILM DE PROTECTION SOLAIRE

Fourniture et pose de différents types de films :

- Film athermique de protection solaire compatible avec un double vitrage isolant.

- Film athermique compatible avec un double vitrage feuilleté.

- Film anti UV.

- Film de protection contre les chocs.

- Film intimité translucide imitant le verre dépoli.

# ARTICLE 7 – LOT 06 : MENUISERIE INTERIEURE – BOIS - AGENCEMENT

## 7.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les prestations du corps d'état menuiserie intérieure comportent la fourniture et la pose des éléments décrits aux articles du présent CCTP à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Tous les ouvrants seront équipés de serrure de sûreté avec cylindre européen sur organigramme de l’établissement membre du GHT Oise Sud sauf stipulation particulière.

### 7.1.1 Documents de références contractuels- Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- règles, normes DTU et prescriptions en vigueur:

- - Aux DTU 34, 36, 37 et 39

- Aux bases de calcul des constructions pour ce qui concerne les charges d’exploitation des bâtiments et charges dues aux forces de pesanteur

- Aux certificats d'agrément et avis techniques du CSTB

- Aux normes françaises de l'association de normalisation (AFNOR) homologuée par arrêté ministériel en vigueur à la date de remise des offres

- Aux normes NF P 23.101 à 23.502, P23.306 à 23.445 pour ce qui concerne la menuiserie et NF B 32.002 à 32.003, NF P 78.301 à 78.445, P 78.101 pour le vitrage

- Aux normes et règlements acoustique de la NRA

- Aux règles de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation ou des établissements recevant du public les règles de l’Art

- Classification et marquage délivré par le FCBA [CTB-S / CTB-H / CTB- X / MDF-RH / CTBI (incendie)] - ou équivalent

### 7.1.2 Relevés sur place

Le Titulaire du présent lot doit, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires à l'exécution des ouvrages. Le cas échéant, il doit également prendre auprès du Titulaire des lots Maçonnerie et Plâtrerie peinture, faux - plafonds, store), les renseignements nécessaires à la pose des menuiseries.

Le Titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de l'inexactitude des renseignements délivrés par les autres entrepreneurs intervenant sur le chantier pour justifier une omission ou une imperfection quelconque.

### 7.1.3 Dispositions Diverses

Toutes les teintes ou coloris de matériaux, non précisés dans les documents de remise en concurrence du marché, au devis descriptif remis par l’Attributaire du marché ou sur les plans de détail qui lui seraient transmis, seront toujours au choix du Maître d'Œuvre.

### 7.1.4 Traitement des bois

Les bois entrant dans la composition des ouvrages devront recevoir un traitement insecticide de marque agréée par le Centre Technique du Bois (CTB) - ou équivalent.

Le Titulaire du présent lot doit fournir, sur demande de l’établissement membre du GHT Oise Sud ou du Maître d’Œuvre, un certificat de traitement des bois.

Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et être réalisé par trempage. Il doit être compatible avec les produits employés pour recouvrir les bois.

Le Titulaire du présent lot reste seul responsable de toute incompatibilité entre leur traitement et les peintures ou vernis appliqué par le peintre.

Le traitement est réalisé au moins 3 semaines avant la réalisation de l'impression.

### 7.1.5 Protection des ouvrages

Toutes les menuiseries seront protégées efficacement au cours de leur ajustement et durant toute la durée des travaux.

Il sera en particulier exigé une protection des angles des huisseries ou bâtis (prévoir ISOREL mou). Les ouvrages avec éclats, épaufrures ou autres défauts seront rigoureusement refusés et remplacés par le Titulaire du marché.

### 7.1.6 Calfeutrements

Au pourtour de tous leurs ouvrages, le Titulaire du présent lot devra tous les habillages, raccordements et calfeutrements par chants plats.

Ceux-ci seront implicitement compris dans le prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou non signalés au cours des articles du présent CCTP Cadre.

### 7.1.7 Organigramme

Toutes les serrures doivent fonctionner sur l’organigramme de l’établissement membre du GHT Oise Sud sauf stipulation particulière.

Pour chaque serrure il sera dû 3 clefs étiquetées.

Organigramme des sites du GHT Oise Sud

### 7.1.8 Périmètre des prestations

Les travaux sont réputés comprendre, en particulier :

- Toutes sujétions imposées pour la fixation des ouvrages (trous tamponnés, spittée, etc.).

- Le réglage et le calage de toutes les menuiseries.

- La protection des ouvrages durant toute la durée du chantier.

- La mise en place d'étrésillons réglables assurant la stabilité des menuiseries jusqu'à la prise totale des scellements.

- Tous les calfeutrements nécessaires à la parfaite finition des ouvrages.

- Le stockage dans un local étanche et sec des matériaux et ensembles fabriqués en l'attente de pose, sous sa seule responsabilité.

- La mise en jeu des ouvrants avant le passage du peintre.

- Les découpes pour mise en place des grilles de ventilation.

Le Titulaire du présent lot doit tous les renseignements utiles aux autres entreprises pour réservation ou refouillement dans les maçonneries (plans, dimensions, axes, etc.).

## 7.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations du corps d'état menuiserie intérieure comportent la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conforme aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

### 7.2.1 Bloc porte

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

7.2.1.1 BLOC PORTE COMPLET PREPEINT ALVEOLAIRE

- 1 Vantail, toutes dimensions

- 2 Vantaux, toutes dimensions

7.2.1.2 BLOC PORTE COMPLET PREPEINT AME PLEINE

- 1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

- 2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

7.2.1.3 BLOC PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE

- 1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

- 2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

7.2.1.4 BLOC PORTE COUPE-FEU 1/2 HEURE

- 1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

- 2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

7.2.1.5 BLOC PORTE COUPE-FEU 1 HEURE

- 1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

- 2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

7.2.1.6 BLOC PORTE D.A.S.

- 1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

- 2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

7.2.1.7 BLOC PORTE COULISSANT

- 1 Vantail, toutes dimensions, avec ou sans oculus

- 2 Vantaux, toutes dimensions avec ou sans oculus

### 7.2.2 Châssis intérieur

Châssis intérieur bois exotique ou sapin, coupe-feu ou non, vitrage au choix du Maître d’Œuvre, toutes dimensions.

### 7.2.3 Menuiseries divers

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Fourniture et pose de :

- Cadre en bois exotique.

- Façade de gaine technique.

- Trappe de visite.

- Façade de placard coulissant.

- Rayonnage crémaillère.

- Plinthe sapin.

- Coffre cache tuyaux.

- Coffre de volet roulant.

- Protection murale et de porte en PVC 2mm type Décochoc ou équivalent toutes couleurs.

- Mains-courantes.

- Pare –chocs PVC.

### 7.2.4 Quincailleries diverses

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Fourniture et pose de :

- Arrêt de porte et fenêtre.

- Charnière.

- Crémone pompier.

- Ferme porte.

- Paumelle.

- Rive bloc.

- Cylindre européen Deny-fontaine.

- Serrure JPM.

### 7.2.5 Révision de menuiseries

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

Dépose de vantail de porte, de fenêtre, révision de porte et de fenêtre, inversement ouverture de porte.

### 7.2.6 Ameublement

Les prestations du présent article comportent la dépose des éléments défectueux pour évacuation aux DP, la fourniture et la pose des éléments décrits à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée, la fourniture du Procès-verbal.

7.2.6.1 MEUBLE HAUT

Meuble haut en stratifier ou mélaminé blanc, avec porte, toutes dimensions, rayonnage intérieur.

7.2.6.2 MEUBLE BAS

Meuble bas à encastrer sous paillasse en stratifié ou mélaminé blanc, avec porte, toutes dimensions, rayonnage intérieur, sur roulette ou fixe.

7.2.6.3 RAYONNAGE

Rayonnage à poser sur crémaillères, toutes dimensions en mélaminé blanc.

7.2.6.4 PAILLASSE SECHE

Plan de travail post formé en mélaminé blanc de longueur varié avec relevé, sur piétement métallique laqué blanc de hauteur variable (suivant plan fourni par l’établissement membre du GHT).

# ARTICLE 8 – LOT 07 : PLATRERIE

## 8.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 8.1.1 Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre de ses marchés sont essentiellement les suivants :

Démolition légère, construction de cloison de doublages, de plafonds, réalisation d’enduit au plâtre, de gaine pour conduit coupe-feu.

### 8.1.2 Documents de références contractuels  - Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- DTU 20.1 Ouvrage en maçonnerie de petits éléments parois et murs

- DTU 25.1 Enduit intérieur au plâtre

- DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit en plâtre

- DTU 25.222 Plafonds fixés

- DTU 25.231 Plafond suspendus en élément de terre cuite

- DTU 25.232 Plafonds suspendus

- DTU 25.31 Ouvrage verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit en plâtre - exécution de cloisons en carreaux de plâtre

- DTU 25.41 Ouvrages en plaques, de parement plâtre

- DTU 25.42 Ouvrages de doublage et d'habillage

- DTU 25.51 Mise en œuvre du plafond staff

- Règles ThK 77

- NF P 12-300	Gypse et plâtre - Plâtre - Généralités

- NF B 12-301	Gypse et plâtre - plâtre pour enduit intérieure

- NF B 12-302	Plâtre à mouler pour staff

- NF B 12-401	Gypse et plâtre Techniques des essais

- NF P 72-30	Carreaux de plâtre d’origine naturelle à parements lisses pour cloisons de distribution ou doublage

- NF P 72-321	Eléments en plâtre et produits de mise en œuvre liants-colles et colles de blocage à base de plâtre définition, spécifications, essais

Ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

### 8.1.3 Spécifications particulières aux travaux sur existants

8.1.3.1 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des existants.

Lors de cette visite des lieux, ils auront pris connaissance de l’état de la construction en général, et plus particulièrement de tout ce qui peut avoir une influence sur l’exécution des travaux du présent lot, dont notamment :

- La nature et l’état des murs et cloisons.

- La nature et l’état des planchers et leur flexibilité.

- Le type et l’état des plafonds.

- L’état des plâtres existants.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

8.1.3.2 PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de l’exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime, soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place.

Les travaux seront à réaliser en immeuble occupé et des dispositions particulières seront à prendre de ce fait par l’entrepreneur :

Pour garantir la sécurité des occupants, pour protéger les existants.

- Devront être particulièrement protégés : les revêtements de sols et plus particulièrement ceux en textile ou moquette ainsi que les parquets ; le cas échéant, ces revêtements devront être totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers.

- Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l’entrepreneur aura à prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place d’écrans en bâche, film vinyle, etc., et par emploi d’aspirateurs si nécessaire.

Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences éventuelles.

8.1.3.3 NETTOYAGE

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages à la partie « Clauses communes ».

## 8.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants :

### 8.2.1 Démolition légère

Les prestations comprennent la protection des zones non traitées par cloison étanche, la démolition des cloisons et équipements, l’évacuation des déchets aux décharges publiques, et le balayage de la zone traitée.

### 8.2.2 Travaux divers

Les prestations comprennent toutes les sujétions de bouchement de conduit, la fourniture et pose de laine de verre ou roche avec pare vapeur - toutes les sujétions de fixation comprises.

### 8.2.3 Cloisons en carreau de plâtre

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en œuvre de cloisons en carreaux de plâtre normal ou hydrofuges avec mortier colle permettant une mise en œuvre conforme du DTU y compris semelle résiliente en tête de cloison. L’épaisseur de la cloison sera à chaque fois adaptée à la hauteur de l’ouvrage dans des conditions de chocs spécifiques à l’établissement.

### 8.2.4 Cloisons composites

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en œuvre de cloisons composites avec isolant phonique sur ossature acier galvanisé compris fixation et scellement permettant une mise en œuvre conforme du DTU - ou équivalent -, des prescriptions du fabricant et de l'avis technique du CSTB correspondant ou équivalent.

Cloison en Fermacell ou équivalent technique simple peau deux plaques ou double peau quatre plaques, avec ou sans isolant phonique. Cloison en BA13 ou BA 25 simple peau deux plaques ou double peau quatre plaques, avec isolant phonique.

Cloison simple peau deux plaques série Diamant ou double peau quatre plaques série Diamant.

### 8.2.5 Doublage isolant composites laine de roche

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en œuvre par mortier de colle, mises en œuvre conformément au DTU - ou équivalent -, aux prescriptions du fabricant et à l'avis technique du CSTB correspondant - ou équivalent. Les joints entre plaques seront particulièrement soignés y compris bande de calicot et enduit de lissage arasé.

Doublage isolant plaque de plâtre avec isolant 10+60 à 10+90

Doublage isolant plaque de plâtre renforcée diamant avec isolant 10+60 à 10+90

### 8.2.6 Plafond

Les prestations comprennent toutes les sujétions de mise en œuvre de plafond en plaque de plâtre sur ossature acier galvanisé compris fixation et scellement permettant une mise en œuvre conforme du DTU - ou équivalent -, des prescriptions du fabricant et de l'avis technique du CSTB correspondant - ou équivalent -.

### 8.2.7 Enduit et plâtre

L'enduit plâtre sera appliqué sur des supports secs, propres, exempts de suie, bistre, efflorescence, poussière, huile de démoulage. Lorsque le support présente des creux ou inégalités locales accidentelles importantes, ces défauts seront rattrapés par des surcharges locales exécutées au mortier bâtard, au mortier de plâtre ou au plâtre.

Lorsque les creux ou inégalités locales dépassent 5 cm, ces surcharges s'exécutent au mortier bâtard ou mortier de plâtre avec remplissage en briques, tuileaux, hourdis, etc.

Les surcharges sur maçonnerie de plâtre sont exécutées au plâtre ou au mortier de plâtre.

Les surcharges préalables à l'exécution d'enduit au plâtre THD s'effectueront au mortier de ciment ou mortier bâtard, ou au mortier de THD.

8.2.8 Gaine pour conduit coup feu

Fourniture et mise en œuvre de gaines de type "PROMAT" ou équivalent.

Réalisation de conduit par assemblage de plaques PROMAT, ou techniquement équivalent, au moyen de vis et de colle sans aucun couvre joint.

Les joints de plaques ne devront pas être alignés.

Le pied de conduit sera réalisé par une plaque de départ plus grande que la section extérieure du conduit de manière à recevoir les plaques verticales dessus vissées sur des cales et collées.

L’assemblage entre plaques sera réalisé par des coupes droites et d’équerre aussi bien dans le plan de la plaque que dans l’épaisseur de la plaque.

Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de la même façon, sur les 4 faces,

Mise en place de plaque à plat et vissée sur les planchers en périphérie du conduit, le vide entre le conduit et le plancher sera comblé par un produit de garnissage CF de même degré que la plaque.

Classement : Degré Coupe-Feu 1 heure.

# ARTICLE 9 – LOT 08 : PLAFONDS SUSPENDUS – CLOISONS MODULAIRES

## 9.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre du marché sont essentiellement les suivants :

Dépose de faux-plafonds, création de faux plafonds, création de plafonds fixés (Staff, placo…) Création de cloisons modulaires démontables.

### Documents de référence contractuels – Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- DTU 20.1 Ouvrage en maçonnerie de petits éléments parois et murs

- DTU 25.1 Enduit intérieur au plâtre

- DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit en plâtre

- DTU 25.222 Plafonds fixés

- DTU 25.231 Plafond suspendus en élément de terre cuite

- DTU 25.232 Plafonds suspendus

- DTU 25.41 Ouvrages en plaques, de parement plâtre

- DTU 25.42 Ouvrages de doublage et d'habillage

- DTU 25.51 Mise en œuvre du plafond staff

- NF P 12-300 Gypse et plâtre - Plâtre - Généralités

- NF B 12-301 Gypse et plâtre - plâtre pour enduit intérieure

- NF B 12-302 Plâtre à mouler pour staff

- NF B 12-401 Gypse et plâtre Techniques des essais

- NF DTU 35.1Cloisons démontables

Ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

## 9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PLAFONDS SUSPENDUS

### 9.2.1 Relevés sur place

Le Titulaire du présent lot doit, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires à l'exécution des ouvrages.

Le Titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de l'inexactitude des renseignements délivrés par d’autres entrepreneurs intervenant sur le chantier pour justifier une omission ou une imperfection quelconque.

### 9.2.2 Dispositions diverses

Toutes les teintes ou coloris de matériaux seront toujours au choix du Maître d'Œuvre.

### 9.2.3 Spécifications techniques

Les travaux comprendront :

- La vérification de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment à celles relatives aux risques d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulèvement, d'adaptation à l'hygrométrie des locaux, d'isolation thermique et acoustique.

- La fourniture et la pose des éléments métalliques et des dispositifs de fixation à la structure porteuse, la fourniture et la pose des panneaux, dalles, bandes, bacs ou autres éléments constituant le plafond proprement dit, y compris tous systèmes d'accrochage, de fixation, de liaison (pattes à scellements, clips, coulisseaux, glissières, etc...).

- La protection par galvanisation, électro zingage, anodisation ou revêtement organique de tous les éléments métalliques.

- L'exécution des feuillures, engravures, et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation ; le scellement ou la mise en place des éléments de plafonds suspendus, le rebouchage des feuillures, engravures, et trous restant apparents après pose.

- Les travaux relevant du présent lot comprendront également les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages.

Le Titulaire du présent lot se renseignera autant que nécessaire, auprès du Maître d'œuvre, sur les caractéristiques dimensionnelles des éléments d'éclairage, conditionnement d'air, canalisations, câbles, etc.

Le cas échéant, il se conformera aux dessins d'appareillage du Maître d'Œuvre ou dans le cas contraire lui soumettra leurs dessins d'appareillage et de détails d'exécution pour approbation.

Le cas échéant, il soumettra au Maître d'Œuvre le programme d'exécution permettant la coordination et précisera les dispositions à prendre pour limiter l'incidence des variations hygrométriques sur leur matériau.

La mise en œuvre devra comprendre toutes les réservations et renforts pour encastrement des luminaires, bouches d'extraction et de soufflage de la climatisation, elle comprendra également les trappes d'accès facilement démontables au droit des clapets coupe-feu, des gaines de climatisation.

Le Titulaire du marché devra se mettre en rapport avec les entreprises chargées des travaux relevant des autres lots pour toutes les réservations et renforts à prévoir.

### 9.2.4 Découpe

Le Titulaire du présent lot devra pour toutes les dalles de faux-plafond, prévoir toutes les découpes pour installer ou encastrer :

- Les appareils d'éclairage.

- Les bouches de ventilation et de climatisation.

- L’ensemble des appareils et équipements suspendus (rails lève-malade, éclairage de blocs…).

### 9.2.5 Protection des ouvrages

Toutes les pièces métalliques non oxydables ou recouvertes par une peinture cuite au four seront traitées par galvanisation ou métallisation à chaud.

### 9.2.6 Conditions de poses des faux-plafonds

Le Titulaire du présent lot prendra toutes les précautions utiles lors de la fixation des ouvrages sur les planchers existants. Il devra se coordonner parfaitement avec les Titulaires des autres lots pour assurer toutes les réservations à leurs demandes et le calfeutrement autour de leurs ouvrages.

Sont dus tous raidisseurs, profils de rives en L, entretoise, renforts etc...

### 9.2.7 Hauteur de pose

La hauteur de pose des faux-plafonds sera réglée à la demande et pourra être différente suivant les locaux. Si des plans sont fournis par le Maître d’œuvre, elle sera conforme aux indications figurant sur ces plans.

### 9.2.8 Boites a rideaux

Toutes boîtes à rideaux utiles afin de venir arrêter le faux-plafond au niveau des fenêtres sont dues. Réalisation en BA 13 sur ossature métallique galvanisée.

### 9.2.9 Suspentes

L'écartement maximum des suspentes sera de 1,20 m. Un parfait aplomb des suspentes sera exigé.

### 9.2.10 Plan de calepinage / Plan de récolement

En fonction de l’objet des marchés qui lui seront confiés, le Titulaire du présent lot pourra être tenu:

- D’établir avant le début des travaux, un plan de calepinage au 1/50ème des ouvrages (agrandissement éventuel des plans à la charge du Titulaire), en étroite coordination avec les lots Electricité et Climatisation.

- De soumettre ce plan à l'agrément du Maître d'Œuvre en 3 exemplaires.

- De remettre, à la fin du chantier, un plan de récolement des ouvrages.

## 9.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CLOISONS MODULAIRES DEMONTABLES

### 9.3.1 Relevés sur place

Le Titulaire du présent lot doit, en tant que de besoin, le relevé sur place des cotes nécessaires à l'exécution des ouvrages.

Le Titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'insuffisance et/ou de l'inexactitude des renseignements délivrés par d’autres entrepreneurs intervenant sur le chantier pour justifier une omission ou une imperfection quelconque.

### 9.3.2 Dispositions diverses

Toutes les teintes ou coloris des panneaux pleins et des ossatures des cloisons modulaires seront toujours au choix du Maître d'Œuvre.

### 9.3.3 Spécifications techniques

Les travaux comprendront en tant que de besoin :

- La vérification des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment à celles relatives aux risques d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non soulèvement, d'adaptation à l'hygrométrie des locaux, d'isolation thermique et acoustique.

- La fourniture et la pose des éléments métalliques et des dispositifs de fixation, la fourniture et la pose des ossatures, panneaux, châssis vitrés, portes, y compris tous systèmes d'accrochage, de fixation, de liaison

- L'exécution des feuillures, engravures, et trous nécessaires dans les murs et cloisons, le rebouchage des feuillures, engravures, et trous restant apparents après pose.

Les travaux relevant du présent lot comprendront également les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails des ouvrages.

Le Titulaire du présent lot se renseignera autant que nécessaire, auprès du Maître d'œuvre, sur les caractéristiques dimensionnelles des éléments d'éclairage, conditionnement d'air, canalisations, câbles, etc.

Le cas échéant, il se conformera aux dessins d'appareillage du Maître d'Œuvre ou dans le cas contraire lui soumettront leurs dessins d'appareillage et de détails d'exécution pour approbation.

Le cas échéant, il soumettra au Maître d'Œuvre le programme d'exécution permettant la coordination et préciseront les dispositions à prendre pour limiter l'incidence des variations hygrométriques sur leur matériau.

Le Titulaire du marché devra se mettre en rapport avec les entreprises chargées des travaux relevant des autres lots pour toutes les réservations et renforts à prévoir.

### 9.3.4 Protection des ouvrages

Toutes les pièces métalliques non oxydables ou recouvertes par une peinture cuite au four seront traitées par galvanisation ou métallisation à chaud.

### 9.3.5 Conditions de pose

Le Titulaire du présent lot prendra toutes les précautions utiles lors de la fixation des ouvrages sur les planchers existants. Ils devront se coordonner parfaitement avec les autres lots pour assurer toutes les réservations à leurs demandes et le calfeutrement autour de leurs ouvrages.

## 9.4 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants.

### 9.4.1 Dépose

Faux-plafonds suspendus en dalles ou en panneaux y compris ossatures et fixations.

Dalles seules sans réemploi - ossature conservées.

Dalles seules pour réemploi.

Cloisons modulaires démontables.

### 9.4.2 Repose

Dalles en réemploi sur ossatures.

Cloisons modulaires démontables.

### 9.4.3 Nettoyage

Nettoyage d’ossatures conservées après réglage en révision.

### 9.4.4 Démolition

Plafonds en staff ou en plaques de plâtre y compris dépose des suspentes.

Cloisons modulaires démontables

### 9.4.5 Différents types de faux-plafonds

Fourniture et pose de faux-plafonds en dalles de fibres minérales ou de roche sur ossature apparente laquée noire ou blanche, de hauteur quelconque, compris ossature métallique porteuse, suspentes tous accessoires de fixation et rive au pourtour de 25mm.

Les différents modèles de faux-plafond :

- En dalles minérales, acoustique ou non sur ossature semi apparente, toutes dimensions.

- En dalles minérales, acoustique ou non sur ossature apparente, toutes dimensions.

- En dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions pour locaux humides.

- En dalles minérales Hygiène sur ossature apparente.

- En dalles de plâtre peint à perforations M1 sur ossature apparente.

- En dalles de plâtre peint à perforations M1 sur ossature cachée.

- En plaques de plâtre vissées sur ossatures métallique.

### 9.4.6 Dalles seules sur ossature existante

- Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions, avec PV de résistance au feu.

- Dalles minérales, acoustiques ou non, toutes dimensions pour locaux humides.

### 9.4.7 Isolation laine de roche

Pose d’isolant en rouleau y compris pare vapeur, toutes épaisseurs.

### 9.4.8 Joues pour arrêt de plafond

Fourniture façonnage et pose de joues pour arrêt des faux-plafonds compris toutes sujétions de pose, contreventement et raidissement.

Différents types de matériaux :

- Plaque de plâtre.

- Plaque de Staff.

- Aggloméré, contreplaqué ou médium à peindre.

- Mélaminé.

### 9.4.9 Barrière phonique

Barrière phonique ou C.F en plaque de plâtre, toutes épaisseurs.

### 9.4.10 Trappes de visite

Fourniture et pose de trappes de visite pour faux-plafonds en staff ou plaque de plâtre compris chaînette de sécurité, toutes dimensions, CF ou non.

### 9.4.11 Découpes

Découpe pour encastrement de luminaires, spots, bouche de ventilations…

### 9.4.12 Cloisons modulaires démontables

Fourniture et pose de cloisons modulaires démontables de 50mm comprenant les éléments ci-après :

- Ossatures alu laqué blanc.

- Panneaux pleins plaque de plâtré revêtus d’un film vinylique.

- Vitrage glace clair.

- Bloc porte plein stratifié huisserie alu toutes dimensions.

- Bloc porte vitré toutes dimensions.

- Bloc porte semi-vitré toutes dimensions.

### 9.4.13 Prestations complémentaires

Fourniture et mise en œuvre des éléments ci-après en pose soignée :

- Feutre noir à dérouler sur faux-plafonds.

- Joint pompe acrylique.

### 9.4.14 Moyens de levage et de protection

En fonction de l’objet des travaux commandés dans les marchés, le Titulaire du présent lot prévoit dans leur offre le recours aux moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont ils ont la charge.

Poste unique : Echafaudage pour travail en hauteur.

# ARTICLE 10 – LOT 09 : REVETEMENT DE SOLS - PEINTURE

## 10.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 10.1.1 Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre de ses marchés sont essentiellement les suivants :

Travaux de peinture sur tous types de supports

Pose de revêtements muraux divers

Travaux de revêtements de sols (dépose, pose…)

### 10.1.2 Documents de références contractuels – Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- DTU 25-1 Enduit intérieur en plâtre

- DTU 44.1 Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics

- DTU 51.1 Pose de parquets massifs à clouer

- DTU 51.11 Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois

- DTU 51.2 Parquets collés

- DTU 52.1 Revêtement de sols scellés

- DTU 53.1 Revêtement de sols textiles

- DTU 53.2 Revêtement de sols plastiques collés

- DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments

- DTU 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques

- DTU 59.3 Peinture de sols

- DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux

- NFT 30.700	Peintures - Revêtements plastiques épais - Spécifications

- NFT 30.804	Peintures pour le bâtiment - Spécifications des peintures microporeuse pour façades

- T 30.805	Peintures - Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment

- NFT 31.004	Pigment - Minium pour peintures

- Norme de série T30 concerne les spécifications d’usage de produits finis et les méthodes d’essais

- Norme de série T34 concerne les systèmes et spécifications des peintures

- Norme de série T34 concerne les préparations des subjectiles acier avant peinture par projection ;

Ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

### 10.1.3 Provenance et qualité des matériaux

Le Titulaire du présent lot doit fournir, sur demande de l’établissement membre du GHT Oise Sud

ou de son Maître d’œuvre, tous les procès-verbaux d'essais et avis techniques du CSTB ou des laboratoires d'essais agréés correspondants - ou équivalent -, notamment en ce qui concerne les caractéristiques suivantes :

- Classement UPEC.

- Indice de diminution de transmission des bruits d'impacts (Delta L).

- Le coefficient de conductibilité thermique.

- Le classement de réaction au feu.

- La solidité à la lumière.

Tous les matériaux mis en œuvre seront de première qualité. Ils parviendront sur le chantier dans des récipients comportant les marques distinctives permettant l'identification des produits. Les types d'étiquettes seront conformes aux Normes européennes ou françaises et à la législation en vigueur.

Les matériaux ne relevant pas d'une Norme européenne ou française, devront obligatoirement Bénéficier d'un avis technique favorable délivré par le CSTB - ou équivalent -.

Sur demande de l’établissement membre du GHT Oise sud , le Titulaire du présent lot remettra une notice descriptive détaillée des matériaux proposés.

L'application des peintures ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures, les serrures, etc.

Il appartiendra au Titulaire du présent lot de supporter, le cas échéant, les frais de démontage et de remise en état des serrures dont le fonctionnement serait défectueux par manque de précautions de leur part.

### 10.1.4 Contrôles et essais

Les contrôles et essais seront réalisés conformément aux spécifications du Cahier du C.S.T.B. intitulé: "Essais et Cahiers des Charges de revêtements plastiques des sols, Cahier n°193 - Fascicule n°21" - ou équivalent -.

### 10.1.5 Conditions d’exécution

Le Titulaire du présent lot doit s'assurer que les supports sont convenablement nettoyés et débarrassés de tous déchets et particulièrement de tous éléments de plâtre.

Il doit également, le cas échéant, selon l’objet des marchés, vérifier l'équerrage des locaux et s'assurer que tous les fourreaux pour tuyauteries et canalisations ont bien été mis en place par les autres corps de métiers et signaler toutes anomalies au Maître d'œuvre.

Au titre des prestations commandées dans le cadre des marchés, le Titulaire du présent lot doit, outre les travaux :

- Les fournitures et façons accessoires à l'exécution des travaux :

- Les produits à mettre en œuvre

- L’outillage, le matériel d'exécution des travaux : échelles, échafaudages, ainsi que	toutes les fournitures ou façons accessoires non mentionnées au présent document, mais rendues nécessaires pour la parfaite exécution des travaux.

- La protection du sol et la signalisation du chantier, pendant la durée du chantier.

- Le nettoyage usuel du chantier en fin de travaux :

- Nettoyage de la vitrerie et de la miroiterie

- Nettoyage des différents éléments ayant un caractère définitif (interrupteurs, prises de courant, bloc d'évacuation, éléments menuisés, robinetterie, garnitures Rivbloc ...)

### 10.1.6 Préparation des supports

Les prestations commandées dans le cadre des marchés comprennent, en tant que de besoin, un nettoyage complémentaire ainsi que les rebouchages, ragréages, lissages.

Le Titulaire du présent lot doit s'informer de la nature des éventuels produits employés par les entreprises Titulaires des autres lots sur les supports, afin de vérifier leur bonne tenue et leur compatibilité avec les matériaux qu'il doit lui-même utiliser.

La planitude des surfaces revêtues doit être telle qu'à la règle de 2 m n'apparaisse aucune différence supérieure à :

- 3 mm sur l'ensemble des surfaces.

- 1 mm au droit de l'alignement des joints.

Le Titulaire du présent lot effectuera donc tous les travaux qu'ils jugent nécessaires pour parvenir à un tel résultat :

- Piochage de chape existante.

- Rattrapage de pentes.

- Recharges éventuelles.

- Reprise d’enduit.

- Ragréages, lissages.

- etc.

### 10.1.7 Préparation des supports anciens

Le support ancien sera mis à nu par dépose du revêtement existant. Si nécessaire les dispositions utiles seront prises afin d'obtenir une adaptation du support conforme au DTU.

Le Titulaire du présent lot effectuera donc tous les travaux qu'ils jugent nécessaires pour parvenir à un travail fait dans les règles de l’art et conforme au DTU.

### 10.1.8 Mise en œuvre de revêtements en les sols plastiques

Ces revêtements seront choisis dans leur plus grande largeur. Ils seront collés sur toute leur surface. Ne seront pas tolérés les joints dans la largeur des lés.

Le Titulaire du présent lot inclut dans son offre, toutes les sujétions pour mise à température des locaux et notamment des supports. Les revêtements et adhésifs devront être placés pendant 24 heures au moins avant la mise en œuvre dans un local où la température ne sera pas inférieure à 15°C.

Le Titulaire du présent lot doit exécuter tous découpages nécessaires au pourtour des tuyauteries, des appareils, poteaux, colonnes, etc. de façon parfaite.

### 10.1.9 Reconnaissance des subjectiles

Les anciens subjectiles déjà revêtus de peinture, doit être accepté sans réserve par le Titulaire du présent lot, qui doit tenir compte dans la formulation de leur offre, des travaux nécessaires avant peinturage.

Avant exécution de ces travaux, le Titulaire du présent lot fera constater par le Maître d’Ouvrage ou, le cas échéant, le Maître d'Œuvre, l'état des subjectiles neufs qui ne sont pas conformes à l'état de finition préconisé.

Tout début d'intervention de la part de l’Attributaire du marché sous-entend une acceptation sans réserve des fonds.

### 10.1.10 Teintes

Toutes les teintes ou coloris de matériaux seront toujours au choix du Maître d'Œuvre.

Le coloris des revêtements de sols et muraux pourra être différent selon les locaux, sans entraîner de plus- value au prix du marché.

Tous les éléments d'un même coloris devront avoir entre eux une teinte rigoureusement identique.

### 10.1.11 Colles

La colle employée sera conforme aux instructions des fabricants.

### 10.1.12 Remarques importante

Le Titulaire du présent lot doit assurer la fourniture et la pose de revêtements de sol conformes aux Normes dans le respect des DTU - ou équivalent - et des règles de pose des fabricants. Le classement UPEC demandé est U3 P3 ou U4 P3 et la résistance au feu M3 ou M2. Les prestations comportent l'ajustage soigné y compris au pourtour des locaux et remise en jeu des portes en fonction de la nouvelle hauteur du sol.

## 10.2 PRESTATIONS PREVUES REVETEMENTS DE SOL

Les prestations prévues pour les travaux de revêtements de sol comportent notamment les interventions listées aux articles suivants

### 10.2.1 Travaux préparatoires

10.2.1.1 DEPOSE ARRACHAGE

- Dépose du revêtement de sol existant y compris sortie et enlèvement à la décharge publique.

10.2.1.2 D E C A P A G E DE LA CIRE DES DALLES

- Nettoyage à la lessive Saint-Marc - ou équivalent - à l'aide d'une roto brosse.

- Rinçage à l'eau claire.

10.2.1.3 F I X A T I O N DES SOLS

- Application d'une couche primaire.

10.2.1.4 R A G R E A G E UNE PASSE

- Ragréage une passe.

- Ponçage à la pierre.

10.2.1.5 R A G R E A G E DEUX PASSES

- Ragréage deux passes.

- Ponçage à la pierre.

10.2.1.6 R A G R E A G E FIBRE UNE PASSE

- Ragréage fibré sur 4 mm d'épaisseur environ à raison de 6 kg / m².

- Ponçage à la pierre.

10.2.1.7 E N D U I T DE LISSAGE

- Type P3.

- Ponçage à la pierre.

### 10.2.2 Prescriptions de pose du revêtement de sol

Fourniture et mise en œuvre de revêtements de sol conformes aux Normes en pose suivant DTU – ou équivalent- et prescriptions des fabricants. Les prestations comportent l'ajustage soigné y compris au pourtour des locaux et remise en jeu des portes en fonction de la nouvelle hauteur du sol.

Différents matériaux de sol :

- Revêtement plastique en lés.

- Revêtement plastique en dalles.

- Revêtement type linoléum.

- Revêtements PVC en lès.

- Revêtements PVC en dalles.

- Revêtements PVC mural.

- Revêtements PVC mural pour douche.

- Revêtements PVC pour douche Finitions.

- Joint soudé à chaud.

- Remontée en plinthes.

- Fourniture et Pose barres de seuil inox ou laitons vissées à chaque changement de revêtement.

### 10.2.3 Siphon de sol

Fourniture et pose de siphon de sol.

### 10.2.4 Couvre joint remontée en plinthes

Fourniture et pose de couvre joint de divers dimension y compris la mise en place des clips.

## 10.3 PRESTATIONS PREVUES PEINTURE

### 10.3.1 Peinture extérieur

10.3.1.1 BOISERIES – CROISEES

- Lessivage pour repeindre.

- Rinçage à l'eau claire.

- Rebouchage à l'enduit gras.

- Ponçage sur rebouchage.

- Application deux couches peinture Glycéro brillante.

10.3.1.2 LAMBRIS

- Les prestations comportent le lessivage, le rinçage à l'eau claire.

- Application d'un vernis marine extérieur en 3 couches.

10.3.1.3 ELEMENTS METALLIQUES - DESCENTES PLUVIALES

- Lessivage pour repeindre y compris dégraissage.

- Brossage des parties oxydées.

- Application primaire antirouille une couche en révision.

- Application deux couches peinture glycérophtalique brillante.

10.3.1.4 GARDE CORPS ET GRILLES METALLIQUES

- Lessivage pour repeindre y compris dégraissage.

- Brossage des parties oxydées.

- Application primaire antirouille une couche en révision.

- Application deux couches peinture glycérophtalique brillante en finition.

10.3.1.5 REVETEMENT SOUPLE D’IMPERMEABILISATION DE FAÇADE

Mise en œuvre d'un revêtement souple d'imperméabilisation à base de résine acrylique en dispersion aqueuse à finition élastomérique, de classe I4, I3 ou I2.

Pour le revêtement souple de classe I4, les prestations prévues incluent :

- Couche d'impression constituée par l'application d'une couche diluée à 5 % soit 250 g/m² dilution comprise : selon le relief et la porosité du support la consommation du produit indiqué devra être majorée.

- Application de deux couches intermédiaires de 400g/m² chacune avec encollage, enrobage et marouflage de l'armature une toile entre couches.

- Couche de finition constituée d'une couche à raison de 400g/m² Consommation totale du produit 1200 g/m² minimum sur support lisse.

- La mise en œuvre sera exécutée conformément au DTU 42.1

### 10.3.2 Peinture intérieure

PRESTATIONS DE BASE TRAVAUX COURANTS

Protection des sols conservés par film polyane y compris dépose et évacuation en fin de chantier.

10.3.2.1 PLAFONDS OU MURS

- Lessivage.

- Rinçage à l'eau claire.

- Egrenage des peintures écaillées.

- Ouverture et rebouchage des fissures et Impression.

- Enduit repassé des parties dégradées 30%.

- Ponçage à sec.

- Application deux couches peinture acrylique mate, satinée ou brillante.

10.3.2.2 BOISERIES

- Lessivage pour repeindre.

- Rinçage à l'eau claire.

- Rebouchage à l'enduit gras.

- Ponçage sur rebouchage.

- Application deux couches peinture acrylique satinée ou brillante.

10.3.2.3 GARDE CORPS ET GRILLES METALLIQUES

- Lessivage pour repeindre y compris dégraissage.

- Brossage des parties oxydées.

- Application primaire antirouille une couche en révision.

- Application deux couches peinture glycérophtalique satinée ou brillante.

10.3.2.4 RADIATEURS ET TUYAUTERIES

- Lessivage pour repeindre.

- Rinçage à l'eau claire.

- Application deux couches peinture acrylique brillante ou satinée résistant à la chaleur.

10.3.2.5 PEINTURE SOL

- Nettoyage, dégraissage.

- Impression fixatrice une couche.

- Application deux couches peinture aux résines époxy compris toutes sujétions de ventilation des locaux.

10.3.2.6 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

- Détapissage de la tenture existante.

- Ponçage des peluches.

- Plus-value sur lessivage.

- Arrachage du revêtement existant.

- Grattage des résidus de colle.

- Décapage par tous procédés appropriés de l'ancienne peinture en présence compris rinçage de l'ensemble décapé.

- Application une couche primaire antirouille ou impression en plein.

- Enduit non repassé.

- Enduit repassé.

### 10.3.3 Toile de verre

Fourniture et pose de toile de verre imputrescible non tissée, lisse, au choix du Maître d’Ouvrage, classement M1, mise en peinture et préparations conformes aux prescriptions du fabricant pour un état de finition.

Différents grammages:

- Toiles de verre 125g.

- Toiles de verre 150g.

- Toiles de verre 190g.

### 10.3.4 Papiers peints

Fourniture et pose papiers peints, tous grammages.

### 10.3.5 Travaux divers de dépose et repose d’éléments spécifiques.

Afin de permettre une finition soignée avant les travaux préparatoires de peinture, il sera prévu la dépose de panneaux signalétique, de plans d'évacuation ou d'intervention collé vissé et d'éléments divers sur porte, des différents boitiers d’appareillages électriques et tout accessoires muraux avant remise en peinture totale et en fin d’intervention après confirmation de la pérennité des équipements déposés par le Maître d’Œuvre ces éléments seront reposés.

### 10.3.6 Nettoyage usuel de fin de chantier

Le nettoyage usuel sera évalué par un pourcentage appliqué sur les totaux travaux de peinture.

### 10.3.7 Moyens de levages et de protection

En fonction de l’objet des travaux commandés dans les marchés, le Titulaire du présent lot prévoit dans leur offre le recours aux moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont ils ont la charge.

Différents postes :

- Echafaudage pour travail en hauteur travaux intérieurs.

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur.

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour).

# ARTICLE 11 – LOT 10: PLOMBERIE – SANITAIRE - CHAUFFAGE

## 11.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 11.1.1 Etendue des travaux

Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre de ses marchés sont essentiellement les suivants :

- Les installations de distribution de chaleur nécessaires au chauffage.

- Les distributions d'eau froide.

- Les distributions d'eau chaude sanitaire.

- Les évacuations EU, EV, EP.

- Les appareils et robinetteries sanitaires.

- Les accessoires sanitaires.

- La mise en service et désinfection des installations.

### 11.1.2 Documents de références contractuels- Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- Code de la construction et de l’habitation.

- Le Code du travail.

- Le Code de la santé.

- Des arrêtés et décrets en vigueur.

- Des normes françaises.

- Des documents techniques unifiés (D.T.U.).

- Des règlements de sécurité relatifs au type d’activités.

- Des règles et des recommandations des associations agréées ou professionnelles

- AFNOR (Association Française de Normalisation).

- UTE (Union Technique de l’Électricité).

- COPREC (Comité des Organismes de Prévention de Contrôle Technique).

- CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des usagers d’électricité).

- Des prescriptions du Bureau de Contrôle.

- et selon les règles de l’Art.

- Règlement sanitaire départemental type et circulaire du 09 août 1978, modifiée par les circulaires du 26 avril 1982, du 20 janvier 1983, du 10 août 1984, du 22 mai 1997 et 99- 217 du 12 avril 1999.

- Les textes réglementaires sur la législation du travail et de la protection des travailleurs, code du travail.

- DTU TH.K et G1.

- DTU 65 : Installations de chauffage.

- DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments.

- DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage.

- La norme P52.004 : Ensemble de régulation pour installations à eau chaude.

- La norme NF EN 13779 de juillet 2007 concernant la ventilation des bâtiments non résidentiels

- La norme NF EN 378 de juillet 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur

- Arrêté du 23 Juin 78 relatif aux installations fixes destinées au chauffage

- Arrêté du 23 mars 82 modifié par l'arrêté du 28 octobre 83 concernant la ventilation des locaux.

- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements de soins (type U)

- La NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)

- Les normes NF EN 806-1, NF EN 806-2 et NF EN 806-3.

- Circulaire DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPRR/126 du 03 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

- L’ensemble des circulaires décrets et arrêtés concernant l’eau et la santé publique et plus particulièrement la prévention du risque lié aux légionnelles dans les établissements de santé.

Ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

### 11.1.3 Généralités

Les matériels à mettre en œuvre doit être neufs, d’un type normalisé et estampillé NF - ou norme équivalente.

La réalisation de tous les réseaux doit être particulièrement soignée et leur mode de pose doit être conforme aux textes officiels en vigueur.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas être le siège d’échauffements préjudiciables à sa tenue et à celle des appareils inclus ou voisins.

### 11.1.4 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture à la charge du Titulaire du présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :

- Etudes, plans, note de calcul.

- Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés séparément.

### 11.1.5 Installation

Toute installation, à la charge du Titulaire du présent lot comporte, en tant que de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas où l’installation ne pourrait suivre immédiatement à la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise à pied d’œuvre des matériels.

- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de câbles, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés à la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées entreprises éventuelle des plâtres, enduits, peintures.

- Mise à la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

### 11.1.6 Coordination

Le Titulaire du présent lot doit recueillir auprès du Maître d’Œuvre, tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation à l’ensemble de l’opération de travaux.

Le cas échéant, le Titulaire du présent lot doit avant de commencer le montage de l’installation :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maître d’Œuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit l’attention du Maître d’Œuvre sur toutes les parties de l’installation qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maître d’Œuvre, le Titulaire du présent lot lui fournis, pendant la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’un commun accord, tous les documents permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour effectuer l’installation de leurs équipements.

De son côté, le Maître d’Œuvre met à la disposition du Titulaire du présent lot, ces mêmes ouvrages et installations conformément à un planning établi d’un commun accord.

## 11.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants :

### 11.2.1 Réseaux

Nota : tous les réseaux seront adaptés pour une désinfection par chloration

11.2.1.1 TUBE CUIVRE

Tube cuivre écroui comprenant la fourniture et pose du tube, les fixations sur colliers isophoniques doubles ou simples, toutes les sujétions de façonnage et toutes les pièces du commerce (coudes, manchons, té, collet…) raccord nécessaires. En réseaux horizontaux, verticaux et distributions intérieures, en sous-sol ou galerie technique, soudage par brasure ordinaire ou brasure argent de tous diamètres.

11.2.1.2 TUYAUX POLYETHYLENE

Fourniture et pose de tube polyéthylène semi rigide pour alimentation en eau sous pression avec support, raccords, té, coudes, y compris toutes sujétions de pose et matériels.

Tube polyéthylène Haute Densité à pression nominale PN 16, en couronne, en touret ou en barre, noir avec bandes bleues, pour eau potable de tout diamètre.

11.2.1.3 TUYAUX VULCATHENE

Fourniture et pose de tuyaux vulcathène de tout diamètre, y compris : siphon, fixations, coupes et emboîtures y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.1.4 TUBE ACIER GALVANISE

Fourniture et pose de tube acier galvanisé de tout diamètre, y compris fixations, coupes et filetages, joints toutes les sujétions de façonnage tel que coupes, coudes, piquages ainsi que toutes les pièces raccord nécessaires.

11.2.1.5 TUBE INOX

Fourniture et pose de tube inox de tout diamètre, y compris fixations, coupes filetages et/ou sertissages, joints toutes les sujétions de façonnage tel que coupes, coudes, piquages ainsi que toutes les pièces raccord nécessaires.

11.2.1.6 CALORIFUGE

Fourniture et pose de calorifuge par Armaflex sur tube cuivre y compris toutes sujétions de façonnage et pièce de raccords pour tout diamètre et d’épaisseur variable de 13 à 34mm.

### 11.2.2 Tube de vidange

11.2.2.1 TUBE CUIVRE

Fourniture et pose de tube cuivre pour vidange d'appareils sanitaires comprenant façonnages, raccords et accessoires nécessaires : coudes, tés pied de biche, bouchons de dégorgement y compris fixations, brasures et toutes sujétions de pose et matériels de tout diamètre.

11.2.2.2 TUYAUX FONTE

Fourniture et pose de tube en fonte SMU ou SME, de tout diamètre pour l’évacuation des eaux usée ou eau vannes y compris : collecteur, culotte, tampons, coudes, coupes, siphon de sol, fixations par colliers, façon des joints…), et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.2.3 TUYAUX PVC

Fourniture et pose de tuyaux PVC de tout diamètre pour l’évacuation des eaux usée ou eau vannes y compris : fixations, coupes, té, collecteur, culotte, tampon, vidange, accessoires et emboîtures y compris toutes sujétions de pose et de matériels.

### 11.2.3 Robinetterie

Nota : toute la robinetterie de l’appareillage installé dans les zones sensibles de l’établissement membre du GHT Oise Sud permettra la possibilité de poser un filtre terminal.

11.2.3.1 ROBINET D'ARRET EAU

Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt eau 1/4 tour passage intégral sur tube en cuivre, acier galvanisé, PVC, polyéthylène et en vulcathène de tout diamètre, y compris raccordement, soudures, écrous, joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.2 ROBINET DE PUISAGE

Fourniture et pose d'un robinet de puisage sur tube en cuivre, de tout diamètre, y compris raccordement, soudures, écrous, joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.4.3 ROBINET DE MACHINE A LAVER

Fourniture et pose d'un robinet de puisage sur tube en cuivre, de tout diamètre, y compris raccordement, soudures, écrous, joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.4 ROBINET DE BAIGNOIRE

Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique sur gorge ou mural chromée pour baignoire avec inverseur bain-douche y compris montage, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.5 ROBINETTERIE DE DOUCHE ET ACCESSOIRE

Fourniture et pose d'un mitigeur à cartouche céramique ou thermostatique chromée pour douche ou bac faculté y compris montage avec raccords encastrés dans le mur, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

Pose et raccordement d'accessoires pour douche, comprenant un support mural, une poire de douche, un porte savon et flexible.

11.2.3.6 ROBINETTERIE LAVABO

Fourniture et pose d'un mélangeur mono trou ou 3 trous chromés pour lavabo avec tête à clapet ou tête céramique y compris montage, vannes d’isolement, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.7 ROBINET MITIGEUR

Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande pour lavabo avec tête céramique y compris montage, vannes d’isolement, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.8 ROBINET COMMANDE A CELLULE

Fourniture et pose d'un robinet mono trou électronique comprenant : transfo, robinet d'arrêt, vanne électromécanique avec filtre, commande électrique, câble de commande du transfo, câble de commande 6 ou 12 Volts de la vanne électronique, vannes d’isolement, fixations, joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.9 ROBINET COMMANDE AU GENOU

Fourniture et pose d'un robinet à commande aux genoux ou aux pieds y compris montage, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.3.10 ROBINET POUR EVIER

Fourniture et pose mélangeur mono trou.

Fourniture et pose d'un mélangeur mono trou chromée pour évier avec tête à clapet ou tête céramique y compris montage, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

Fourniture et pose d'un mitigeur mono-commande pour évier avec tête céramique y compris montage, façon des joints et toutes sujétions de pose et de matériels.

### 11.2.4 Appareillage sanitaire

Notas : raccordement des appareils sanitaire :

Les flexibles de raccordement en tresse inox, âme intérieure téflon, doit être adapté au traitement des légionelloses par choc thermique et chloré.

11.2.4.1 BAIGNOIRES

Fourniture et pose d'une baignoire en tôle émaillée blanches à encastrer de toutes dimensions y compris plot anti-vibratile, ensemble de vidage complet, toutes sujétions de pose et de matériels

11.2.4.2 RECEVEUR DE DOUCHE

Fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique blanc surélevé ou encastré ou extra plat de toutes dimensions en céramique ou de synthèse, y compris plot anti-vibratile, ensemble de vidage complet, toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.4.3 BLOC WC ET BLOC WC PMR

Cuvette simple et réservoir.

Fourniture, pose et raccordement de blocs en porcelaine vitrifiée blancs, cuvette avec réservoir de chasse attenant et pipe de raccordement y compris montage, fixations, accessoires, abattant OLFA simple sans contact et toutes sujétions de pose et de matériels.

Bâti support et réservoir.

Fourniture, pose et raccordement d'un bâti support WC et réservoir de chasse d'eau plastique de type CLARA comprenant robinet d'arrêt poli, tube PVC, cône caoutchouc y compris montage, fixations, accessoires et toutes sujétions de pose et de matériels.

Cuvette suspendue.

Fourniture, pose et raccordement de blocs en porcelaine vitrifiée blancs, cuvette suspendue y compris montage, fixations, accessoires abattant OLFA double. Et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.4.4 LAVABOS ET LAVABOS PMR

Pose et raccordement de lavabos et lavabos PMR en porcelaine vitrifiée blanc toute largeur sur console y compris, système de vidage, fixations et toutes sujétions de pose et matériels.

11.2.4.5 VASQUE ET VASQUE PMR

Fourniture et pose de vasque et vasque PMR ovale en porcelaine vitrifiée blanc de toute largeur à encastrer sur plan de travail y compris système de vidage, fixations, découpe du meuble et toutes sujétions de pose et matériels.

11.2.4.6 LAVE-MAINS ET LAVE MAINS PMR

Fourniture et pose de lave-mains et lave mains PMR en porcelaine vitrifiée blanc de toute largeur sur console y compris système de vidage, fixations et toutes sujétions de pose et matériels.

11.2.4.7 EVIER

#### Evier en inox

Fourniture et pose d'un évier inox 18/10 1 ou 2 bacs avec vidage composé d'une cuve et d'un égouttoir sur meuble ou plan de travail toutes dimensions, y compris montage et façon des joints.

#### Evier en grès

Fourniture et pose de timbre d'office en grès émaillé, avec vidage, blanc, composé d'1 ou 2 bac à poser sur meuble toutes dimensions, y compris montage et façon des joints.

11.2.4.8 MEUBLE SOUS EVIER

Fourniture et pose d'un meuble sous évier en mélaminé blanc de toutes dimensions équipé de 2 ou 3 portes avec bandeaux réglables et vérins de stabilisation y compris découpes et toutes sujétions de pose et de matériels.

11.2.4.9 CLAPET ANTI RETOUR

Fourniture et pose de clapets anti –retour de type contrôlable.

### 11.2.5 Chauffe-eau électrique

Fourniture et pose et installation d'un chauffe-eau de capacité jusqu'à 300 litres comprenant : fixations, raccordement hydrauliques arrivée et départ, manutentions y compris fourniture et pose de vanne d'isolement, du groupe de sécurité, du clapet anti-retour, l'évacuation longueur maxi 2 mètres linéaires et toutes sujétions de pose et de matériels.

### 11.2.6 Entretien – réparation – dépose – travaux divers

11.2.6.1 PERCEMENTS

Percements dans des murs ou dalle jusqu’au diamètre 100 et jusqu’à 80 cm d’épaisseur, y compris rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

11.2.6.2 DEPOSE DE RESEAUX

Dépose partielle ou totale d’un réseau en cuivre, acier galvanisé, PVC, fonte, polyéthylène et en vulcathène de tout diamètre.

11.2.6.3 DEPOSE D’EQUIPEMENTS OU APPAREILLAGE SANITAIRES

Dépose d’équipements ou appareillage sanitaires, après arrêt de service y compris bouchonnage des canalisations, évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de main d'œuvre et de matériels.

11.2.6.4 VIDANGE D’INSTALLATION

Vidange d'installation eau froide ou eau chaude depuis les vannes d'arrêt (situées en sous-station, en pied de colonne …), pour travaux de réparations ou de transformation. La vidange sera réalisée en collaboration avec la société responsable de maintenance de la chaufferie et/ou avec les Services Techniques de l’établissement membre du GHT.

11.2.6.5 MISE EN SERVICE ESSAIS ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS

Réalisation de l’équilibrage de l’installation et des essais d’étanchéité, de dilatation, de circulation. Rappel de quelques-uns des essais à réaliser :

- la mise en route, les essais et réglage des différents réseaux

- les réglages concernant la régulation de température des réseaux

### 11.2.7 Chauffage production eau chaude - pompes à chaleur

11.2.7.1 CHAUDIERE FIOUL, GAZ OU MIXTE CLASSIQUE MURALE OU AU SOL

Fourniture, pose et mise en service de chaudière : Chaudières fioul, à gaz ou mixtes classiques murales ou au sol pour chauffage seul ou avec production d'eau chaude sanitaire, instantanée ou par ballon juxtaposé, comprenant la mise en place et la fixation de la chaudière la réalisation des tuyauteries de raccordement pour le gaz ou le fioul, le chauffage, l'échappement de la soupape de sécurité, l'alimentation d'eau froide et pour les chaudières mixtes uniquement, le départ d'eau chaude sanitaire les canalisations sont en tubes cuivre écroui amenés jusqu'à la plinthe (ou au plafond) ; elles comprennent toutes les sujétions de façonnage (coupes, cintrages, collets battus, soudure, brasure, etc.) ainsi que l'ensemble des raccords, joints et fixations. L'évacuation des condensats de la chaudière et du conduit de fumée sera réalisée conformément aux prescriptions de Gaz de France et comprend la canalisation en P.V.C. jusqu'à la plinthe avec siphon et entonnoir. Il sera également compris la mise en place de vanne d'arrêt chauffage, d'eau chaude et froide pour ECS, le remplissage et la purge de l'installation, la mise en service, les certificats de conformité.

11.2.7.2 PREPARATEUR D’ECS

Fourniture et pose de préparateur d'eau chaude sanitaire comprenant la mise en place en sous-station ou local technique et la fixation du préparateur le raccordement des tuyauteries de chauffage, l'alimentation d'eau froide, le départ d'eau chaude sanitaire. Les canalisations sont en tubes cuivre écroui ou tube fer amenés jusqu'à la plinthe (ou au plafond) ; elles comprennent toutes les sujétions de façonnage (coupes, cintrages, collets battus, soudure, brasure, etc.) ainsi que l'ensemble des raccords, joints et fixations.

11.2.7.3 CONDUITS FAÇONNÉS A LA DEMANDE

Fourniture et pose de conduit façonné à la demande en tôle pour évacuations des gaz brûlés ou fumées y compris toutes fixations.

11.2.7.4 TUBAGES DE CONDUIT ET ACCESSOIRES

Fourniture et pose de Tube de conduit fabriquée en atelier en aluminium (pour gaz naturel uniquement) ou en inox (pour tous combustibles), y compris toutes fixations, coupes façonnages divers et accessoires.

11.2.7.1 POMPES A CHALEUR

Fourniture et pose de pompe à chaleur petite, moyenne ou grande puissance, pompe à chaleur air/eau réversible pour permettre le chauffage ou le rafraichissement des locaux.

Fonctionnement : au R410A ; Température de sortie d'eau jusqu'à +55°C et de pour température extérieure allant de -15°C à +43°C, COP et EER élevé (classe à A ou B) et certifiés EUROVENT

### 11.2.8 Distribution EC

Nota : les flexibles pour le raccordement des équipements terminaux sont proscrits, ils seront réalisés en tube cuivre.

11.2.8.1 TUBE EN FER NOIR

Fourniture et pose de tube en en fer noir :

- Fourniture pose et raccordement de tube en acier noir tarif 3 ou 10 suivant le diamètre, y compris coudes ; piquage ; fixations ; façon ; peintures antirouille, lyre de dilatation jusqu’au diamètre 406.4x8.8.

11.2.8.2 TUBES CUIVRES ECROUI

Fourniture et pose de tube cuivre écroui :

- Tube cuivre écroui comprenant la fourniture et pose du tube, les fixations sur colliers isophoniques doubles ou simples, toutes les sujétions de façonnage tel que coupes, cintrages, coudes, collets battus ; brasures ainsi que toutes les pièces raccords nécessaires jusqu’au diamètre 50/52.

11.2.8.3 TUBES PVC

Fourniture et pose de tube PVC :

Tube P.V.C comprenant les fixations et toutes les sujétions de façonnage tel que coupes, coudes, entonnoir ou culotte pour raccordement à la vidange la plus proche, ainsi que toutes les pièces de raccord nécessaires.

11.2.8.4 CALORIFUGE RESEAU EAU CHAUDE ET ACCESSOIRES

Fourniture et pose de calorifuge pour réseaux :

- Tube acier

Réseaux primaires/secondaires intérieurs, sous stations et colonnes montantes : coquilles de laine de roche épaisseur 40 mm posées à joints croisés et ligaturées avec du fil de fer galvanisé, finition bande PVC ISOGENOPACK. Les réseaux extérieurs seront réalisés par finition en tôle aluminium

- Réseaux raccordement terminal ou cuivre : en gaine mousse isolante épaisseur 13 ou 19 mm (suivant le diamètre)

Nota : les accessoires : (coudes, piquages et organes compris vannes, vannes de réglage, clapets, filtres, pompes, sondes...) seront calorifugés.

Les réseaux extérieurs seront protégés contre le gel par des cordons chauffant

11.2.8.5 CALORIFUGE RESEAU EAU FROIDE ET ACCESSOIRES

Fourniture et pose de calorifuge pour réseaux :

- Tube acier et Tube cuivre

Calorifuge incombustible, imputrescible non détériorable dans le temps ou par la chaleur des fluides et l'humidité (classement M1 ou M0).

Coquille polyuréthane type STYROFOAM épaisseur 30 à 40mm (suivant le diamètre). Isolant fixé sur la tuyauterie au moyen d'un mastic étanche, joint remplis du même mastic. Sur l'isolant couche enduit pare vapeur, toile de verre et 2ème couche d'enduit pare vapeur.

Finition :

- Réseaux intérieurs et colonnes montantes : finition bandes PVC agrafées

- Réseaux extérieurs, sous stations : finition par tôle aluminium

- Tube cuivre (raccordement équipement terminal) : En gaine mousse isolante épaisseur 19 mm

Nota : les réseaux extérieurs seront protégés contre le gel par des cordons chauffants

### 11.2.9 Equipements de sous station

11.2.9.1 ECHANGEUR A PLAQUES

Fourniture et pose d’échangeurs de chaleur de conception à plaques brassées.

Données techniques :

- Matériau des plaques : Acier inoxydable AISI 316 / 1.4401

- Matériau de la brasure : Cuivre

- Fonctionnement : Jusqu’à 30 b à 200°C

L’échangeur sera calorifugé par des coquilles facilement démontables fournies par le constructeur de l’échangeur et reposera sur des consoles.

11.2.9.2 BOUTEILLE CASSE PRESSION

Fourniture et pose d’une bouteille casse pression.

Elle sera dimensionnée suivant les règles de l'art et aura au moins son diamètre trois fois supérieur au diamètre maximum de la tuyauterie qui lui est raccordée. L’eau froide sera connectée sur le bas de la bouteille pour respecter les stratifications thermiques.

Chaque piquage sera accompagné d’une vanne d’isolement et d’un thermomètre.

La bouteille sera isolée par des coquilles en polyuréthane type styrofoam épaisseur 40mm+ recouvert de flyncoat + finition bande PVC ISOGENOPACK.

Elle sera aussi composée de:

- Un purgeur d'air avec vanne d'isolement

- Une vanne de vidange

11.2.9.3 VASES D’EXPANSION A MEMBRANE

Fourniture et pose de vases d'expansion à membrane sous pression d'azote, équipés d'une soupape de sûreté avec manomètre. L'installation comprend la fourniture et la pose, les fixations, le raccordement sur la tuyauterie et la façon des joints.

11.2.9.4 APPAREILS DE MESURE ET DE SECURITE

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre la protection de l’installation et la vérification du bon fonctionnement de l’installation (thermomètre ; manomètre ; régulateur ; purgeur ; soupapes)

11.2.9.5 VANNE - ROBINETS ET ACCESSOIRES

Fourniture et pose de vannes - Robinets et Accessoires - sur tube cuivre ou sur tube fer avec raccords facilitant le démontage éventuel : 1 mamelon avec 1 embout femelle et 1 raccord union 3 pièces à joint conique y compris 2 brasures sur tube cuivre, ou 1 raccord union sur tube fer (contre-brides, joints et boulons pour Ø 50×60 et supérieur), filasse et pâte à joints. Les vannes et robinets seront à boisseau sphérique, levier 1/4 de tour avec presse-étoupe et purgeur, type SFERACO ou équivalent jusqu'à Ø 50×60 et, papillon à oreilles de centrage, avec manchette EPDM et levier alu avec gâchette type BURACCO ou équivalent à partir Ø 76,1×2,9.Vanne de réglage.

Pour tubes cuivre du 12/14 jusqu’au 20/22

Pour tubes fer du 15/21 jusqu’au 406.4x8.8

11.2.9.6 ACCESSOIRES

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre le bon fonctionnement d’une installation (clapet anti retour ; compensateur ; manchon anti-vibratile…)

11.2.9.7 POMPE EN LIGNE

Fourniture et pose de pompe en ligne à variation de débit :

- Chaque pompe sera sélectionnée en milieu de courbe du diagramme du fournisseur sur sa courbe de débit moyen en fonction des hauteurs manométriques calculées par le candidat et des débits prescrits sur chaque schéma. Simple ou double à union ou à brides, elles seront sélectionnées pour permettre une optimisation de leur fonctionnement. Elles auront un rendement élevé grâce au moteur IE2 ouIE3.

Comprenant la mise en place et le raccordement sur l'installation par raccords union (RU) ou contre-brides (CB) ainsi que toutes les sujétions de façonnages : coupes, filetages et réalisation des joints

10.2.9.8 VANNES 3 VOIES MOTORISABLE

Fourniture et pose de vannes motorisable :

- Vannes trois voies motorisable à soupape ou à secteur, y compris sécurité incendie par thermostat à réarmement manuel.

- Vannes quatre voies motorisable à soupape ou à secteur, y compris sécurité incendie par thermostat à réarmement manuel.

11.2.9.9 DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE

Fourniture et pose suivant les préconisations du fabricant de débitmètres électromagnétiques montés par bride pour mesure du débit d'eau et de températures.

11.2.9.10 CALCULATEUR POUR COMPTAGE DE MASSE ET D'ENERGIE

Calculateur de chaleur agrée pour les transactions commerciales (chaud et froid), destiné à l'enregistrement et au calcul de la quantité de froid et de chaud fourni. Agrée: selon MID (EN1234 eau/liquides) et OIML R75, montage sur rail dans armoire et certificat d'étalonnage usine.

L’interface de communication permettra de communiquer avec la GTC de l’établissement membre du GHT Oise Sud y compris étalonnage et mise en service pour tout diamètre de canalisation.

### 11.2.10 Equipements terminaux hydrauliques

11.2.10.1 RADIATEUR ET CONVECTEUR

Fourniture pose mise en service y compris purge et vidange du réseau de radiateur en fonte ; acier et de convecteur en acier.

11.2.10.2 ACCESSOIRES RADIATEUR

Fourniture et pose d’accessoires pour radiateur (robinets+ tête thermostatique ; robinet manuel ; té de réglage ; raccord ; robinets de vidange.

11.2.10.3 VENTILO-CONVECTEURS 2 OU 4 TUBES

Fourniture et pose de ventilo convecteur de type plafonnier carrossé avec reprise par dessous certifies EUROVENT 2 ou 4 tubes, équipée de moteur IE2 ou IE 3 y compris tous accessoires (thermostat, vannes de barrage ; té, vanne 2 voies, inter de proximité, raccordement électrique et de condensat).

11.2.10.4 VENTILO-CONVECTEURS 2 OU 4 TUBES A EFFET COANDA

Fourniture et pose de ventilo convecteurs avec diffusion d’air par des bouches à effet coanda font adhérer le jet d’air au plafond. Prévu pour une installation en faux plafond.

Les ventilo-convecteur seront certifies EUROVENT 2 ou 4 tubes, équipée de moteur IE2 ou IE 3 y compris tous accessoires (thermostat, vannes de barrage ; té, vanne 2voies, inter de proximité, raccordement électrique et de condensat).

11.2.10.5 AEROTHERME

Fourniture et pose d’aérotherme d’une puissance de 0 à plus de 20kw pour un d’air supérieur à 3000m3/h

11.2.10.6 RIDEAU D’AIR CHAUD

Fourniture et pose de rideau d’air chaud à eau chaude et/ou électrique d’une puissance de 0 à plus de 40 kW pour un débit d’air supérieur à 6000 m3/h

11.2.10.7 CHAUFFAGE PAR LE SOL

Fourniture et pose d’un kit complet pour le chauffage par le sol.

Cette prestation comprend :

- Collecteurs;

- Réseaux (PER et cuivres) ;

- Treillis métallique double + polyuréthanne ; régulateur de pression…)

11.2.10.8 POUTRES FROIDES 2 OU 4 TUBES

Fourniture et pose de poutre froide active modulable pour le rafraîchissement et/ou chauffage des locaux prévus pour un montage en faux plafond.

### 11.2.11 Dossier ouvrages exécutés

Fourniture et mise à jour des éléments suivants sur support CD :

- Documentations techniques

- Schémas et synoptiques des installations

- Plans d’implantation des matériels

- Dossier de plans complet sous Autocad

## 11.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION

En fonction de l’objet des travaux commandés dans les marchés, le Titulaire du présent lot prévoit dans leur offre le recours aux moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont il a la charge.

Différents postes :

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour)

# ARTICLE 12– LOT 11: FLUIDES MEDICAUX

## 12.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 12.1.1 Généralités

Les prestations du corps d'état fluides médicaux comportent la fourniture et la pose des éléments décrits aux articles du présent CCTP à partir de matériaux conformes aux Normes et mise en œuvre suivant les DTU - ou équivalent - pour une réalisation soignée.

Les matériels à mettre en œuvre doit être neufs, d’un type normalisé CE et estampillé NF - ou norme équivalente -.

La réalisation de tous les réseaux doit être particulièrement soignée et doit être conforme aux textes officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit être conçu et construit afin d’assurer :

- Une fiabilité maximum

- Une maintenance sûre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas être le siège d’échauffements préjudiciables à sa tenue et à celle des appareils inclus ou voisins.

### 12.1.2 Documents de références contractuels - Règlementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- norme européenne EN 46 001 et marquage CE

- aux normes françaises et en particulier les normes NF.S 90.155 de février 1990 et NF.S 90.140 et 93-42 normes CEE

- aux circulaires et arrêtés détaillés à l’article 2.2 de la norme NF.S 90.155,

- aux DTU

- aux règlements de sécurités spécifiques aux distributions de gaz médicaux dans les établissements hospitaliers,

- à l’arrêté du 23/03/65 (art. U.92 à U.103) et à l’arrêté du 23/05/89,

- Les prises murales seront conformes à la norme NF.S 90.116, à la décision n° A3.77du GPEM/SL (B.O. du 30/09/77) et à l’arrêté du 4 mai 1982,

- Au circulaire n° 146 du ministère des affaires sociales du 21 mars 1986,

- Au règlement sanitaire départemental type d’août 1978 et celui applicable dans le département,

- Aux documents du REEF,

- Aux arrêtés préfectoraux existant au moment de l’appel d’offres pour les entreprises Titulaires soumissionnaires,

En outre, les installations seront conformes :

- aux règles de l’Art, aux règles interprofessionnelles et syndicales du Titulaire,

- aux directives des Services Techniques du Centre Hospitalier et du fournisseur du gaz sur le site.

Ainsi que toutes les normes françaises énumérées aux annexes « textes normatifs » de certains DTU cités ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

### 12.1.3 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture à la charge du Titulaire du présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :

- Etudes, plans DOE.

- Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés séparément.

### 12.1.4 Installation

Toute installation, à la charge du Titulaire du présent lot comporte, en tant que de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas où l’installation ne pourrait suivre immédiatement à la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise à pied d’œuvre des matériels.

- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de câbles, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés à la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des plâtres, enduits, peintures.

- Mise à la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

### 12.1.5 Coordination

Le Titulaire du présent lot doit recueillir auprès du Maître d’Œuvre, tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation à l’ensemble de l’opération de travaux.

Le cas échéant, le Titulaire du présent lot doit avant de commencer le montage de l’installation :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maître d’Œuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit l’attention du Maître d’Œuvre sur toutes les parties de l’installation qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maître d’Œuvre, le Titulaire du présent lot lui fournit, pendant la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’un commun accord, tous les documents permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour effectuer l’installation de leurs équipements.

De son côté, le Maître d’Œuvre met à la disposition du Titulaire du présent lot, ces mêmes ouvrages et installations conformément à un planning établi d’un commun accord.

## 12.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants

### 12.2.1 Canalisation

12.2.1.1 NATURE DES CANALISATIONS

Les canalisations des réseaux primaires et secondaires seront réalisées selon les normes en vigueur (Afnor FDS 90-155 / NF EN ISO 739-6, recommandation du ministère de la santé et CLOSPI) en tube cuivre écroui dégraissé d’usine et munies d’un marquage CE médical gravé et d’une épaisseur de 1 mm (Un PV de dégraissage sera fourni et notamment pour les canalisations cuivre recuit en couronne). Les tuyauteries seront livrées bouchonnées et seront assemblées par brasure à l'argent sous flux d’azote (40% d’argent minimum, cadmium inférieur à 0,025%). Elles seront conformes à la norme NFA-51- 122 et NF EN13348 : de décembre 2008 (l’installateur fournira la preuve de ces conformités).

Le raccordement des vannes et des régulateurs sera réalisé par des raccords spéciaux.

La dilatation sera absorbée par la configuration du réseau ou par des lyres. Les compensateurs sont interdits. Les canalisations seront mises à la terre au niveau des prises de terre mises en place par le corps d’état Electricité. Les canalisations apparentes, quelle que soit la nature du gaz qu’elles véhiculent, situées à moins de 1,6 m du sol seront protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé métallique.

L’épaisseur minimale sera de 1 mm et les diamètres minimaux seront les suivants :

- 10/12 pour toutes les canalisations

- 14/16 pour le vide après une vanne de sectionnement de zone ou de service

Les réseaux chemineront en apparent sans traverser de locaux à risques particuliers importants au sens de la réglementation incendie.

La pose des tuyauteries apparentes devra être particulièrement soignée (pose d’aplomb) Les réseaux de vide chemineront à distance minimale de 50 mm des câbles électriques.

12.2.1.2 CANALISATIONS INTERIEURES EN FAUX PLAFOND NON VENTILES

Les canalisations seront en tube cuivre recuit, livrées en couronne et placées sous fourreau MO en aluminium de type Alumédiflex. Dans les parcours sous fourreau, les canalisations seront posées d’une seule pièce sans soudure.

12.2.1.3 MISE EN ŒUVRE

Les canalisations seront parallèles aux axes de constructions et les supports seront fixés sur les murs et cloisons en évitant de traverser le faux plafond étanche.

Tous les éléments de tuyauterie seront coupés au coupe-tube (scie à métaux interdite), avec précision. Les cintrages seront exécutés avec soin, au moyen de cintreuse de modèle agréé.

Les soudures seront exécutées par des spécialistes.

Les traversées de murs, planchers et plafonds par les tuyauteries se feront dans des fourreaux. Ceux-ci seront arasés au ras de la surface de la maçonnerie, sauf dans les traversées de planchers qu’ils devront dépasser de 30 cm. Les fourreaux seront adaptés au diamètre des tubes en tenant compte des phénomènes de transmission du bruit par les fourreaux non correctement réalisés et des problèmes de maintien du degré coupe-feu de la paroi traversée.

L’encastrement des canalisations dans les murs ou cloisons est interdit

12.2.1.4 REPERAGE DES CANALISATIONS

Conformément aux normes NFX 08.100, NF EN ISO 7396-1 et ISO 5359, les réseaux seront repérés et identifiés, sur l’ensemble du parcours, par étiquettes adhésives posées sur la partie visible des canalisations, avec le nom du gaz ou son symbole, sa couleur, son sens de transport et la pression du fluide, ainsi que le repérage du réseau principal et secondaire, aux emplacements suivants :

- Au voisinage immédiat des vannes de sectionnement.

- Aux jonctions et changements de direction.

- D’un côté et de l’autre des cloisons de séparations.

- A proximité des prises murales.

- Tous les 5 ml maximum.

La police de caractères aura une hauteur d’au moins 6 mm

### 12.2.2 Réseaux

12.2.2.1 TUBE CUIVRE

Fourniture et pose de tube cuivre tout diamètre dégraissé épaisseur 1 mm posé sur colliers isophoniques apparents y compris brasure 40% d'argent , coudes , coupes , percements de cloisons , murs , dalles jusqu'à 30 cm d'épaisseur, fourreau de protection, rebouchage pour redonner la protection coupe-feu, colliers , scellements de ceux-ci et toutes sujétions de pose .

12.2.2.2 FOURREAU MEDICAL

Fourniture et pose de gaine incombustible en alu ou inox de tout diamètre pour le gainage des réseaux de fluides médicaux dans traversée de mur, de dalles et de faux plafond.

12.2.2.3 TUBE METALLIQUE

Fourniture et pose d'un tube métallique Ø 26/34 pour protection mécanique y compris colliers isophoniques, fixations, couche de peinture antirouille et une couche de couleur jaune et toutes sujétions de pose.

12.2.2.4 POT DE PURGE RESEAU DE VIDE

Les canalisations de vide seront équipées de pots séparateurs, avec by-pass et vannes d’isolement au bas de chaque colonne montante.

Caractéristiques :

- Pot de purge muni d’une cuve transparente.

- Vanne d’isolement et bocal point bas transparent.

- Marque MIL’S ou équivalent, type PPB 65 ou similaire.

12.2.2.5 REGULATEUR 2EME DETENTE (SIMPLE OU DOUBLE)

Fourniture et pose d'un régulateur 2ème détente pour des fluides médicaux comprenant : régulateur 2ème détente monobloc double sécurité avec étrier de fixation avec entrée de gaz primaire à droite ou à gauche équipée de : 1 détendeur réglable 0 à 8 bar , 1 manomètre de pression primaire de 0 à 16 bar, 1 manomètre de pression secondaire de 0 à 8 bar , 2 vannes 1/4 de tour , 1 robinet de purge du réseau secondaire , 2 prises de fluide NORMALISEES , 1 coffret y compris identification , brasures à l'argent ( 40%) et fixations jusqu'à 4.00 ml de hauteur .

Fluides médicaux principalement utilisé dans les établissements membres du GHT :

- Oxygène

- Air médical

- Protoxyde d’azote

- Azote

- Vide

12.2.2.6 COFFRET PLASTIQUE

Fourniture et pose d'un coffret plastique pour régulateur comprenant : coffret plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.

12.2.2.7 PRESSOSTAT

Fourniture et pose d'un pressostat pour alarme pour réseau primaire ou pour réseau secondaire avec T en laiton y compris brasure argent (40%) et toutes sujétions de pose.

12.2.2.8 SOUPAPE DE SECURITE

Fourniture et pose de soupapes de sécurité permettent, par montage direct sur un circuit de distribution, un appareil à pression ou un stockage de gaz, d’évacuer toutes les surpressions accidentelles.

### 12.2.3 Isolement des réseaux

12.2.3.1 VANNES D’ISOLEMENT

Fourniture et pose d'une vanne d'isolement 1/4 de tour pour tube cuivre tout diamètre avec robinetterie en bronze, fermeture 1/4 de tour à boisseau sphérique y compris fixations, raccords 3 pièces coniques brasure argent (40%), étiquette nominale, coupes et préparations.

12.2.3.2 COFFRET PLASTIQUE

Fourniture et pose de coffret plastique pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret plastique incassable plombable avec étiquette sur le couvercle.

12.2.3.3 COFFRET METALLIQUE

Fourniture et pose de coffret métallique de toutes dimensions pour vannes d'isolement 1/4 de tour comprenant : coffret métallique ventilé, fermeture à clé de type RONIS et identification des fluides.

### 12.2.4 Prises double clapet

Fourniture et pose d'une prise double clapet nouvelles normes avec douille à braser 1 tube pour tous les fluides médicaux, détrompage pour montage en apparent ou en gaine tête de lit comprenant : la prise, le couvercle d’identification, l'étrier d'encastrement ou le boitier pour montage en apparent, la brasure argent (40%) et toutes sujétions de pose.

### 12.2.5 Etiquetage

Étiquetage de l’installation de fluides médicaux, suivant les normes vigueur tous gaz confondus comprenant fourniture et pose de l'étiquette sur :

- Canalisations.

- Coffrets régulateurs.

- Vannes.

- Prises.

### 12.2.6 Entretien – Préparation – Dépose – Travaux divers

12.2.6.1 PERCEMENTS

Percements dans des murs ou dalle jusqu’au diamètre 100 et jusqu’à 80 cm d’épaisseur, y compris rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

12.2.6.2 DEPOSE DE RESEAUX

Dépose partielle ou totale d’un réseau fluide médical en cuivre, de tout diamètre.

12.2.6.3 DEPOSE D’EQUIPEMENTS DE FLUIDES MEDICAUX

Dépose d’équipements ou appareillage fluides médicaux après arrêt de service y compris bouchonnage des canalisations, évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de main d'œuvre et de matériels.

12.2.6.4 MISE EN SERVICE ESSAIS ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS

Réalisation de l’équilibrage de l’installation et des essais d’étanchéité, de dilatation et de circulation.

La mise en route, les essais et réglage des différents réseaux.

Réception des installations en présence d’un pharmacien de l’établissement du GHT Oise Sud.

### 12.2.7 Dossier ouvrages exécutes

Fourniture et mise à jour des éléments suivants sur support CD :

- Documentations techniques.

- Schémas et synoptiques des installations.

- Plans d’implantation des matériels.

- Dossier de plans complet sous Autocad.

## 12.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION

En fonction de l’objet des travaux commandés dans les marchés, le Titulaire du présent lot prévoit dans leur offre le recours aux moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont ils ont la charge.

Différents postes :

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur.

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour).

# ARTICLE 13– LOT 12: VENTILATION - DESENFUMAGE

## 13.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 13.1.1 Généralités

Les matériels à mettre en œuvre doit être neufs, d’un type normalisé et estampillé NF –ou norme équivalente.

La réalisation de tous les réseaux doit être particulièrement soignée et leur mode de pose et conformément aux textes officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit être conçu et construit afin d’assurer :

- Une fiabilité maximum.

- Une maintenance sûre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas être le siège d’échauffements préjudiciables à sa tenue et à celle des appareils inclus ou voisins.

### 13.1.2 Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture à la charge du Titulaire du présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :

- Etudes, plans, note de calcul.

- Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés séparément.

### 13.1.3 Installation

Toute installation, à la charge du Titulaire du présent lot comporte, en tant que de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas où l’installation ne pourrait suivre immédiatement à la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise à pied d’œuvre des matériels.

- Etudes, plans et documents spécifiés par ailleurs.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de câbles, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés à la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprises éventuelles des plâtres, enduits, peintures.

- Mise à la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

### 13.1.4 Coordination

Le Titulaire du présent lot doit recueillir auprès du Maître d’Œuvre, tous les renseignements qui lui est nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation à l’ensemble de l’opération de travaux.

Le cas échéant, le Titulaire du présent lot doit avant de commencer le montage de l’installation :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maître d’Œuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit l’attention du Maître d’Œuvre sur toutes les parties de l’installation qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maître d’Œuvre, le Titulaire du présent lot lui fournit, pendant la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’un commun accord, tous les documents permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour effectuer l’installation de leurs équipements.

De son côté, le Maître d’Œuvre met à la disposition du Titulaire du présent lot, ces mêmes ouvrages et installations conformément à un planning établi d’un commun accord.

## 13.2 PRESTATIONS PREVUES

### 13.2.1 Ventilation

13.2.1.1 CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants :

- Fourniture et pose de centrale de traitement d’air horizontale ou verticale pour assurer le traitement d’air des locaux.

- Centrale certifiée EUROVENT et conforme aux normes européennes et en particulier aux normes NF EN 1886 et NF EN 13053, prise en compte de la norme NF S 90-351 pour les établissements de santé.

- La structure de la CTA sera autoportante, facilement nettoyable, et réalisée par des panneaux double peau avec isolation d’épaisseur 50mm en laine de roche d’une densité pouvant aller jusqu’à 100 kg/m3.

- Les batteries seront certifiées Antimicrobial Copper et monté en « tiroir » à dégagement la vitesse de l’air devra être inférieure à 2.5m/s.

- Afin de faciliter la maintenance, les filtres sont aux dimensions normalisées, montés avec un procédé unique anti by-pass. Leur support sera en Inox.

13.2.1.2 CAISSON D’EXTRACTION D’AIR

- Fourniture et pose de caisson d’extraction

- Conception autoportante et lisse.

- Carrosserie conforme à la norme EN 1886 :L2-D2-T2-TB2-F9.

- Centrale certifiée EUROVENT : AHU 06-07-322.

- Double-peau ép. 50 mm laine de roche 40 kg/m3 (classement : M0)

13.2.1.3 EXTRACTEUR D’AIR

Fourniture et pose de caisson d’extraction de VMC catégorie 4. Il aura une structure en tôle d’acier galvanisé. Le moto-ventilateur sera double-ouïe centrifuge à action, entraînement direct équipé du Système de Démontage Rapide

13.2.1.4 CONDUITS D’AIR RECTANGULAIRES EN TOLE

Fourniture et pose de conduit d’air rectangulaire

Fabrication : Les conduits d’air seront réalisés en tôle acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément à la norme NFP 50.401. Ils devront être parfaitement lisses et étanches à l’intérieur et être suffisamment raidis pour éviter toute vibration ou flottement. Leur épaisseur sera respectivement de 1 mm et 1.2 mm pour les conduits de soufflage et de reprise

Installation : Les assemblages seront effectués soit par éclisses, soit par coulisseaux pour des largeurs jusqu’à 800 mm avec joints d’étanchéité. Les angles de coulisseaux seront prévus avec une pièce spéciale pour assurer la continuité de l’étanchéité. Pour des dimensions supérieures à 800 mm, on utilisera soit un assemblage par brides, cornières ou U de renforts fixés à l'extérieur par rivetage ou soudo-brasure. Les changements de sections se feront dans la mesure du possible sous un angle égal ou inférieur à 15°. Les coudes devront avoir un rayon égal à 1,5 fois la largeur du conduit.

13.2.1.5 CONDUITS D’AIR CIRCULAIRES EN TOLE

Fourniture et pose de conduit d’air circulaire

Fabrication : les conduits d’air sont réalisés en tôle acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément à la norme NFP 50.401. Ils seront de types circulaires spiralés, d'un classement au feu M0. Les épaisseurs seront fonctions des diamètres :

| Epaisseurs | Diamètres |
| --- | --- |
| 6/10ème | Ø 150 mm |
| 8/10ème | Ø 175 à 350 mm |
| 10/10ème | Ø 400 à 750 mm |
| 12/10ème | Ø 800 à 1200 mm |
| 15/10ème | Ø 1250 à 1500 mm |

Installation : Les conduits seront assemblés par raccords RM galvanisés, l'étanchéité sera assurée par des manchons thermo rétractables.

Les changements de sections seront réalisés par l'intermédiaire de réductions coniques. Les coudes auront un rayon égal à 1.5 fois le diamètre du conduit. Les conduits basse pression pourront être assemblés par vis auto taraudeuses, les joints seront recouverts d’une bande adhésive.

Les coudes d’un diamètre >= 400 mm seront équipés d’aubes directionnelles.

Les piquages sur la gaine principale seront réalisés en pied de biche.

13.2.1.6 CALORIFUGE DES RESEAUX DE VENTILATION

Fourniture et pose de calorifuge

Réseau intérieur :

- Les conduits de soufflage et de reprise seront isolés par de la laine de roche d'une épaisseur de 25mm, avec écran pare-vapeur et finition kraft aluminium.

- Les conduits d’extraction ne seront pas calorifugés.

Réseau extérieur :

- Les conduits de soufflage et de reprise seront isolés par de la mousse élastomère flexible en rouleaux épaisseur 35 mm + toile + finition anti UV et bitume blanc.

- Les conduits d’extraction ne seront pas calorifugés.

13.2.1.7 SUPPORTS DES CONDUITS DE VENTILATION

Fourniture et pose de supports des conduits de ventilation :

A l’intérieur des bâtiments, les conduits seront suspendus au plafond par l’intermédiaire de colliers iso phoniques adaptés et de tiges filetées.

A l’extérieur, les conduits seront posés par l’intermédiaire de pieds adaptés sur des dalles bétons carrées. Ces dalles seront elles-mêmes posées par l’intermédiaire d’un matériau résiliant adapté au système d’étanchéité mis en œuvre. En aucun cas l’utilisation de simple support type parpaing de maçonnerie ne sera acceptée.

13.2.1.8 REGISTRE D’EQUILIBRAGE

Fourniture et pose de registre d’équilibrage à fermeture concentrique.

13.2.1.9 REGISTRE A DEBIT CONSTANT

Fourniture et pose de registre autorégulant de débit étalonné individuellement en usine pour le débit à assurer.

Ils seront de type circulaire ou rectangulaire suivant le débit véhiculé, à montage par emboîture mâle/femelle pour les circulaires et à bride d’assemblage pour les rectangulaires.

Ces registres seront installés selon les prescriptions du fabricant, avec des longueurs droites amont et aval exemptes de tout autre organe.

13.2.1.10 PIEGES A SONS DE CONDUITS

Fourniture et pose de piège à son :

De type dissipatif en tôle d'acier inoxydable équipé de baffles résonateurs.

Les baffles sont constitués de panneaux de laine minérale revêtue d'un voile contre l'érosion (classé au feu M0) avec film polyester + tôle perforée et cadre en acier inoxydable.

13.2.1.11 CLAPET COUPE-FEU

Fourniture et pose de clapets coupes feu circulaire ou rectangulaire posée en dalle ou sur mur béton ou carreau de plâtre.

Ils seront CF 2h00, auto commandé par déclenchement électromagnétique à réarmement motorisé et seront certifié CE et NF avec une pression d'essai 500 Pa de toutes dimensions.

13.2.1.12 PLAFOND FILTRANT A FLUX LAMINAIRE

Fourniture et pose de plafond filtrant :

Plafond filtrant à flux unidirectionnel permettant d’atteindre dans la zone à risque, la classe ISO 5 (suivant la norme NF EN ISO 14644-1) au taux de renouvellement requis (risque 4 selon NFS 90 351), y compris filtre HEPA.

13.2.1.13 CAISSON DIFFUSEUR PORTE FILTRE INOX

Fourniture et pose de caisson diffuseur:

Diffuseur d’air hygiénique à flux dirigé pour salle propre. Permettant d’obtenir dans la salle une classe ISO 7, selon la norme NF EN ISO 14644-1, sous flux dans le champ opératoire au repos, y compris filtre HEPA et test d’intégrité.

13.2.1.14 CAISSON PORTE FILTRE TERMINAL

Fourniture et pose de caisson porte filtre :

Caisson diffuseur avec filtration terminale et diffusion en flux non-unidirectionnel dans les salles propres de classe ISO 7 a 8 (selon NF EN ISO 14644-1), y compris filtre HEPA et test d’intégrité.

Il pourra s’intégré dans des dalles de faux plafond type hygiène (600x600).

13.2.1.15 BOUCHE DE REPRISE AVEC PORTE FILTRE ET PLENUM

Fourniture et pose de bouches de reprise avec porte filtre :

Grille de reprise pour installation dans un angle de salle avec reprise en partie haute (1/3) et basse (2/3). Equipées de filtres d'efficacité F5. Les grilles seront affleurantes afin d'assurer un niveau d'hygiène maximum. Elles seront équipées de registres réglables depuis la salle. Elles auront un système de fermeture par loquet sans outil.

13.2.1.16 DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE 1-2-3 DIRECTIONS

Fourniture et pose de diffuseur de soufflage :

Les diffuseurs plafonniers seront carrés adaptés à une dalle de faux plafond (600x600). Ils diffuseront avec un bon effet de plafond sur 1, 2 ou 3 directions en fonction des locaux. Les diffuseurs seront en aluminium anodisé naturel.

13.2.1.17 DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE 4 DIRECTIONS

Fourniture et pose de diffuseur de soufflage :

Les diffuseurs plafonniers seront carrés adaptés à une dalle de faux plafond (600x600). Ils diffuseront avec un bon effet de plafond sur 4 directions. Ils seront aluminium anodisé naturel.

13.2.1.18 GRILLES DE REPRISE/EXTRACTION

Fourniture et pose de grilles de reprise/extraction :

Les grilles de reprise seront de type rectangulaire en aluminium de couleur RAL 9010, conçu pour adaptation en faux plafond 600x600 ou 600x300 et à quadrillage fixe incliné. Elles seront spécialement conçues pour être installées en dalles de faux plafond.

Le réglage du débit s'effectuera par l'intermédiaire d'un registre de réglage à débit constant. Ils seront directement raccordés sur le plénum de reprise aux dimensions adaptés.

13.2.1.19 BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLES

Fourniture et pose de bouche d’extraction auto réglables pour des débits inférieurs à 120 m3/h :

Elles seront de type auto réglable avec un régulateur constitué d'un environnement plastique et d'une membrane en silicone, le tout protégé par une grille amovible. Elles assureront un débit constant quel que soit le différentiel de pression amont/aval. Les bouches seront facilement démontables et nettoyables. Leur raccordement s'effectuera par gaine souple Ø125 mm. L'étanchéité sera assurée par un joint à lèvres fixé sur le manchon de raccordement.

13.2.1.20 BOUCHE D’EXTRACTION HYGROREGLABLE

Fourniture et pose de bouches d’extraction hygroréglable pour des débits inférieurs à 120 m3/h :

La bouche d’extraction hygroréglable aura un régulateur (pour assurer la modulation du débit) constitué d’un élément sensible à l’humidité et d’un volet rigide protégé par une grille amovible et assurera le débit pour une pression variant de 50 à 150 Pa.

13.2.1.21 BOUCHE D’ENTREE D’AIR

Fourniture de bouches d’entrée d’air :

Bouches d'entrée d'air auto réglables module 30 ou 22, comprenant la fixation par vis sur menuiserie, le scellement dans le cas de maçonnerie (réservation assurée par le maçon), ou l'étanchéité par mastic et bande adhésive.

### 13.2.2 Appareillage de mesure

13.2.2.1 VARIATEUR DE VITESSE

Fourniture et pose de variateur de vitesse pour centrale de traitement d’air ou pour les pompes en lignes Les variateurs proposés devront être conformes aux normes CE en vigueurs (étiquetage CE).

Ils seront prévus afin d’équiper les moteurs des centrales de traitement d’air. Ils seront donc dimensionnés en fonction des équipements proposés par le candidat.

13.2.2.2 SERVOMOTEUR POUR VANNE A COURSE LINEAIRE (V2V, V3V OU HYDROEJECTEUR)

Fourniture et pose de servomoteur hydraulique pour vanne ou hydroéjecteur :

Servomoteur avec réglage manuel (même sous tension). Protégé par des fins de course fixes, en fonction de la course. En boîtier aluminium coulé sous pression.

13.2.2.3 SERVOMOTEUR POUR VOLET D’AIR

Fourniture et pose de servomoteur de volet d’air :

Servomoteur rotatifs pour commande tout ou rien, trois points et progressive (en fonction de l’application choisi voir schéma de principe), couple nominal 7Nm, avec ressort de rappel pour fonction retour à zéro.

13.2.2.4 CAPTEUR AFFICHEUR DE PRESSION SALLE

Fourniture et pose de capteur afficheur de pression en salle

Capteur de pression pour salle propre, montage ¼ tours sur platine de fixation murale

13.2.2.5 CAPTEUR PRESSION

Fourniture et pose de capteur de pression

Le capteur de pression est installé sur la section de ventilation à roue libre de la CTA afin de permettre la variation de débit et vaincre l’encrassement des filtres.

13.2.2.6 SONDES

Fourniture et pose sondes :

Dans le but de conserver une cohérence dans les systèmes de régulation en place dans les établissements membres du GHT, les sondes devront avoir les mêmes caractéristiques que celle déjà installée sur les sites.

Les sondes principalement installée sont les suivantes : Sonde de température extérieure ; Sonde de température de gaine ; Sonde humidité et/ou température de gaine ; Sonde de température pour tube ; Sonde température d'ambiance ; Sonde combinée d'humidité et d'ambiance ; Sonde de pression ; Sonde de pression différentielle…

13.2.2.7 APPAREILLAGE DE MESURE A CONTACT

Fourniture et pose d’appareillage à contact :

Ils permettent de contrôler le bon fonctionnement des installations et de mettre en sécurité les installations. L’appareillage principalement utilisé est le suivant : Thermostat antigel ; Pressostat différentiel ; Thermomètre ; Thermomètre à cadran gaine d’air ; Thermomètre digital conduit d’air ; Manomètre…

### 13.2.3 Electricité – contrôle – commande

13.2.3.1 COFFRET METALLIQUE AVEC PORTE

Fourniture et pose de coffret métallique avec porte, revêtement polyester, avec plaque perforée, porte documents, 4 traverses et une serrure, éclairage intérieur par tube fluorescent avec mise sous tensions par ouverture de la porte. Y compris tous les équipements de sécurité et de fonctionnement de l’installation qu’il commande, toutes dimensions.

13.2.3.2 CHEMINS DE CABLES

Chemin de câble en acier anodisé, fourni et posé y compris consoles, et/ou support en plafond.

13.2.3.3 CONDUIT IRO

Fourniture et pose de conduit IRO Ø 16 au Ø 32 isolant rigide ordinaire gris, posé en apparent sur colliers avec embase à visser et cheviller.

13.2.3.4 GOULOTTE PLASTIQUE

Fourniture et pose de goulotte plastique avec couvercle et cloison centrale, fixées par vis et chevilles, comprenant coupes et entailles toutes tailles et profondeurs.

13.2.3.5 CABLES U1000-R2V

Fourniture et pose de câbles U1000-R2V y compris raccordements, toutes sections et jusqu’à 5 conducteurs.

13.2.3.6 CABLES HO7VK

Fourniture et pose de conducteur souple y compris raccordement et sertissage TYPE HO 7 VK tous calibre et jusqu’à 6 conducteurs.

13.2.3.7 INTERRUPTEUR DE SECURITE

Interrupteur-sectionneur tripolaire de sécurité en coffret TELEMECANIQUE, VCFN comprenant le raccordement sur attente, le raccordement de l'appareil pour tous calibres.

13.2.3.8 INTERRUPTEUR DE PROXIMITE

Fourniture et pose à proximité immédiate de l’équipement à protéger d’un boîtier électrique entièrement fermé dans lequel sera montée une coupure électrique locale posée sur rail DIN, avec un disjoncteur C 60 de calibre adapté pour permettre une bonne protection de l’appareil. Il fera office protection moteur et inter de proximité.

### 13.2.4 Désenfumage

13.2.4.1 TOURELLES DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose de tourelles de désenfumage, caisson ou tourelle, de tenue minimale de 2 heures à 400°C tous débits.

Il sera retenu de préférence une transmission poulie/courroie, sur un moteur placé hors veine d'air, du fait de l'adaptabilité du débit.

Le dimensionnement du ventilateur devra tenir compte d'un taux de fuite important sur les gaines et volets fermés. En conséquence, la sélection s'opérera avec un débit de 20% supérieur au débit indiqué sur le plan.

13.2.4.2 TOURELLES D’INSUFFLATION

Fourniture et pose de tourelles d’insufflation, tous débits

13.2.4.3 COFFRET DE RELAYAGE

Chaque moteur de ventilateur participant au désenfumage et à la sécurité incendie des bâtiments sera équipé d’un coffret de relayage conforme à la norme NFS 61-937 à la charge du lot sécurité incendie.

13.2.4.4 VOLETS DE DÉSENFUMAGE A RÉARMEMENT MOTORISÉ

Fourniture et pose de volet de désenfumage :

- Volets désenfumage à portillon coupe-feu 2 heures à 1 vantail

- Volets désenfumage à portillon coupe-feu 2 heures à 2 ventaux

- Volets tunnel désenfumage coupe-feu 2 heures à réarmement motorisé

13.2.4.5 OUVRANT DE DÉSENFUMAGE A RÉARMEMENT MOTORISÉ

Fourniture et pose d’ouvrant télécommandé, positionné à l'intérieur, réservé à une application d'amenée d'air. Les amenées d'air sont destinées aux installations de désenfumage.

Principe de fonctionnement : fermée en position d'attente, il s'ouvre sur un ordre électrique et conforme à la norme NF-S 61.937, fiche VIII.

13.2.4.6 GRILLE INTERIEURE ALU ANODISE

Fourniture et pose de grille de protection à ailettes sans angle saillants

13.2.4.7 GRILLE PARE PLUIE EXTERIEURE EN ALUMINIUM ANODISE

Fourniture et pose de grille ailettes fixes inclinées à 45°, pas de 50 mm avec grillage anti-volatiles

### 13.2.5 Dépose – travaux divers

13.2.5.1 PERCEMENT

Percement dans des murs ou dalle jusqu’au diamètre 100 jusqu’à 80cm d’épaisseur, y compris rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

13.2.5.2 DEPOSE ET REPOSE DE FAUX PLAFOND

La dépose et la repose de faux plafonds existants est à la charge du présent lot, pour le passage des réseaux ou la pose d’équipements mis en œuvres par le présent lot.

13.2.5.3 GRUTAGE ET MANUTENTION

Le grutage ou manutention de matériel lourd ou encombrant (CTA, réseau…) est à la charge du présent lot

13.2.5.4 REPERAGE DES RESEAUX

Réalisation d’un repérage de tous les circuits sans exception, au moyen d'étiquettes placées de manière bien lisible tout au long des réseaux et à proximité de chaque dispositif de neutralisation et d’isolement.

Les matériaux utilisés aussi bien pour l'étiquetage que pour sa fixation sont d'un type résistant à la corrosion. Des flèches peintes ou autocollantes indiquent le sens de circulation des fluides dans les tuyauteries.

13.2.5.5 MISE EN SERVICE ESSAIS ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS

Réalisation de l’équilibrage de l’installation et des essais d’étanchéité, de dilatation, de circulation, de fonctionnement et de ventilation.

Rappel de quelques-uns des essais à réaliser :

- La mise en route, les essais et réglage des différentes centrales.

- Les réglages concernant la régulation de température et des débits des centrales de soufflage et de reprise.

- Les réglages des débits d'air aux niveaux des bouches de soufflage et d'extraction dans les locaux avec prises de mesures et remise de tableaux au format Excel (‘’.xls’’) indiquant les débits par branches et par pièces.

- L’ensemble des essais et test concernant la GTC.

13.2.5.6 CONTROLE DES DEBITS AERAULIQUES

Réalisation d’un contrôle des débits (soufflage et reprise) en fin de chantier.

Si les débits ne coïncident pas avec les calculs théoriques, l’entrepreneur du présent lot devra réaliser à sa charge les travaux nécessaires pour permettre un bon fonctionnement aérauliques de son installation et refaire un contrôle aéraulique.

13.2.5.7 CONTROLE DES DEBITS AERAULIQUES

Réalisation d’un contrôle acoustique, par un acousticien afin de vérifier le niveau sonore résultant du fonctionnement des appareils.

Il sera effectué :

- Un contrôle de jour : installation à l’arrêt

- Un contrôle de jour : installation en fonctionnement

- Un contrôle de nuit : installation à l’arrêt

- Un contrôle de nuit : installation en fonctionnement

Dans tous les cas, le niveau acoustique ne doit pas augmenter le niveau acoustique ambiant de plus de 3 dB(A).

Si l’augmentation sonore est supérieure de 3 dB(A), l’entrepreneur du présent devra réaliser à sa charge les travaux nécessaires pour atteindre le bon niveau acoustique et refaire un contrôle acoustique.

13.2.5.8 MISE A BLANC

Réalisation de la mise à blanc :

- Elle vise à nettoyer les conduits de ventilation les CTA et CR, les murs, les plafonds, les sols et les équipements en place afin d’éliminer la contamination adhérente aux surfaces – celle importée de l’extérieur et celle dégagée au cours des travaux.

- La qualification et la mise à blanc des locaux devront être impérativement réalisées avant la réception du chantier. L'entreprise Titulaire du présent lot devra définir la date de mise à blanc et qualification en accord avec le maître de l'ouvrage

13.2.5.9 QUALIFICATION DES LOCAUX

Réalisation de la qualification des locaux classés par une société spécialisée suivant les normes vigueur après avoir réalisé la mise à blanc.

13.2.5.10 FORMATION

Réalisation d’une formation des personnels de l’établissement membre du GHT Oise Sud  par le Titulaire du marché avec l’aide des constructeurs des matériels proposés.

Cette formation portera surtout sur :

- La GTC dans son ensemble : fonctionnement, utilisation, modification.

- Les régulations terminales.

- Les caissons de traitement d’air.

- Les groupes de production d'eau glacée.

### 13.2.6 Dossier ouvrages exécutes

Fourniture et mise à jour des éléments suivants sur support CD :

- Documentations techniques.

- Schémas et synoptiques des installations.

- Plans d’implantation des matériels.

- Dossier de plans complet sous Autocad.

## 13.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION

En fonction de l’objet des travaux commandés dans les marchés, le Titulaire du présent lot doit prévoir dans son offre ultérieure le recours aux moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont ils ont la charge.

Différents postes :

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour)

# ARTICLE 14 – LOT 13: CLIMATISATION

## 14.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

### 14.1.1 Généralités

Les matériels à mettre en œuvre doivent être neufs, d’un type normalisé et estampillé NF –ou norme équivalente.

La réalisation de tous les réseaux doit être particulièrement soignée et leur mode de pose et conformément aux textes officiels en vigueur.

L’ensemble des équipements doit être conçu et construit afin d’assurer :

- Une fiabilité maximum

- Une maintenance sûre, rapide et aisée.

Le matériel choisi et calculé ne doit en aucun cas être le siège d’échauffements préjudiciables à sa tenue et à celle des appareils inclus ou voisins.

### Etendue et limites des prestations

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture à la charge du Titulaire du présent lot comporte, si besoin, les prestations suivantes :

- Etudes, plans, notes de calcul.

- Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés séparément.

### Installation

Toute installation, à la charge du Titulaire du présent lot comporte, en tant que de besoin, les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas où l’installation ne pourrait suivre immédiatement à la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise à pied d’œuvre des matériels.

- Etudes, plans et documents spécifiés.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de câbles, tuyauteries et gaines.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés à la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées éventuelles des plâtres, enduits, peintures.

- Mise à la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

### 14.1.4 Coordination

Les Titulaires du présent lot doivent recueillir auprès du Maître d’œuvre, tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et/ou de leur installation à l’ensemble de l’opération de travaux.

Le cas échéant, les Titulaires du présent lot doivent avant de commencer le montage de l’installation :

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maître d’Œuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel a été exécuté suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit l’attention du Maître d’Œuvre sur toutes les parties de l’installation qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maître d’Œuvre, le Titulaire du présent lot lui fournit, pendant la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’un commun accord, tous les documents permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour effectuer l’installation de leurs équipements.

De son côté, le Maître d’Œuvre met à la disposition du Titulaire du présent lot, ces mêmes ouvrages et installations conformément à un planning établi d’un commun accord.

## 14.2 PRESTATIONS PREVUES

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants

### 14.2.1 Distribution eau glacée

14.2.1.1 TUBE EN ACIER INOXYDABLE

Fourniture et pose de tube en acier inoxydable, fourniture pose et raccordement de tube en acier inoxydable, y compris :

- Coudes.

- Piquage.

- Fixations.

- Façon.

- Lyre de dilatation jusqu’au diamètre 406.4x8.8.

14.2.1.2 TUBES CUIVRES ECROUI

Fourniture et pose de tube cuivre écroui :

Tube cuivre écroui comprenant la fourniture et pose du tube, les fixations sur colliers isophoniques doubles ou simples, toutes les sujétions de façonnage tel que coupes, cintrages, coudes, collets battus, brasures ainsi que toutes les pièces raccords nécessaires jusqu’au diamètre 40/42.

14.2.1.3 TUBES PVC

Fourniture et pose de tube PVC :

Tube P.V.C comprenant les fixations et toutes les sujétions de façonnage tel que coupes, coudes, entonnoir ou culotte pour raccordement à la vidange la plus proche, ainsi que toutes les pièces de raccord et de fixation nécessaires.

14.2.1.4 CALORIFUGE RESEAU EAU FROIDE ET ACCESSOIRES

Fourniture et pose de calorifuge pour réseaux Tube acier inoxydable et Tube cuivre :

- Calorifuge incombustible, imputrescible non détériorable dans le temps ou par la chaleur des fluides et l'humidité (classement M1 ou M0).

- Coquille polyuréthane type STYROFOAM épaisseur 30 à 40mm (suivant le diamètre). Isolant fixé sur la tuyauterie au moyen d'un mastic étanche, joint remplis du même mastic. Sur l'isolant couche enduit pare vapeur, toile de verre et 2ème couche d'enduit pare vapeur.

Finition :

Réseaux intérieurs et colonnes montantes : finition bandes PVC agrafées

- Réseaux extérieurs, sous stations : finition par tôle aluminium

- Tube cuivre (raccordement équipement terminal) : En gaine mousse isolante épaisseur 19 mm

Nota : les réseaux extérieurs seront protégés contre le gel par des cordons chauffants

14.2.1.5 APPAREILS DE MESURE ET DE SECURITE

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires pour permettre la protection de l’installation et la vérification du bon fonctionnement de l’installation (thermomètre ; manomètre ; régulateur ; purgeur ; soupapes)

14.2.1.6 VANNE - ROBINETS ET ACCESSOIRES

Fourniture et pose de vannes, robinets et accessoires sur tube cuivre ou sur tube acier inoxydable avec raccords facilitant le démontage éventuel.

Les vannes et robinets seront à boisseau sphérique, levier 1/4 de tour avec presse-étoupe et purgeur, type SFERACO ou équivalent jusqu'à Ø 50×60 et papillon à oreilles de centrage, avec manchette EPDM et levier alu avec gâchette type BURACCO ou équivalent à partir Ø 76,1×2, 9, Vanne de réglage.

14.2.1.7 ACCESSOIRES

Fourniture et pose de tous les accessoires nécessaires permettant le bon fonctionnement d’une installation (clapet anti retour ; compensateur ; manchon anti-vibratile…).

14.2.1.8 VANNES 3 VOIES MOTORISABLES

Fourniture et pose de vannes motorisable :

- Vannes trois voies motorisable à soupape ou à secteur, y compris sécurité incendie par thermostat à réarmement manuel.

- Vannes quatre voies motorisable à soupape ou à secteur, y compris sécurité incendie par thermostat à réarmement manuel.

L’interface de communication permettra de communiquer avec la GTC de l’établissement membre du GHT Oise Sud. Y compris étalonnage et mise en service pour tout diamètre de canalisation.

### 14.2.2 EQUIPEMENTS

14.2.2.1 UNITE EXTERIEURE TYPE VRV

Fourniture et pose d’unités extérieures VRV y compris tous les accessoires nécessaires.

14.2.2.2 CASSETTE DE CLIMATISATION

Fourniture et pose d’unités intérieurs de type casette de climatisation intégrable en plafond et faux plafond y compris tous les accessoires (thermostat, vannes, raccordement électrique et de condensat….).

14.2.2.3 MURAUX DE CLIMATISATION

Fourniture et pose d’unités intérieures de types muraux y compris tous les accessoires (thermostat, vannes, raccordement électrique et de condensat…).

14.2.2.3 ARMOIRE DE CLIMATISATION

Fourniture et pose d’armoires de climatisation y compris tous les accessoires (thermostat, vannes, raccordement électrique et de condensat…).

### 14.2.3 Conduits d’air – équipements

14.2.3.1 CONDUITS D’AIR RECTANGULAIRES EN TOLE

Fourniture et pose de conduit d’air rectangulaire :

Fabrication : les conduits d’air seront réalisés en tôle acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément à la norme NFP 50.401. Ils devront être parfaitement lisses et étanches à l’intérieur et être suffisamment raidis pour éviter toute vibration ou flottement. Leur épaisseur sera respectivement de 1 mm et 1.2 mm pour les conduits de soufflage et de reprise

Installation : les assemblages seront effectués soit par éclisses, soit par coulisseaux pour des largeurs jusqu’à 800 mm avec joints d’étanchéité. Les angles de coulisseaux seront prévus avec une pièce spéciale pour assurer la continuité de l’étanchéité. Pour des dimensions supérieures à 800 mm, on utilisera soit un assemblage par brides, cornières ou U de renforts fixés à l'extérieur par rivetage ou soudo-brasure. Les changements de sections se feront dans la mesure du possible sous un angle égal ou inférieur à 15°. Les coudes devront avoir un rayon égal à 1,5 fois la largeur du conduit.

14.2.3.2 CONDUITS D’AIR CIRCULAIRES EN TOLE

Fourniture et pose de conduit d’air circulaire :

Fabrication : les conduits d’air sont réalisés en tôle acier galvanisé par immersion dans du zinc fondu conformément à la norme NFP 50.401. Ils seront de types circulaires spiralés, d'un classement au feu M0. Les épaisseurs seront fonctions des diamètres :

| Epaisseurs | Diamètres |
| --- | --- |
| 6/10ème | Ø 150 mm |
| 8/10ème | Ø 175 à 350 mm |
| 10/10ème | Ø 400 à 750 mm |
| 12/10ème | Ø 800 à 1200 mm |
| 15/10ème | Ø 1250 à 1500 mm |

Installation :

Les conduits seront assemblés par raccords RM galvanisés, l'étanchéité sera assurée par des manchons thermo rétractables.

Les changements de sections seront réalisés par l'intermédiaire de réductions coniques. Les coudes auront un rayon égal à 1.5 fois le diamètre du conduit. Les conduits basse pression pourront être assemblés par vis auto taraudeuses, les joints seront recouverts d’une bande adhésive.

Les coudes d’un diamètre >= 400 mm seront équipés d’aubes directionnelles.

Les piquages sur la gaine principale seront réalisés en pied de biche.

14.2.3.3 CALORIFUGE DES RESEAUX DE VENTILATION

Fourniture et pose de calorifuge

- Réseau intérieur :

Les conduits de soufflage et de reprise seront isolés par de la laine de roche d'une épaisseur de 25mm, avec écran pare-vapeur et finition kraft aluminium.

Les conduits d’extraction ne seront pas calorifugés.

- Réseau extérieur :

Les conduits de soufflage et de reprise seront isolés par de la mousse élastomère flexible en rouleaux, épaisseur 35 mm + toile + finition anti UV et bitume blanc.

Les conduits d’extraction ne seront pas calorifugés.

14.2.3.4 SUPPORTS DES CONDUITS DE VENTILATION

Fourniture et pose de supports des conduits de ventilation :

A l’intérieur des bâtiments, les conduits seront suspendus au plafond par l’intermédiaire de colliers iso phoniques adaptés et de tiges filetées.

A l’extérieur, les conduits seront posés par l’intermédiaire de pieds adaptés sur des dalles bétons carrées. Ces dalles seront elles-mêmes posées par l’intermédiaire d’un matériau résiliant adapté au système d’étanchéité mis en œuvre. En aucun cas l’utilisation de simple support type parpaing de maçonnerie ne sera acceptée.

14.2.3.5 REGISTRE D’EQUILIBRAGE

Fourniture et pose de registre d’équilibrage à fermeture concentrique.

14.2.3.6 CAISSON PORTE FILTRE TERMINAL

Fourniture et pose de caisson diffuseur :

Diffuseur d’air hygiénique à flux dirigé pour salle propre. Permettant d’obtenir dans la salle une classe ISO 7, selon la norme NF EN ISO 14644-1, sous flux dans le champ opératoire au repos, y compris filtre HEPA et test d’intégrité.

Fourniture et pose de caisson porte filtre :

Caisson diffuseur avec filtration terminale et diffusion en flux non-unidirectionnel dans les salles propres de classe ISO 7 a 8 (selon NF EN ISO 14644-1), y compris filtre HEPA et test d’intégrité.

Il pourra s’intégré dans des dalles de faux plafond type hygiène (600x600).

14.2.3.7 BOUCHE DE REPRISE AVEC PORTE FILTRE ET PLENUM

Fourniture et pose de bouches de reprise avec porte filtre :

Grille de reprise pour installation dans un angle de salle avec reprise en partie haute (1/3) et basse (2/3). Equipées de filtres d'efficacité F5. Les grilles seront affleurantes afin d'assurer un niveau d'hygiène maximum. Elles seront équipées de registres réglables depuis la salle. Elles auront un système de fermeture par loquet sans outil.

14.2.3.8 DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE 1-2-3 DIRECTIONS

Fourniture et pose de diffuseur de soufflage :

Les diffuseurs plafonniers seront carrés adaptés à une dalle de faux plafond (600x600). Ils diffuseront avec un bon effet de plafond sur 1, 2 ou 3 directions en fonction des locaux. Les diffuseurs seront en aluminium anodisé naturel.

14.2.3.9 DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE 4 DIRECTIONS

Fourniture et pose de diffuseur de soufflage :

Les diffuseurs plafonniers seront carrés adaptés à une dalle de faux plafond (600x600). Ils diffuseront avec un bon effet de plafond sur 4 directions. Ils seront en aluminium anodisé naturel.

14.2.3.10 GRILLES DE REPRISE/EXTRACTION

Fourniture et pose de grilles de reprise/extraction :

Les grilles de reprise seront de type rectangulaire en aluminium de couleur RAL 9010, conçu pour adaptation en faux plafond 600x600 ou 600x300 et à quadrillage fixe incliné. Elles seront spécialement conçues pour être installées en dalles de faux plafond.

Le réglage du débit s'effectuera par l'intermédiaire d'un registre de réglage à débit constant. Ils seront directement raccordés sur le plénum de reprise aux dimensions adaptés.

14.2.3.11 BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLES

Fourniture et pose de bouche d’extraction auto réglables pour des débits inférieurs à 120 m3/h :

Elles seront de type auto réglable avec un régulateur constitué d'un environnement plastique et d'une membrane en silicone, le tout protégé par une grille amovible. Elles assureront un débit constant quel que soit le différentiel de pression amont/aval. Les bouches seront facilement démontables et nettoyables. Leur raccordement s'effectuera par gaine souple Ø125 mm. L'étanchéité sera assurée par un joint à lèvres fixé sur le manchon de raccordement.

14.2.3.12 BOUCHE D’EXTRACTION HYGROREGLABLE

Fourniture et pose de bouches d’extraction hygroréglable pour des débits inférieurs à 120 m3/h :

La bouche d’extraction hygroréglable aura un régulateur (pour assurer la modulation du débit) constitué d’un élément sensible à l’humidité et d’un volet rigide protégé par une grille amovible et assurera le débit pour une pression variant de 50 à 150 Pa.

14.2.3.13 BOUCHE D’ENTREE D’AIR

Fourniture de bouches d’entrée d’air :

Bouches d'entrée d'air auto réglables module 30 ou 22, comprenant la fixation par vis sur menuiserie, le scellement dans le cas de maçonnerie (réservation assurée par le maçon), ou l'étanchéité par mastic et bande adhésive.

### 14.2.4 Electricité – contrôle – commandes

14.2.4.1 COFFRET METALLIQUE AVEC PORTE

Fourniture et pose de coffret métallique avec porte, revêtement polyester, avec plaque perforée, porte documents, 4 traverses et une serrure, éclairage intérieur par tube fluorescent avec mise sous tensions par ouverture de la porte. Y compris tous les équipements de sécurité et de fonctionnement de l’installation qu’il commande, toutes dimensions.

14.2.4.2 CHEMINS DE CABLES

Chemin de câble en acier anodisé, fourni et posé y compris consoles, et/ou support en plafond.

14.2.4.3 CONDUIT IRO

Fourniture et pose de conduit IRO Ø 16 au Ø 32 isolant rigide ordinaire gris, posé en apparent sur colliers avec embase à visser et cheviller.

14.2.4.4 GOULOTTE PLASTIQUE

Fourniture et pose de goulotte plastique avec couvercle et cloison centrale, fixées par vis et chevilles, comprenant coupes et entailles toutes tailles et profondeurs.

14.2.4.5 CABLES U1000-R2V

Fourniture et pose de câbles U1000-R2V y compris raccordements, toutes sections et jusqu’à 5 conducteurs.

14.2.4.6 CABLES HO7VK

Fourniture et pose de conducteur souple y compris raccordement et sertissage TYPE HO 7 VK tous calibre et jusqu’à 6 conducteurs.

14.2.4.7 INTERRUPTEUR DE SECURITE

Interrupteur-sectionneur tripolaire de sécurité en coffret TELEMECANIQUE, VCFN comprenant le raccordement sur attente, le raccordement de l'appareil pour tous calibres.

14.2.4.8 INTERRUPTEUR DE PROXIMITE

Fourniture et pose à proximité immédiate de l’équipement à protéger d’un boîtier électrique entièrement fermé dans lequel sera montée une coupure électrique locale posée sur rail DIN, avec un disjoncteur C 60 de calibre adapté pour permettre une bonne protection de l’appareil. Il fera office protection moteur et inter de proximité.

### 14.2.5 Entretien – réparation – dépose – travaux divers

14.2.5.1 PERCEMENT

Percement dans des murs ou dalle jusqu’au diamètre 100 jusqu’à 80cm d’épaisseur, y compris rebouchage des trous avec enduit rétablissant le degré coupe-feu.

14.2.5.2 VIDANGE D’INSTALLATION

Vidange d'installation eau glacée depuis les vannes d'arrêt (situées en sous-station,  en pied de colonne …), pour travaux de réparation ou de transformation. La vidange sera réalisée en collaboration avec les Services Techniques de l’établissement membre du GHT

Vidange d’une partie ou toute une installation jusqu’à plus de 500Kw.

14.2.5.3 REMISE EN EAU D’INSTALLATION

Remise en eau - remise en charge du circuit comprenant le réseau vidangé, le réseau créé, la purge à tous les points hauts, la purge de tous les équipements terminaux, les essais.

14.2.5.4 CONGELATION DE RESEAU

Congélation de réseau afin de permettre d'intervenir sur un circuit en charge

14.2.5.5 DEPOSE DE TUYAUTERIES

Dépose de tuyauterie comprenant la dépose du calorifuge éventuel, la découpe du tube, la dépose des supports et fixations, l'évacuation de la totalité des matériaux y compris toutes sujétions.

14.2.5.6 DEPOSE DE CALORIFUGE

Dépose du calorifuge uniquement dans le cadre de la réfection de celui-ci des réseaux existant sur tube fer ou acier

14.2.5.7 DEPOSE D’EQUIPEMENT DIVERS

Dépose d’équipement thermique (poutre froide ; SPLIT….).

Dépose pour repose après travaux bâtiment ou dépose et évacuation de radiateur comprenant l’équipement, ses différents accessoires, les supports et fixations de l'appareil… En cas de réfection de locaux, il sera fourni et posé des bouchons sur les réseaux, afin d'éviter toute fuite. Ces éléments seront laissés et/ou évacués suivant les instructions de l’établissement membre du GHT

14.2.5.10 DEPOSE ET REPOSE DE FAUX PLAFOND

Dans les zones hors chantier, la dépose et la repose de faux plafonds existants est à la charge du présent lot, pour le passage es réseaux ou la pose d’équipements mis en œuvres par le présent lot.

14.2.5.11 GRUTAGE ET MANUTENTION

Grutage ou manutention de matériel lourd ou encombrant (groupe froid, CTA, chaudière, réseau aéraulique ou hydraulique en toiture…).

14.2.5.12 REPERAGE DES RESEAUX

Réalisation d’un repérage de tous les circuits sans exception, au moyen d'étiquettes placées de manière bien lisible tout au long des réseaux et à proximité de chaque vanne d'arrêt.

Les matériaux utilisés aussi bien pour l'étiquetage que pour sa fixation sont d'un type résistant à la corrosion. Des flèches peintes ou autocollantes indiquent le sens de circulation des fluides dans les tuyauteries.

Les canalisations comportent des anneaux de couleurs conventionnelles suivant NF X 08-100 permettant d'identifier les fluides transportés.

Chaque vanne possédera une étiquette avec un numéro ; de plus prévoir un repérage des vannes éventuellement placées en faux plafond par symboles autocollants placés sur les parties non-démontables des faux-plafonds.

Le positionnement des vannes avec leur numéro de repère sera inscrit sur les plans de récolement à fournir enfin de travaux ainsi qu'un cahier des réglages effectués au niveau des vannes de réglage de débit.

14.2.5.13 MISE EN SERVICE ESSAIS ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS

Réalisation de l’équilibrage de l’installation et des essais d’étanchéité ; de dilatation ; de circulation ; de fonctionnement et de ventilation.

Rappel de quelques-uns des essais à réaliser :

- La mise en route, les essais et réglage des différentes centrales

- Les réglages concernant la régulation de température et des débits des centrales de soufflage et de reprise

- Les réglages des débits d'air aux niveaux des bouches de soufflage et d'extraction dans les locaux avec prises de mesures et remise de tableaux au format Excel (‘’.xls’’) indiquant les débits par branches et par pièces

- L’ensemble des essais et test concernant la GTC

14.2.5.14 CONTROLE DES DEBITS AERAULIQUES

Réalisation d’un contrôle des débits (soufflage et reprise) en fin de chantier.

Si les débits ne coïncident pas avec les calculs théoriques, l’entrepreneur du présent lot devra réaliser à sa charge les travaux nécessaires pour permettre un bon fonctionnement aérauliques de son installation et refaire un contrôle aéraulique.

Réalisation d’une formation des personnels de l’établissement membre du GHT par le Titulaire du marché avec l’aide des constructeurs des matériels proposés.

14.2.5.15 FORMATION

Pour chaque installation, une formation au personnel des Services Techniques de l’établissement du GHT sera faite

### 14.2.6 Dossier ouvrages exécutes

Fourniture et mise à jour des éléments suivants sur support CD :

- Documentations techniques

- Schémas et synoptiques des installations

- Plans d’implantation des matériels

- Dossier de plans complet sous Autocad

## 14.3 MOYENS DE LEVAGE ET DE PROTECTION

En fonction de l’objet des travaux commandés dans les marchés, le Titulaire du présent lot prévoira dans leur offre :

- Les moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont ils ont la charge.

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour)

# ARTICLE 15– LOT 14: ELECTRICITE

## 15.1 COURANT FORTS :

### 15.1.1  Prescriptions techniques

Les prestations comprennent la fourniture et la pose de conduits électriques en tous genres, y compris toutes sujétions de fixations et d'encastrements.

La fourniture, le tirage et la pose de câbles utilisant des conduits existants ou à créer ainsi que le repérage de ces derniers

La fourniture et la pose de matériels électriques courant forts en tout genre

Le raccordement des câbles posés

La fourniture de la documentation (schémas, plans, notices, etc...)

15.1.1.1 FOURNITURE

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toute fourniture à la charge du Titulaire du présent lot comporte les prestations suivantes :

- Etudes, plans, notes de calcul

- Construction du matériel.

- Contrôle qualité et essais.

- Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés séparément.

15.1.1.2 INSTALLATION

Toute installation, à la charge du Titulaire du présent lot comporte les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas où l’installation ne pourrait suivre immédiatement la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise à pied d’œuvre des matériels.

- Etudes, plans.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de câbles.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés à la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées et reprise éventuelle des plâtres, enduits, peintures.

- Mise à la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

15.1.1.3 COORDINATION

Le Titulaire du présent lot doit recueillir auprès du Maître d’Œuvre, tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de leur fourniture et de leur installation à l’ensemble de l’opération de travaux.

Le cas échéant, le Titulaire du présent lot doit avant de commencer le montage de l’installation :

S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maître d’Œuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel ont été exécutés suivant les plans et indications remis par lui.

Attirer par écrit l’attention du Maître d’Œuvre sur toutes les parties de l’installation qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maître d’œuvre, le Titulaire du présent lot lui fournit, pendant la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’un commun accord, tous les documents permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour effectuer l’installation de leurs équipements.

De son côté, le Maître d’Œuvre met à la disposition du Titulaire du présent lot, ces mêmes ouvrages et installations conformément à un planning établi d’un commun accord.

### 15.1.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants :

15.1.2.1 FILS ET CABLES

Fourniture et pose de câbles et les accessoires de fixation ainsi que le repérage :

- Fils HO7VU toutes sections.

- Fils HO7VR toutes sections.

- Câbles U1000 R2V toutes dimensions.

- Câbles HO7 RNF toutes dimensions.

- Câbles CR1 toutes dimensions.

- Câbles haute tension HTA toutes dimensions.

15.1.2.2 CONDUITS - GOULOTTES - CHEMIN DE CABLES

Fourniture et de conduits, goulottes et chemins de câbles ainsi que les accessoires de fixation y compris aiguillage :

- Conduit ICT toutes dimensions

- Conduit IRO toutes dimensions

- Chemin de câble en acier galvanisé toutes dimensions

- Goulotte plastique toutes dimensions

15.1.2.3 APPAREILLAGES DE DISTRIBUTION

Fourniture, montage, pose d’appareillage de distribution courant fort de tout type compris :

- Boites pour montage saillie ou encastré.

- Supports, enjoliveurs et accessoires de fixation.

- Le raccordement et repérage des câbles associés.

15.1.2.4 COFFRETS DE PROTECTION

Fourniture, montage, pose de coffrets et armoires de protection de toutes dimensions y compris:

- Jeux de barres.

- Borniers de raccordements.

- Accessoires de montage.

- Rails et platines de fixation.

- Goulottes de câblage avec couvercles.

15.1.2.5 APPAREILLAGES DE PROTECTION

Fourniture, pose et raccordement (amont et aval) d'appareils de protection de tous types et de tous calibres dans un coffret ou armoire de protection y compris repérages suivant charte de l’établissement membre du GHT.

Fourniture, pose et raccordement (amont et aval) de paratonnerres et parafoudres.

15.1.2.6 APPAREILS ECLAIRAGE

Fourniture, pose et raccordement d'appareils d’éclairage de tous types y compris lampes et accessoires de fixations.

15.1.2.7 ECLAIRAGE DE SECURITE

Fourniture, pose et raccordement de bloc autonome d’éclairage de sécurité de tous types équipé de lampes Led, conformes à la norme NF C 71.800 et homologués NF.AEAS y compris accessoires de fixations.

15.1.2.8 GAINES HOSPITALIERE

Fourniture et pose de gaines hospitalières composées d’un profilé de distribution en aluminium extrudé couleur blanc divisé en 2 compartiments intégrant l’équipement électrique et les prises fluides médicaux.

L’appareillage placé sur chaque gaine tête de lit sera installé et câblé sur bornier par le constructeur. L’entreprise adjudicataire viendra raccorder sur ce bornier les circuits électriques correspondants.

Les prises de fluides médicaux de chaque gaine hospitalière seront fournies, installées et pré-tubée par le constructeur. L’entreprise adjudicataire du lot Fluides Médicaux viendra raccorder les réseaux fluides médicaux sur chaque gaine.

L’installation comprend : le montage, la pose, les ajustements, la fixation et le raccordement y compris la remontée en angle jusqu’au faux plafond.

15.1.2.9 CONVECTEURS ELECTRIQUE

Fourniture, pose et raccordement de convecteurs électriques de tout type et de toutes puissances y compris perçage des cloisons pour mise en place des boites d'encastrement et accessoires de fixations.

15.1.2.10 DOSSIER OUVRAGES EXECUTES

Fourniture et mise à jour des éléments suivants sur support CD :

- Documentations techniques

- Schémas et synoptiques des installations

- Plans d’implantation des matériels

- Note de calcul

- Dossier de plans complet sous Autocad

### 15.1.3 Moyens de levage et de protection

En fonction de l’objet des travaux commandés dans le marché, le Titulaire du présent lot prévoit dans son offre :

- Les moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont il a la charge.

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur.

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour).

## 15.2 COURANT FAIBLE

### 15.2.1 Prescriptions techniques

Les prestations comprennent la fourniture et la pose de conduits électriques en tous genres, y compris toutes sujétions de fixations et d'encastrements.

La fourniture, le tirage et la pose de câbles utilisant des conduits existants ou à créer ainsi que le repérage de ces derniers.

La fourniture et la pose de matériels électrique courant faibles en tout genre. Le raccordement des câbles posés.

La fourniture de la documentation (schémas, plans, notices, etc...)

15.2.1.1 FOURNITURE

Quelles que soient les conditions d’achat et d’installation, toutes fournitures à la charge du Titulaire du présent lot comportent les prestations suivantes :

- Etudes, plans.

- Construction du matériel.

- Contrôle qualité et essais.

- Fourniture des matériels, consommables et outillages spéciaux éventuels nécessaires aux essais et à la mise en service.

- Fourniture des accessoires d’assemblage, d’éclissage et de fixation des divers éléments livrés séparément.

15.2.1.2 INSTALLATION

Toute installation, à la charge du Titulaire du présent lot comporte les prestations suivantes :

- Déchargement des matériels.

- Stockage provisoire éventuel en atelier ou sur le site dans le cas où l’installation ne pourrait suivre immédiatement la livraison.

- Manutentions de reprise et de mise à pied d’œuvre des matériels.

- Etudes, plans.

- Mise en place définitive des matériels, fixations, scellements, éclissages, pose et raccordement des liaisons électriques.

- Fermeture de tout passage de câbles.

- La reconstitution des degrés coupe-feu, thermiques et phoniques au droit de ses réservations et percements, compris fourreaux en traversée.

- La protection antirouille de tous les éléments métalliques oxydables, de sa fourniture et non protégés à la livraison contre la corrosion.

- Rebouchage des saignées éventuelles des plâtres, enduits, peintures.

- Mise à la terre de tous les matériels.

- Les essais sur site et en usine.

15.2.1.3 COORDINATION

Le Titulaire du présent lot doit recueillir auprès du Maître d’Œuvre, tous les renseignements qui lui est nécessaires pour assurer une parfaite adéquation de ses fournitures et de son installation à l’ensemble de l’opération de travaux.

Le cas échéant, le Titulaire du présent lot doit avant de commencer le montage de l’installation:

- S’assurer que les cotes et indications des plans qui auront été remis par le Maître d’Œuvre sont exactes et que les ouvrages de génie civil sur lesquels doit s’effectuer le montage du matériel ont été exécutés suivant les plans et indications remis par lui.

- Attirer par écrit l’attention du Maître d’Œuvre sur toutes les parties de l’installation qui, éventuellement, ne seraient pas correctement exécutées pour le raccordement ou la mise en place de leur fourniture.

Le cas échéant, sur demande du Maître d’Œuvre, le Titulaire du présent lot lui fournit, pendant la préparation du chantier ou dans les délais convenus d’un commun accord, tous les documents permettant de définir et de faire exécuter les ouvrages et installations qui sont nécessaires pour effectuer l’installation de leurs équipements.

De son côté, le Maître d’Œuvre met à la disposition du Titulaire du présent lot, ces mêmes ouvrages et installations conformément à un planning établi d’un commun accord.

### 15.2.2 Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants :

15.2.2.1 FILS ET CABLES

Fourniture et pose de câbles et les accessoires de fixation ainsi que le repérage :

- Câbles téléphonique rigide SYT toutes dimensions.

- Câbles informatique rigide catégorie 6 toutes dimensions.

- Câbles informatique rigide catégorie 6 toutes dimensions.

- Câbles fibre optique monomode et multimode toutes dimensions.

- Câbles coaxial toutes dimensions.

- Câbles vidéo toutes dimensions.

- Câbles spécifique bus appel malade toutes dimensions.

- Câbles CR1 toutes dimensions.

- Câbles U1000 R2V toutes dimensions.

- Câbles souples toutes dimensions.

15.2.2.2 CONDUITS - GOULOTTES - CHEMIN DE CABLES

Fourniture et pose de conduits, goulottes et chemins de câbles ainsi que les accessoires de fixation y compris aiguillage :

- Conduit ICT toutes dimensions.

- Conduit IRO toutes dimensions.

- Chemin de câble en acier galvanisé toutes dimensions.

- Goulotte plastique toutes dimensions.

15.2.2.3 APPAREILLAGES DE DISTRIBUTION

Fourniture, montage, pose d’appareillage de distribution courants faible de tout type y compris :

- Boites pour montage saillie ou encastré.

- Supports, enjoliveurs et accessoires de fixation.

- Le raccordement et repérage des câbles associés.

15.2.2.4 COFFRETS DE REPARTITION ET ACCESSOIRES

Fourniture, montage et pose de coffret de répartitions type 19 POUCES toutes dimensions équipé de :

- Un boitier rack.

- Les accessoires guide-câble.

- Panneau de brassage RJ 45 toute catégorie.

- Tiroir optique tout type de connectique.

15.2.2.5 SYSTEME APPEL MALADE

Fourniture, pose et raccordement de système appel malade avec programmation et mise en service composé de :

- Centrale de groupe avec phonie avec alimentation secourue.

- Alimentation secourue 220/24V.

- Module fin de bus.

- Interface multifonction.

- Afficheur alphanumérique.

- Module électronique.

- Module de sélection.

- Terminal de chambre.

- Bloc d’appel de lit avec manipulateur.

- Bloc d’appel de sanitaire avec tirette.

15.2.2.6 SYSTEME INTERPHONE

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de système interphone type :

- Portier téléphonique.

- Poste maitre.

- Visiophone.

15.2.2.7 VERROUS ET VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUE

Fourniture, pose, raccordement et mise en service de verrous et ventouses électromagnétiques type :

- Verrous porte va et vient.

- Verrous porte simple action.

- Ventouses maintien de portes asservies.

- Bandeaux ventouses.

15.2.2.8 AUTRES EQUIPEMENTS

Fourniture, pose, montage :

- TV.

- Téléphonie.

- Wifi.

- Vidéosurveillance.

- Contrôle d’accès.

15.2.2.10 DOSSIER OUVRAGES EXECUTES

Fourniture et mise à jour des éléments suivants sur support CD :

- Documentations techniques.

- Schémas et synoptiques des installations.

- Plans d’implantation des matériels.

- Dossier de plans complet sous Autocad.

## 15.3 Moyens de levages et de production

En fonction de l’objet des travaux commandés dans cet Accord Cadre travaux, le Titulaire du présent lot prévoit dans son offre :

- Les moyens de levage et de protection nécessaires à la réalisation des prestations dont il a la charge.

- Echafaudage pour travail en hauteur en extérieur.

- Utilisation d'une nacelle sur le lieu de réalisation (compris location transport aller et retour).

# ARTICLE 16 – LOT 15 : MENUISERIES EXTERIEURES

L’entreprise devra obligatoirement avoir la qualification RGE.

- 16.1 – Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, notamment les suivants :

- Code de la construction et de l’habitation

- Règlementation relative aux établissements recevant du public

- Cahiers du CSTB

- RT existant en vigueur

- NF DTU 36.5 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ;

- NF DTU 39 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie (Indice de classement : P78-201)

- Eurocodes

- Règles NV65 (DTU P06-002) (février 2009) : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règle DTU de calcul retirée) (Indice de classement : P06-002)

- Série des normes relatives au classement AEV.

- Série des normes relatives au verre dans la construction

- FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le bâtiment - Accessoires de portes pour enfants, personnes âgées ou personnes handicapées dans les habitations et bâtiments publics - Guide destiné aux prescripteurs (Indice de classement : P26-337)

- Guide des Règles de l'Art : Grenelle Environnement

- NF P 78.401 - Vitrages pare-balles

- NF P 24-203-1

- NF P 24 203-1/A1

- NF P 24-203-2

- NF P 24-204 1 et DTU 34 Fermetures

- NF P 25-201 1 et 2

- NF P 25-101 Fermetures extérieures de bâtiments

- P 25-450 Fermetures pour baies extérieures équipées de fenêtre

- P 25-611 Fermetures et stores extérieures de bâtiments - stores bannes - spécifications techniques

- P 25-601 Fermetures et stores extérieures de bâtiments - stores banne - définition - terminologie

- GS 2 Vitrages extérieurs collés (VEC) - cahier des prescriptions techniques

- NF EN 12464-1 Lumière et éclairage - éclairage des lieux de travail partie 1 lieu de travail intérieur

- DTU 34.1 Ouvrage et fermeture pour baies libres NF P 25-201

- DTU 34.2 Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur Exposition au vent FD P 25-202

- DTU 34.2 Choix des portes industrielles, commerciales ou de garage en fonction de leur exposition au vent FD P 25-203

- DTU 36.1 Menuiserie en bois NF P 23-202

- DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres et des portes extérieures en fonction de leur exposition FD P 20-201

- DTU 37.1 Menuiseries métalliques NF P 24-203

- DTU 37.2 Menuiserie métalliques en rénovation sur dormant existant NF P 24-204

- DTU 39 Miroiterie – vitrerie NF P 78-201

- 16.2– Spécifications particulières aux travaux sur existants

- 16.2.1  Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la reconnaissance des ouvrages existants.

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

- la nature et l’état des menuiseries existantes à remplacer

- la nature des volets roulants et stores existants à remplacer

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu’ils jugeront utiles.

- 16.2.2  Protection et sauvegarde des existants

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de l’exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime ne soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc.

Les travaux seront à réaliser en immeuble occupé, et des dispositions particulières seront à prendre de ce fait par l’entrepreneur :

- pour garantir la sécurité des occupants

- pour protéger les existants

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussières, l’entrepreneur aura à prendre toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussières, par mise en place d’écrans en bâche, film vinyle, etc.., et par emploi d’aspirateurs, si nécessaire.

Le maître d’œuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par l’entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

- 16.2.3 Nettoyage

Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages aux « Clauses communes ».

- 16.2.4 Organisation des interventions en site occupé

L’entreprise remettra au maître d’ouvrage et maître d’œuvre le calendrier détaillé envisagé pour ces interventions.

L’entrepreneur ne pourra intervenir dans des locaux occupés ou service en activité qu’après en avoir fait la demande écrite auprès du maitre d’ouvrage (1 semaine avant la date d’intervention souhaitée) et après accord écrit du maitre d’ouvrage.

- 16.2.5  Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose des volets et stores comprendront implicitement la dépose de tous les ouvrages accessoires tels que cheville vis, descellement, etc.

- 16.2.6  Enlèvement des matériaux déposés et des gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que l’enlèvement hors du chantier et le transport à la décharge publique à toute distance.

- 16.2.7 Sécurité

L’entrepreneur se doit de fournir les PV de résistance au feu des matériaux avant pose.

- 16.3 – Prestations prévues

Les prestations prévues comportent notamment les interventions listées aux articles suivants,

ci-après :

- 16.3.1 Clôtures – Signalisation

Le type de clôture à mettre en œuvre est précisé sur chaque bon de commande. Les PU des articles du BPU comprennent le transport, l’amenée à pied d’œuvre, la mise en place, l’entretien, la dépose et le repli en fin de chantier.

- Clôture de chantier en panneaux grillagés ht 2,00m : Mise en œuvre d'une clôture mobile sur plots ht 2,00m y compris contreventements, et tous accessoires nécessaires.

- Clôture occlusive en bardage simple ht 2,00m : Mise en œuvre d'une clôture simple peau métallique sur poteaux bois ou acier raidisseurs ht 2,00m y compris contreventements, et tous accessoires nécessaires.

- Barrière métallique ht 1,00m : Mise en œuvre d’une barrière métallique ht 1,00m et tous accessoires nécessaires.

- Bloc de balisage plastique : Mise en œuvre de blocs plastiques de balisage rouges et blancs remplis d'eau y compris tous accessoires nécessaires.

- Rubalise : Fourniture et pose de rubalise rouge et blanche pour la durée du chantier.

- Panneaux de signalisation routière « travaux » : Fourniture et mise en place des panneaux de police sur fond jaune triangulaires (type A), hexagonaux (type AB) ou ronds (type B) amovibles comprenant tous les accessoires de fixation provisoire (poteaux, plots béton, renforts, colliers, boulons…).

- Lampe de signalisation : Fourniture et mise en place d’une lampe de signalisation type lampe flash à éclat.

    - Eléments de sécurité et protections provisoires

- Protection de baie par polyane sur ossature bois : Fourniture et pose d’un film polyane sur une ossature bois afin d’assurer la protection de baie

- Protection par film plastique comprenant l'installation et l'évacuation après usage : Fourniture et mise en œuvre d’un film polyane pour protection d’ouvrages existants (équipement, sol, …). La prestation comprend la dépose en fin de chantier.

    - Levage - Manutention

- Goulotte à gravats : Fourniture et mise en place d’une goulotte à gravats en polypropylène copolymère haute densité avec système de fixation par chaînes métalliques (résistance 1000kg/chaîne) équipées de gâchettes de sécurité, y compris trémie(s), ralentisseur de gravats et support pour fenêtre, échafaudage ou dalle selon configuration. La prestation comprend la dépose en fin de chantier.  Chariot élévateur (amenée, repli, 1ère journée de location) : Amené, utilisation le premier jour par du personnel habilité (titulaire du CACES) d’un chariot élévateur. Cette prestation comprend les consommations en carburant, la main d'œuvre d'entretien, les lubrifiants ainsi que le repliement en fin de chantier.

- Chariot élévateur (location journée supplémentaire) : Location d’un chariot élévateur décrit à l’article ci-dessus. La prestation de transport, le premier jour d’utilisation et de repli en fin de chantier

- Monte matériaux (amenée, repli, 1ère journée de location) : Amené, utilisation le premier jour par du personnel formé d’un monte matériaux. Cette prestation comprend les consommations en carburant, la main d'œuvre d'entretien, les lubrifiants ainsi que le repliement en fin de chantier.

- Monte matériaux (location journée supplémentaire) : Location d’un monte matériaux décrit à l’article ci-dessus. La prestation de transport, le premier jour d’utilisation et de repli en fin de chantier.

- 16.3.4 Accès en hauteur

La fourniture et la mise en œuvre de tous les accessoires nécessaires aux travaux ainsi que leurs démontages et repliements, inclus à chaque PU pour des hauteurs maximales de 3m. Au-delà, les moyens d’accès en hauteur décris ci-après permettent la réalisation de travaux se situant à une hauteur supérieure à 3,00m par rapport au sol.

- Échafaudage roulant

- Amenée, installation et repli d'un échafaudage roulant de 3 à 10 mètres de hauteur : Amenée, montage et contrôle par du personnel habilité d’un échafaudage roulant dont le plateau de travail se situe entre 3 et 10 m de hauteur par rapport au sol. Cette prestation comprend le repliement en fin de chantier. Location journalière d'un échafaudage roulant.

- Location journalière d’un échafaudage roulant décrit à l’article ci-dessus.

- Échafaudage

- Fourniture, installation et repli d'un échafaudage en éléments modulaires à emboîtement y compris plancher, échelles et plinthes : Amenée, montage et contrôle par du personnel habilité d’un échafaudage en éléments modulaires à emboitement y compris les planchers, les échelles, les garde-corps, les plinthes et tous autres accessoires nécessaires à la stabilité de l’ouvrage. Cette prestation comprend le repliement en fin de chantier.

- Location journalière d'un échafaudage en éléments modulaires : Location d’un échafaudage en éléments modulaires décrit à l’article ci-dessus.

- Fourniture, installation et démontage pour protection d'ouvrages existants d'un platelage et cloison de garantie formant garde-corps ou garde gravois : Fourniture et mise en œuvre d’un platelage et d’une cloison (matériaux au choix du titulaire en fonction de l’environnement après accord du maitre d’œuvre) afin d’assurer la protection d’un ouvrage. Cette prestation comprend le repliement en fin de chantier.

- Location journalière d'un platelage et cloison de garantie formant garde-corps ou garde gravois : Location d’un platelage et cloison de garantie formant garde-corps ou garde gravois décrit à l’article ci-dessus.

- Bâchage d'échafaudage par toile plastique - Suivant la surface de façade traitée augmentée de 1,00m pour la partie supérieures et les parties latérales : Fourniture et mise en œuvre d’une bâche plastique sur échafaudage y compris repli en fin de chantier.

- Location journalière d'une bâche d'échafaudage : Location d’une bâche d’échafaudage décrit à l’article ci-dessus.

- Amenée à pied d'œuvre, installation et repli d'un escalier d'accès de chantier avec garde-corps en acier galvanisé (hauteur de dénivelé à gravir en m) : Amenée, montage et contrôle par du personnel habilité d’un escalier de chantier (sapine) y compris les garde-corps et tous autres accessoires nécessaires à la stabilité de l’ouvrage et au besoin du chantier. Cette prestation comprend le repliement en fin de chantier. Donné par m de dénivelé à gravir.

- Nacelle 16m

- Amenée, repli et utilisation de la nacelle y compris chauffeur et carburant et 1°journée location : Amenée, utilisation le premier jour par du personnel habilité (titulaires du CACES, minimum 1 au sol et 1 dans le panier de l’engin) d’une nacelle permettant une hauteur de travail jusqu’à 16 m par rapport au sol. Cette prestation comprend les consommations en carburant, la main d'œuvre d'entretien, les lubrifiants ainsi que le repliement en fin de chantier.

- Location de la nacelle par journée supplémentaire : Location d’une nacelle décrite à l’article ci-dessus. La prestation de transport,

- Nacelle 20m

- Amenée, repli et utilisation de la nacelle y compris chauffeur et carburant et 1°journée location : Amenée, utilisation le premier jour par du personnel habilité (titulaires du CACES, minimum 1 au sol et 1 dans le panier de l’engin) d’une nacelle permettant une hauteur de travail jusqu’à 20 m par rapport au sol. Cette prestation comprend les consommations en carburant, la main d'œuvre d'entretien, les lubrifiants, ainsi que le repliement en fin de chantier.

- Location de la nacelle par journée supplémentaire : Location d’une nacelle décrite à l’article ci-dessus.

- Nacelle 26m

- Amenée, repli et utilisation de la nacelle y compris chauffeur et carburant et 1°journée location : Amenée, utilisation le premier jour par du personnel habilité (titulaires du CACES, minimum 1 au sol et 1 dans le panier de l’engin) d’une nacelle permettant une hauteur de travail jusqu’à 26 m par rapport au sol. Cette prestation comprend les consommations en carburant, la main d'œuvre d'entretien, les lubrifiants ainsi que le repliement en fin de chantier.

- Location de la nacelle par journée supplémentaire : Location d’une nacelle décrite à l’article ci-dessus.

- 16.3.5 Dépose – Démolition

Le transport, le recyclage des matériaux est inclus dans chaque PU

- Dépose soignée de portes, porte-fenêtre, fenêtre y compris dormant

- Dépose d’un porte, porte-fenêtre, fenêtre d’une surface inférieure à 1 m² : Dépose d'une porte ou d'une porte-fenêtre (bois, métal, PVC et aluminium) comprenant dépose du dormant, de l'ouvrant, coupe des pattes de fixation etc., y compris évacuation à la décharge publique. La reprise de la maçonnerie, y compris retouche de peinture, est inclus dans le prix.

- Dépose d’un porte, porte-fenêtre, fenêtre d’une surface comprise entre 1 et 2 m² : Dépose d'une porte ou d'une porte-fenêtre (bois, métal, PVC et aluminium) comprenant dépose du dormant, de l'ouvrant, coupe des pattes de fixation etc., y compris évacuation à la décharge publique. La reprise de la maçonnerie, y compris retouche de peinture, est inclus dans le prix.

- Dépose d’un porte, porte-fenêtre, fenêtre d’une surface supérieure à 2 m² : Dépose d'une porte ou d'une porte-fenêtre (bois, métal, PVC et aluminium) comprenant dépose du dormant, de l'ouvrant, coupe des pattes de fixation etc., y compris évacuation à la décharge publique. La reprise de la maçonnerie, y compris retouche de peinture, est inclus dans le prix.

- Autres éléments

- Dépose de bâti ou dormant toutes matières : Dépose de bâti ou dormant toutes matières, y compris coupe des pattes de fixation, reprise de l’encadrement en maçonnerie et retouche de peinture.

- Dépose de coffre de volets roulants intérieur ou extérieur : Dépose soignée de coffre de volets roulants intérieurs ou extérieurs, toutes dimensions, y compris descellements / rebouchage dans le support. La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- Dépose de moustiquaires compris bâti et quincaillerie : Dépose soignée de moustiquaires compris encadrement toutes matières et quincaillerie. La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- Dépose de portes de placards coulissante ou battante compris quincaillerie et rails : Dépose de portes de placards coulissantes ou battantes, toutes dimensions, compris les éléments de quincaillerie et les rails. La prestation comprend le rebouchage des trous au niveau du sol et l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.  La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- Dépose crémone : Dépose de crémone, toutes matières et toutes tailles y compris gâche et guide. La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- Dépose serrure : Dépose de tous types de serrures, toutes matières y compris gâche, béquille, rosaces, …… La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- Dépose de vitrage d’épaisseur < 6 mm : Dépose de vitrage d’épaisseur inférieur à 6 mm, toutes nature, compris démastiquage, dépose des parcloses, nettoyage des feuillures. La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- Dépose de vitrage d’épaisseur > 6 mm : Dépose de vitrage d’épaisseur supérieure à 6 mm, toutes nature, compris démastiquage, dépose des parcloses, nettoyage des feuillures. La prestation comprend l’évacuation dans un centre de revalorisation des déchets.

- 16.3.6 Révision / Réparation de menuiseries

### Portes – Toutes matières

- Révision d’une porte extérieur 1 vantail : Révision d’une porte extérieure 1 vantail, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la serrure et repose de la porte avec essais.

- Révision d’une porte extérieure deux vantaux : Révision d’une porte extérieure deux vantaux, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la serrure et repose de la porte avec essais.

- Révision d’une porte intérieure 1 vantail : Révision d’une porte intérieure 1 vantail, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la serrure et repose de la porte avec essais.

- Révision d’une porte intérieure deux vantaux : Révision d’une porte intérieure deux vantaux, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la serrure et repose de la porte avec essais.  Donné à l’unité.

- Révision d’une porte de garage : Révision d’une porte de garage, toutes dimensions, comprenant la mise en jeu, huilage / graissage des organes de manœuvre, révision de la crémone ou serrure, révision de la partie articulées ou câbles, essais.

- Pose et repose pour révision de crémone : Dépose de crémone, toutes matières et dimensions, nettoyage et huilage des gâches et guides et repose sur la porte, avec essais.

- Pose et repose de serrure pour révision : Dépose de serrure, tous types hors serrure de sécurité, nettoyage et huilage gâches, béquille, rosace et enjoliveurs, repose de l’ensemble y compris essais.

- Pose et repose de serrure de sécurité pour révision : Dépose de serrure, nettoyage et huilage gâches, béquille, rosace et enjoliveurs, repose de l’ensemble y compris essais.

- Révision de portillon – 1 vantail : Dégondage du vantail, mise en jeu, huilage, révision serrure et regondage, vérification des guides et des butées.

- Révision de portail : Révision de portail comprenant dégondage des vantaux, dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage, révision serrure et regondage, vérification des guides et des butées.

- Révision de volets roulants jusqu'à 3 m² : La prestation comprend dépose, mise en jeu, vérification des mécanismes, glissière, treuil, sangle, tension moteur et repose, y compris essais.

- Révision de volets roulants supérieurs à 3 m ² : La prestation comprend dépose, mise en jeu, vérification des mécanismes, glissière, treuil, sangle, tension moteur et repose, y compris essais.

- Remplacement de toiles de stores bannes comprennent la dépose de l’existant, l’évacuation, la fourniture et la pose d’une toile neuve ainsi que le nettoyage du cadre.

### Fenêtres et portes fenêtres

- Révision d’une fenêtre 1 vantail : Révision d’une fenêtre 1 vantail, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la crémone et repose du vantail avec essais.

- Révision d’une fenêtre deux vantaux : Révision d’une fenêtre deux vantaux, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la crémone et repose des vantaux avec essais.

- Révision d’une porte-fenêtre 1 vantail : Révision d’une porte-fenêtre 1 vantail, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la crémone et repose du vantail avec essais.

- Révision d’une porte-fenêtre deux vantaux : Révision d’une porte-fenêtre deux vantaux, toutes matières comprenant la dépose, la mise en jeu (rabotage si nécessaire pour les matières en bois), nettoyage et huilage des paumelles, révision de la crémone et repose des vantaux avec essais.

- Remplacement de joint d'étanchéité en caoutchouc polymérisé : La prestation comprend la dépose soignée du joint existant, y compris enlèvement et évacuation en centre de revalorisation et la réalisation d’un joint d’étanchéité en caoutchouc polymérisé. Le prix unitaire est donné au mètre linéaire.

- Remplacement de paumelle : La prestation comprend la dépose et le remplacement de la paumelle existante (en applique ou à encastrer) sur la fenêtre ou porte fenêtre. La paumelle sera de qualité et de dimensions identiques à l’existante.

- Remplacement de crémone : La prestation comprend la dépose et le remplacement de la serrure à crémone existante sur la fenêtre ou porte fenêtre. La crémone sera de qualité et de dimensions identiques à l’existant.

- Remplacement de gâche ou de conduit de crémone : La prestation comprend la dépose et le remplacement de la gâche ou conduit de crémone existant sur la fenêtre ou porte fenêtre. La gâche ou conduit de crémone sera de qualité et de dimensions identiques à l’existant.

- Remplacement de béquille et de plaque de propreté : La prestation comprend la dépose et le remplacement de béquille et de plaque de propreté existant sur la fenêtre ou porte fenêtre. La béquille et plaque de propreté seront de qualité et de dimensions identiques à l’existant.

- Remplacement serrure châssis coulissant : La prestation comprend la dépose, l’évacuation de la serrure existante et la fourniture et pose, compris visseries, d’une nouvelle serrure sur le châssis coulissant.

- Remplacement de roulettes sur châssis coulissant : La prestation comprend la dépose, l’évacuation de / des roulettes endommagées et la fourniture et pose, compris visseries, de nouvelle roulette adaptable au châssis coulissant

- 16.3.7  Fourniture et pose de menuiseries extérieures

1.3.7.1 Menuiserie aluminium – Fourniture et pose

Par défaut, la teinte pour les menuiseries aluminium est la couleur blanche.

- Portes :

- Fourniture et pose d’une porte aluminium 1 ou 2 vantaux : La prestation comprend la fourniture et pose d’une porte d'entrée, profils 50 mm mini avec rupture de pont thermique, équerres de renfort, allège composée de 2 faces tôlées en alu ép. 15/10 avec isolant polyuréthane ép. 30 mm, vitrage type STADIP 44.2 avec parcloses intégrées avec clips inox - Joint néoprène et couvre joint lg 50 mm, ferrage par 3 paumelles anodisés, serrure 3 points à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille aluminium - Drainage pour évacuation eaux d'infiltration, barre de seuil, crémone pompier….

- Châssis fixe :

- Fourniture et pose d’un châssis fixe en aluminium: Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’un châssis fixe en aluminium, laquée blanc, épaisseur 45 mm mini, vitrage type STADIP 44.2, compris ferrage, joint d'étanchéité, scellement à sec, joint pompe avec mousse fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’une imposte vitrée : La prestation comprend la fourniture et pose d’une imposte vitrée pour porte d'entrée en menuiserie aluminium, laquée blanc, traverse basse avec joint, dormant 65 mm Vitrage STADIP 44-2 avec parecloses, y compris toute la quincaillerie.

- Châssis Ouvrants :

- Fourniture et pose d’un châssis à soufflet en aluminium: La prestation comprend la fourniture et la pose d’un châssis ouvrant à soufflet en aluminium, vitrage STADIP 44-2 posé avec parcloses jet d'eau avec ferrage, joint d'étanchéité type "Compriband" et joint mastic SNJF 1ère catégorie, compas d'arrêt, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’un châssis oscillo-battant en aluminium : La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis ouvrant oscillo-battant 1 vantail, en aluminium, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française, 1 vantail: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française 1 vantail, en aluminium, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage et petit bois si demandé, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat

- Fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française, 2 vantaux: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française 2 vantaux, en aluminium, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française, 2 vantaux: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française 2 vantaux, en aluminium, vitrage en jalousie type sécurité en lame en verre clair, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée alu poli, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’un châssis à jalousies de sécurité à lame en aluminium anodisé: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis à jalousies de sécurité à lame en aluminium anodisé, laqué blanc, joint pompe avec mousse fond de joint, poignée de manœuvre en aluminium anodisé. 1 ou 2 mécanismes en fonction des dimensions du châssis.

- Fourniture et pose d’un châssis à jalousies de sécurité à lame verre clair: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis à jalousies de sécurité à lame verre clair d’épaisseur minium 6 mm, laqué blanc, joint pompe avec mousse fond de joint, poignée de manœuvre en aluminium anodisé. 1 ou 2 mécanismes en fonction des dimensions du châssis.

- Fourniture et pose d’un châssis à jalousies de sécurité à lame verre granité: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis à jalousies de sécurité à lame verre granité d’épaisseur minium 6 mm, laqué blanc, joint pompe avec mousse fond de joint, poignée de manœuvre en aluminium anodisé. 1 ou 2 mécanismes en fonction des dimensions du châssis.

- Fourniture et pose d’un châssis coulissant 2 vantaux,: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis coulissant en aluminium, laqué blanc, avec rupture de pont thermique, dormant et ouvrant renforcés à 2 vantaux coulissants, vitrage STADIP 44-2 posé par parclose clipsée entre joints, appui bas et rail de roulement chariot de guidage en inox, joint d'étanchéité, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, manœuvre et poignée en aluminium anodisé.

- Fourniture et pose d’un châssis coulissant 3 vantaux: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis coulissant en aluminium, laqué blanc, avec rupture de pont thermique, dormant et ouvrant renforcés à 3 vantaux coulissants, vitrage STADIP 44-2 posé par parclose clipsée entre joints, appui bas et rail de roulement chariot de guidage en inox, joint d'étanchéité, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, manœuvre et poignée en aluminium anodisé.

- Fourniture et pose d’un châssis coulissant 3 vantaux (2 coulissants + 1 fixe): La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis coulissant en aluminium, laqué blanc, avec rupture de pont thermique, dormant et ouvrant renforcés à 3 vantaux : 2 coulissants et 1 fixe, vitrage STADIP 44-2 posé par parclose clipsée entre joints, appui bas et rail de roulement chariot de guidage en inox, joint d'étanchéité, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse fond de joint, manœuvre et poignée en aluminium anodisé.

16.3.7.2 Menuiseries PVC – Fourniture et pose

Les menuiseries seront réalisées à partir des profilés prévus dans le dossier d'avis technique favorable du C.S.T.B., du système retenu. La qualité des profilés extrudés par le fabricant titulaire de l'avis technique fera l'objet d'un autocontrôle permanent de fabrication qui sera vérifié et suivi par le C.S.T.B. Les profilés seront obligatoirement marqués (NF) CSTB.

Le type de procédé de coloration fera l’objet d’un avis technique. Les teintes des profilés devront être stables aux ultraviolets.

Les ouvrages ne provenant pas d'unité de fabrication certifiée, devront répondre à la description faite dans le dossier d'avis technique du système retenu.

De plus, il sera exigé du fabricant :

- Un autocontrôle en cours de fabrication dont les résultats seront portés sur un registre.

- Une vérification générale du composant fini.

- Un contrôle des caractéristiques A*E*V* des fenêtres par passage au banc.

Les assemblages seront réalisés par thermo-soudure. Le collage de pièces accessoires en PVC n'est permis que s'il est prévu dans l'avis technique.

Les éléments seront protégés par des bandes adhésives.

- Portes :

- Fourniture et pose d’une porte PVC 1 ou 2 vantaux : La prestation comprend la fourniture et la pose d’une porte en PVC 1 vantail blanc équerres de renfort, ave soubassement plein hauteur 450 mm avec isolant polyuréthane ép. 30 mm, vitrage type 44.2 avec parcloses intégrées avec clips inox - Joints Néoprène et couvre joint largeur 50 mm, ferrage 3 paumelles, serrure à mortaiser pêne dormant 1/2 tour avec béquille couleur blanc - drainage pour évacuation eaux et barre de seuil.

- Châssis fixe :

- Fourniture et pose d’un châssis fixe: La prestation comprend la fourniture et pose d’un châssis fixe en PVC, épaisseur 45 mm mini, vitrage STADIP 44.2, compris ferrage, joint d'étanchéité, scellement à sec, joint pompe avec mousse fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’une imposte vitrée: La prestation comprend la fourniture et pose d’une imposte vitrée en PVC blanc, traverse basse avec joint, épaisseur 45 mm mimi. Vitrage STADIP 44-2 avec parcloses, y compris toute la quincaillerie.

- Châssis ouvrants :

- Fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française: La prestation comprend la fourniture et la pose d’un châssis ouvrant à la française 1 vantail, en PVC, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

- Fourniture et pose d’un châssis ouvrant à la française 2 vantaux: La prestation comprend la fourniture et la pose d’un châssis ouvrant à la française 2 vantaux, en PVC, vitrage STADIP 44-2 compris ferrage, joint d'étanchéité, crémone 3 points, simple verrouillage et poignée, scellement à sec, joint comprimé sous pièce d'appui, joint pompe avec mousse de fond de joint, habillage intérieur en chant plat.

16.3.7.3 Menuiseries Métallique – Fourniture et pose

- Portes métalliques

- Fourniture et pose d’un bloc porte métallique : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bloc porte métallique, en acier galvanisé, avec bati métal. Ossature 30 x 30 x 1.5, 1 parement métallique épaisseur 1 mm, sans isolation acoustique. 3 charnières à souder, serrure 1 point à canon, quincaillerie y compris la finition peinture.

- Fourniture et pose d’un bloc porte métallique : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bloc porte métallique, en acier galvanisé, avec bati métal. Ossature 30 x 30 x 1.5, 1 parement métallique épaisseur 1 mm, sans isolation acoustique. 3 charnières à souder, serrure 3 points, quincaillerie y compris la finition peinture.

- Remplacement d’une porte métallique : La prestation comprend la dépose, l’envoie en décharge et la fourniture et pose, en remplacement, d’une porte métallique en acier galvanisé avec parement d’épaisseur maximale 2 mm, avec ou sans isolation acoustique, compris remplacement de la quincaillerie et finition peinture.

- Portes blindées

- Fourniture et pose d’un bloc porte blindée A2P, BP1 : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bloc porte blindée A2P, BP1 avec serrure 3 points. L’entrepreneur devra fournir le certificat d’attestation de la porte blindée.

- Fourniture et pose d’un bloc porte blindée A2P, BP2 : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bloc porte blindée A2P, BP2 avec serrure 3 points. L’entrepreneur devra fournir le certificat d’attestation de la porte blindée.

- Fourniture et pose d’un bloc porte blindée A2P, BP3 : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bloc porte blindée A2P, BP3 avec serrure 3 points. L’entrepreneur devra fournir le certificat d’attestation de la porte blindée.

- Parement métallique

- Fourniture et pose de parement métallique sur porte existante : La prestation comprend la fourniture et pose de plaques en acier galvanisé d’épaisseur minimale 1,5 mm sur porte existante pour renforcement de la résistance, y compris la fixation par vis TRCC et la finition peinture.

16.3.7.4 Vitrerie

- Vitrage - Dépose

- Dépose de simple vitrage, toutes épaisseurs: La prestation comprend la dépose de simple vitrage toutes épaisseurs tous types comprenant démasticage, dépose de parecloses, dépose du vitrage, nettoyage de la feuillure y compris évacuation à la décharge publique de tous les matériaux.

- Dépose de double vitrage, toutes épaisseurs: La prestation comprend la dépose de double vitrage toutes épaisseurs tous types comprenant démasticage, dépose de parecloses, dépose du vitrage, nettoyage de la feuillure y compris évacuation à la décharge publique de tous les matériaux.

- Vitrage – Fourniture et pose

Vitrage posé sous parclose

- Fourniture et pose d’un vitrage claire, 4 mm d’épaisseur : La prestation comprend la fourniture et pose d’un simple vitrage, teinte claire, d’épaisseur 4 mm, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage claire, 6 mm d’épaisseur : La prestation comprend la fourniture et pose d’un simple vitrage, teinte claire, d’épaisseur 6 mm, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage claire, 8 mm d’épaisseur : La prestation comprend la fourniture et pose d’un simple vitrage, teinte claire, d’épaisseur 8 mm, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage imprimé, 4 mm d’épaisseur : La prestation comprend la fourniture et pose d’un simple vitrage, imprimé crépi, d’épaisseur 4 mm, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage imprimé, 6 mm d’épaisseur : La prestation comprend la fourniture et pose d’un simple vitrage, imprimé crépi, d’épaisseur 6 mm, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage imprimé, 8 mm d’épaisseur : La prestation comprend la fourniture et pose d’un simple vitrage, imprimé crépi, d’épaisseur 8 mm, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

Vitrage feuilleté posé sous parclose

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté (STADIP), 33/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté, 33/2, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté (STADIP), 44/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté, 44/2, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté (STADIP), 55/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté, 55/2, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté bronze (STADIP), 33/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté bronze, 33/2, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté bronze (STADIP), 44/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté bronze, 44/2, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté bronze (STADIP), 55/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté bronze, 55/2, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté à réflexion solaire (STADIP), 33/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté, type 33/2, à réflexion solaire avec facteur solaire minium de 0,39, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté à réflexion solaire (STADIP), 44/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté, type 44/2, à réflexion solaire avec facteur solaire minium de 0,39, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté à réflexion solaire (STADIP), 55/2: La prestation comprend la fourniture et pose d’un vitrage feuilleté, type 55/2, à réflexion solaire avec facteur solaire minium de 0,39, posé sous parclose (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

- Fourniture et pose d’un vitrage renforcé classement P6B selon norme EN356 type STADIP PROTECT (y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées).

Vitrages isolants fournis sur mesures

Les prix s'entendent par face pour un vitrage isolant avec lame déshydraté de 6, 8 ou 10 mm. Pour obtenir un prix de vitrage isolant, choisir 2 faces et additionner leurs prix respectifs. La pose comprenant la fourniture et la pose de parcloses bois, alu, PVC ou métallique clipsées ou vissées. Les caractéristiques des vitrages sont identiques à ceux des prix précédents.

- Plaque de PLEXIGLASS

- Fourniture et pose de plaque de plexiglass moulé transparent, en différentes épaisseurs (de 2 à 12 mm), y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, pvc ou métallique clipsées ou vissées.

- Plaque de POLYCARBONATE

- Fourniture et pose de plaque de polycarbonate compact, en différentes épaisseurs (de 2 à 12 mm), y compris fourniture et pose de parcloses bois, alu, pvc ou métallique clipsées ou vissées. Donné par m².

- Film – Fourniture et pose

- Fourniture et pose d’un film opaque: La prestation comprend la fourniture et pose d’un film opaque blanc nacré sur vitrage existant. Le film opaque aura la caractéristique suivant classement au feu M1, épaisseur 125 microns.

- Fourniture et pose d’un film dépoli : La prestation comprend la fourniture et pose d’un film dépoli sur vitrage existant, pose en intérieur ou extérieur, d’épaisseur 75 microns.

- Fourniture et pose d’un film effet miroir : La prestation comprend la fourniture et pose d’un film effet miroir sans tain sur vitrage existant, pose en intérieur ou extérieur, classement au feu M1, épaisseur 75 microns, couleur depuis l’extérieur argent.

- Fourniture et pose d’un film solaire : La prestation comprend la fourniture et pose d’un film solaire sur vitrage existant, pose en extérieur, classement au feu M1, énergie solaire rejetée au minimum 80%, épaisseur 65 microns, couleur depuis l’extérieur argent.

- Oculus de porte– Fourniture et pose

- Fourniture et pose d’un oculus sur porte intérieure : La prestation comprend la fourniture et pose d’un oculus sur porte intérieure existante : dépose, traçage et découpage de l’oculus, mise en œuvre de renforts, pose de l’oculus diamètre 300 à 350 mm, verre stadip 44-2, repose de la porte intérieure.

- Fourniture et pose d’un oculus sur porte extérieure: La prestation comprend la fourniture et pose d’un oculus sur porte extérieure existante : dépose, traçage et découpage de l’oculus, mise en œuvre de renforts, pose de l’oculus diamètre 300 à 350 mm, verre stadip 44-2, repose de la porte intérieure.

16.3.7.5 Accessoires menuiseries – Fourniture et pose

- Accessoires pour fenêtres

- Fourniture et pose de grille d’entrée d’air neuf : La prestation comprend la fourniture et pose de grille d’entrée d’air neuf auto-réglable, débit 15 m3/h, sur menuiseries existantes, y compris réservation en traverse si nécessaire.

- Fourniture et pose de grille d’entrée d’air neuf : La prestation comprend la fourniture et pose de grille d’entrée d’air neuf auto-réglable, débit 30 m3/h, sur menuiseries existantes, y compris réservation en traverse si nécessaire.

- Fourniture et pose de ferme imposte à câble souple : La prestation comprend la fourniture et pose de ferme imposte, à câble souple d’une longueur maximale de 3 mètres, avec profil de recouvrement finition argent, bronze, noir ou blanc, poignée en aluminium.

- Fourniture et pose de ferme imposte à tringle rigide : La prestation comprend la fourniture et pose de ferme imposte, à tringle rigide, avec profil de recouvrement finition argent, bronze, noir ou blanc, poignée en aluminium anodisée.

- Fourniture et pose d’un entrebâilleur de fenêtre : La prestation comprend la fourniture et pose d’un entrebâilleur adapté au type de menuiseries, teinte blanche. De type à câble « Elgor » permettant de sécuriser les fenêtres contre les risques de défenestration et les intrusions. Câble gainé Ø 3 mm.Longueur : 190 mm. Ouverture par clé.

- Accessoires pour portes

Les accessoires devront être conformes aux normes suivantes :

 Norme EN 1303 pour les cylindres mécaniques,

 Norme EN 12 209 pour serrure mécanique et gâches,

 Norme EN 1906 pour béquilles et boutons de porte,

 Norme EN 1125 pour barre anti-paniques,

 Norme EN 1154 pour ferme portes,

L’ensemble des éléments devra être fournis avec 3 clés remise, avec inscription numéro de bâtiment et local sur l’attache. Par défaut, pour les barres anti-paniques, elles seront au minium de type B conformément à la norme EN 1125.

Toutes les serrures doit fonctionner sur l’organigramme de l’établissement membre du GHT Oise Sud sauf stipulation particulière. Pour chaque serrure il sera dû 3 clefs étiquetées.

Organigramme CH Beauvais : Denys Fontaine type Dynaxis

- Fourniture et pose d’une serrure à larder : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure à larder, à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier.

- Fourniture et pose d’une serrure à larder : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure à larder, à pêne dormant demi-tour, à verrouillage type WC.

- Fourniture et pose d’une serrure à larder : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure à larder, 3 points, à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier, Système de condamnation par pêne dormant et pênes basculant.

- Fourniture et pose d’une serrure en applique : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure en applique, à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier.

- Fourniture et pose d’une serrure en applique : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure en applique, 3 points, à pêne dormant demi-tour, à canon de sûreté à goupille et coffre renforcé en acier, Système de condamnation par pêne dormant et pênes basculant.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 vantail : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 point, pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par béquille extérieure, condamnation à clé.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 vantail : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 point pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par béquille extérieure seule.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 vantail : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 point pour porte 1 vantail, barre horizontale, commande par clé seule.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 vantail : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique 2 points à pêne haut et bas basculants pour porte 1 vantail, barre horizontale sans ouverture extérieur.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 1 vantail : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique 2 points à pêne haut et bas basculants pour porte 1 vantail, barre horizontale commande par béquille, condamnation par clé.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 2 vantaux : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique pour porte à 2 vantaux, 1 à fermeture horizontale, 1 à pêne haut et bas basculants, barre horizontale, commande par béquille extérieure des 2 vantaux, condamnation par clé.

- Fourniture et pose d’une serrure anti-panique, 2 vantaux : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure anti-panique pour porte à 2 vantaux, 1 à fermeture horizontale, 1 à pêne haut et bas basculants, barre horizontale, commande par béquille extérieure du vantail ouvrant, condamnation par clé.

- Fourniture et pose d’une serrure à gâche électrique : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure à encastrer, à gâche électrique, sans passage de serrure (pas de clé), y compris raccordement électrique et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance.

- Fourniture et pose d’une serrure à gâche électrique : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure à encastrer, à gâche électrique, avec verrouillage/déverrouillage par clé, y compris raccordement électrique et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance.

- Fourniture et pose d’une serrure à gâche électrique : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure en applique, à gâche électrique, sans passage de serrure (pas de clé), y compris raccordement électrique et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance.

- Fourniture et pose d’une serrure à gâche électrique : La prestation comprend la fourniture et pose d’une serrure en applique, à gâche électrique, avec verrouillage/déverrouillage par clé, y compris raccordement électrique et installation du bouton poussoir permettant la commande à distance.

- Fourniture et pose de poignée ventouse pour porte comprenant 1 ventouse 300kg avec voyant d'état et passe câble intégré à la porte conforme NFS 61937, y compris câblage électrique

- Fourniture et pose de bandeau ventouse pour porte comprenant 2 ventouses 300kg avec voyant d'état et passe câble intégré à la porte conforme NFS 61937, y compris câblage électrique

- Fourniture et pose d’un bas de porte brosse à visser : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bas de porte en aluminium avec brosse intégrée, à visser, pour portes bois, aluminium et PVC de dimensions 63 cm de largeur, pour tous types de sol. Espace à calfeutrer jusqu'à 14 mm.

- Fourniture et pose d’un bas de porte brosse à visser : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bas de porte en aluminium avec brosse intégrée, à visser, pour portes bois, aluminium et PVC de dimensions 73 cm de largeur, pour tous types de sol. Espace à calfeutrer jusqu'à 14 mm.

- Fourniture et pose d’un bas de porte brosse à visser : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bas de porte en aluminium avec brosse intégrée, à visser, pour portes bois, aluminium et PVC de dimensions 83 cm de largeur, pour tous types de sol. Espace à calfeutrer jusqu'à 14 mm.

- Fourniture et pose d’un bas de porte brosse à visser : La prestation comprend la fourniture et pose d’un bas de porte en aluminium avec brosse intégrée, à visser, pour portes bois, aluminium et PVC de dimensions 93 cm de largeur, pour tous types de sol. Espace à calfeutrer jusqu'à 14 mm.

- Fourniture et pose de plinthe de bas de porte en inox : La prestation comprend la fourniture et pose d’une plinthe de bas de porte, pour porte largeur 63 cm en inox, hauteur 0,30 m, épaisseur 1 mm, à fixer en bas de porte, 2 faces.

- Fourniture et pose de plinthe de bas de porte en inox : La prestation comprend la fourniture et pose d’une plinthe de bas de porte, pour porte largeur 73 cm en inox, hauteur 0,30 m, épaisseur 1 mm, à fixer en bas de porte, 2 faces.

- Fourniture et pose de plinthe de bas de porte en inox : La prestation comprend la fourniture et pose d’une plinthe de bas de porte, pour porte largeur 73 cm en inox, hauteur 0,30 m, épaisseur 1 mm, à fixer en bas de porte, 2 faces.

- Fourniture et pose de plinthe de bas de porte en inox : La prestation comprend la fourniture et pose d’une plinthe de bas de porte, pour porte largeur 83 cm en inox, hauteur 0,30 m, épaisseur 1 mm, à fixer en bas de porte, 2 faces.

- Fourniture et pose de plinthe de bas de porte en inox : La prestation comprend la fourniture et pose d’une plinthe de bas de porte, pour porte largeur 93 cm en inox, hauteur 0,30 m, épaisseur 1 mm, à fixer en bas de porte, 2 faces.

- Fourniture et pose d’arrêt de porte en fonte d’aluminium à pédale : La prestation comprend la fourniture et pose d’un arrêt de porte en fonte d’aluminium à pédale pour tous types de porte.

- Fourniture et pose d’un butoir de porte : La prestation comprend la fourniture et pose d’un butoir de porte en caoutchouc et laiton à visser, compris percement au sol.  Fourniture et pose de ferme porte de type TS et ITS de chez DORMA: La prestation comprend la fourniture et pose d’un ferme porte adapté au type de porte et a la norme EN 1154

16.3.7.6 Volets roulants – portes de garage – portes sectionnelles

- Volets roulants avec caisson

- Fourniture et pose d'un ensemble caisson + volet roulant complet comprenant:

- Volet roulant: tablier en lames aluminium laquées, lames à double paroi injectées de résine, assemblées avec ajours assemblages, profilé de guidage avec caoutchouc de glissement, mécanisme complet avec système de manœuvre à commande électrique avec moteur électrique 230V y compris boitier fixe de commande (inclut au présent article), raccordement et branchement sur attente laissée par l'électricien.

- Caisson de volet roulant en aluminium, face démontable par vissage.

- Réglage, ajustement, adaptation et fixations de l'ensemble en embrasure d'ouverture

- Tous détails, accessoires et sujétions d'exécution.

- Fourniture et pose d'un ensemble volet roulant intégré en PVC avec caisson, teinté dans la masse, comprenant axe d’enroulement en acier galvanisé, lames double paroi de 13 mm épaisseur, ajourages et réglables, manœuvre par tringle oscillante.

- Plus-value commande électrique volet roulant PVC mécanisme complet avec système de manœuvre à commande électrique avec moteur électrique 230V y compris boitier fixe de commande.

- Volets roulants sans caisson

- Fourniture et pose d'un ensemble volet roulant sans coffre comprenant:

- volet roulant: tablier en lames aluminium laquées, lames à double paroi injectées de résine, assemblées avec ajours assemblages, profilé de guidage avec caoutchouc de glissement, mécanisme complet avec système de manœuvre à commande électrique avec moteur électrique 230V y compris boitier fixe de commande (inclut au présent article), raccordement et branchement sur attente laissée par l'électricien
 réglage, ajustement, adaptation et fixations de l'ensemble en embrasure d'ouverture

- Tous détails, accessoires et sujétions d'exécution

- Fourniture et pose d'un ensemble volet roulant intégré en PVC sans coffre, teinté dans la masse, comprenant axe d’enroulement en acier galvanisé, lames double paroi de 13 mm épaisseur, ajourages et réglables, manœuvre par tringle oscillante,

- Plus-value commande électrique volet roulant PVC mécanisme complet avec système de manœuvre à commande électrique avec moteur électrique 230V y compris boitier fixe de commande.

- Volets roulants ROLPAC III de chez Griesser ou équivalents

- Fourniture et pose d'un volet roulant complet pose dans niche existante, Commande par treuil, teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme RAL compris :

- Réglage, ajustement, adaptation et fixations de l'ensemble en embrasure d'ouverture

- Tous détails, accessoires et sujétions d'exécution

- Fourniture et pose d'un volet roulant motorisé complet pose dans niche existante, Commande par télécommande, teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme RAL compris :

- Réglage, ajustement, adaptation et fixations de l'ensemble en embrasure d'ouverture

- Tous détails, accessoires et sujétions d'exécution

- Fourniture et pose d'un volet roulant complet pose sous linteau, Commande par treuil, teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme RAL compris :

- Réglage, ajustement, adaptation et fixations de l'ensemble en embrasure d'ouverture

- Tous détails, accessoires et sujétions d'exécution

- Fourniture et pose d'un volet roulant motorisé complet pose sous linteau, Commande par télécommande, teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme RAL compris :

- Réglage, ajustement, adaptation et fixations de l'ensemble en embrasure d'ouverture

- Tous détails, accessoires et sujétions d'exécution

- Stores intérieurs

- Fourniture et pose de store enrouleur intérieur de chez Bandalux ou équivalent à enroulement comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par manivelle, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store enrouleur intérieur de chez Bandalux ou équivalent à enroulement comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par moteur électrique, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Plus-value pour option « double store » permet d’associer deux tissus sur un même support : l'un décoratif et l'autre opaque.

- Fourniture et pose de store enrouleur box Zi-Box manœuvre par chainette ou équivalent. Store enrouleur à coffre et coulisses télescopiques latérales à crémaillère intérieur de chez Bandalux à enroulement comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store enrouleur box Zi-Box manœuvre par manivelle ou équivalent. Store enrouleur à coffre et coulisses télescopiques latérales à crémaillère intérieur de chez Bandalux à enroulement comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par manivelle, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store enrouleur box Zi-Box manœuvre par moteur électrique ou équivalent. Store enrouleur à coffre et coulisses télescopiques latérales à crémaillère intérieur de chez Bandalux à enroulement comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par moteur électrique, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Plus-value pour option « tissu blackout"

- Fourniture et pose de store à bandes verticales de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par cordon, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store à bandes verticales de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par manivelle, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store à bandes verticales de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Toile en fibre de verre et PVC, teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1.

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par moteur électrique 230v, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store Vénitien Aluminium de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Lame en aluminium de 25mm teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par tige, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store Vénitien Aluminium de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Lame en aluminium de 25mm teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par manivelle, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de store Vénitien Aluminium de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Lame en aluminium de 25mm teinte et aspect suivant choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant, Usage intérieur, Classement au feu M1

- Coffre en aluminium

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre par moteur électrique 230v, compris accessoires.

- Fixation sur menuiseries existantes, conformément aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions d'exécution

- Fourniture et pose de stores moustiquaire de chez Bandalux ou équivalent comprenant:

- Ouverture horizontale

- Frein à remonter lente

- Accessoires d'assemblage et de fixations nécessaires.

- Manœuvre manuelle.

- Portes de garage

- Révision de porte de garage : La prestation comprend la révision de porte de garage basculante ou sectionnelle, graissage des coulisses, vérification des serrures, remplacement de petites quincaillerie, y compris essais.

- Fourniture et pose de porte de garage : La prestation comprend la fourniture et la pose de porte de garage basculante, débordante ou non, guidage par rails horizontaux et verticaux, équilibrage par vérins à ressort, tablier constitué d’un cadre tubulaire et de renforts soudés, avec remplissage en tôle nervures verticales pré-peint RAL 9016, huisserie tubulaire galvanisée avec joints de calfeutrement verticaux, verrouillage 2 point, poignée ergonomique et poignée de manœuvre en PVC noir, y compris essais.

- Portes sectionnelles industrielles

Le titulaire du marché devra fournir et poser des portes sectionnelles industrielles ayant les caractéristiques minimales suivantes :

- Tablier de porte : Sections de porte en panneaux galvanisés injectés de mousse polyuréthane. Panneaux de porte avec motif à l’extérieur et à l’intérieur et rainures horizontales avec répartition, 375 et 500 mm de hauteur, 42 mm d’épaisseur. Sécurité anti-pincement sur tous les panneaux de porte. Protection des surfaces par revêtement d’apprêt polyester. Grilles d’aération possibles.

- Portillon incorporé :

Ouverture uniquement vers l’extérieur, DIN gauche ou DIN droite. Pour les portes avec portillon incorporé à seuil plat, la dimension de passage libre (dimension de commande, LZ) ne doit pas dépasser la largeur d’ouverture libre + 10 mm. Attention (en cas de seuil) : pour les hauteurs modulaires 2000 et 2125 mm, la hauteur d’ouverture libre ne doit pas être inférieure à la hauteur de porte.

- Vitrage : Cadres avec vitrage en profilés tubulaires d’aluminium anodisés extrudés en exécution standard / à rupture de pont thermique / panneaux avec hublot possibles dans la zone de montage indiquée.

- Fourniture et pose d’une porte sectionnelle manuelle : La prestation comprend la fourniture et pose d’une porte sectionnelle, à manœuvre manuelle, selon caractéristiques minimales décrites ci-dessus

- Fourniture et pose d’une porte sectionnelle motorisée : La prestation comprend la fourniture et pose d’une porte sectionnelle, à manœuvre motorisée, selon caractéristiques minimales décrites ci-dessus y compris raccordement et protection électrique dédiée.

- Garde-corps – Fourniture et pose

Les garde-corps, composé d'une lisse haute droite, d'un module composé de lames verticales droites avec poteaux intermédiaires, et poteaux aux extrémités, y compris toute la quincaillerie nécessaire. Les garde-corps devront être conformes à la norme NF P01-012.

- Fourniture et pose de garde-corps en aluminium : La prestation comprend la fourniture et pise de garde-corps en aluminium, qualité qualicoat, compris fixation dans supports avec quincaillerie en acier inoxydable.

- Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé : La prestation comprend la fourniture et pise de garde-corps en acier galvanisé, y compris mise en peinture, compris fixation dans supports avec quincaillerie en acier inoxydable.

- Fourniture et pose d’un garde-corps, autoporté : Garde-corps autoporté répondant  à la réglementation française relative à la sécurité collective et permanente en prévention des chutes de hauteur, selon le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 (Art. R.233-13-20) et conforme aux normes en vigueur NF E 85-015 et NF EN 13374 classe A. type Barrial autoporté premium.