| Service émetteur : Equipe opérationnelle d’hygiène¦EOH Rédacteur : R. BARON |  |
| --- | --- |
| Domaine d’application - Personnel concerné : Tout CHRU – Personne chargée de remplir le plan de prévention |  |
| Références de la (des) procédure(s) associée(s) : |  |
| Validation par : Dr R. BARON – Responsable de l’EOH | Signé le : 03/02/2014 |

CHANTIER : Urgences Gériatriques	Responsable du chantier : JJ PETTON

Localisation des travaux : PT Niv R-1 CB

Date de début: 2 /11 / 2016	Date de fin prévisionnelle: 21 /4 / 2017

| NATURE DES TRAVAUX | NOTE ATTRIBUEE |
| --- | --- |
| Démolition | 10/ 10 |
| VRD1 lourd (route, terrassement en pleine masse) | / 10 |
| VRD1 léger (réseaux enterrés, terrassement ponctuels) | / 3 |
| Fondation | / 2 |
| Gros œuvre (maçonnerie) | / 3 |
| Charpente bois | / 5 |
| Couverture (avec ou sans tuile) | / 1 |
| Menuiserie extérieure / Façade (bardage, enduit…) | 1/ 1 |
| Charpente métallique / Serrurerie | / 1 |
| Electricité / CVC2 (+/- raccordement sur gaines existantes) | 1/ 1 |
| Faux-plafond (+/- dépose d’existant) | 1/ 5 |
| Intervention sur système de ventilation | 10/ 10 |
| Intervention sur gaine de volet roulant | / 5 |
| Revêtement mural (+/- dépose d’existant) | 1/ 1 |
| Revêtement de sol (sol souple/carrelage/résine) | 5/ 5 |
| Plâtrerie (plaques de plâtre, gaines d’isolant…) | 10/ 10 |
| Menuiserie intérieure (bois, PVC, Alu, verre…) | 5/ 5 |
| Espace vert | / 3 |
| TOTAL : | 41/ 81 |

1 VRD : Voirie, Réseau, Divers

2 CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation

COEFFICIENT DE RISQUE :

Il est calculé en prenant en compte les secteurs suivants :

Hématologie / Oncologie / Unités de transplantation / Unités de réanimation et de soins intensifs / Brûlés /Toutes les salles d’opération / Salles de cathétérisme cardiaque et de radiologie interventionnelle / Salles blanches de l’unité de reconstitution des cytostatiques et de nutrition parentérale de la Pharmacie / Stérilisation / Salle de contrôle des préparations stériles.

| ZONE DE TRAVAUX | OUI | NOTE ATTRIBUEE |
| --- | --- | --- |
| À l’intérieur des secteurs ci-dessus |  | 10 |
| À l’extérieur du bâtiment et des secteurs ci-dessus, sous vents dominants, À l’intérieur du bâtiment et à proximité des secteurs ci-dessus |  | 5 |
| À l’extérieur des secteurs ci-dessus, hors vents dominants À l’intérieur du bâtiment mais éloigné des secteurs ci-dessus |  | 1 |

La note est attribuée « automatiquement », elle correspond à la case cochée « oui ».

QUANTIFICATION DU RISQUE

Index = Nature des travaux x Coefficient de risque :

41 X 5 = 205

CATEGORIES DE RISQUE en fonction de l'index calculé

| Index | <25 | 25≥Index≤100 | Index>100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque | Faible | Modéré | Elevé |

| RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MESURES PREVENTIVES | Risque faible | Risque modéré | Risque élevé |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRENEURS/PERSONNEL DE MAINTENANCE |  |  |  |
| Elimination des poussières |  |  |  |
| 1. Nettoyer quotidiennement les zones de travail et de façon hebdomadaire l'ensemble du chantier |  |  |  |
| 2. Utiliser des méthodes réduisant le plus possible la génération de poussières : |  |  |  |
| - Choix constructif, choix des outils et matériaux (ex : ponceuse avec aspirateur, …) |  |  |  |
| 3. Prendre des moyens pour réduire le plus possible la dispersion des poussières : |  |  |  |
| - Vaporiser de l'eau sur les surfaces (pendant les travaux de coupe, terrassement, …) |  |  |  |
| - Sceller les fenêtres et portes avec un ruban adhésif |  |  |  |
| - Sceller les bouches de traitement d'air |  |  |  |
| - Mettre en place un dispositif au sol de captage de la poussière (ex : drap humide, …) |  |  |  |
| 4. Eriger un écran anti-poussière |  |  |  |
| 5. Mettre un SAS |  |  |  |
| - Les ouvriers doivent porter une tenue vestimentaire et la changer quand ils se rendent au chantier à travers un SAS obligatoire |  |  |  |
| 6. Les trous dans les murs doivent être réparés dans les 8 heures ou scellés temporairement |  |  |  |
| Ventilation |  |  |  |
| 7. Fermer le système de ventilation dans la zone de travaux |  |  |  |
| 8. Vérifier si les filtres, dans la zone de construction, doivent être changés/nettoyés après la fin des travaux |  |  |  |
| 9. Veiller à ce que l'air soit évacué directement vers l'extérieur, loin des reprises d'air neuf |  |  |  |
| 10. Contrôler les prises d'air filtré |  |  |  |
| 11. Veiller à ce que la zone des travaux soit maintenue en pression négative |  |  |  |
| 12. Veiller à ce que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement dans les zones adjacentes |  |  |  |
| 13. Faire un contrôle à la fin des travaux (prélèvements d’air et de surface à la recherche d'Aspergillus) |  |  |  |
| Elimination des débris |  |  |  |
| 14. Placer les débris dans des contenants fermés ou les recouvrir d'une bâche humide avant transport |  |  |  |
| 15. Eliminer les débris quotidiennement |  |  |  |
| 16. Nettoyer la zone des travaux chaque jour avec un aspirateur muni d'un filtre absolu chaque jour |  |  |  |
| Travaux de plomberie |  |  |  |
| 17. Vidanger les conduites d'eau avant de les réutiliser |  |  |  |
| 18. Désinfecter le réseau avant réutilisation |  |  |  |
| 19. Veiller que la température de l'eau soit conforme aux normes |  |  |  |
| 20. Purger périodiquement le réseau d'eau stagnant (en assurer la traçabilité) |  |  |  |
| 21. Envisager d'hyperchlorer ou de surchauffer le réseau d'eau pendant le chantier |  |  |  |
| 22. Faire un contrôle de l'eau (à préciser : Legionella, potabilité, ...) |  |  |  |
| Contrôle de la circulation |  |  |  |
| 23. Etablir un plan de circulation des ouvriers, des matériaux, camions et engins de chantier |  |  |  |
| 24. Etablir un plan de circulation des ouvriers qui évite les aires de soins |  |  |  |
| PERSONNEL MEDICAL/INFIRMIER |  |  |  |
| Construction/rénovation |  |  |  |
| 25. Réduire le plus possible l'exposition des patients aux zones de travaux |  |  |  |
| 26. Renforcer les prestations ménage du secteur à risque et de ses abords |  |  |  |
| 27. Protéger l'équipement et les fournitures destinés aux soins des patients |  |  |  |
| 28. Veiller à ce que les patients et le personnel ne s'approchent pas de la zone des travaux |  |  |  |
| 29. Identifier les patients à haut risque "aspergillaire" |  |  |  |
| 30. Déplacer les patients à haut risque qui sont hébergés à proximité des travaux |  |  |  |
| 31. Protéger les patients à haut risque s’ils sortent de leur secteur d'hospitalisation (port d'appareil de protection respiratoire) |  |  |  |
| 32. Veiller au bionettoyage (murs compris) de la zone de travaux à la fin des travaux |  |  |  |
| Travaux de plomberie |  |  |  |
| 33. Signaler tout changement de coloration de l'eau ou les fuites d'eau |  |  |  |