## Feuille de garde
CNRS
171 bis rue de Charenton 75012 PARIS Tel : 01.80.05.12.00. Fax : 01.80.05.12.29. e-mail : capingelec75@capingelec.com Internet : www.capingelec.com
Extension de capacité de l'IDRIS à ORSAY (91)
DPGF
LOT 03 CVC - PLB
|  |  | Date | : | 0
|  |  | Référence | : | 0

## DPGF
Fiche d'Identification du document
CNRS
7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif
Extension de capacité de l'IDRIS à ORSAY (91)
DPGF
LOT 03 CVC - PLB

## Bordereau de prix
CNRS |  | Extension de capacité de l'IDRIS à ORSAY (91)
DPGF - LOT 03 CVC - PLB
-
Quantités fournies à titre indicatif - à vérifier par le soumissionnaire
CHAP | Art. | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
1
GENERALITES
|  | Etudes d'éxécution | ens |  |  | 0
|  | Etudes de synthèse | ens |  |  | 0
|  | DOE | ens |  |  | 0
|  | DIUO | ens |  |  | 0
|  | Installation de chantier | ens |  |  | 0
|  | Formation | ens |  |  | 0
Montant HT 1 | [5 empty] | 0
4
DESCRIPTIF DES TRAVAUX
| 4.1 | Travaux de dépose
|  | Dépose d'un groupe froid | u |  |  | 0
|  | Dépose d'une pompe primaire | u |  |  | 0
|  | Dépose d'un radiateur avec réseau | u |  |  | 0
|  | Dépose d'un extracteur | u |  |  | 0
|  | Dépose des grilles | u |  |  | 0
|  | Dépose des bouches de reprise avec réseau | u |  |  | 0
|  | Dépose d'une armoire de régulation groupes froids | u |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.1 | 0
| 4.2 | Production d’eau glacée
|  | Groupe frigorifique à condensation par air | u |  |  | 0
Pf : 650 kW
Marque :
Modèle:
|  | Groupe frigorifique à double condenseur air/eau | u |  |  | 0
Pf : 520 kW Pc : 700 kW
Marque :
Modèle :
|  | Groupe frigorifique à double condenseur air/eau | u |  |  | 0
Pf : 650 kW Pc : 700 kW
Marque :
Modèle :
|  | Déplacement, manutention des groupes frigorifiques | ens |  |  | 0
4 |  | Mise en place d'un groupe sur support | ens |  |  | 0
|  | Plot anti-vibratile (par paire) | ens |  |  | 0
|  | Raccordement hydraulique d'un groupe froid sur réseau existant | ens |  |  | 0
|  | Raccordement électrique et instrumentation depuis armoire de régulation (cascade groupes froids) | ens |  |  | 0
|  | Assistance à la mise en service, mise au point | ens |  |  | 0
|  | Armoire Régulation (inclus programmation et vues GTB) | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.2 | 0
| 4.3 | Distribution hydraulique des groupes froids |  |  |  | 0
Réseau primaire
|  | Raccordement hydraulique d'un groupe froid sur réseau primair existant | u |  |  | 0
|  | Raccordement hydraulique d'un groupe froid sur réseau de récupération de chaleur existant | u |  |  | 0
|  | Pompe primaire | u |  |  | 0
Débit : 95 m3/h
Marque :
Modèle :
|  | Raccordement électrique, hydraulique pompe primaire | u |  |  | 0
Accessoires
|  | Compteur d'énergie | u |  |  | 0
Réseau de récupération de chaleur
|  | Raccordement hydraulique d'un groupe froid sur réseau de récupération de chaleur existant | u |  |  | 0
Accessoires
|  | Compteur d'énergie | u |  |  | 0
Réseau secondaire (réseau eau glacée13)
|  | Pompe secondaire | u |  |  | 0
Débit : 275 m3/h
Marque :
Modèle :
Panoplie pompe:
|  | Vanne d'isolement manuelle | u |  |  | 0
|  | Filtre à tamis | u |  |  | 0
4 |  | Ensemble prise de pression et manomètre à lecture directe | ens |  |  | 0
|  | Clapet à battant anti-retour | u |  |  | 0
|  | Manchons anti-vibratiles | u |  |  | 0
|  | Calorifuge robinetterie | ens |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique, hydraulique pompe secondaire | u |  |  | 0
Tuyauterie en acier noir cis supportage
|  | Tuyauterie DN125 | ml |  |  | 0
|  | Traçage électrique | ml |  |  | 0
Accessoires
|  | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange en point bas | u |  |  | 0
|  | Purgeur automatique en point haut | u |  |  | 0
|  | Soupape de décharge en haut de colonne avec égouttures | u |  |  | 0
|  | Compteur d'énergie | u |  |  | 0
|  | Pressostats de sécurité sur boucle | u |  |  | 0
|  | Vanne de réglage TA | u |  |  | 0
|  | Vanne deux voies | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression, bouchons d'isolement et manomètre à lecture directe | u |  |  | 0
|  | Sonde de température | u |  |  | 0
|  | Sonde de pression | u |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.3 | 0
| 4.4 | Production / Distribution d’eau de refroidissement
|  | Dry adiabatique | u |  |  | 0
P : 1600 kW
Marque :
Modèle :
|  | Déplacement, manutention d'un dry adiabatique | ens |  |  | 0
|  | Mise en place du dry sur support | ens |  |  | 0
|  | Plot anti-vibratile (par paire) | ens |  |  | 0
|  | Raccordements électriques, hydrauliques, BUS | ens |  |  | 0
|  | Assistance à la mise en service, mise au point | ens |  |  | 0
Réseau dry adiabatique
4 |  | Pompe dry | u |  |  | 0
Débit : 300 m3/h
Marque :
Modèle :
Panoplie pompe:
|  | Vanne d'isolement manuelle | u |  |  | 0
|  | Filtre à tamis | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression et manomètre à lecture directe | ens |  |  | 0
|  | Clapet à battant anti-retour | u |  |  | 0
|  | Manchons anti-vibratiles | u |  |  | 0
|  | Calorifuge robinetterie | ens |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage | u |  |  | 0
|  | Raccordement électrique, hydraulique pompe | u |  |  | 0
Echangeur Dry
|  | P : 1600 kW | u |  |  | 0
Marque :
Modèle :
Tuyauterie en acier noir cis supportage
|  | Tuyauterie DN150 | ml |  |  | 0
Accessoires
|  | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
|  | Bouchon | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange en point bas | u |  |  | 0
|  | Purgeur automatique en point haut | u |  |  | 0
|  | Soupape de décharge en haut de colonne avec égouttures | u |  |  | 0
|  | Compteur d'énergie | u |  |  | 0
|  | Pressostats de sécurité sur boucle (doublé) | u |  |  | 0
|  | Vanne de réglage TA | u |  |  | 0
|  | Vanne deux voies | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression, bouchons d'isolement et manomètre à lecture directe | u |  |  | 0
|  | Sonde de température | u |  |  | 0
|  | Sonde de pression | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange en point bas | u |  |  | 0
|  | Purgeur automatique en point haut | u |  |  | 0
|  | Pressostats de sécurité sur boucle | u |  |  | 0
|  | Coude 90 | u |  |  | 0
4 |  | Té droit boucle | u |  |  | 0
|  |  | ml |  |  | 0
Réseau nouveau Calculateur
Pompe réseau nouveau Calculateur
|  | Débit : 300 m3/h | u |  |  | 0
Marque :
Modèle :
|  | Raccordement électrique, hydraulique pompe | u |  |  | 0
Panoplie pompe:
Vanne d'isolement manuelle
|  | Filtre à tamis | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression et manomètre à lecture directe | u |  |  | 0
|  | Clapet à battant anti-retour | ens |  |  | 0
|  | Manchons anti-vibratiles | u |  |  | 0
|  | Calorifuge robinetterie | u |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage | ens |  |  | 0
Echangeur Nouveau Calculateur
P : 1600 kW
Marque :
Modèle :
Tuyauterie en acier noir cis supportage
|  | Tuyauterie DN200 | ml |  |  | 0
Accessoires
|  | Vanne d'isolement | u |  |  | 0
|  | Bouchon | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange en point bas | u |  |  | 0
|  | Purgeur automatique en point haut | u |  |  | 0
|  | Soupape de décharge en haut de colonne avec égouttures | u |  |  | 0
|  | Compteur d'énergie | u |  |  | 0
|  | Pressostats de sécurité sur boucle (doublé) | u |  |  | 0
|  | Vanne de réglage TA | u |  |  | 0
|  | Vanne deux voies | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression, bouchons d'isolement et manomètre à lecture directe | u |  |  | 0
|  | Sonde de température | u |  |  | 0
|  | Sonde de pression | u |  |  | 0
|  | Pots d'injection | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange en point bas | u |  |  | 0
|  | Purgeur automatique en point haut | u |  |  | 0
4 |  | Pressostats de sécurité sur boucle | u |  |  | 0
|  | Coude 90 | u |  |  | 0
|  | Té droit boucle | u |  |  | 0
Rinçage du réseau secondaire
|  | Procédure de rinçage du réseau hydraulique en eau brute, mise en | Ens |  |  | 0
route d'une filtration magnétique provisoire et analyse de l'eau jusqu'à
conformité
|  | Procédure de remplissage en eau adoucie du réseau complet | ens |  |  | 0
Rinçage du réseau dry adiabatique
|  | Procédure de rinçage du réseau hydraulique en eau brute, mise en | ens |  |  | 0
route d'une filtration magnétique provisoire et analyse de l'eau jusqu'à
conformité
|  | Procédure de remplissage en eau adoucie du réseau complet | ens |  |  | 0
Rinçage du réseau nouveau calculateur
|  | Procédure de rinçage du réseau hydraulique en eau brute, mise en route d'une filtration magnétique provisoire et analyse de l'eau jusqu'à conformité | ens |  |  | 0
|  | Procédure de remplissage en eau adoucie du réseau complet | ens |  |  | 0
Calorifuge tout réseau
Calorifuge finition isoxale
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 40 mm | m² |  |  | 0
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 50 mm | m² |  |  | 0
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 60 mm | m² |  |  | 0
Calorifuge finition PVC
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 40 mm | m² |  |  | 0
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 50 mm | m² |  |  | 0
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 60 mm | m² |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.4 | 0
4 | 4.5 | Traitement d'air
|  | CTA double flux Machine | u |  |  | 0
Marque :
Modèle :
Débit de soufflage : 2000 m3/h
Débit de reprise : 2000 m3/h
|  | Déplacement, manutention CTA | ens |  |  | 0
|  | Plots anti-vibratile (par paire) | u |  |  | 0
|  | Supportage et fixation adaptée | ens |  |  | 0
|  | Silencieux CTA Débit m3/h | u |  |  | 0
|  | sonde de température d'air | u |  |  | 0
|  | sonde de pression aéraulique | u |  |  | 0
|  | sonde d'hygrométrie | u |  |  | 0
|  | Thermomètre air | u |  |  | 0
|  | Manomètres air | u |  |  | 0
|  | Grille air neuf | u |  |  | 0
|  | Grille de rejet | u |  |  | 0
Réseau CTA MACHINE
|  | Gaine rectangulaire en tôle acier galva | kg |  |  | 0
|  | Gaine cylindrique en tôle acier galva | kg |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 125 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 160 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 250 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 315 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 400 | ml |  |  | 0
|  | -Flexible acoustique | u |  |  | 0
|  | Calorifuge des conduits aérauliques réalisé en matelas de fibre de verre finition papier kraft aluminium, pose collée avec piquots,serrage sans fil de fer galva. | m² |  |  | 0
0
Panoplie réseau hydraulique CTA MACHINE
|  | Manchons anti vibratiles | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression, robinets d'isolement et manomètre à lecture directe | u |  |  | 0
|  | Sonde de température | u |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement manuelle | u |  |  | 0
|  | Bypass avec vanne d'isolement | u |  |  | 0
|  | Vanne de régulation | u |  |  | 0
4 |  | Vanne d'équilibrage | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange | u |  |  | 0
|  | Filtre à tamis | u |  |  | 0
Raccordement sur boucle eau chaude (65/45°C)
Tuyauterie acier noir en raccordements terminaux
|  | DN25 | ml |  |  | 0
|  | DN50 | ml |  |  | 0
|  | DN65 | ml |  |  | 0
Calorifuge finition Alu
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Calorifuge finition PVC
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Raccordement sur boucle eau chaude (43/38°C)
Tuyauterie acier noir en raccordements terminaux
|  | DN25 | ml |  |  | 0
|  | DN50 | ml |  |  | 0
|  | DN65 | ml |  |  | 0
Calorifuge finition Alu
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Calorifuge finition PVC
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Raccordement sur boucle eau glacée
Tuyauterie acier noir en raccordements terminaux
|  | DN40 | ml |  |  | 0
|  | DN50 | ml |  |  | 0
|  | DN65 | ml |  |  | 0
|  | DN80 | ml |  |  | 0
Calorifuge finition Alu
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Calorifuge finition PVC
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Électricité et régulation CTA MACHINE
|  | Raccordement depuIs attente électrique à proximité | ens |  |  | 0
|  | Instrumentation | ens |  |  | 0
Évacuation des condensats batterie froide
|  | réseau en pvc DN32 | ml |  |  | 0
|  | Bac de rétention | u |  |  | 0
|  | CTA double flux LT UPS | u |  |  | 0
4 |  | Marque :
Modèle :
Débit de soufflage : 16000 m3/h
Débit de reprise : 16000 m3/h
|  | Déplacement, manutention CTA | ens |  |  | 0
|  | Plots anti-vibratile (par paire) | u |  |  | 0
|  | Supportage et fixation adaptée | ens |  |  | 0
|  | Silencieux CTA | u |  |  | 0
|  | sonde de température d'air | u |  |  | 0
|  | sonde de pression aéraulique | u |  |  | 0
|  | sonde d'hygrométrie | u |  |  | 0
|  | Thermomètre air | u |  |  | 0
|  | Manomètres air | u |  |  | 0
|  | Grille air neuf | u |  |  | 0
|  | Grille de rejet | u |  |  | 0
Réseau CTA UPS
|  | Gaine rectangulaire en tôle acier galva | kg |  |  | 0
Gaine cylindrique en tôle acier galva
|  | -Gaine circulaire Ø 125 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 160 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 250 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 315 | ml |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 400 | u |  |  | 0
-Flexible acoustique
|  | Calorifuge des conduits aérauliques réalisé en matelas de fibre de verre finition papier kraft aluminium, pose collée avec piquots,serrage sans fil de fer galva. | m² |  |  | 0
Panoplie réseau hydraulique CTA UPS
|  | Manchons anti vibratiles | u |  |  | 0
|  | Ensemble prise de pression, robinets d'isolement et manomètre à lecture directe | u |  |  | 0
|  | Sonde de température | u |  |  | 0
|  | Vanne d'isolement manuelle | u |  |  | 0
|  | Bypass avec vanne d'isolement | u |  |  | 0
|  | Vanne de régulation | u |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage | u |  |  | 0
|  | Robinet de vidange | u |  |  | 0
|  | Filtre à tamis | u |  |  | 0
Raccordement sur boucle eau glacée
Tuyauterie acier noir en raccordements terminaux
|  | DN50 | ml |  |  | 0
|  | DN65 | ml |  |  | 0
|  | DN80 | ml |  |  | 0
Calorifuge finition Alu
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Calorifuge finition PVC
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
4
Raccordement sur boucle eau chaude
Tuyauterie acier noir en raccordements terminaux
|  | DN50 | ml |  |  | 0
|  | DN65 | ml |  |  | 0
|  | DN80 | ml |  |  | 0
|  | Traçage électrique | ml |  |  | 0
Calorifuge finition Alu
|  | Mousse résolique - finition isoxale - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Calorifuge finition PVC
|  | Mousse résolique - finition PVC - ép = 30 mm | m² |  |  | 0
Électricité et régulation CTA UPS
|  | Raccordement depuIs attente électrique à proximité | ens |  |  | 0
|  | Instrumentation | ens |  |  | 0
Évacuation des condensats batterie froide
réseau en pvc DN32
Bac de rétention
Renouvellement d'air LT Transformateur
|  | Caisson d'extraction | u
Marque :
Modèle :
Débit d'extraction : 46000 m3/h
|  | Déplacement, manutention extracteur | ens |  |  | 0
|  | Supportage et fixation adaptée | ens |  |  | 0
|  | Grille de rejet | u |  |  | 0
|  | Grilles d'amenée d'air | u |  |  | 0
|  | Gaine rectangulaire en tôle acier galva classe C | kg |  |  | 0
|  | Flexible acoustique | u |  |  | 0
4
Extraction des fumées LT UPS
|  | Caisson d'extraction | u |  |  | 0
Marque :
Modèle :
Débit d'extraction : 1500 m3/h
|  | Déplacement, manutention extracteur | ens |  |  | 0
|  | Supportage et fixation adaptée | ens |  |  | 0
|  | Gaine rectangulaire en tôle acier galva classe C | kg |  |  | 0
|  | Gaine cylindrique en tôle acier galva classe C | kg |  |  | 0
|  | -Gaine circulaire Ø 250 | ml |  |  | 0
|  | -Flexible acoustique | u |  |  | 0
|  | Raccordement depuIs attente électrique à proximité | ens |  |  | 0
|  | Instrumentation | ens |  |  | 0
Clapets coupe feu auto-commandés
Réctangulaire
|  | CCF 2H Dimensions : | u |  |  | 0
Circulaire
|  | CCF 2H DN 125 | u |  |  | 0
|  | CCF 2H DN 200 | u |  |  | 0
|  | CCF 2H DN 250 | u |  |  | 0
|  | CCF 2H DN 315 | u |  |  | 0
|  | CCF 2H DN 355 | u |  |  | 0
|  | CCF 2H DN 400 | u |  |  | 0
Régulation du débit tout locaux confondus
Registre de réglage motorisé
Réctangulaire
|  | CCF 2H Dimensions : | u |  |  | 0
-Circulaire
|  | Ø 125 | u |  |  | 0
|  | Ø 160 | u |  |  | 0
|  | Ø 200 | u |  |  | 0
|  | Ø 250 | u |  |  | 0
-Boîtes à débit variable:
-Rectangulaire
|  | 400x450 mm | u |  |  | 0
|  | 450x450 mm | u |  |  | 0
|  | 600x600 mm | u |  |  | 0
-Circulaire
|  | Ø 250 | u |  |  | 0
|  | Ø 400 | u |  |  | 0
|  | Ø 560 | u |  |  | 0
|  | Ø 630 | u |  |  | 0
|  | Bouches / Grilles / diffuseurs | u |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.5 | 0
| 4.6 | PLOMBERIE
Arrivée Eau Froide A
|  | Système de remplissage d'eau de ville par voie et raccordement au groupe de maintien de pression cis disconnecteur | ens |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement DN 100 | u |  |  | 0
|  | Manomètres de pression | u |  |  | 0
|  | Filtre à tamis (100µ) | u |  |  | 0
|  | Compteur d'eau | u |  |  | 0
|  | Disconnecteur hydraulique | u |  |  | 0
|  | Tuyauterie en acier noir DN 100 | ml |  |  | 0
|  |  | u |  |  | 0
0
Arrivée Eau Froide B
|  | Procédure de remplissage en eau adoucie du réseau complet | ens |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement DN 150 | u |  |  | 0
|  | Manomètres de pression | u |  |  | 0
|  | Filtre à tamis | u |  |  | 0
|  | Compteur d'eau | u |  |  | 0
|  | Disconnecteur hydraulique | u |  |  | 0
|  | Tuyauterie en acier noir DN 150 | ml |  |  | 0
|  | Soupape de sécurité | u |  |  | 0
|  | Pots d'injection | u |  |  | 0
|  | Vase d'expansion 200 L | u |  |  | 0
|  | Vase d'expansion 60 L | u |  |  | 0
|  | Remplissage glycol 30% | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.6 | 0
Montant HT 4 | [5 empty] | 0
10
ESSAIS
| 10.1 | Essais
|  | Essais niveau 1-4 | ens |  |  | 0
|  | Compte prorata (1,5%) | ens |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 10.1 | 0
Montant HT 10 | [5 empty] | 0
Montant HT régulation débit | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL HT GENERAL | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL TTC | [5 empty] | 0