PROGRAMME POUR LA REALISATION D’UNE INSTALLATION DE GEOTHERMIE SUR CLINIQUE DU COLLEGIEN ET DU LYCEEN

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT

307 avenue Jacques Cœur

CS 10587

86021 POITIERS CEDEX

Tél :  05 49 44 58 65

Objet de la consultation :

Etude de faisabilité de géothermie –

Clinique du Collégien et du Lycéen

Saint-Benoît (86280)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

- Dispositions générales sur la géothermie

  - Objet

La présente consultation concerne la mission d’étude de faisabilité géothermique pour la réalisation d’une installation de géothermie sur le projet de clinique du Collégien et du Lycéen de Saint-Benoît.

Le candidat devra impérativement avoir les compétences à la fois en thermique du bâtiment et en hydrogéologie. Il pourra être composé d’une équipe de bureaux d’études qui devra détenir les qualifications suivantes : OPQIBI 20.13, OPQIBI 10.07 ou équivalent.

L’installation de géothermie utilisera une technologie de captage des calories sur nappe ou sur sondes selon le résultat de l’étude de faisabilité et la décision du maître d’ouvrage.

La mission de l’équipe de bureaux d’études est décomposée en deux tranches :

- Tranche ferme : réalisation de l’étude de faisabilité bibliographique (hors essais)

- Tranche conditionnelle : essais de puits ou test de réponse thermique

# Tranche ferme – étude de faisabilité (hors essais) :

La tranche ferme comprend l’étude de faisabilité permettant de caractériser finement les besoins thermiques, la ressource géothermique et leur adéquation. Pour sa réalisation, l’équipe de bureaux d’études suivra le cahier des charges de l’Ademe sur les études de faisabilité pour la mise en place de pompes à chaleur géothermiques (voir en annexe). Elle permettra de comparer les faisabilités des solutions sur sondes et sur nappe. Elle comprendra à minima les phases suivantes :

- Description générale de l’opération

- Etude des besoins thermiques

- Caractérisation des ressources géothermiques (hors Test de Réponse Thermique ou essai de puisage)

- Adéquation des besoins en surface / ressources sous-sol et choix des équipements

- Plan d’implantation des sondes et équipements de chauffage et descriptif des travaux à réaliser

- Bilan thermique

- Bilan économique

- Bilan environnemental

- Conclusion

Cette phase permettra d’orienter le Maître d’Ouvrage vers le choix d’une technologie sur sondes ou sur nappe.

# Tranche conditionnelle : Essais

La tranche conditionnelle constitue la fin de l’étude de faisabilité avec pour objectif la validation des hypothèses prises dans l’étude bibliographique grâce à la réalisation des essais de puisage (cas de la solution sur nappe) ou du Test de Réponse Thermique (cas de la solution sur sondes).

La réalisation des essais devra suivre le cahier des charges de l’Ademe sur les études de faisabilité.

Elle pourra mener à une adaptation du dimensionnement du champ de sondes ou à des préconisations spécifiques en fonction des résultats obtenus.

Cette tranche comprend l’assistance à la passation de marché (ACT) pour la sélection d’une entreprise de forage pour la mise en œuvre du forage test et des essais, le suivi des travaux et des essais (EXE et DET) et l’interprétation des résultats ainsi que la contractualisation d’un hydrogéologue expert le cas échéant.

La réalisation du forage test et les essais pourront faire partie du même lot ou dans des lots séparés lors de la consultation.

Suite aux essais, l’étude de faisabilité sera mise à jour en prenant en compte le résultat des essais. Une géo-modélisation sera proposée en option.

  - Historique du projet

Généralités

Dans le cadre du programme de développement de la géothermie mis en œuvre par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, et suite à la réalisation en 2023 d’une étude d’opportunité conduite par les services du CRER disponible dans le dossier de candidature, la Centre Hospitalier Henri Laborit a décidé la mise en place d’une installation de géothermie sur le projet d’une clinique du Collégien et du Lycéen.

Le présent programme est destiné aux bureaux d’études fluides et hydrogéologiques susceptibles de concevoir les installations techniques souterraines et de surface du projet de géothermie.

Le programme expose et synthétise les objectifs, les besoins, les contraintes à respecter et les moyens à mettre en œuvre pour prétendre réaliser le projet conformément aux attentes du maître d’ouvrage. Toutefois, il ne constitue pas un document exhaustif et pourra être adapté ou affiné au cours de l’évolution et de la réalisation du projet.

Le candidat est toutefois invité à communiquer au Maître d’Ouvrage sous forme de note annexée à son offre toute adaptation ou proposition jugée utile pour la réussite de cette réalisation.

Le programme

Le projet consiste à mettre en œuvre une installation de géothermie assistée par pompe à chaleur sur sondes géothermiques verticales ou sur nappe (pompe à chaleur, panoplie hydraulique primaire, ballon tampon, captage géothermique). L’installation devra respecter les normes en vigueurs.

Le projet concerne les futurs bâtiments de la clinique du Collégien et du Lycéen située à Saint-Benoît. La surface à chauffer et à raffraichir est d’environ 1400 m². Le tableau des surfaces prévisionnel est établi de la manière suivante :

Le niveau de performance énergétique du bâtiment respectera les normes en vigueur lors du dépôt du permis de construire envisagé en 2024 (RE2020 ou à défaut respect de l’Arrêté du 10 avril 2017 (relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat) avec un niveau E3 (Cep Max -20%, recours aux ENR), Niveau C1 (calcul de l’empreinte carbone). L'installation de géothermie devra assurer les besoins de chauffage et de rafraichissement du site. La production d’eau chaude sanitaire par la géothermie n’est pas envisagée mais à étudier.

Au stade de l’étude d’opportunité, une puissance calorifique de 35 kW en sortie pompe chaleur (+ appoint électrique de 18kW) ont été identifiés. Un débit minimum de 6 m3/h pour un projet sur nappe ou un linéaire de 657 m de sondes ont été évalués. Le prédimensionnement a été réalisé à hauteur de 80% des déperditions. Ces données devront être affinées par l’équipe de bureaux d’études en fonction des résultats de l’étude thermique.

Pour des raisons économiques, un surdimensionnement du système de géothermie est à éviter dans le cas d’un projet sur sondes afin de limiter la longueur de forage. Le bureau d’études hydrogéologiques s’appuiera sur le bureau d’études fluides de la maîtrise d’œuvre qui précisera la puissance retenue et le taux de couverture envisagé sur la base d’un bilan thermique en fonction de la courbe monotone.

Le bureau d’études hydrogéologiques prendra en compte les contraintes règlementaires du site. Le site est situé en zone verte pour des forages jusqu’à 100m et en zone orange pour des forages entre 100 et 200m de profondeur. Dans le cas de forages de profondeur de plus de 100m, la consultation d’un expert sera nécessaire dans le cadre d’un projet de GMI.

Le candidat préconisera les émetteurs adaptés afin de favoriser la performance énergétique et évaluera la loi d’eau du site. Elle cherchera le meilleur compromis technico-économique pour la production de chaleur et de rafraichissement en raisonnant en termes de coût global. Une température de départ la plus basse possible est à rechercher afin d’améliorer la performance de la pompe à chaleur.

Le candidat précisera par ailleurs les surfaces nécessaires dans le local technique à prévoir pour l’implantation des équipements de géothermie. L’espace préconisé devra permettre la maintenance adéquate du système.

Enjeux

Le projet que proposera le candidat devra être en accord avec l’environnement socio-économique local et répondre aux dispositions soutenues dans le cadre des programmes d’aides, à savoir que l’équipement, dans son ensemble, devra favoriser, dans ses choix techniques et son fonctionnement, une utilisation rationnelle de l’énergie et la réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Objectifs de l’opération

La mission vise à la réalisation d’une étude de faisabilité dont l’objectif est de vérifier la faisabilité technique et économique de la mise en œuvre d’un équipement comprenant :

- La réalisation d’une sonde test ou d’un forage sur nappe par une entreprise avec qualification Qualiforage ou équivalent.

- La réalisation des essais et leur analyse (TRT ou essais de pompage et réinjection)

- La réalisation du champ de sondes ou du doublet et son raccordement au local technique (réseau enterré). Les forages devront être réalisés par une entreprise avec qualification Qualiforage ou équivalent.

- La mise en œuvre d’une pompe à chaleur géothermique d’une puissance d’environ 35 kW associée à un appoint électrique de 18 kW.

- La mise en place d’un ballon tampon et son dimensionnement seront à prévoir

- La mise en œuvre d’un rafraichissement par geocooling (échangeur geocooling)

- La panoplie hydraulique primaire comprendra entre autres le système d’expansion, sécurité en pression et température et le remplissage en eau de l’installation avec disconnecteur hydraulique type BA à zone de pression réduite contrôlable et autres accessoires complémentaires.

- La mise en œuvre d’un comptage d’énergie permettant d’assurer un suivi de l’installation et permettant de comptabiliser l’énergie produite par la pompe à chaleur, l’énergie produite par la relève, l’énergie prélevée du sous-sol, l’énergie électrique consommée par la pompe à chaleur.

- La mise en œuvre des équipements de surface devra être réalisée par une entreprise avec qualification RGE pour la mise en œuvre de pompe à chaleur géothermique correspondante (Qualit’ENR, Qualibat, Qualifelec ou équivalent).

- La pompe à chaleur devra permettre une régulation par loi d’eau (température de départ la plus basse possible afin d’optimiser le COP de la pompe à chaleur). La régulation devra permettre de plus sur chaque départ :

  - Régulation des lois d’eau par sonde de température extérieure,

  - Régulation par sonde d’ambiance si jugée opportune,

  - Programmation hebdomadaire des températures de confort, réduit et hors-gel,

- Les réseaux de distribution, pompes et vannes du circuit de chauffage seront calorifugés.

- La mise en œuvre d’émetteurs basse température à privilégier.

La réalisation de l’équipement doit mettre en œuvre des solutions techniques fiables et performantes. Cette qualité technique s’appliquera aux techniques de construction, aux produits ou matériaux utilisés et à l’organisation du chantier ; les procédés présentant des qualités de réduction des coûts de construction ou de respect de l’environnement pourront être proposés.

Formalités administratives

Le candidat aura la charge de l’ensemble des formalités administratives nécessaires à la réalisation du projet objet du présent programme (Déclaration/Autorisation des forages, sollicitation expert…). Les pièces des marchés de travaux seront préparées par le candidat selon les besoins du Maître d’Ouvrage.

Données

# Terrain pour le captage géothermique

Le site pour l’implantation du bâtiment et des forages est situé ZAC du Pré Médard – 86280 Saint-Benoît.

Parcelle cadastrale : BN 407

Les forages de type sondes du projet pourront être réalisé si besoin sous le bâtiment en fonction de l’aménagement paysager. L’emplacement du bâtiment sur la parcelle n’est pas encore défini à ce stade.

La déclaration de forages (avec avis d’expert le cas échéant) sera réalisée par l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l’implantation du forage test.

# Bâtiments à desservir

- Clinique du Collégien et du Lycéen

- Services à fournir : Chauffage, Rafraichissement

- Besoins en chauffage* : ~100MWh

- Besoins en rafraichissement : à définir

* : Les besoins en chauffage sont ceux ayant été indiqués par le Maître d’Ouvrage lors de la réalisation de l’étude d’opportunité conduite par les services du Centre Régional des Énergies Renouvelables. Ces besoins devront être confirmés par l’équipe de maitrise d’œuvre dans le cadre de sa mission lors de la réalisation de l’étude thermique. Le maître d’œuvre devra intégrer les éventuels impacts de la règlementation (décret tertiaire) selon les données de la Maîtrise d’Ouvrage.

Réseaux existants

Les plans des réseaux d’alimentation électriques, de communications, d’assainissement et d’eau potable seront disponibles auprès des services concernés ou des opérateurs distributeurs (eau, assainissement, électricité).

Besoins

L’installation conçue devra répondre aux besoins en chauffage et en confort d’été des bâtiments suivant les réglementations en vigueur (règles thermiques notamment). L’analyse préalable menée par le CRER a conduit à proposer une pompe à chaleur géothermique d’environ de 35kW (pour des puissances pouvant être appelées par les bâtiments estimées à environ 53kW) devant couvrir environ 99% des besoins annuels. Pour un projet sur nappe, le débit nécessaire a été estimé à 6m3/h. La puissance frigorifique soutirée au sous-sol a été estimée à environ 28 kWf pour une énergie soutirée pour le chauffage estimée à environ 85 000 kWh annuel.

Le dimensionnement devra être confirmé par le candidat qui s’engage à dimensionner l’unité de chauffage pour répondre aux besoins du maître d’ouvrage dans toutes les conditions de fonctionnement et donc à réaliser une étude complète des besoins des bâtiments, des puissances nécessaires (analyse de la courbe monotone) pour proposer un dimensionnement adapté.

- NB 1 : En aucun cas l’étude préalable du CRER ne peut justifier à elle seule le dimensionnement de l’installation.

- NB 2 : Le candidat prend l’entière responsabilité du dimensionnement de l’unité de chauffage et ne pourra en aucun cas tenir pour responsable le CRER en cas de mauvais dimensionnement.

# Dimensionnement du captage géothermique

Dimensionnement du champ de sondes :

L’analyse d’opportunité menée par le CRER a conduit à proposer la réalisation de 657 ml de sondes géothermiques.

Le dimensionnement devra être confirmé par le candidat qui s’engage à dimensionner le champ de sondes pour répondre aux sollicitations du système de chauffage. Il réalisera le dimensionnement du captage (longueur des sondes, profondeur, emplacement, …) lors de l’étude de faisabilité en fonction des résultats de l’étude thermique et des caractéristiques prévisionnelles du sous-sol (conductivité thermique, …). Suite à la validation du projet par le maître d’ouvrage, il proposera la réalisation d’un test de réponse thermique et affinera le dimensionnement en conséquence.

Dimensionnement du doublet :

L’analyse d’opportunité menée par le CRER a conduit à proposer la réalisation d’un doublet devant permettre le puisage d’eau à un débit de 6 m3/h.

Lors de l’étude de faisabilité, le candidat vérifiera notamment que la ressource disponible est compatible avec les débits nécessaires pour répondre aux sollicitations du système de chauffage. Il proposera également un positionnement du doublet et vérifiera les interactions thermiques entre le puisage et la réinjection de l’eau. Il vérifiera également que la qualité prévisionnelle de l’eau soit compatible avec une installation de géothermie.

Suite à la validation du projet par le maître d’ouvrage, il réalisera les essais de puisage afin de valider (et éventuellement d’adapter) le dimensionnement.

NB 1 : En aucun cas l’étude préalable du CRER ne peut justifier à elle seule le dimensionnement de l’installation.

NB 2 : Le candidat prend l’entière responsabilité du dimensionnement du captage géothermique et ne pourra en aucun cas tenir pour responsable le CRER en cas de mauvais dimensionnement.

# Local technique

L’organisation interne du local technique devra permettre l’implantation optimale du générateur thermique, du ballon tampon, des panneaux hydrauliques ; ceci dans un souci de conserver une aptitude à la circulation notamment pour faciliter les opérations de maintenance et d’entretien de toute l’unité de chauffage et ses équipements périphériques.

  - Délai d’exécution

Les dates d’exécution des travaux seront fixées d’un commun accord entre le titulaire et le Maître d’Ouvrage en cohérence avec les délais du projet de construction de la clinique du Collégien et du Lycéen.

Les essais seront réalisés dès que possible au cours de l’année 2024 afin d’être en phase avec le programme de construction.

Le respect des délais pour l’ensemble du programme relève de la responsabilité du candidat.

- Renseignements complémentaires

Maître d’Ouvrage :

Centre Hospitalier Henri Laborit

370 Avenue Jacques Cœur

CS10587

86021 POITIERS CEDEX

Auprès de : Pascal Tranchant

Tél : 05 49 44 58 65

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Géothermie :

CRER

8 rue Jacques Cartier

79260 La Crèche

Auprès de : Edouard Chesnel

Tél : 05 49 08 24 24

Lu et accepté par le candidat

A……………………………..………., le ………/………/………….

(Signature et cachet)