## 1737_DCE_DDETSPP
Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total
GENERALITES
Le présent devis descriptif quantitatif devra être complété par l'entreprise, les prix hors taxes devront comprendre la main d'œuvre, la fourniture des matériaux et matériels compris la main d'œuvre de pose avec accessoires (fourreaux, goulottes, chemins de cables, percements, scellements, rebouchages et nettoyage) et évacuation des gravats
L'entreprise doit impérativement effectuer la vérification des mêtrés et quantités, le prix retenu pour la réalisation du marché est le montant global et forfaitaire mentionné dans l'acte de la soumission
En aucun cas l'entreprise ne pourra se prévaloir d'omissions ou erreurs éventuelles figurant aux descriptifs et au présent devis
Dans la majorité des cas les marques et les types d'appareils selectionnés figurant à titre indicatif et ont servit de base à l'étude technique (encombrements, réservations, incidences vis-à-vis des autres corps d'état, etc…)
Lorsque aucune marque et type ne figure dans le présent document (descriptif et quantitatif) l'entreprise devra le préciser au niveau de son devis en complétant le présent document ou par documentation technique en annexe
L'entreprise pourra proposer des appareils de marque et type différents de celui décrit à condition : 1) qu'ils soient acceptés par le Maître d'œuvre et le BET 2) que les caractéristiques techniques soient au minimum identiques et qu'elles ne modifient en rien les prestations sur les autres corps d'état
1- TRAVAUX DE DEPOSE, D'ADAPTATIONS ET TRAVAUX PROVISOIRES
1.1 Travaux de dépose
La neutralisation des installations de chauffage et d’eau froide dans l’emprise de la chaufferie,
La vidange des installations de chauffage et d’eau froide dans l’emprise de la chaufferie,
La consignation du réseau gaz depuis le coffret extérieur en façade de bâtiment,
La neutralisation du réseau gaz depuis le coffret extérieur jusqu’à la chaudière existante, |  |  |  | 0
La déconnexion de la distribution gaz depuis la pénétration extérieure,
La dépose de l’ensemble du réseau gaz apparent dans la chaufferie, |  |  |  | 0
La consignation des installations électriques desservant l’armoire chaufferie existante depuis l’armoire générale,
La neutralisation des installations électriques en chaufferie depuis l’armoire de coupure chaufferie, |  |  |  | 0
La dépose du coffret électrique de coupure chaufferie,
La déconnexion et la dépose de la chaudière gaz et son bruleur, |  |  |  | 0
La déconstruction et l’évacuation du socle béton de la chaudière existante, |  |  |  | 0
La déconnexion et la dépose du carneau de fumée,
La déconnexion et la dépose du conduit vertical en gaine maçonnée,
La consignation depuis la chaufferie de l’ensemble des réseaux de chauffage desservant le bâtiment,
La déconnexion des réseaux de chauffage dans l’emprise de la chaufferie (réseaux primaires et secondaires arrasés aux murs intérieurs), |  |  |  | 0
La dépose des panoplies hydrauliques de chauffage au sein de le chaufferie (réseaux primaires et secondaires arrasés sur les murs intérieurs),
La déconnexion et la dépose des liaisons filaires et des chemins de câbles depuis le tableau électrique de chaufferie, |  |  |  | 0
La déconnexion et la dépose du tableau électrique en chaufferie et son alimentation depuis la coupure extérieure,
La déconnexion et la déposes des installations d’éclairage de la chaufferie et de leurs commandes, |  |  |  | 0
La dépose avec soin et le stockage pour réutilisation des extincteurs d’incendie,
La déconnexion et la dépose des équipements de régulation chaufferie, |  |  |  | 0
La consignation depuis la rue du réseau d’EAU en chaufferie,
La déconnexion, la dépose du circuit général d’arrivée EAU en chaufferie et le bouchonnage,
La déconnexion et la dépose des circuits secondaires EAU en chaufferie et leurs bouchonnages,
Nota : les compteurs d’eau seront réutilisés, |  |  |  | 0
La dépose des convecteurs électriques existants au niveau de la zone « ancien logement de fonction » au R+4. | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Travaux de dépose, d'adaptations et travaux provisoires |  |  |  | 0
1.2 Travaux d'adaptations
L’abattage de la végétation existante située dans la cour intérieure (voir plan d’implantation), et l’évacuation en décharge, compris : | ens | 1 |  | 0
Protection des accès et cheminements (local vélo, porte d’accès extérieur, …), | ens | 1
Nettoyage des accès chaque soir, | ens | 1
Terrassement de la cour intérieur après intervention. | ens | 1
La création d’une dalle Béton (3,00 x 4,00 m) support appropriée aux dimensions et poids de la PAC à mettre en place, compris : | ens | 1 |  | 0
Protection des accès (le local vélo et cour intérieur), | ens | 1 |  | 0
Nettoyage des accès chaque soir, | ens | 1 |  | 0
Protection et information des utilisateurs. | ens | 1 |  | 0
La création d’un socle maçonné (1,50 x 2,00 m) support approprié aux dimensions et poids de la chaudière neuve à mettre en place, compris : | ens | 1 |  | 0
Protection des accès (le local vélo et cour intérieur), | ens | 1 |  | 0
Nettoyage des accès chaque soir, | ens | 1 |  | 0
Protection et information des utilisateurs. | ens | 1 |  | 0
0
La fourniture et pose d’une étiquette de repérage sur la porte chaufferie | ens | 1 |  | 0
0
Ajout de radiateurs à eau chaude dans l’ancien logement au R+4 |  |  |  | 0
0
L’entreprise devra prévoir la mise en place de radiateurs eau chaude en lieu et place des convecteurs électriques existants déposés. Le nouveau réseau de chauffage sera raccordé sur le réseau existant à proximité compris : |  |  |  | 0
0
La fourniture et pose de vannes de prise en charge sur les réseaux aller et retour au niveau concerné pour alimentation de la nappe en plinthe du R+4, | U | 1 |  | 0
La fourniture et pose de radiateur neuf y compris supports, renforts et fixations adaptés à la nature de la cloison et des supports : |  |  |  | 0
Gamme REGGANE 3010 modèle horizontal sans ailettes type 21H
21H700 - 18 éléments - L=720 mm | U | 5 |  | 0
Consoles, supports, fixations, renfort de cloison | U | 5 |  | 0
0
Robinetterie |  |  |  | 0
-Robinet simple réglage | U | 5 |  | 0
-Robinet thermostatique avec corps et tête selon CCTP | U | 5 |  | 0
-Coude de réglage avec vidange | U | 5 |  | 0
-Outil de vidange | U | 5 |  | 0
-Purgeur d'air | U | 5 |  | 0
0
Réseau en tube acier noir qualité chauffage (en plinthe) |  |  |  | 0
ø15/21 | ml | 60 |  | 0
0
Travaux de reprise de peinture | ens | 1 |  | 0
0
Travaux de gaz |  |  |  | 0
0
Depuis l’arrivée gaz en aval du coffret de coupure extérieure de la chaufferie : |  |  |  | 0
La réalisation d’un réseau de gaz en tube acier tarif 3 entre la pénétration extérieure et le coffret de coupure gaz, |  |  |  | 0
-Le tube cuivre aérien - Ø30/32 | ml | 12 |  | 0
-La fourniture et pose d’un coffret de coupure gaz à l’entrée de la chaufferie – Marque BANIDES DEBEAURAIN ou équivalent couleur rouge avec vitre en façade – Fermeture à clé – équipé d’un robinet d’arrêt DN32– étiquette réglementaire – outil de déverrouillage manuel (clef) | U | 1 |  | 0
-Une capacité tampon gaz avec robinet de purge et supports | U | 1 |  | 0
-Un robinet de barrage chaudière - DN32 | U | 1 |  | 0
-Un filtre à tamis - DN32 | U | 1 |  | 0
-Un manomètre | U | 1 |  | 0
0
Travaux de modification de l'arrivée générale eau froide en chaufferie |  |  |  | 0
0
Après la pénétration dans la chaufferie, le titulaire du présent lot devra : |  |  |  | 0
-Vanne d'isolement modèle 1/4 de tour à boisseau sphérique avec purge - Ø50/60 | U | 1 |  | 0
-Collecteur ø50/60 - 2 départs | U | 1 |  | 0
0
Un réseau alimentant le remplissage chauffage comprenant : |  |  |  | 0
-Vanne d'isolement modèle 1/4 de tour à boisseau sphérique avec purge - DN20 | U | 2 |  | 0
-Filtre à tamis - DN20 | U | 1 |  | 0
-Disconnecteur type BA - DN20 | U | 1 |  | 0
-Repose du compteur eau froide DN20 existant | U | 1 |  | 0
-Manomètre | U | 2 |  | 0
-Vanne d'isolement 1/4 de tour à boisseau sphérique avec purge - DN20 | U | 1 |  | 0
0
Un réseau alimentant le réseau de plomberie comprenant : |  |  |  | 0
-Vanne d'isolement modèle 1/4 de tour à boisseau sphérique avec purge - DN25 | U | 1 |  | 0
-Filtre à tamis - DN25 | U | 1 |  | 0
-Disconnecteur type BA - DN25 | U | 1 |  | 0
-Repose du compteur eau froide DN25 existant | U | 1 |  | 0
-Manomètre | U | 2 |  | 0
-Vanne d'isolement 1/4 de tour à boisseau sphérique avec purge - DN25 | U | 1 |  | 0
Total hors taxes Travaux d'adaptations |  |  |  | 0
1.3 Travaux provisoires
Les travaux auront lieu en site occupé. Le soumissionnaire devra le maintien en fonctionnement des installations de plomberie durant la période chantier comprenant : |  |  |  | 0
Les adaptations, dévoiements et compléments de tuyauterie nécessaires au maintien en fonctionnement de l’adduction EF du bâtiment, | Ens | 1 |  | 0
0
Pour les travaux provisoires et définitif à réaliser sur les installations de Plomberie, le titulaire du présent lot devra convenir d’un RDV avec le Maitre de l’ouvrage pour réaliser les coupures d’eau du bâtiment. | Ens | 1 |  | 0
0
Après remise en eau définitive des réseaux Plomberie via les installations neuves en chaufferie, les installations provisoires seront déposées, et évacuer par l’installateur. | Ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Travaux provisoires |  |  |  | 0
2- TRAVAUX NEUFS DE GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE
2.1 Ventilation basse chaufferie
Percement du mur extérieur existant pour la réalisation de la ventilation basse de la chaufferie, compris :
Protection du local, | ens | 1 |  | 0
Percement du mur extérieur pour la création d’une ventilation basse, | U | 1 |  | 0
Grilles en aluminium, pare pluie et avec grillages anti volatiles, |  |  |  | 0
- modèle GAE 25 rectangulaire, 300x200, avec contre cadre à sceller, | U | 2 |  | 0
Fourniture et pose d’un manchon de traversée de mur avec joint d’étanchéité, | U | 1 |  | 0
Nettoyage du local | ens | 1 |  | 0
Evacuation des gravats | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Ventlation basse chaufferie |  |  |  | 0
2.2 Siphon de sol et réseau d'évacuation en chaufferie
Fourniture et pose d’un siphon de sol au sein de la chaufferie compris réseau d’évacuation et raccordement sur le regard à créer |  |  |  | 0
0
Réalisation d’une saignée dans dallage existant, compris sablage en fond de saignée, | ens | 1 |  | 0
0
Fourniture et pose d’un siphon de sol selon CCTP | U | 1 |  | 0
0
La création d’un regard de collecte des eaux usées de chaufferie (soupapes, vidange, purge...) avec plaque de fermeture y compris terrassement et génie civil, | ens | 1 |  | 0
0
La fourniture et pose d’une pompe de relevage selon CCTP | U | 1 |  | 0
0
La liaison et le raccordement du refoulement de la pompe de relevage sur le réseau EU existant proximité, en tube PVC évacuation DN40, | ml | 6 |  | 0
compris : |  |  |  | 0
clapet anti retour à boule DN40 | U | 1 |  | 0
Total hors taxes Siphon de sol et réseau d'évacuation en chaufferie |  |  |  | 0
2.3 Reprises diverses des peintures sur murs
Travaux au R+4 : |  |  |  | 0
Suite aux travaux 4 de remplacement des convecteurs électriques, le soumissionnaire devra : |  |  |  | 0
- Mise en place des protections nécessaires, | ens | 1 |  | 0
- Egrenage – Epoussetage, | ens | 1 |  | 0
- Préparation des supports, | ens | 1 |  | 0
- Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse, | ens | 1 |  | 0
- Rebouchage et ratissage total à l'enduit à l'eau, | ens | 1 |  | 0
- Ponçage - Epoussetage. Application de deux couches de peinture acrylique - Aspect satiné (lessivable), | ens | 1 |  | 0
- Teintes identique à l’existant, | ens | 1 |  | 0
- Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE. | ens | 1 |  | 0
0
Local chaufferie : |  |  |  | 0
Le présent lot devra la réfection complète des finitions murales et plafond suite aux travaux de dépose, comprenant : |  |  |  | 0
- Mise en place des protections nécessaires, | ens | 1 |  | 0
- Egrenage - Epoussetage. | ens | 1 |  | 0
- Rebouchage et préparation des supports muraux et plafond, | ens | 1 |  | 0
- Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse, | ens | 1 |  | 0
- Rebouchage et ratissage total à l'enduit à l'eau, | ens | 1 |  | 0
- Ponçage - Epoussetage. Application de deux couches de peinture acrylique - Aspect satiné (lessivable), | ens | 1 |  | 0
- Teintes au choix du maître d’ouvrage, | ens | 1 |  | 0
- Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE, | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Reprises diverses des peintures sur murs |  |  |  | 0
3- TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 Pompe à chaleur Air/Eau
PAC de marque ATANTIC |  |  |  | 0
Type : EFFIPAC HYBRIDE P 70 KW | ens | 1 |  | 0
0
Plots antivibratiles BCA | Ens | 1 |  | 0
Coupure de proximité sur PAC compris câblage | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Pompe à chaleur Air/Eau |  |  |  | 0
3.2 Réseau primaire
Distribution primaire en tube acier noir qualité chauffage, compris coudes, raccords, tés, brasures, supports, colliers isophoniques, percements, rebouchages et fourreaux |  |  |  | 0
Ø33/42 | ml | 50 |  | 0
0
Peinture antirouille | U | 1 |  | 0
0
Vanne d'isolement modèle 1/4 de tour à boisseau sphérique avec manette longue et coquille calorifuge |  |  |  | 0
DN 32 | U | 4 |  | 0
0
Vanne de réglage |  |  |  | 0
DN 32 | U | 1 |  | 0
0
La mise en place d’un cordon chauffant antigel sur l’ensemble du parcours extérieur en cour intérieur, | Ens | 1 |  | 0
0
Calorifuge par isolant souple à enfiler épaisseur 25mm suivant CCTP, compris finition isogénopack |  |  |  | 0
-ø33/42 | ml | 50 |  | 0
0
Boite calorifuge polyuréthane pour robinet à boisseau sphérique |  |  |  | 0
DN 32 | U | 4 |  | 0
Total hors taxes Réseau primaire |  |  |  | 0
3.3 Ballon tampon Pompe à chaleur
Fourniture et pose d'un ballon de stockage selon description du CCTP |  |  |  | 0
Marque : CHAROT |  |  |  | 0
Type : CORFLEX EFFI - 500 Litres | U | 1 |  | 0
0
Accessoires selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Ballon tampon Pompe à chaleur |  |  |  | 0
3.4 Chaudière gaz à condensation
Selon description du CCTP |  |  |  | 0
0
Chaudière gaz à condensation | U | 1 |  | 0
Marque : ATLANTIC |  |  |  | 0
Type : VARMAX 225 KW |  |  |  | 0
0
Accessoires chaudière |  |  |  | 0
-plots anti vibratiles haute absorption | ens | 1 |  | 0
-Adaptation buse de fumées | U | 1 |  | 0
-Une sonde de température extérieure | U | 1 |  | 0
-Un dispositif de sécurité contre le manque d'eau y compris asservissement sur les brûleurs | U | 1 |  | 0
-Kit de neutralisation des condensats | U | 1 |  | 0
- Kit interface de régulation AVS 75 pour B3000 | U | 2 |  | 0
Total hors taxes Chaudière gaz à condensation |  |  |  | 0
3.5 Evacuation des gazs brûlés
Conduit modulaire selon description du CCTP : |  |  |  | 0
0
Conduit Vertical Gamme Condensor CD
-Cone de finition isolé | U | 1 |  | 0
-Element droit | ml | 10 |  | 0
-Accessoires | ens | 1 |  | 0
-Cône d'écoulement compris raccordement sur réseau EU existant | ens | 1 |  | 0
-Plaque de propreté en pied de conduit | ens | 1 |  | 0
-Support mural et collier | ens | 1 |  | 0
-Pied support | ens | 1 |  | 0
0
Conduit horizontal Gamme Condensor CD |  |  |  | 0
-Element droit | ml | 3 |  | 0
-Accessoires | ens | 1 |  | 0
-Tampon purge latérale | U | 1 |  | 0
-Support et collier | ens | 1 |  | 0
0
Plaque signalétique | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Evacuation des gazs brûlés |  |  |  | 0
3.6 Ventilation haute chaufferie
Ventilation haute chaufferie |  |  |  | 0
-Conduit Vertical Inox double beau type CONDENSOR CD ø250 | ml | 15 |  | 0
-Eléments droits, éléments réglables, joints spéciaux et fixations murales | ens | 1
-Chapeau pare pluie équipé d'une grille antivolatile | U | 1 |  | 0
Total hors taxes Ventilation haute chaufferie |  |  |  | 0
3.7 Collecteurs généraux
Collecteurs généraux (aller, retour) en tube acier noir avec peinture anti-rouille, robinet de vidange point bas, fixation par pied supports - Ø80/90 | ml | 6 |  | 0
0
Calorifuge en coquille laine de roche épaisseur 80 mm | ml | 6 |  | 0
0
Revêtement PVC avec manchette d'arrêt | ml | 6 |  | 0
0
Repérage des circuits et étiquetage gravés indélébiles | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Collecteurs généraux |  |  |  | 0
3.8 Remplissage eau - sécurité - vannes
Remplissage eau froide chaufferie
-Prise en charge sur la vanne d'isolement laissée en attente par le lot Plomberie en chaufferie | ens | 1 |  | 0
-Clapet anti-retour type EA avec bouchon laiton - Ø20/22 | U | 1 |  | 0
-Robinet de puisage avec patère murale, raccord au nez, finition laiton, clapet antipollution SOCLA HA 216, modèle à commande tournant | ens | 1 |  | 0
-Bouteille d'introduction produit anti corrosif et anti bactérien avec robinet d'isolement, entonnoir d'introduction, bypass, vidange | ens | 1 |  | 0
-Produits additifs FERNOX PC4 et FERNOX AF 10 | ens | 1 |  | 0
-Réseau d'évacuation pour le raccordement à l'égout du disconnecteur | ens | 1 |  | 0
0
Sécurité |  |  |  | 0
-Pressostat manque d'eau circuit primaire | ens | 1 |  | 0
-Soupapes de sécurité pour réseau primaire type Prescor DN25 | U | 1 |  | 0
-Echappement et écoulement visible à l'égout | ens | 1 |  | 0
-Réservoir sous pression d'azote réseau primaire type FLEXCON 50 litres / 1 bar | U | 1 |  | 0
-Groupe de raccordement FLEXCON | U | 1 |  | 0
-Soupapes de pression différentielle montées en bypass (circuit régulé) | U | 1 |  | 0
-Ensemble de purge comprenant purgeur manuel et purgeur automatique | ens | 1 |  | 0
-Séparateur d'air type FLAMCOVENT SMART 65 | U | 1 |  | 0
-Pot à boue type FLAMCO CLEAN SMART 65 | U | 1 |  | 0
0
Vannes |  |  |  | 0
0
Vanne d'isolement modèle 1/4 de tour à boisseau sphérique |  |  |  | 0
ø33/42 | U | 6 |  | 0
Ø50/60 | U | 3 |  | 0
0
Vanne de vidange modèle 1/4 de tour à boisseau sphérique réseaux secondaires |  |  |  | 0
Ø20/22 | U | 2 |  | 0
Vanne d'équilibrage TA CONTROL modèle STAD ou STAF |  |  |  | 0
Ø26/34 | U | 4 |  | 0
Ø40/49 | U | 2 |  | 0
0
Clapet anti retour |  |  |  | 0
ø33/42 | U | 2 |  | 0
0
Filtre à tamis inox |  |  |  | 0
Ø33/42 | U | 2 |  | 0
Ø50/60 | U | 1 |  | 0
0
Thermomètre |  |  |  | 0
Thermomètre à plongeur avec doigt de gants | U | 4 |  | 0
0
Manomètre |  |  |  | 0
Manomètre à cadran | U | 2 |  | 0
Total hors taxes Remplissage eau - sécurité - vannes |  |  |  | 0
3.9 Circulation fluide chauffant
Selon description CCTP
-Circulateur double circuit "Radiateurs Bâtiment Ancien" | U | 1 |  | 0
-Circulateur double circuit "Radiateurs Bâtiment Neuf" | U | 1 |  | 0
-Kit pression amont et aval avec manomètre et robinet d'isolement | U | 2 |  | 0
-Manchette antivibratile | U | 4 |  | 0
-Clapet anti thermosiphon | U | 2 |  | 0
Total hors taxes Circulation fluide chauffant |  |  |  | 0
3.10 Régulation
La régulation sera assuré via la GTB et décrite au paragraphe GTB | PM
Vanne trois voies + servomoteur (circuit régulé) | ens | 2 |  | 0
0
Connexion avec la GTB des divers matériels moteur et de régulation | ens | 1 |  | 0
0
Câblage et raccordement | ens | 1 |  | 0
0
Mise en service, essais, réglages | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Régulation |  |  |  | 0
3.11 Désembouage
Désembouage de l'installation selon CCTP, compris : | ens | 1 |  | 0
Vidange de l'installation existante,
Remplissage en eau adoucie,
Introduction des produit curatif selon CCTP
Mise en place d'un désemboueur magnétique
Contrôle du fonctionnement du désemboueur, et nettoyage du barreau magnétique
Rinçage de l'installation jusqu'à obtention d'une eau claire
Remplissage en eau neuve adoucie
Analyde d'eau comprenant, PH, et teneurs en métaux dissous
Mise en service, essais, réglages |  |  |  | 0
Total hors taxes Désembouage |  |  |  | 0
4-ELECTRICITE
4.1-Electricité
-La fourniture et pose d’un bloc d’éclairage de sécurité selon CCTP | ens | 1 |  | 0
-La fourniture et pose d’un bloc d’éclairage de sécurité fixe selon CCTP | ens | 1 |  | 0
0
Depuis TGBT existant |  |  |  | 0
- Câble télécommande jusqu’au coffret de coupure extérieur chaufferie compris percements, goulottes, moulure, etc… nécessaires au cheminement du câblage | ens | 1 |  | 0
- Incidence pour raccordement au niveau du TGBT et recherche du câble de télécommande | ens | 1 |  | 0
0
Depuis coffret de coupure extérieur chaufferie |  |  |  | 0
- Câble d’alimentation et télécommande jusqu’au bloc d’éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
0
-La fourniture et pose d’une prise de courant bi 10/16A saillie étanche de type PLEXO compris câblage, protection disjoncteur, alimentation et raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
-La fourniture et pose de luminaire étanche à LED avec interrupteur d’allumage PLEXO ETANCHE à voyant | ens | 3 |  | 0
0
Depuis coffret de coupure extérieur chaufferie |  |  |  | 0
- Câblage des points lumineux avec liaison appareillage de commande | ens | 3 |  | 0
-Aimentation des prises de courant bi10/16A+T en mono+T 2,5mm² | ens | 1 |  | 0
0
-La fourniture et pose d’un coffret coupure extérieur chaufferie selon CCTP | ens | 1 |  | 0
0
-La mise a la terre des équipements à réaliser conformément au chapitre 2.5 | ens | 1 |  | 0
Sous Total hors taxes Electricité |  |  |  | 0
4.2-Armoire chaufferie et cablages
Fourniture et pose armoire avec équipement intérieur selon descriptif | ens | 1 |  | 0
Câblage - bornier - jeu de barres - goulottes - plastrons - étiquettes gravées de repérage - schéma sous pochette | ens | 1 |  | 0
Goulotte en partie haute et basse du tableau électrique | ens | 1 |  | 0
Etiquette signalétique sur la porte local et l'armoire | ens | 1 |  | 0
0
Alimentations |  |  |  | 0
Depuis le coffret de coupure extérieur : |  |  |  | 0
Alimentation de l’armoire électrique chaufferie en TRI+N+T | ens | 1 |  | 0
0
Depuis l’armoire électrique Chaufferie |  |  |  | 0
o Alimentation de la chaudière en Mono+T, | ens | 1 |  | 0
o Alimentation de la vannes 3 voies en mono+T (x2), | ens | 2 |  | 0
o Alimentation des pompes de circulations (x2), | ens | 2 |  | 0
o Alimentation de la pompe de relevage, | ens | 1 |  | 0
o Câble de liaison du pressostat manque d’eau, | ens | 1 |  | 0
o Alimentation du boîtier de régulation en 230V, | ens | 1 |  | 0
o Alimentation prise de courant bi10/16A+T local chaufferie | ens | 1 |  | 0
0
A partir du bloc régulation chaudière |  |  |  | 0
Câble de liaisons jusqu’aux différents appareils (sondes, thermostats, chaudières, vannes, pompe etc…) | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Armoire chaufferie et câblages |  |  |  | 0
4.3-Armoire TGBT Bâtiment existant
Le présent lot devra :
- Le repérage et l'identification de l’ensemble des protections et organes dans l'armoire électrique existante. | ens | 1 |  | 0
- La fourniture et pose d’un nouveau disjoncteur « Armoire GTB ( y compris bretelle vers jeu de barre du TGBT) | ens | 1 |  | 0
- La fourniture et pose d’un disjoncteur « PAC » 4x100 A GTB ( y compris bretelle vers jeu de barre du TGBT) | ens | 1 |  | 0
- les étiquettes de repérage indélébiles de l’ensemble des organes de l’armoire | ens | 1 |  | 0
- les schémas électriques à jour de l’armoire avec pochette porte plan | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Armoire TGBT Bâtiment existante |  |  |  | 0
4.4-Alimentations
Depuis l’Armoire électrique TGBT
-Alimentation Armoire GTB en Mono + T | ens | 1 |  | 0
Alimentation « PAC en TRI+N+T 35 mm² | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Alimentations |  |  |  | 0
4.5-Travaux de GTB
Le soumissionnaire du présent lot devra la réalisation d’une Gestion Technique de Bâtiment (GTB) de marque WIT ou équivalent techniquement. | PM
Le système de gestion technique du bâtiment sera installé sur le site. Le système devra permettre l’exploitation des installations définis dans le CCTP avec des fonctions telles que la visualisation et le contrôle, la conduite de l'installation, le traitement des messages et des alarmes, l’établissement de protocoles, les fonctions de management de niveau supérieur ainsi que la mémorisation illimitée de données et leur archivage central.
4.5.1- Unité locale intelligente
Le soumissionnaire du présent lot devra la fourniture et pose d'équipement de marque WIT ou équivalent techniquement. | PM
L’Unité Locale Intelligente (ULI) sera constituée d’un bloc de base assurant les fonctions communes (bloc d’alimentation délivrant les diverses tensions internes, micro-processeur, mémoire, interface de transmission, etc.) et d’un fond de panier précâblé permettant de recevoir indifféremment diverses extensions d’entrées/sorties ou de communication avec un système de détrompage. La solution sera de marque WIT ou techniquement équivalente.
Nota: l'ensembles des équipements sont compris dans les chapitres suivants |  |  |  | 0
Total hors taxes Unité locale intelligente |  |  |  | 0
4.5.2- Analyse fonctionnelle
Le soumissionnaire du présent lot devra : | ens | 1 |  | 0
-l’analyse fonctionnelle recensant les différentes consignes, autorisations, etc… selon CCTP -Un point analyse fonctionnelle devra être fait en présence du bureau d’étude, du programmateur, de l’entreprise soumissionnaire et du maitre d’ouvrage. |  |  |  | 0
Nota: Plusieurs versions de l'analyse pourront être demandée en focntion des echanges avec le MOA |  |  |  | 0
Total hors taxes Analyse fonctionnelle |  |  |  | 0
4.5.3- Supervision
Le soumissionnaire du présent lot devra la réalisation (en collaboration du fabricant) de la Supervion comprenant : | ens | 1 |  | 0
-Planning, listes de états,historisation, bilan,graphique,imageries, synoptiques,etc… selon CCTP |  |  |  | 0
Total hors taxes Supervision |  |  |  | 0
4.5.4 Liste des points
Le soumissionnaire du présent lot devra la réalisation en phase EXE de la listes des points GTB | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Liste des points |  |  |  | 0
4.5.5-Armoire électrique « GTB»
Fourniture et pose armoire avec équipement intérieur selon descriptif | ens | 1 |  | 0
Câblage - bornier - jeu de barres - goulottes - plastrons - étiquettes gravées de repérage - schéma sous pochette | ens | 1 |  | 0
Goulotte en partie haute et basse du tableau électrique | ens | 1 |  | 0
Etiquette signalétique sur la porte local et l'armoire | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Armoire électrique "GTB" |  |  |  | 0
4.5.6- Périphériques
Fourniture, pose et raccordement équipements suivants selon CCTP :
4.5.6.1-Comptages
-Eau
Compteurs d’eau froide de marque DIEHL Type IZAR MBUS adapté aux diamétres des tuyauteries
Comptage EF Bâtiment – DN25 | U | 1 |  | 0
Remplissage EF des installations de chauffage en chaufferie principale - DN20 | U | 1 |  | 0
0
-Gaz |  |  |  | 0
compteurs gaz de type quantomètre à totalisateur électronique (QAe avec interface M-Bus) de marque ELSTER INTROMET | U | 2 |  | 0
0
-Calorie |  |  |  | 0
Compteur d’énergie à ultrasons de marque DIEHL, Type SHARKY 774 COMPACT ou équivalent, avec communication M-Bus intégrée |  |  |  | 0
-Comptage bâtiment Neuf | U | 1 |  | 0
-Comptage bâtiment ancien | U | 1 |  | 0
0
-Electricité |  |  |  | 0
Comptage électrique de type SQUID Marque WIT ou équivalent |  |  |  | 0
SQUID 3U | U | 1 |  | 0
SQUID 9I | U | 1 |  | 0
Boucle SQUID 250A | U | 3 |  | 0
Boucle SQUID 100A | U | 3 |  | 0
Lot 10 rallonges boucles SQUID | U | 1 |  | 0
Lot 10 fusibles SQUID 3U | U | 1 |  | 0
Total hors taxes Comptages |  |  |  | 0
4.5.6.2-Sondes
Marque WIT ou similaire
-Sonde températeure. extérieure Réf :NEGO524 | U | 1 |  | 0
Sonde plongeur PT1000 Lg 100mm Réf :NEGO527 | U | 2 |  | 0
-Sonde applique collier (boîte) Réf :NEGO526 | U | 4 |  | 0
-Pressostat manque eau (0..6bar) Réf : NEGO541 | U | 1 |  | 0
-Sonde d'ambiance Réf : NEGO523 | U | 4 |  | 0
Total hors taxes Sondes |  |  |  | 0
4.5.6.3-Interface chaudières
Interface MODBUS de marque ATLANTIC –réf : NAVIPASS | U | 2 |  | 0
Total hors taxes Interface chaudières |  |  |  | 0
4.5.7-Câblage et raccordements
-Etiquetage réseau selon CCTP | ens | 1 |  | 0
0
Câblage électrique |  |  |  | 0
0
Depuis l’armoire « GTB » |  |  |  | 0
- câble multipaires vers : |  |  |  | 0
· L’armoire chaufferie en 24G1.5mm² (commande, report, signalisation, etc…) | ens | 1 |  | 0
· Les vannes 3 voies | ens | 2 |  | 0
· Les sondes de températures | ens | 4 |  | 0
· La pompe de relevage | ens | 1 |  | 0
0
Câblage Bus |  |  |  | 0
Depuis l’armoire « GTB » |  |  |  | 0
- câble Bus RS 485 vers |  |  |  | 0
- Les interfacesATLANTIC | ens | 2 |  | 0
- Les compteurs de calorie | ens | 2 |  | 0
- Les compteurs d’eau | ens | 3 |  | 0
- Les compteurs gaz | ens | 1 |  | 0
- Les armoires électriques TGBT site et TGBT bât E ( comptage électrique | ens | 1 |  | 0
0
Câblage informatique |  |  |  | 0
Depuis les baies informatiques existantes (local serveur bât D ou local serveur bat C) |  |  |  | 0
- câble informatique Cat 6A SFTP vers : |  |  |  | 0
- L’armoire GTB dans le local TGBT site | ens | 2 |  | 0
- Les interfaces Atlantic | ens | 2 |  | 0
0
Réseau de communication |  |  |  | 0
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose du réseau de communication adapté depuis le équipements actifs et jusqu’à l’ensemble des éléments communicants répartis dans les armoire électriques | ens | 1 |  | 0
0
Le titulaire du présent lot devra l’ensemble du câblage sur chemin de câble et goulotte, et du raccordement des points jusqu’aux régulateurs placés dans les armoires électriques | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Câblages et raccordements |  |  |  | 0
4.5.8-Appareillage et équipements spécifiques
Fourniture, pose et raccordement équipements suivants selon CCTP :
Prises RJ45 catégorie selon CCTP | ens | 2 |  | 0
Baie existante (Local serveur Bât C)
-Connecteurs RJ45 catégorie 6a réf. N420.66A RJ45 catégorie pour le raccordement des liaisons IP vers les équipements GTB ajoutés | ens | 1 |  | 0
Fourreaux, moulures, chemins de câbles,etc... selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Appareilages et équipements spécifiques |  |  |  | 0
4.5.9 Essais, mise en service, formation (GTB)
L’entreprise titulaire du présent lot devra inclure dans son offre l’assistance technique du constructeur WIT et les frais induits pour :
• Les essais et les mises en service par le constructeur | ens | 1 |  | 0
• La programmation et supervision avec création des vues graphiques, alarmes et routage associé, imageries | ens | 1 |  | 0
• Le paramétrage (historique, réglage, planning horaire, consigne), la mise à jour et la configuration avec mise en service de l’installation selon les souhaits du Maitre d’Ouvrage | ens | 1 |  | 0
• La fourniture d’un certificat de mise en service sans réserve avec l’indication des différents paramétrages effectués | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Essais, mise en service, formation (GTB) |  |  |  | 0
5- PROTECTION DE CHANTIER – NETTOYAGE – REMISE EN ETAT
Les travaux étant réalisés en site occupé, le présent lot devra : |  |  |  | 0
0
Protection des œuvres |  |  |  | 0
Tous les polyanes, couvertures, protection mécanique par panneaux bois pour la protection des équipements, meubles etc. … devront être prévus par le titulaire du présent lot afin de protéger les zones d’interventions. | ens | 1
Un état des lieux avant et après travaux devra être réalisé en présence du maître d’ouvrage et consigné dans un registre. | ens | 1 |  | 0
0
L’entreprise devra impérativement réaliser une visite sur place pour apprécier à leur juste valeur les travaux de reprise malgré la description ci-après de quelques points, aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier. | ens | 1 |  | 0
Listing des quelques points à reprendre avec précautions : |  |  |  | 0
Le remplacement de toutes les plaques de faux plafond détériorées compris rails suite aux travaux de dépose, repose, déplacements ou suppressions du matériel. | ens | 1 |  | 0
Nettoyage locaux |  |  |  | 0
L’entreprise devra prévoir de redonner les locaux propres à la fin du chantier et réparer tous les dégâts occasionnés par les travaux. | ens | 1 |  | 0
Le chantier devra être nettoyé tous les jours, à la fin de chaque semaine de travaux et avant la réception. | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Protection de chantier - Nettoyage - Remise en état |  |  |  | 0
6- DIVERS
Dispositions relatives à la sécurité, la protection, la santé des travailleurs (coordonnateur SPS) voir document SPS | ens | 1 |  | 0
0
Raccordements de chantier selon PGC | ens | 1 |  | 0
0
L'établissement du dossier EXE qui comprendra les plans techniques d’exécutions sous AUTOCAD 2024 (format DWG), les notes de calculs d'éclairage et section câbles, les plans de synthèse, les schémas electriques à faire approuver au Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage et au Bureau de Contrôle seront à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot | ens | 1 |  | 0
0
Frais de location nacelle et location échafaudage | ens | 1 |  | 0
0
Percements des gros murs et Rebouchages coupe feu des parois, évacuation des gravats en tri sélectif et nettoyage du chantier | ens | 1 |  | 0
0
Traitement des déchets électriques et électroniques (écotaxes) | ens | 1 |  | 0
0
Le dossier de recolement sous classeur avec : |  |  |  | 0
-les plans et schémas détaillés, synoptiques et schémas électriques |  |  |  | 0
-la documentation technique du matériel installé avec indication de la référence posée et l'emplacement sur site |  |  |  | 0
-les rapports d'essai coprec |  |  |  | 0
-les certificats d'autocontrôle |  |  |  | 0
-les instructions sur l'entretien et l'exploitation du matériel avec indication des fréquences |  |  |  | 0
-les notices de fonctionnement et garantie |  |  |  | 0
(5 exemplaires papier + 5 CD des documents en version PDF et des plans en version PDF et DWG) | ens | 1 |  | 0
Total hors taxes Divers |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
1- TRAVAUX DE DEPOSE, D'ADAPTATIONS ET TRAVAUX PROVISOIRES
1.1 Travaux de dépose | U | 1
1.2 Travaux d'adaptations | U | 1
1.3 Travaux provisoires | U | 1
2- TRAVAUX NEUFS DE GROS ŒUVRE ET SECOND ŒUVRE
2.1 Ventilation basse chaufferie | U | 1
2.2 Siphon de sol et réseau d'évacuation en chaufferie | U | 1
2.3 Reprises diverses des peintures sur murs | U | 1
3- TRAVAUX DE CHAUFFAGE
3.1 Pompe à chaleur Air/Eau | U | 1
3.2 Réseau primaire | U | 1
3.3 Ballon tampon Pompe à chaleur | U | 1
3.4 Chaudière gaz à condensation | U | 1
3.5 Evacuation des gazs brûlés | U | 1
3.6 Ventilation haute chaufferie | U | 1
3.7 Collecteurs généraux | U | 1
3.8 Remplissage eau - sécurité - vannes | U | 1
3.9 Circulation fluide chauffant | U | 1
3.10 Régulation | U | 1
3.11 Désembouage | U | 1
4-ELECTRICITE
4.1-Electricité | U | 1
4.2-Armoire chaufferie et cablages | U | 1
4.3-Armoire TGBT Bâtiment existant | U | 1
4.4-Alimentations | U | 1
4.5-Travaux de GTB
4.5.1- Unité locale intelligente | PM
4.5.2- Analyse fonctionnelle | U | 1
4.5.3- Supervision | U | 1
4.5.4 Liste des points | U | 1
4.5.5-Armoire électrique « GTB» | U | 1
4.5.6- Périphériques
4.5.6.1-Comptages | U | 1
4.5.6.2-Sondes | U | 1
4.5.6.3-Interface chaudières | U | 1
4.5.7-Câblage et raccordements | U | 1
4.5.8-Appareillage et équipements spécifiques | U | 1
4.5.9 Essais, mise en service, formation (GTB) | U | 1
5- PROTECTION DE CHANTIER – NETTOYAGE – REMISE EN ETAT | U | 1
6- DIVERS | U | 1
TOTAL HORS TAXES RECAPITULATIF GENERAL
TVA 20 %
TOTAL TTC
7- OPTION - DEPOSE DES RIA
Dépose des RIA | Ens | 1
Dépose du réseau d'alimentation RIA | Ens | 1
Reprise des revêtements muraux et peinture selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL HORS TAXES OPTION DEPOSE DES RIA
TVA 20 %
TOTAL TTC