CAHIER DES CHARGES

Réf. : PPT /SESA-Cad / Marché maintenance sondes GAZ

Objet : Maintenance des sondes gaz des installations IRSN

Documents associés, consultables sur site :

Plans de masse des bâtiments

Plan de câblage des sondes par installation

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice | Date | Nature de la modification |
| A | 08/01/2024 | Création du document |

|  | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Autre (Acheteur) | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | SOUBIRA JP | SIBON O | BARRAL G | BANTI JF |
| Date |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |

Sommaire

1 Objet	3

2 Présentation de l'IRSN	3

2.1 Généralités	3

2.2  Présentation du site IRSN de Cadarache	3

En savoir plus : voir le site http://www.irsn.orghttps://www.irsn.fr	3

3 Définition de la prestation	3

3.1 Présentation et prise en compte du contrat	3

Operations de maintenance et de calibrage sur les sondes	4

3.2	4

3.3 operations de maintenance et de verifications des commandes et asservissements	4

3.4 Depannages au contrat	5

3.5 Interventions hors forfait	5

Délais d’intervention et des devis	5

3.6	5

3.7 Présentation des devis	6

3.8 Documentation	6

4 Déchets	6

4.1 Déchets radiologiques	6

4.2 Déchets « conventionnels	6

4.3 Contrôle et caractérisation	7

4.4 Zones de stockage	7

5 Exigences relatives à la prestation	7

5.1 Conditions d’accès	7

5.2 Cadre et obligations	7

5.3 Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail	7

5.3.1 Conditions de réalisation de la prestation	7

5.3.2 Accréditation et habilitations	8

5.4 Suivi et contrôle de la prestation	8

6 Annexes	8

# Objet

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les prestations et les conditions techniques de réalisation de ces dernières auxquelles doit se soumettre le Titulaire du contrat pour effectuer les différentes interventions de maintenance préventive et corrective des sondes gaz implantées dans les installations IRSN du centre CEA de Cadarache.

La réalisation de ces prestations sera effectuée pour le compte des unités utilisatrices de l’IRSN sur le centre CEA de Cadarache.

# Présentation de l'IRSN

## Généralités

L’IRSN, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) – dont les missions sont désormais définies par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) – est l’expert public national des risques nucléaires et radiologiques. L’IRSN concourt aux politiques publiques en matière de sûreté nucléaire et de protection de la santé et de l’environnement au regard des rayonnements ionisants. Organisme de recherche et d’expertise, il agit en concertation avec tous les acteurs concernés par ces politiques, tout en veillant à son indépendance de jugement.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre de la Transition écologique, du ministre des Armées, et des ministres chargés de la Transition énergétique, de la Recherche et de la Santé. L'IRSN, créé par la loi sur l'AFSSE puis par décret n°2002-254 du 22 février 2002, est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la Santé.

L'IRSN rassemble sur 8 sites plus de 1700 personnes, majoritairement des experts, chercheurs et techniciens. Il réalise des recherches, des expertises et des travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection des matières nucléaires, des installations et des transports contre les actes de malveillance.

##  Présentation du site IRSN de Cadarache

## En savoir plus : voir le site http://www.irsn.orghttps://www.irsn.fr

Les installations IRSN, sur le site CEA de Cadarache, sont reparties sur une quarantaine de bâtiments comprenant différentes typologies telles que des zones de, bureaux, laboratoire, halls expérimentaux…

Ces bâtiments sont repartis sur le site CEA de Cadarache en quatre zones géographiques.

# Définition de la prestation

## Présentation et prise en compte du contrat

L’IRSN possède sur l’ensemble des installations présentant un risque GAZ (anoxie, explosif, etc.), une surveillance des locaux impactés. Cette surveillance est réalisée par un système de sondes de marque Honeywell autonomes et équipées de têtes adaptées au risque du local. Le déclenchement des alarmes est renvoyé en local sur des avertisseurs sonores et visuels ainsi que sur le système de supervision du centre CEA de Cadarache qui remonte et déclenche les interventions de la FLS (Formation Locale de Sécurité).

L’objet de ce cahier des charges est de prévoir la maintenance préventive et corrective des sondes et de ses asservissements associés en fonction des recommandations constructeur. Le contrat sera quadriennal mais l’entreprise chiffrera dans le DPGF, une prestation annuelle.

## Operations de maintenance et de calibrage sur les sondes : maintenance préventive

La première année de contrat sera l’année de référence pour l’obsolescence programmée des têtes O2, l’entreprise devra assurer au fur et à mesure en tant que nécessaire leur remplacement sur l’ensemble des installations IRSN. Leur remplacement sera prévu selon leur durée de vie, annoncée par le constructeur.

Les prestations seront réalisées en s’appuyant sur le plan de maintenance suivant :

- 5 visites par an pour les essais de la boucle d’alarme complète jusqu’à la téléalarme du site.

- Dont 2 visites de maintenance par an avec le remplacement de l’ensemble des cellules O2 lors de la première visite.

Visites de maintenance :

- Contrôle des connexions électriques lors de la mise en service

- Contrôle du zéro, relevé de valeur et réglage si nécessaire

- Contrôle du gain par passage d’un gaz étalon

- Relevé de la valeur puis réglage de la sensibilité pour l’obtention d’une valeur conforme

- Vérification du seuil d’alarme programmé sur la sonde

- Contrôle des voyants d’alarme et défaut de la sonde

- Contrôle des relais de commande d’asservissement et de défaut internes à la sonde

Visites d’essais de la boucle complète (remontée sur la supervision du centre) :

- Déclenchement de la sonde en alarme à l’aide de gaz adapté (Azote, CO2, Propane)

- Vérification du déclenchement du seuil d’alarme interne à la sonde

- Vérification du déclenchement sur le superviseur SAFIR

## operations de maintenance et de verifications des commandes et asservissements : maintenance preventive

Les prestations d’essais et de maintenance sur les asservissements seront réalisées en même temps que les interventions sur les capteurs.

Les asservissements concernent tous les équipements liés au déclenchement des sondes (Alimentation sécurisées, coffret ou armoire de relayage et API, diffuseurs sonores et visuels). Durant les visites de maintenance et essais des sondes, le prestaire devra au minimum les opérations suivantes (l’entreprise pourra proposer un complément aux opérations liées aux asservissements) :

Visites de maintenance :

- Contrôle des connexions et serrage des organes électriques

- Contrôle des tensions en sortie d’alimentation sécurisée

- Contrôle du basculement sur batterie sur perte secteur

- Nettoyage des coffrets et armoire

- Suivi de la mise à jour des plans

Visites d’essais en réel :

- Contrôle du déclenchement des relais dans les coffrets lors des alarmes (en assistance de la TEA)

- Contrôle du déclenchement des diffuseurs sonore et visuel dans chaque zone d’alarme

- Contrôle du déclenchement des relais dans les coffrets lors d’un dérangement (assistance avec la TEA)

- Contrôle du déclenchement des buzzers dans les coffrets lors d’un dérangement

- Vérification du mode de fonctionnement (arrêt sonore lors d’une alarme par BP d’acquittement, mais diffuseur sonore toujours actif tant que l’alarme est active)

- Contrôle de la remontée des alarmes sur SAFIR

## Depannages au contrat

Dans le cadre du contrat, le titulaire devra mettre en place une « ligne téléphonique d’assistance » 24h/24 et 7j/7 qui pourra être appelée par les équipes d’astreinte des différents services utilisateurs de l’IRSN. Cette ligne permettra une assistance au dépannage et à la mise en sécurité des installations. Elle ne permettra pas de déclencher une intervention du technicien.

Le petit dépannage (défaut sur la sonde, remplacement d’une tête, reprise d’un seuil, etc..) sera intégré au contrat, seul le montant de la fourniture sur la base du bordereau de prix ou des devis transmis dans le cadre de la partie à bons de commande du contrat sera régularisé au travers d’un ordre de service sur la part provisionnelle du marché.

## Interventions hors forfait – maintenance curative

La maintenance corrective sur les équipements se fera au travers d’ordres de service (partie à bons de commande), chiffrés sur la base du BPU ou du devis validé par l’IRSN.

La demande d’intervention devra être demandée par le responsable du contrat dans chaque unité, par mail en indiquant le problème rencontré. Le titulaire établira un devis sur la base des prix du bordereau pour la fourniture des pièces de dépannage, ainsi que le nombre d’heure et le déplacement, pour effectuer le dépannage. Après vérification du devis, établissement d’un ordre de service avec un délais d‘intervention de 48h.Inventaire des équipements

L’inventaire des équipements couvert par le présent contrat reste non exhaustif et sera à la charge du titulaire de le vérifier pour prise en compte. Cet inventaire devra être tenu à jour lors des demandes de l’IRSN de suppression ou de création d’équipements.

Cet inventaire se présente sous forme de tableau (Cf. Annexe 01) et réparti par service utilisateur. Les différents équipements qui y sont recensés sont :

- Capteur (sondes O2, propane, CO2 et Hydrogène) de marque Honeywell

- Diffuseur sonore et visuel de marque AE&T

- Coffret de commande (porte fusible et cartouche associée, relayage de commande, automates, buzzer et voyants)

## Délais d’intervention et des devis

Les sollicitations de l’entreprise sont réalisées par courrier électronique, par téléphone ou directement oralement.

Délais d’intervention :

- En cas de mauvais fonctionnement n'affectant pas La sécurité :

Le titulaire interviendra entre 07h00 et 18h30, du lundi au vendredi, sous réserve d’ouverture des sites dans un délai de 48h à partir de la déclaration de l’incident.

Le délai d’intervention sera indiqué dans le bon de commande correspondant. En tout état de cause, le titulaire devra débuter son intervention dans les 5 jours ouvrés maximum suivant la réception de l’ordre de service émanant du chargé d’affaire de l’unité.

- En cas de non-fonctionnement et/ou de mauvais fonctionnement affectant la sécurité des utilisateurs :

Le titulaire interviendra entre 07h00 et 18h00, du lundi au vendredi sous réserves d’ouverture des sites dans un délai de maximum de 48 heures à partir de La déclaration de l’incident.

Les délais de remise de devis sont :

De 2 jours ouvrés maximum pour les devis nécessitants de la fourniture et de la main d’œuvre.

## Présentation des devis

Le Titulaire présente les devis en se référant au BPU du marché. Il reprend Les détails des lignes de tarif de son offre en indiquant les quantités estimées. Pour chaque travail le Titulaire indique la localisation, le référent demandeur de L’IRSN et les dates estimées des travaux, le numéro d’ordre de service et le service utilisateur.

Le Titulaire indique Les tarifs et les coefficients appliqués conformément à son offre.

Lorsque des prestations sont sous traitées, le TITULAIRE peut joindre Les justificatifs et Les demandes d’accès et d’acceptation.

## Documentation

Le prestataire devra fournir les documents ci-après :

PPAQ,

Gammes d’intervention,

DOE (Dossier d’Ouvrages Exécutés) sous format papier en deux (2) exemplaires et sous format Autocad 2004-2022 (version numérique, disquette, CD, DVD sous Windows) constitué des :

Plans, schémas,

Notice du constructeur,

Manuel utilisateur,

Dossiers d’ouvrages exécutés,

Rapport(s) intermédiaire(s) d'étude,

Rapport final d'étude,

Spécifications fonctionnelles détaillées ou de base,

Dossier final d’ingénierie,

Codes sources de logiciels développés pour le compte de l’IRSN,

Plan général de maintenance,

Comptes-rendus d'opérations de maintenance ou rapport de contrôle périodique,

Notices du matériel ou des constituants du matériel.

# Déchets

## Déchets radiologiques

Si un chantier s’effectue en zone contrôlée ou surveillée, il faudra se rapprocher du PCR de l’IRSN en charge du secteur d’intervention.

## Déchets « conventionnels

Les déchets conventionnels (déchets industriels banaux) seront éliminés par le Titulaire du marché qui devra fournir à l’IRSN les informations nécessaires à leur traçabilité (formulaire de caractérisation et de prise en charge des déchets conventionnels joint en annexe). Un stockage provisoire sera autorisé pendant le chantier et un retrait complet devra être effectué en fin de chantier.

## Contrôle et caractérisation

Lors d’intervention en zone contrôlée ou surveillée, il faudra en avertir à minima et dans la mesure du possible 48 heures à l’avance afin que le chargé d’affaires établisse une demande via le logiciel ESSOR d’une demande contrôle du matériel en sortie de zone aux PCR de l’IRSN.

## Zones de stockage

L’entreprise pourra stocker le temps de l’intervention son matériel nécessaire à la mise en œuvre du chantier mais devra rendre propre la zone de stockages dès la fin d’intervention.

# Exigences relatives à la prestation

## Conditions d’accès

La prestation sera effectuée sur le site du CEA Cadarache dans les bâtiments IRSN.

Le prestataire veillera à l'application des contraintes d’accès aux sites, à leurs règlements intérieurs, ainsi qu'aux règles de sécurité de l'installation.

La prestation sera effectuée en environnement « Non Exposé » et « Exposé » pour une partie des sondes.

## Cadre et obligations

La prestation sera réalisée dans le respect des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité et du règlement intérieur des établissements visitées.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires à la protection et conservation des ouvrages existants et organisera sa Coactivité aux fins de prévenir les risques résultant de ses interventions.

## Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail

### Conditions de réalisation de la prestation

Le titulaire du marché est tenu de respecter et de faire respecter par ses salariés affectés à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché, les dispositions du code du travail et les consignes en vigueur sur le site de Cadarache, notamment en ce qui concerne l’accès, la discipline et les mesures de sécurité.

Le titulaire du marché se conformera aux dispositions des articles R. 4511-1 à R. 4513-13 du nouveau code du travail fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

A ce titre, une réunion d’inspection commune préalable sera organisée avant le début de l’opération à laquelle devra obligatoirement participer le titulaire (ainsi que ses éventuels sous- traitants) et un plan de prévention écrit sera réalisé.

En cours du chantier, des visites régulières de suivi seront réalisées afin de vérifier que l’ensemble des dispositions prévues au plan de prévention a bien été mis en œuvre et éventuellement décider, en concertation avec le titulaire, de nouvelles mesures de prévention.

Le titulaire est informé que le chantier pourrait être à tout moment arrêté si les dispositions du plan de prévention n’étaient pas appliquées.

Tous les frais découlant de la mise en œuvre des mesures de prévention sont contractuellement réputés compris dans le montant du marché.

Le titulaire devra transmettre à l’IRSN par écrit (avant la réunion d’inspection préalable) :

- la date de l’arrivée de son personnel ;

- la durée prévisible de son intervention ;

- le nombre prévisible de salariés affectés (y compris les éventuels sous-traitants) ;

- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;

- les coordonnées des organismes de médecine du travail dont dépendent leurs salariés.

Par ailleurs, il est signalé que tous travaux par point chaud devront faire l’objet d’un permis de feu signé par l’ingénieur de sécurité (ou un représentant désigné du maître d’ouvrage).

### Accréditation et habilitations

Le ou les intervenants du titulaire, désignés pour réaliser ces travaux devront être :

      - Habilités, avec un niveau minimum B0

      - Qualifiés ou avoir une formation à la sensibilisation dans le domaine électrique.

Le titulaire devra justifier que son personnel est formé et habilité au travail en hauteur (utilisation d’harnais…), si l’intervention nécessite de tels travaux (par exemple : intervention en toiture).

Le prestataire établira et fournira les documents suivants :

Habilitations B0 (pour les travaux à proximité de locaux électriques)

Plan de prévention

Certificats CEFRI datant de moins de 3 ans

Habilitations diverses (électriques, soudure, permis de cariste …)

Protocole particulier de sécurité pour :

Travail à grande hauteur

Chargement

Déchargement

Un coordonnateur sécurité sera nommé pour la réalisation de ce chantier.

## Suivi et contrôle de la prestation

Les travaux devront être en conformité avec les règles de sécurité en vigueur et devront être contrôlés avant leur mise en exploitation, par un organisme agréé.

L'IRSN effectuera, au cours de la prestation, les contrôles suivants :

      - Sécurité du chantier ;

      - Respect des règles de l’art et du CdC.

Ces contrôles ne dégagent pas le prestataire de ses responsabilités propres en matière de contrôle de la qualité des produits, matériaux ou matériels fournis ou mis en œuvre dans le cadre du marché.

En cas de manquement aux règlementations, normes, et/ou spécifications techniques, l'IRSN pourra exiger l'annulation du contrat, le remplacement des produits, la rectification, des dommages-intérêts.

# Annexes

- Annexe 01 : inventaire sondes gaz

- Annexe 02 : inventaire des équipements

- Annexe 03 : fiche technique capteur

- Annexe 04 : plan armoire type API

- Annexe 05 : plan armoire type relais

- Annexe 06 : fiche technique diffuseur sonore et visuel