## DPGF BELLEVUE
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
Mise en place et Remplacement d'onduleurs permettant de secourire
Les équipements VDI / Les automates GTC des systèmes CVC / Les coffretss de surveillance des Fluides Médicaux
Lot Unique : ELECTRICITE
DECOMPOSITION Du PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  | DESIGNATION | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Cité4 | Ent. | unitaire | total
CHAPITRE I - PRESENTATION GENERALE
CHAPITRE II - PRESENTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
CHAPITRE III - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
3.01. |  | PRESENTATION |  |  |  |  | PM
3.02. |  | INSTALLATION DE CHANTIER - REALISATION DES OUVRAGES - REPERAGES
|  | Installation de chantier |  |  |  |  | PM
|  | Réalisation des ouvrages |  |  |  |  | PM
Repérages des installations électriques existantes
|  | - Repérage de tous les conducteurs principaux et secondaires émanant des différentes armoires et coffrets électriques de zone (mise en place d’étiquettes gravées dans la masse et attachées par des colliers Colson à chaque tenant et aboutissant) | ens | 1
|  | - Repérage complet des circuits avec les boîtes principales de dérivation | ens | 1
|  | - Repérage de tous les appareillages, équipements forces et éclairages compris alimentations électriques existants | ens | 1
|  | - Mise à jour des plans électriques selon repérage des existants | ens | 1
|  | - Mise à jour des étiquettes de repérages sur chaque départ disjoncteur (Etiquettes à la DIMO) | ens | 1
|  | - Réalisation d’une note de calcul justifiant des section des câbles existants employés | ens | 1
Total 3.03.
3.03. |  | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS
|  | Mise à la terre des masses d'utilisation compris structures métalliques | ens | 1
Total 3.03.
3.04. |  | TRAVAUX A REALISER PAR BÂTIMENT
BELLEVUE CAVE
|  | Onduleur 3000VA / 2400W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
BELLEVUE CAVE
BELLEVUE 2ème étage
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
BELLEVUE 2ème étage
ITARD
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
ITARD
ARCHE + GYMNASE
|  | Onduleur 6000VA / 6000W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-40A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G10²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G10²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 60
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Switch Outdoor Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 70
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
ARCHE + GYMNASE
SITELLES
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 10
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 15
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SITELLES
LOU CANTOU
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 10
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 15
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LOU CANTOU
NOISILLE
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 30
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 35
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
NOISILLE
CPCI (PC PEDO)
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CPCI (PC PEDO)
GAROU
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 15
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 15
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
GAROU
SILLON
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 10
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 15
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SILLON
CHÂTAIGNERAIE
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 10
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 15
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CHÂTAIGNERAIE
DIVERS
|  | Mission VIEL - Vérification Initiale des Installations Electriques à la charge de l'entreprise | ens | 1
Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite
exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.
|  | - les percements et rebouchages, | ens | 1
|  | - les nacelles et/ou échafaudages nécessaires aux installations | ens | 1
|  | - le transport, l'approvisionnement et la manutention du matériel, | ens | 1
|  | - le nettoyage de chantier de façon quotidienne | ens | 1
|  | - les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et | ens | 1
|  | organes de commandes par étiquettes gravées et rigides, | ens | 1
|  | - les plans de réservation et de recollement, | ens | 1
|  | - les schémas d’installation, | ens | 1
|  | - les notices des appareils, | ens | 1
|  | - les schémas d’armoires électriques, | ens | 1
|  | - le dossier DOE (2 exemplaires papier, 2 clés USB) | ens | 1
|  | - les vérifications et attestations de conformité des installations électriques par un organisme de contrôle à la charge de l'entreprise | ens | 1
|  | - la mise en service, essais et réglages des installations, | ens | 1
|  | - les autocontrôles des installations (PV d'essais et de bon fonctionnement ELECTRIICTE, Incendie, Eclairage de sécurité) | ens | 1
DIVERS
TOTAL ZONE BELLEVUE H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL ZONE BELLEVUE T.T.C.

## DPGF CAM
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
Mise en place et Remplacement d'onduleurs permettant de secourire
Les équipements VDI / Les automates GTC des systèmes CVC / Les coffretss de surveillance des Fluides Médicaux
Lot Unique : ELECTRICITE
DECOMPOSITION Du PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  | DESIGNATION | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Cité4 | Ent. | unitaire | total
CHAPITRE I - PRESENTATION GENERALE
CHAPITRE II - PRESENTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
CHAPITRE III - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
3.01. |  | PRESENTATION |  |  |  |  | PM
3.02. |  | INSTALLATION DE CHANTIER - REALISATION DES OUVRAGES - REPERAGES
|  | Installation de chantier |  |  |  |  | PM
|  | Réalisation des ouvrages |  |  |  |  | PM
Repérages des installations électriques existantes
|  | - Repérage de tous les conducteurs principaux et secondaires émanant des différentes armoires et coffrets électriques de zone (mise en place d’étiquettes gravées dans la masse et attachées par des colliers Colson à chaque tenant et aboutissant) | ens | 1
|  | - Repérage complet des circuits avec les boîtes principales de dérivation | ens | 1
|  | - Repérage de tous les appareillages, équipements forces et éclairages compris alimentations électriques existants | ens | 1
|  | - Mise à jour des plans électriques selon repérage des existants | ens | 1
|  | - Mise à jour des étiquettes de repérages sur chaque départ disjoncteur (Etiquettes à la DIMO) | ens | 1
|  | - Réalisation d’une note de calcul justifiant des section des câbles existants employés | ens | 1
Total 3.03.
3.03. |  | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS
|  | Mise à la terre des masses d'utilisation compris structures métalliques | ens | 1
Total 3.03.
3.04. |  | TRAVAUX A REALISER PAR BÂTIMENT
CAM SALLE BLANCHE SERVEUR
|  | Onduleur 10000VA / 10000W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-63A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G16²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G16²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 30
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 35
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Switch Outdoor Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Alimentation 230/24V passerelle de communication | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL (3x1.5²Cu) | ml | 65
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
Spécifiocations Salle Blanche Bâtiment CAM
|  | - Déconnexion et dépose des câbles d’alimentations principales des prises détrompées sur goulotte dans la salle blanche (3 circuits à vérifier sur site) | ens | 1
|  | - Déconnexion et dépose des câbles d’alimentations principales du serveur (1 circuit dédié) | ens | 1
|  | - Déconnexion et dépose des câbles des répartiteurs VDI existants (6 circuits dédiées) | ens | 1
|  | - Dépose des boîtes de raccordements | ens | 1
|  | - Mise en place d’un coffret électrique Réseau Ondulé composé des départs circuit 16A Diff 30mA-Si (10 unités) en câble 3G2.5²Cu R2V |  |  |  |  | PM
- Réalisation de l’ensemble des câblages circuits à réalimenter
|  | * 3 circuits PC détrompées sur goulotte | ens | 1
|  | * 1 circuit serveur | ens | 1
|  | * 6 circuits répartiteurs VDI | ens | 1
|  | - Fourniture et pose de nouvelles Boîtes de raccordements permettant le raccordement des répartiteurs VDI | ens | 1
|  | - Fourniture et pose de nouveaux blocs prises composés de 8PC avec interrupteur avec accessoires de fixation pour mise en place dans rack 19‘’ (6 unités) | u | 6
|  | - Ajout de goulotte PVC 2 compartiments pour descendre les câbles proprement au droit des différents équipements | ml | 20
|  | - Repérage des circuits sur réseau ondulé par étiquettes gravées dans la masse écriture blanche sous fond rouge | ens | 1
GESTION A DISTANCE DES ONDULEURS
|  | Fourniture et pose passerelle de communication type WebDyn Modbus | ens | 1
|  | Fourniture alimentation 230/24V suivant CCTP | ens | 1
Alimentation et protection en tête de ligne depuis Coffret SR-CAM (A chiffrer dans SR-CAM)
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=15ml | u | 1
CAM SALLE BLANCHE SERVEUR
HENRI EY
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
HENRI EY
JANET
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 20
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
JANET
INTERNAT
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 40
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 45
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
INTERNAT
LEGER RDC
|  | Onduleur 3000VA / 2400W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 45
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LEGER RDC
LEGER R+1 Unité A
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LEGER R+1 Unité A
LEGER R+2 Unité C
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LEGER R+2 Unité C
LEGER R+2 EMESPA
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LEGER R+2 EMESPA
BERGOUIGNAN
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 15
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 15
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
BERGOUIGNAN
PC1/5
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 25
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
PC1/5
LOGE
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 10
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LOGE
PC SECURITE
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 35
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 30
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
PC SECURITE
GARAGE
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 20
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
GARAGE
SR CAM GENERAL R-1
|  | Onduleur 3000VA / 2400W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 20
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 10
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SR CAM GENERAL R-1
CAM RH RDC
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CAM RH RDC
EXTENSION CAM
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
EXTENSION CAM
PHARMACIE01 GENERAL + COULOIR
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 35
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 30
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
PHARMACIE01 GENERAL + COULOIR
LAFARGE
|  | Onduleur 6000VA / 6000W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-40A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G10²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G10²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 15
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 70
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 25
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 60
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LAFARGE
ADRIEN DANY
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 20
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
ADRIEN DANY
DELLET
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 30
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 40
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
DELLET
MARCHAND
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 30
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 100
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
MARCHAND
PC2/3
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 20
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
PC2/3
MOREAU DE TOURS
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 20
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 20
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
MOREAU DE TOURS
AAT
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
AAT
TELEPHONIE PC1/5
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
TELEPHONIE PC1/5
TELEPHONIE MARCHAND
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
TELEPHONIE MARCHAND
DIVERS
|  | Mission VIEL - Vérification Initiale des Installations Electriques à la charge de l'entreprise | ens | 1
Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite
exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.
|  | - les percements et rebouchages, | ens | 1
|  | - les nacelles et/ou échafaudages nécessaires aux installations | ens | 1
|  | - le transport, l'approvisionnement et la manutention du matériel, | ens | 1
|  | - le nettoyage de chantier de façon quotidienne | ens | 1
|  | - les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et | ens | 1
|  | organes de commandes par étiquettes gravées et rigides, | ens | 1
|  | - les plans de réservation et de recollement, | ens | 1
|  | - les schémas d’installation, | ens | 1
|  | - les notices des appareils, | ens | 1
|  | - les schémas d’armoires électriques, | ens | 1
|  | - le dossier DOE (2 exemplaires papier, 2 clés USB) | ens | 1
|  | - les vérifications et attestations de conformité des installations électriques par un organisme de contrôle à la charge de l'entreprise | ens | 1
|  | - la mise en service, essais et réglages des installations, | ens | 1
|  | - les autocontrôles des installations (PV d'essais et de bon fonctionnement ELECTRIICTE, Incendie, Eclairage de sécurité) | ens | 1
DIVERS
TOTAL ZONE CAM H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL ZONE CAM T.T.C.

## DPGF FORMATION
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
Mise en place et Remplacement d'onduleurs permettant de secourire
Les équipements VDI / Les automates GTC des systèmes CVC / Les coffretss de surveillance des Fluides Médicaux
Lot Unique : ELECTRICITE
DECOMPOSITION Du PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  | DESIGNATION | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Cité4 | Ent. | unitaire | total
CHAPITRE I - PRESENTATION GENERALE
CHAPITRE II - PRESENTATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
CHAPITRE III - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
3.01. |  | PRESENTATION |  |  |  |  | PM
3.02. |  | INSTALLATION DE CHANTIER - REALISATION DES OUVRAGES - REPERAGES
|  | Installation de chantier |  |  |  |  | PM
|  | Réalisation des ouvrages |  |  |  |  | PM
Repérages des installations électriques existantes
|  | - Repérage de tous les conducteurs principaux et secondaires émanant des différentes armoires et coffrets électriques de zone (mise en place d’étiquettes gravées dans la masse et attachées par des colliers Colson à chaque tenant et aboutissant) | ens | 1
|  | - Repérage complet des circuits avec les boîtes principales de dérivation | ens | 1
|  | - Repérage de tous les appareillages, équipements forces et éclairages compris alimentations électriques existants | ens | 1
|  | - Mise à jour des plans électriques selon repérage des existants | ens | 1
|  | - Mise à jour des étiquettes de repérages sur chaque départ disjoncteur (Etiquettes à la DIMO) | ens | 1
|  | - Réalisation d’une note de calcul justifiant des section des câbles existants employés | ens | 1
Total 3.03.
3.03. |  | MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS
|  | Mise à la terre des masses d'utilisation compris structures métalliques | ens | 1
Total 3.03.
3.04. |  | TRAVAUX A REALISER PAR BÂTIMENT
FORMATION
|  | Onduleur 6000VA / 6000W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-40A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G10²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G10²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 15
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Switch Outdoor Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
FORMATION
CASTEL
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CASTEL
PRUDHOMME R-1
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 40
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 70
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
PRUDHOMME R-1
PIZZARO RDC (ADDICT)
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
PIZZARO RDC (ADDICT)
C2RL
|  | Onduleur 3000VA / 2400W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Switch Outdoor Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
C2RL
SAINTE-CLAIRE R+1
|  | Onduleur 6000VA / 6000W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-40A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G10²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G10²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SAINTE-CLAIRE R+1
SAINTE CLAIRE R-1
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SAINTE CLAIRE R-1
SAINTE CLAIRE RDC
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SAINTE CLAIRE RDC
SAINTE CLAIRE R+2 DIM
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SAINTE CLAIRE R+2 DIM
SAINTE CLAIRE R+2 PLOTON
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SAINTE CLAIRE R+2 PLOTON
MORISOT
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 40
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 35
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 80
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
MORISOT
BALLET
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 40
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 40
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
BALLET
CABANIS RDC
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CABANIS RDC
CABANIS HAUT 01
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CABANIS HAUT 01
CABANIS HAUT 02
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CABANIS HAUT 02
CABANIS RECHERCHE
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CABANIS RECHERCHE
SERVICES TECHNIQUES
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
SERVICES TECHNIQUES
FOUCAULT
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 40
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 40
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
FOUCAULT
TRANSPORT
|  | Onduleur 1500VA / 1050W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Mise en place d'une boîte de raccordement sur alimentation répartiteur VDI existant | ens | 1
|  | - Alimentation 3G2.5²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 40
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 40
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
TRANSPORT
CHAPELLE
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CHAPELLE
DIDE PELLETIER
|  | Onduleur 6000VA / 6000W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-40A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G10²Cu | ml | 20
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G10²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 100
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) | ml | 80
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 70
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
DIDE PELLETIER
CAFETERIA SYNDICAT
|  | Onduleur 2000VA / 1400W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CAFETERIA SYNDICAT
LABORIT
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 80
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 60
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
LABORIT
INFORMATIQUE
|  | Onduleur 3000VA / 2400W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 30
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
INFORMATIQUE
CUISINE DEPENSE
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 100
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 30
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CUISINE DEPENSE
CUISINE Bureau Diététicienne
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CUISINE Bureau Diététicienne
CUISINE Bureau du Chef
|  | Onduleur 1000VA / 700W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
|  | - Raccordement sur alimentation électrique existante | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
CUISINE Bureau du Chef
TERRASSE
|  | Onduleur 3000VA / 2100W suivant CCTP Line-Interactive | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 25
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 45
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
TERRASSE
MAS ISLE
|  | Onduleur 3000VA / 2400W suivant CCTP On-Line Double Conversion | u | 1
|  | Carte additionnelle Web SNMP | u | 1
|  | Paramétrages et mis en service constructeur | ens | 1
|  | Cordon de brassage 4P catgorie 6A classe Ea L=3ml | u | 1
- Réalisation d’une nouvelle alimentation élec :
|  | * 1 disjoncteur 2P-25A courbe D compris racc. amont | ens | 1
|  | * 1 liaison en câble 3G6²Cu | ml | 30
|  | * boîte de raccordement avec accessoires de connexion | ens | 1
|  | * Branchement du nouvel onduleur | ens | 1
|  | - Alimentation 3G6²Cu R2V pour coffret de protection Réseau Ondulé à créer | ml | 5
|  | - Divers câblages 3G2.5² complémentaires pour reprises et raccordement des prises murales existants | ml | 10
|  | - Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 5
|  | - Dépose/repose des FP, Percements, Rebouchages… | ens | 1
|  | Fourniture et pose d'1 Coffret Réseau Ondulé suivant CCTP | ens | 1
Alimentations depuis Coffret Réseau Ondulé
|  | Répartiteur informatique et/ou téléphonique (3x2.5²Cu) | ml | 5
|  | Automates CVC (Câble 3x1.5²Cu) | ml | 60
|  | Boîtiers surveillance Fluides Médicaux(Câble 3x1.5²Cu) |  |  |  |  | Sans objet
|  | Coffret VDI Vidéosurveillance(Câble 3x2.5²Cu) | ml | 40
|  | Distributions sous moulures ou tubes IRL | ml | 50
|  | - Dépose des installations existantes compris câblages et raccordements amont et aval | ens | 1
MAS ISLE
DIVERS
|  | Mission VIEL - Vérification Initiale des Installations Electriques à la charge de l'entreprise | ens | 1
Le titulaire du présent lot devra l’entière et parfaite
exécution de tous les travaux décrits dans le C.C.T.P.
|  | - les percements et rebouchages, | ens | 1
|  | - les nacelles et/ou échafaudages nécessaires aux installations | ens | 1
|  | - le transport, l'approvisionnement et la manutention du matériel, | ens | 1
|  | - le nettoyage de chantier de façon quotidienne | ens | 1
|  | - les étiquetages et repérages de toutes les fonctions et | ens | 1
|  | organes de commandes par étiquettes gravées et rigides, | ens | 1
|  | - les plans de réservation et de recollement, | ens | 1
|  | - les schémas d’installation, | ens | 1
|  | - les notices des appareils, | ens | 1
|  | - les schémas d’armoires électriques, | ens | 1
|  | - le dossier DOE (2 exemplaires papier, 2 clés USB) | ens | 1
|  | - les vérifications et attestations de conformité des installations électriques par un organisme de contrôle à la charge de l'entreprise | ens | 1
|  | - la mise en service, essais et réglages des installations, | ens | 1
|  | - les autocontrôles des installations (PV d'essais et de bon fonctionnement ELECTRIICTE, Incendie, Eclairage de sécurité) | ens | 1
DIVERS
TOTAL ZONE FORMATION H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL ZONE FORMATION T.T.C.

## RECAP
Maître d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
Mise en place et Remplacement d'onduleurs permettant de secourire
Les équipements VDI / Les automates GTC des systèmes CVC / Les coffretss de surveillance des Fluides Médicaux
Lot Unique : ELECTRICITE
DECOMPOSITION Du PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  | MARCHE DE BASE | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Cité4 | Ent. | unitaire | total
|  | TOTAL ZONE BELLEVUE H.T. | Ens | 1
|  | TOTAL ZONE CAM H.T. | Ens | 1
|  | TOTAL ZONE FORMATION H.T. | Ens | 1
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C.
|  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE | Unité | Qté | Qté | Prix | Prix
|  |  |  | Cité4 | Ent. | unitaire | total
| PSE n°1 | SUPERVISION
|  | Paramétrages remontée des points GTB dans Nemo Green | u | 330
|  | Abonnement 3 ans Pack "UPS connecté" | Ens | 1
|  | Atelier Nemo Green présentation page de gestion | Ens | 1
|  | Mise en service et Formation auprès des utilisateurs | Ens | 1
TOTALPSE n°1 H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL PSE n°1 T.T.C.