## Feuil1
CCTP_ Annexe 3 _ Tableau de synthèse général de requalification
CCTP - ANNEXE 3 - TABLEAU DE SYNTHESE GENERAL
Localisation | [6 empty] | Classe de risque visée | ZEM requalifiée ? | Paramètres à contrôler nécessaire à la qualification d'une zone à environnement maitrisé (ZEM) | [12 empty] | surface |  | Paramètres de confort
[9 empty] | comptage particulaire |  |  |  | aérobiocontamination |  | Pression différentielle avec locaux adjacents mini (Pa) |  | Températures (°C) OK = [19 - 26] | Plage de vitesse d'air visée m/s (classe 4) OK = [0,25 - 0,35] | Taux d'air neuf du local (vol/h) OK si > 6 | Taux de brassage mini (vol/h) |  | valeur cible en UFC/25 cm² de FAR
Site | N° Local | Service | Local | Niveau | Zone | Etat |  |  | Classe particulaire |  | Cinétique d'élimination des particules de 0,5,µm |  | Classe de propreté micro-biologique | [10 empty] | Hygro -métrie (% HR) | Pression accoustique (dB(A))
[9 empty] | Visée | Mesurée | Visée | Mesurée | Visée | Conform. ? | Visée | Mesurée |  |  |  | Visée | Mesurée | Visée | Conform. ?
CH Chalon | 07.02.41 | Bloc opératoire | EXEMPLE conforme | N1 | 3 |  | 4 | Requalifié | ISO 5 | ISO 5 | CP 5 | CP 10 | M10 | OK | 15 | 17 | 22 | 0.27 | 7 | 15 | 20 | ≤1 | OK | 40 | 48
CH Chalon | 07.02.41 | Bloc opératoire | EXEMPLE non conforme | N1 | 3 |  | 4 | Non Requalif | ISO 5 | ISO 6 | CP 10 | CP 11 | M10 | NOK | 15 | 12 | 28 | 0.37 | 5 | 15 | 12 | ≤1 | NOK | 40 | 48
CH Chalon | 07.02.41 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 1 SOP01 | N1 | 3 | Repos | 4 |  | ISO 5 |  | CP 5 |  | M1 |  | 15 | [6 empty] | ≤1
CH Chalon | 07.02.42 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 2 SOP02 | N1 | 3 | Repos | 4 |  | ISO 5 |  | CP 5 |  | M1 |  | 15 | [6 empty] | ≤1
CH Chalon | 07.02.43 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 3 SOP03 | N1 | 4 | Repos | 4 |  | ISO 5 |  | CP 5 |  | M1 |  | 15 | [6 empty] | ≤1
CH Chalon | 07.02.51 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 4 SOP04 | N1 | 4 | Repos | 4 |  | ISO 5 |  | CP 5 |  | M1 |  | +15 / -15 | [6 empty] | ≤1
CH Chalon | 07.02.52 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 5 SOP05 | N1 | 4 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.02.53 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 6 SOP06 | N1 | 4 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.02.60 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 7 SOP07 | N1 | 4 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.02.61 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 8 SOP08 | N1 | 4 | Repos | 4 |  | ISO 5 |  | CP 5 |  | M1 |  | 15 | [6 empty] | ≤1
CH Chalon | 07.02.70 | Bloc opératoire | SALLE DE REVEIL SSPI | N1 | 9 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.02.81 | Bloc opératoire | CIRCULATION MODULE 4 | N1 | 3 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.02.84 | Bloc opératoire | ARSENAL STERILE MODULE 4 | N1 | 3 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.02.85 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 9 SOP09 - SALLE HYBRIDE | N1 | 3 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.02.86 | Bloc opératoire | SALLE DE COMMANDE SALLE HYBRIDE | N1 | 3 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.02.87 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 10 SOP10 - ENDOSCOPIE | N1 | 3 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.04.08 | Bloc opératoire | ZONE ATTENTE PATIENT MODULE PCI | N1 | 9 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.55 | Bloc opératoire | SALLE DE COMMANDE CORONAROGRAPHIE MODULE PCI | N1 | 9 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.56 | Bloc opératoire | STOCKAGE ARSENAL STERILE CORONAROGRAPHIE | N1 | 9 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.51 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 11 SOP11 - CORONAROGRAPHIE | N1 | 8 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.04.05 | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 12 SOP12 - RYTHMOLOGIE | N1 | 8 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.04.09 | Bloc opératoire | SALLE DE COMMANDE SOP12 RYTHMOLOGIE | N1 | 8 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.81 | Bloc opératoire | SAS 1 ENTREE MODULE PCI | N1 | 8 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.06 | Bloc opératoire | STOCKAGE MODULE PCI | N1 | 8 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.50 | Bloc opératoire | VESTAIRES MIXTE MODULE PCI | N1 | 8 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.04.57 | Bloc opératoire | SAS 2 ENTREE MODULE PCI | N1 | 9 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.06.14 | Stérilisation | ZONE AUTOCLAVES | RL | 4 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.06.11 | Stérilisation | ZONE CONDITIONNEMENT | RL | 3 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.06.20 | Stérilisation | RESERVE MAT STE | RL | 4 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 05.05.26b | Néonatalogie | BIBERONNERIE | N1 | 15 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 07.03.25 | Secteur des naissances | SALLE ACCOUCHEMENT 1 | N1 | 5 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.03.26 | Secteur des naissances | SALLE ACCOUCHEMENT 2 | N1 | 5 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.03.27 | Secteur des naissances | SALLE ACCOUCHEMENT 3 | N1 | 5 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.03.28 | Secteur des naissances | SALLE ACCOUCHEMENT 4 | N1 | 5 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.03.29 | Secteur des naissances | SALLE ACCOUCHEMENT 5 | N1 | 5 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 07.03.30 | Secteur des naissances | REA NOUV NES | N1 | 5 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 03.01.01 | Hémato-oncologie | Chambre A 344 | N3 | 1 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 03.01.02 | Hémato-oncologie | Chambre A 345 | N3 | 1 | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Chalon | 03.01.63 | Hémato-oncologie | SAS chambres 344/345 | N3 | 1 | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Chalon | 12.01.61 | Pharmacie | PREPA CYTOSTATIQUE | RL | 10 | Activité | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 30
[6 empty] | Repos | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 30
CH Chalon | 12.01.62 | Pharmacie | SAS 1 | RL | 10 | Activité | D |  |  |  | CP 20 |  | M200 |  | 15
[6 empty] | Repos | D |  |  |  | CP 20 |  | M200 |  | 15
CH Chalon | 12.01.63 | Pharmacie | SAS 2 | RL | 10 | Activité | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
[6 empty] | Repos | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
CH Chalon | 12.01.64 | Pharmacie | PASS BOX 1 - ENTREE MATIERE | RL | 10 | Activité | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
[6 empty] | Repos | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
CH Chalon | 12.01.64 | Pharmacie | PASS BOX 2 - SORTIE PRODUITS FINIS | RL | 10 | Activité | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
[6 empty] | Repos | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
CH Chalon | 12.01.65 | Pharmacie | PASS BOX 3 - DECHETS | RL | 10 | Activité | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
|  |  |  | RL | 10 | Repos | C |  |  |  | CP 10 |  | M100 |  | 15
CH Montceau |  | Bloc opératoire | SALLE OPERATION 1 | N1 |  | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Montceau |  | Bloc opératoire | salle de réveil | N1 |  | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Montceau |  | Bloc opératoire | arsenal stérile | N1 |  | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Montceau |  | Bloc opératoire | sas | N1 |  | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Montceau |  | Pharmacie / URC | salle URC | N-1 |  | Repos | 3 |  | ISO 7 |  | CP 10 |  | M10 |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  | ≤5
CH Montceau |  | Pharmacie / URC | sas matériel | N-1 |  | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
CH Montceau |  | Pharmacie / URC | sas personnel | N-1 |  | Repos | 2 |  | ISO 8 |  | CP 20 |  | M100 |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  | ≤25
Note on I4: Si ensemble des paramètres conformes = "Requalifié" (sur fond vert clair) sinon "Non Requalif." écrit en blanc sur fond rouge
Note on W5: OK = tous les prélèvements conformes NOK = au moins 1 prélèvement non conforme
Note on J6: sous flux et hors flux
Note on N6: OK = tous les prélèvements conformes NOK = au moins 1 prélèvement non conforme