## Slide 1
Isolateur 2
Isolateur 1
Isolateur 3
Isolateur 4
SAS 1
SAS 2
Pass box 1
Pass box 2
Pass box 3
PLAN PHARMACIE UCR – Aéro bio contamination particules et surfaces

## Slide 2
UCR | Etat d’occupation | Classification ISO | Surface m² | Volume m³
Local préparation cyto | En activité Hors activité | Classe C : ISO 7 au repos | 48 m2 | 129,6 m³
Isolateur 1
Isolateur 2
Isolateur 3
Isolateur 4
A2
A3
A1
CP 1
CP 2
CP 3
CP 4
CP 5
CP 6
CP 7
CP 8
CP 9
CP 10
UCR – LOCAL PREPARATION CYTO COMPTAGE PARTICULAIRE

## Slide 3
Sas n°2 | Etat d’occupation | Classification Iso | Surface
Le plus proche du local préparation cyto | Hors activité En activité | Classe C= ISO 7 | 2,6 m2
Sas n°1 | Etat d’occupation | Classification ISO | Surface
(le 1er en entrant) | Hors activité En activité | Classe D = ISO 8 | 2,7 m2
CP 1
CP 2
A
SAS n°2
Chariot ménage
CP 1
CP 2
A
SAS n°1
CP = point de comptage particulaire
= Point d’aérobiocontamination
UCR – SAS 1 et 2 - COMPTAGE PARTICULAIRE

## Slide 4
Etat d’occupation | Classification ISO | Surface
Hors activité En activité | Classe C = ISO 7 | 2,7 m2
CP = point de comptage particulaire
= Point d’aérobiocontamination
UCR – PASS BOX 1- 2 et 3 - COMPTAGE PARTICULAIRE
PASS BOX n°1
Entrée produit
PASS BOX n°2
Sortie produit
Etat d’occupation | Classification ISO | Surface
Hors activité En activité | Classe C = ISO 7 | 2,7 m2
Etat d’occupation | Classification ISO | Surface
Hors activité En activité | Classe C = ISO 7 | 2,7 m2
PASS BOX n°3
Déchets
CP 1
CP 1
CP 1

## Slide 5
Prelevements qualifications UCR |  |  |  |  | 
 |  |  | Nombre de prélèvements |  | 
Local | N° de local | Etat | Surfaces | Particulaire | Aéro bio
Salle de prépa | 12/01/61 | En activité | 12 | 10 | 3
 |  | Hors activité | 12 | 10 | 3
Sas 1 | 12/01/64 | En activité | 2 | 2 | 1
 |  | Hors activité | 2 | 2 | 1
Sas 2 | 12/01/65 | En activité | 2 | 2 | 1
 |  | Hors activité | 2 | 2 | 1
Pass box entrée produits | 12/01/62 | En activité | 1 | 1 | 1
 |  | Hors activité | 1 | 1 | 1
Pass box sortie produits finis | 12/01/63 | En activité | 1 | 1 | 1
 |  | Hors activité | 1 | 1 | 1
Pass box déchets | 12/01/64 | En activité | 1 | 1 | 1
 |  | Hors activité | 1 | 1 | 1
 |  | Total | 38 | 34 | 16

## Slide 6
N° | Localisation
1 | Intérieur passe box sortie produit
2 | Intérieur passe box entrée produit
3 | Paillasse côté sortie de préparation
4 | Paillasse coté entrée produits
5 | Souris PC coté sortie de préparation
6 | Dessus isolateur n°1
7 | Dessus isolateur n°3
8 | Vitre isolateur n°1 (au desssus du gant gauche)
9 | Chariot coté sortie produit
10 | Tiroir de conservation cytotoxiques (coté sortie de produit)
11 | Interphone coté sortie de produit
12 | Poignée passe box sortie de préparation
13 | Bouton tiroir cytotoxique
14 | Poignée frigo N°2
15 | Poignée SAS n°2
16 | Bouton de porte SAS n°2 porte commune sas 2 avec zac)
17 | Poignée SAS n°1
18 | Bouton de porte SAS n°2 (porte commune sas 1 et sas 2)
19 | Intérieur pass box déchets

## Slide 7
13
10
5
9
7
4
2
6
14
11
12
1
3
8
19
17
18
15
16