______________________________________________________________________________

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES

Prestations d’entretien, de désincarcération et de téléalarme d’ascenseurs au Centre Hospitalier de

Saint-Denis

_______________________________________________________________

Annexe 1

OPERATIONS MINIMALES D’ENTRETIEN

## LISTE DES OPERATIONS MINIMALES D’ENTRETIEN

| Liste des pièces ou mécanismes à vérifier | Intervalle maximum : 6 semaines | Fréquence minimale : Semestrielle | Fréquence minimale : Annuelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Eclairage et propreté des cuvettes, toit de cabine, local machine |  |  | x |
| Anti rebond et contact (1) |  | x |  |
| Amortisseurs |  |  | x |
| Moteur d’entraînement et convertisseur ou générateur |  |  | x |
| Réducteur |  | x |  |
| Poulie de traction |  |  | x |
| Frein | x |  |  |
| Armoire de commande |  | x |  |
| Limiteur de vitesse (cabine et contrepoids) et poulies de tension (1) |  |  | x |
| Poulies de déflexion/renvoi/mouflage |  | x |  |
| Guide cabine et contrepoids/vérin |  |  | x |
| Coulisseaux ou galets cabine et contrepoids/vérin |  | x |  |
| Câblage éclectique |  | x |  |
| Cabine | x |  |  |
| Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute |  |  | x |
| Câble ou chaîne de suspension et leurs extrémités |  | x |  |
| Baies palières : -Vérification de l’efficacité des verrouillages et contacts de fermeture -Vérification course, guidage et jeux -Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification -Vérification mécanismes de déverrouillage de secours -Dispositif limitant les possibilités d’actes de vandalismes | x x | x x x |  |
| Portes de cabine : -Vérification verrouillage et contact de fermeture -Vérification course, guidage et jeux -Vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification -Vérification mécanismes de déverrouillage de secours -Dispositif efficacité du dispositif de réouverture | x x | x x x |  |
| Palier : précision d’arrêt et de nivelage | x |  |  |
| Dispositif hors course de sécurité |  |  | x |
| Limiteur de temps de fonctionnement du moteur |  |  | x |
| Dispositif électrique de sécurité : -Vérification du fonctionnement -Vérification de la chaîne de sécurité -Vérification des fusibles |  | x x | x |
| Dispositif de demande de secours et d’éclairage de secours | x |  |  |
| Commande et indicateurs aux paliers | x |  |  |
| Eclairage de la gaine | x |  |  |
| Bloc de commande |  | x |  |
| (1) hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l’organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés. |  |  |  |