## DQE-CVC
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
TRAVAUX PARTIE CVC
1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT
Conformément aux paragraphes 4.2 du CCTP :
1.1 | Travaux de consignation
| Consignations et déconsignations électriques | ens | 1 |  | 0
1.2 | Travaux de dépose et repose de faux-plafond | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION CALORIFIQUE
Conformément aux paragraphes 4.3 du CCTP :
2.1 | Circuit hydraulique secondaire Eau Chaude (Zone Chaude)
Seront préalablement à prévoir et à réaliser par l’entreprise les prestations suivantes :
| - Prélèvement et analyse d’eau physico-chimique de l’eau des réseaux eau chaude chauffage existant | ens | 1 |  | 0
| - Contrôle du dimensionnement (diamètre / longueur) et de l’état (embouage / rouille / …etc.) de la panoplie de départ existante ainsi que de la faisabilité de raccordement du nouveau départ. | ens | 1 |  | 0
Circulateur : Température Constante
| 1 pompe double - Marque et modèle : SALMSON – SIRIUS MASTER-D, ou techniquement équivalent - Régime de température : 60/40°C - Débit: 2,4m3/h - HMT : à calculer en phase EXE - Fonctionnement : Vitesse variable par contrôle d’une pression de départ constante - Variateur de fréquence - Accessoires de pompe : vannes d’isolement, manchons anti-vibratiles, prises de pression amont et aval | ens | 1 |  | 0
Diamètre tuyauteries DN40:
| Filtre à tamis | u | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement | u | 11 |  | 0
| Clapet anti-retour | u | 1 |  | 0
| Vanne d'équilibrage | u | 2 |  | 0
| Thermomètres et sondes de température, pressostat de sécurité | ens | 1 |  | 0
| Compteur de calories, avec 3 vannes d’isolement et by-pass, doubles doigts de gants et sondes de températures associées, avec report sur GTC | ens | 1 |  | 0
| Thermomètres et sondes de température pour report sur GTC, | ens | 1 |  | 0
| Prise d’échantillon | u | 1 |  | 0
Distribution
Ensemble de tuyauterie eau chaude, comprenant le raccordement de la totalité des équipements ci-dessus, réalisé en tube acier noir, y compris supports
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  | 0
Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition bande PVC suivant préconisations CCTP,
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement sur l'aller et le retour à chaque piquage
| DN 40 | u |  |  | 0
| DN 32 | u |  |  | 0
| DN 25 | u |  |  | 0
Vannes d'équilibrage dynamique sur le retour à chaque piquage
| DN 125 | u |  |  | 0
| DN 100 | u |  |  | 0
| DN 40 | u |  |  | 0
| DN 32 | u |  |  | 0
| DN 25 | u |  |  | 0
Panoplie de bouclage des fins de collecteurs
| 2 Vannes d’isolement, 1 vanne d’équilibrage TA-Link avec sonde de pression différentielle (avec calcul du débit) a remonter sur GTB | ens |  |  | 0
| Calorifuge de la totalité des équipements ci-dessus | ens | 1 |  | 0
| Etiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
| Divers purgeurs et vidanges | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.1 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE
Conformément au paragraphe 4.4 du CCTP :
3.1 | Unité de production (Zone chaude)
| Il est prévu, la mise en place en toiture : - 1 unité de production frigorifique à condensation par air, très bas niveau sonore -Marque et type: TOSHIBA - SMMSu, DAIKIN, fonctionnant au R32, ou techniquement équivalent - Sélectionnée pour une température extérieure de 45°C - Puissance froide : 38kW - Unité alimentant la batterie froide du nouveau Recycleur CTA 01 | ens | 1 |  | 0
| Equipements divers: suivant description CCTP | cmp
| Les tuyauteries frigorifiques de liaisons entre l’unité extérieure et la batterie froide à détente directe du Recycleur CTA 01, circulent en toiture extérieure sur des supports type pieds « BIG FOOT ». | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Réseaux Eau Glacée (Zone chaude)
Distribution
Ensemble de tuyauterie eau glacée, comprenant le raccordement de la totalité des équipements ci-dessus, réalisé en tube acier noir, y compris supports
| DN 50 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  | 0
Calorifuge de la tuyauterie et des éléments hydrauliques ci-dessus, finition bande PVC suivant préconisations CCTP,
| DN 50 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 25 | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement sur l'aller et le retour à chaque piquage
| DN 50 | ml |  |  | 0
| DN 40 | u |  |  | 0
| DN 32 | u |  |  | 0
| DN 25 | u |  |  | 0
Vannes d'équilibrage dynamique sur le retour à chaque piquage
| DN 50 | ml |  |  | 0
| DN 125 | u |  |  | 0
| DN 100 | u |  |  | 0
| DN 40 | u |  |  | 0
| DN 32 | u |  |  | 0
| DN 25 | u |  |  | 0
Panoplie de bouclage des fins de collecteurs
| 2 Vannes d’isolement, 1 vanne d’équilibrage TA-Link avec sonde de pression différentielle (avec calcul du débit) a remonter sur GTB | ens |  |  | 0
| Calorifuge de la totalité des équipements ci-dessus | ens | 1 |  | 0
| Etiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
| Divers purgeurs et vidanges | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Production et distribution (Zone Froide)
Unité de production
| TOSHIBA – Mini-SMMSe, ou techniquement équivalent | ens | 1 |  | 0
- Puissance frigorifique +40°C – 8,5 kW - ESEER 5.17 - Puissance calorifique +7°C – 14,5 kW - SCOP 4.74
Distribution et raccordements frigorifiques
| Kit de raccordement unité extérieure 2 tubes | ens | 1 |  | 0
| Kit séparateurs | ens | 1 |  | 0
Le raccordement frigorifique :
| Conduites frigorifiques de qualité frigorifique, déshydratée et brasées sous filet d'azote à l'argent (30% min) (Les dérivations sont fournies par Daikin et doivent être installées selon les préconisations du constructeur) | ml |  |  | 0
| Les piquages frigorifiques seront réalisés à l’aide de dérivation frigorifique de diamètres adaptés, fournis avec le matériel, raccords Refnet de type Joint ou Header | ens | 1 |  | 0
| Le calorifuge des canalisations par manchon isolant d’une épaisseur de 13mm, type Armaflex ou de qualité équivalente sur toutes les liaisons frigorifiques ; en toiture technique ou en parking il sera prévu la protection tôle de ce calorifuge | ml |  |  | 0
| Le tirage à vide et le complément de réfrigérant R410A si nécessaire | ens | 1 |  | 0
Raccordements fluide frigorigène :
| Raccords Y | u |  |  | 0
Unité de traitement d'air,
Cassette 4 voies 600x600
| Puissance f/c : 1.50/1.32 kW | ens | 1 |  | 0
| Puissance f/c : 1.66/1.54 kW | ens | 4 |  | 0
| Puissance f/c : 2.71/2.59 kW | ens | 1 |  | 0
| Thermostat / Régulateur Caractéristiques : - Interrupteur marche/arrêt - Programmation hebdomadaire avec 2 plages journalières de réglages et températures de consigne indépendantes - Réglage de la température de consigne - Fonction anti-oubli - Fonction dérogation - Limitation de la plage de température de consigne - Affichage numérique avec indications des points de consigne, du mode de fonctionnement, du code des alarmes et de la température ambiante. | cmp
Réseaux d'Évacuation des Condensats
Réseaux en PVC Me :
| DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  | 0
Électricité
| Raccordement des équipements ci-dessus, depuis les attentes laissées à proximité par le lot Electricité. | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | Climatisation Split System n°1 - Local Déchets Radioactifs
Climatiseur autonome
| Multisplit de technologie Inverter, R32 - Unité extérieure - Marque et modèle : TOSHIBA, DAIKIN ou techniquement équivalent - 1 Unité intérieure murale Pf : 2,5kW unitaire - Supports pour ci-dessus. - 1 Platine de télécommande à infrarouge fixée sur un socle à hauteur d'utilisation | ens | 1 |  | 0
| Equipements divers | ens | 1 |  | 0
| Régulation électronique | ens | 1 |  | 0
| Positionnée sur longrines | ens | 1 |  | 0
| Plots antivibratiles sous chaque châssis support | ens | 1 |  | 0
| Assistance, mise en route et garantie Constructeur | ens | 1 |  | 0
| Modèle bas niveau sonore | ens | 1 |  | 0
| Grutage | ens | 1 |  | 0
| Sonde de température Intérieure | ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques, pilotage et régulation | ens | 1 |  | 0
Distribution et raccordements frigorifiques
| Ensemble des tuyauteries de qualité frigorifique reliant l’extérieure et l’unité intérieure | ml |  |  | 0
Réseaux d'Évacuation des Condensats
| Ensemble des réseaux d'évacuation des condensats des équipements ci-dessus, jusqu’aux raccordements sur les attentes délivrées par le lot Plomberie, réalisé en PVC sur goulotte, y compris siphons | ens | 1 |  | 0
Electricité
| Le présent lot doit l’alimentation et le raccordement des équipements ci-dessus | ens | 1 |  | 0
Thermostat / Régulateur
| Thermostat à affichage digital et raccordement filaire permettant le réglage individuel de l’unité intérieure de traitement d’air ainsi que leur programmation hebdomadaire, conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
Boitier d’alarme
| Boitier d’alarme sonore et visuelle placé en zone (suivant détection fuite R32) | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Climatisation Split System n°2 - Local Déchets Hospitalier
Climatiseur autonome
| Multisplit de technologie Inverter, R32 - Unité extérieure - Marque et modèle : TOSHIBA, DAIKIN ou techniquement équivalent - 1 Unité intérieure murale Pf : 1,5kW unitaire - Supports pour ci-dessus. - 1 Platine de télécommande à infrarouge fixée sur un socle à hauteur d'utilisation | ens | 1 |  | 0
| Equipements divers | ens | 1 |  | 0
| Régulation électronique | ens | 1 |  | 0
| Positionnée sur longrines | ens | 1 |  | 0
| Plots antivibratiles sous chaque châssis support | ens | 1 |  | 0
| Assistance, mise en route et garantie Constructeur | ens | 1 |  | 0
| Modèle bas niveau sonore | ens | 1 |  | 0
| Grutage | ens | 1 |  | 0
| Sonde de température Intérieure | ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques, pilotage et régulation | ens | 1 |  | 0
Distribution et raccordements frigorifiques
| Ensemble des tuyauteries de qualité frigorifique reliant l’extérieure et l’unité intérieure | ml |  |  | 0
Réseaux d'Évacuation des Condensats
| Ensemble des réseaux d'évacuation des condensats des équipements ci-dessus, jusqu’aux raccordements sur les attentes délivrées par le lot Plomberie, réalisé en PVC sur goulotte, y compris siphons | ens | 1 |  | 0
Electricité
| Le présent lot doit l’alimentation et le raccordement des équipements ci-dessus | ens | 1 |  | 0
Thermostat / Régulateur
| Thermostat à affichage digital et raccordement filaire permettant le réglage individuel de l’unité intérieure de traitement d’air ainsi que leur programmation hebdomadaire, conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
Boitier d’alarme
| Boitier d’alarme sonore et visuelle placé en zone (suivant détection fuite R32) | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 3.5 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | VENTILATION & TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX
Conformément au paragraphe 4.5 du CCTP :
4.1 | Zone Chaude - classée (Système 01 : CTA 01 et EXT 01)
4.1.1 | Centrale de Traitement d'Air (CTA 01)
Centrale de Traitement d’Air
| Marque ROBATHERM, ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
| Suivant description selon CCTP, y compris accessoires complémentaires et prestations de services décrits au CCTP | cmp
| Prise d’air neuf en toiture (grille présent lot) | ens | 1 |  | 0
| 1 plénum d’air neuf, réalisé en tôle galvanisée, y compris support et chevêtre sur charpente métallique | ens | 1 |  | 0
| Pièges à sons en gaine - A l’aspiration - Au soufflage - A la reprise | u | 3 |  | 0
Raccordements Hydrauliques (CTA)
Batterie chaude
| 1 pompe simple de circulation (gavage) - Régime de température hiver : 60/40 [°C] - Débit : 1.1 [m³/h], Hmt = 3 [mCE] env. - Fonctionnement : Vitesse constante | ens | 1 |  | 0
| Y compris : les différents accessoires de pompe comprenant : vannes d’isolement, manchons anti-vibratiles, prises de pression amont et aval (kit manométrique), coque isolante, module de communication | ens | 1 |  | 0
| - Compteur de calories, y compris sondes de températures, doigts de gant, calculateur et interface pour report sur l’automate | ens | 1 |  | 0
| - Vanne à 3 voies, montage en mélange, avec servomoteur associé | ens | 1 |  | 0
| - Vannes d'isolement, vannes d'équilibrage et sondes de température, et autres robinetteries d’équilibrage, organes de sécurité et instrumentation de surveillance et d’exploitation selon plans et schémas | ens | 1 |  | 0
| Divers robinets de purges et de vidange | ens | 1 |  | 0
| - Ensemble de tuyauterie eau chaude, comprenant le raccordement de la totalité des équipements ci-dessus, réalisé en tube acier noir y compris peinture antirouille et supports, | ens | 1 |  | 0
| - Ensemble de calorifuge des tuyauteries, accessoires et équipements ci-dessus, avec une finition selon localisation conformément aux prescriptions générales | ens | 1 |  | 0
| - Étiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
Batterie froide
| - Vannes d'isolement | ens | 1 |  | 0
| - Ensemble de tuyauterie frigorifiques (détente directe), | ens | 1 |  | 0
| - Etiquetages et repérage | ens | 1 |  | 0
| - Evacuation des condensats de la batterie froide, | ens | 1 |  | 0
Gaines de ventilation et accessoires de gaines
| Pièges à sons installés en gaines en amont et en aval de la centrale de traitement d’air | ens | 1 |  | 0
| Gaine rectangulaire air neuf, extérieure réalisée en acier galvanisé, avec revetement tôle isoxale | kg |  |  | 0
| Gaine rectangulaire soufflage, extérieure réalisée en acier galvanisé, avec calorifuge et revetement tôle isoxale | kg |  |  | 0
| Gaine rectangulaire reprise, extérieure réalisée en acier galvanisé, avec calorifuge et revetement tôle isoxale | kg |  |  | 0
| Gaine rectangulaire, intérieure réalisée en acier galvanisé, étanches (classe C), | kg |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux de soufflage gaine rectangulaire | m² |  |  | 0
Gaine circulaire soufflage, réalisée en acier galvanisé, étanches (classe C), calorifugée
| Ø400 | ml |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  | 0
Gaine circulaire reprise , réalisée en acier galvanisé, étanches (classe C), calorifugée
| Ø400 | ml |  |  | 0
| Ø315 | ml |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  | 0
Registre manuel au soufflage et à la reprise
| Ø400 | u |  |  | 0
| Ø315 | u |  |  | 0
| Ø250 | u |  |  | 0
| Ø200 | u |  |  | 0
| Ø160 | u |  |  | 0
| Ø125 | u |  |  | 0
Equipements des locaux – terminaux
Soufflage (avec filtration absolue terminale)
Diffuseurs d’air type unidirectionnel avec filtration H14
Marque et modèle : CAMFIL - CamSeal ou techniquement équivalent
| Dim. : 9P6 | u | 3 |  | 0
Registre à débit constant
Marque TROX, type RN ou techniquement équivalent
| Ø315 | u | 2 |  | 0
| Ø250 | u | 1 |  | 0
Batterie à eau chaude:
| P : 5kW | u | 1 |  | 0
| P : 3kW | u | 1 |  | 0
| Y compris pièces de réductions | cmp
Soufflage (sans filtration absolue terminale)
Diffuseur circulaire,
Marque et modèle : HALTON - CAR ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 2 |  | 0
Registre à débit constant
Marque TROX, type RN ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 2 |  | 0
Batterie à eau chaude:
| P : 3kW | u | 3 |  | 0
| P : 2kW | u | 3 |  | 0
| Y compris pièces de réductions | cmp
Registre à débit constant
Marque ALDES, type MR ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 4 |  | 0
Reprise (locaux ISO 7)
Grilles pour reprises basses,
| Marque et modèle : HALTON – AHD ou techniquement équivalent | u | 4 |  | 0
Registre à débit constant
Marque ALDES, type IRIS ou techniquement équivalent
| Ø315 | u | 2 |  | 0
| Ø200 | u | 2 |  | 0
Reprise (locaux non ISO 7)
Diffuseur circulaire,
Marque LINDAB, type KSU ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 3 |  | 0
Registre à débit constant
Marque ALDES, type IRIS ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 3 |  | 0
Registre à débit constant
Marque ALDES, type MR ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 4 |  | 0
Clapet coupe-feu en encastré, auto-commandé, en traversée de cloison,
Marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.1 |  |  |  | 0
4.1.2 | Extracteur de rejet (EXT 02)
Extracteur
| Marque ROBATHERM, ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
| Suivant description selon CCTP, y compris accessoires complémentaires et prestations de services décrits au CCTP | cmp
| Rejet d’air en toiture (grille présent lot) | ens | 1 |  | 0
| 1 plénum d’air rejeté, réalisé en tôle galvanisée, y compris support et chevêtre sur charpente métallique | ens | 1 |  | 0
| Pièges à sons en gaine - Au rejet | u | 1 |  | 0
Gaines de ventilation et accessoires de gaines
Gaine circulaire rejet, réalisée en acier galvanisé,
| Ø250 | ml |  |  | 0
Registre manuel au soufflage et à la reprise
| Ø250 | u |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.2 |  |  |  | 0
4.1.3 | Extractions spécifiques (mobilier labo)
Extracteur Spécifique en PPS
Marque LPA - HFR ou techniquement équivalent
| Débit: 120m3/h | ens | 8 |  | 0
Y compris :
| Posé sur dallette béton au présent lot | cmp
| - plots antivibratiles - kit de rejet horizontal type sifflet avec grillage pare volatile - pilotage de l’extracteur via l’enclenchement, en zone d’un commutateur ON/OFF. - Commutateur en zone ON/OFF | cmp
Gaine circulaire en polypropylène soudé (PPS) depuis l’équipement jusqu’à l’extracteur
| Ø125 | ml |  |  | 0
Registre d'équilibrage en polypropylène
| Ø125 | u | 8 |  | 0
| Electricité, régulation | ens | 8 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1.3 |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | Zone Chaude – non classée (Systèmes 02- raccordement sur CTAs existantes)
Jonctions sur existant
| Depuis le plafond du RDC, il est à prévoir la jonction sur les colonnes aérauliques existantes venant depuis la toiture. A partir de ces jonctions, il est à réaliser l’ensemble de la nouvelle distribution aéraulique, dimensionnée pour les nouveaux besoins. | ens | 1 |  | 0
4.2.1 | Gaines de ventilation et accessoires de gaines
| Gaine rectangulaire soufflage, intérieure réalisée en acier galvanisé, étanches (classe C), | kg |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux de soufflage gaine rectangulaire | m² |  |  | 0
Gaine circulaire soufflage, réalisée en acier galvanisé, , étanches (classe C), calorifugée
| Ø315 | ml |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  | 0
| Gaine rectangulaire reprise, intérieure réalisée en acier galvanisé, étanches (classe C), | kg |  |  | 0
| Calorifuge des réseaux de reprise gaine rectangulaire | m² |  |  | 0
Gaine circulaire reprise , réalisée en acier galvanisé, étanches (classe C), calorifugée
| Ø315 | ml |  |  | 0
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  | 0
Registre manuel au soufflage et à la reprise
| Ø315 | u |  |  | 0
| Ø250 | u |  |  | 0
| Ø200 | u |  |  | 0
| Ø160 | u |  |  | 0
| Ø125 | u |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.1 |  |  |  | 0
4.2.2 | Unités terminales de Traitement d’Air (UTA)
Ventilo-Convecteur type Cassette à effet Coanda
Marque et modèle : CIAT – COADIS LINE 600 – Visual 360° - Moteur HEE, ou techniquement équivalent.
| Batterie hydraulique, puissance froide / chaude: 3,1 / 3,0 kW | ens | 12 |  | 0
Pour chaque groupe d’appareil ci-dessus, il est à prévoir :
| 4 Vannes d'isolement et 2 vannes d'équilibrage | cmp
| 2 Vannes 2 voies motorisée | cmp
| Pompe de relevage | cmp
| Purgeur d'air, vidange | cmp
| Thermostat mural à potentiomètre | cmp
Électricité
| Raccordement des équipements ci-dessus, depuis les attentes laissées par le lot Electricité | ens | 1 |  | 0
Thermostat / Régulateur
| Télécommande à affichage digital raccordement filaire permettant le réglage individuel des unités intérieures de traitement d’air ainsi que leur programmation hebdomadaire Caractéristiques : Interrupteur marche/arrêt Programmation hebdomadaire avec 2 plages journalières de réglages et températures de consigne indépendantes Réglage de la température de consigne Fonction anti-oubli Fonction dérogation Limitation de la plage de température de consigne Affichage numérique avec indications des points de consigne, du mode de fonctionnement, du code des alarmes et de la température ambiante. | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.2 |  |  |  | 0
4.2.3 | Equipements des locaux – terminaux
Soufflage
Diffuseur circulaire,
Marque et modèle : LINDAB - THL ou techniquement équivalent
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 4 |  | 0
| Ø125 | u | 16 |  | 0
Registre à débit constant
Marque TROX, type RN ou techniquement équivalent
| Ø200 | u | 3 |  | 0
| Ø160 | u | 4 |  | 0
| Ø125 | u | 16 |  | 0
Clapet coupe-feu en encastré, auto-commandé, en traversée de cloison,
Marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 1 |  | 0
Reprise
Diffuseur circulaire,
Marque LINDAB, type KSU ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 2 |  | 0
| Ø160 | u | 3 |  | 0
| Ø125 | u | 24 |  | 0
Registre à débit constant
Marque ALDES, type IRIS ou techniquement équivalent
| Ø250 | u | 1 |  | 0
| Ø200 | u | 2 |  | 0
| Ø160 | u | 3 |  | 0
| Ø125 | u | 24 |  | 0
Clapet coupe-feu en encastré, auto-commandé, en traversée de cloison,
Marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 2 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2.3 |  |  |  | 0
4.2.4 | Radiateur Eau Chaude
| Marque et modèle : FINIMETAL – Reggane 3000 Horizontal, ou techniquement équivalent | u | 5 |  | 0
2kW
1100x900mm (LxH)
| Chaque radiateur est muni : - D’un robinet thermostatique - De coude unions de réglage et té de purge | cmp
| Sous-Total Poste 4.2.4 |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | Zone froide (Système 03 - CTA 03)
4.3.1 | Centrale de Traitement d'Air (CTA 03)
| Marque et type CIAT – AIRCOMPACT - Plafonnier, VIM, ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
Pour pose en faux-plafond
| Suivant description selon CCTP, y compris accessoires complémentaires et prestations de services décrits au CCTP | cmp
| Supportage | cmp
| Pièges à sons en gaine - A l’aspiration - Au soufflage - A la reprise - Au rejet | u | 4 |  | 0
| Prise d’air neuf à créer en façade par grille avec pare-pluie, grillage anti-volatile et plénum calorifugé | ens | 1 |  | 0
| Rejet d’air à créer en toiture via sortie de toit (à fournir et posé), avec pare-pluie, grillage anti-volatile et plénum calorifugé | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.1 |  |  |  | 0
4.3.2 | Réseaux aérauliques
Air neuf
Réseaux de gaines étanches (classe B), en tôle galvanisée de section circulaire, pour liaison entre la CTA et la prise d'air neuf en façade
| Ø250 | ml |  |  | 0
Rejet
Réseaux de gaines étanches (classe B), en tôle galvanisée de section circulaire, pour liaison entre la CTA et le rejet d'air en toiture
| Ø250 | ml |  |  | 0
Soufflage
Réseaux de gaines étanches (classe B), en tôle galvanisée de section circulaire, pour liaison entre la CTA existante et les diffuseurs de soufflage
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  | 0
Reprise
Réseaux de gaines étanches (classe B), en tôle galvanisée de section circulaire, pour liaison entre les grilles de reprises et la CTA existante
| Ø250 | ml |  |  | 0
| Ø200 | ml |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  | 0
| Ø125 | ml |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.2 |  |  |  | 0
4.3.3 | Terminaux de ventilation
Soufflage
Diffuseur circulaire Marque et modèle : LINDAB - THL ou techniquement équivalent
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 6 |  | 0
Registres à débit constant de marque ALDES, type MR ou techniquement équivalent
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 6 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des diffuseurs | ens | 1 |  | 0
Reprise
Diffuseur circulaire Marque et modèle : LINDAB - KSU ou techniquement équivalent
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 9 |  | 0
Registres à débit constant de marque ALDES, type MR ou techniquement équivalent
| Ø160 | u | 1 |  | 0
| Ø125 | u | 9 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des diffuseurs | ens | 1 |  | 0
Clapet coupe-feu en encastré, auto-commandé, en traversée de cloison,
Marque ALDES de type ISONE ou techniquement équivalent
| Ø125 | u | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3.3 |  |  |  | 0
4.3.4 | Convecteurs électriques
| Marque et modèle : ACOVA – VOLGA PLUS, ou techniquement équivalent | u | 4 |  | 0
2kW
| Electricité / gestion | cmp
| Sous-Total Poste 4.3.4 |  |  |  | 0
| Sous-Total Poste 4.3 |  |  |  | 0
4.4 | Extracteur VMC n°1 – Local Déchets Radioactifs
Caisson d'extraction
| Marque VIM ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
Type JBHB ECO ECM PR
Débit: 100m3/h
| Filtration M5 | cmp
| Munis de son chapeau par-pluie | cmp
| Posé sur dallette béton au présent lot | cmp
| Plots antivibratiles | cmp
| Piège à sons | u | 2 |  | 0
| Rejet en toiture via sifflet et grillage | ens | 1 |  | 0
| Kit pressostat pour report défaut pression | cmp
Réseaux aérauliques
Extraction
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe B
| Ø125 | ml |  |  | 0
Terminaux de ventilation
Extraction
Bouche de reprise
Marque France Air – ALIZE S
| Ø125 | u | 1 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des bouches | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.4 |  |  |  | 0
4.5 | Extracteur VMC n°2 – Local Déchets Hospitalier
Caisson d'extraction
| Marque VIM ou techniquement équivalent | u | 1 |  | 0
Type JBHB ECO ECM PR
Débit: 50m3/h
| Filtration M5 | cmp
| Munis de son chapeau par-pluie | cmp
| Posé sur dallette béton au présent lot | cmp
| Plots antivibratiles | cmp
| Piège à sons | u | 2 |  | 0
| Rejet en toiture via sifflet et grillage | ens | 1 |  | 0
| Kit pressostat pour report défaut pression | cmp
Réseaux aérauliques
Extraction
Gaine circulaire, réalisée en acier galvanisé, étanchéité de classe B
| Ø125 | ml |  |  | 0
Terminaux de ventilation
Extraction
Bouche de reprise
Marque France Air – ALIZE S
| Ø125 | u | 1 |  | 0
| Gaine souple acoustique pour le raccordement terminal des bouches | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 4.5 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | ELECTRICITE
Conformément au paragraphe 4.6 du CCTP :
| Mise à la terre de tous les appareillages | ens | 1 |  | 0
| Arrêts d’urgence électrique à proximité de tous les équipements | ens | 1 |  | 0
Mise en place d'armoire électrique et de régulation pour les différents équipements technique ; conformément au listing ci-dessous :
| - Armoire réf. AEC_CVC_01 | ens | 1 |  | 0
| - Armoire réf. AEC_CVC_02 | ens | 1 |  | 0
| - Armoire réf. AEC_CVC_03 | ens | 1 |  | 0
| Raccordements depuis les attentes laissées par le lot Electricité pour tous ses équipements, à savoir : | ens | 1 |  | 0
- Cassettes - Radiateurs électriques
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
6 | REGULATION
| Conformément au paragraphe 4.7 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 6 |  |  |  | 0
7 | VALIDATIONS
| Conformément au paragraphe 4.8 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 7 |  |  |  | 0
8 | DIVERS
| Etudes d'exécution, plans réservations ... | ens | 1 |  | 0
| Prestations demandées au CCTP | ens | 1
| DOE | ens | 1 |  | 0
| Autocontrôles, mises en service, rapports | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 8 |  |  |  | 0
| TOTAL CVC |  |  |  | 0

## DQE-PBS
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
TRAVAUX PARTIE Plomberie Sanitaire (PBS)
0 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT
Conformément aux paragraphes 10.2 du CCTP :
0.1 | Travaux de consignation | ens | 1 |  | 0
0.2 | Travaux alimentation base vie de chantier | ens | 1 |  | 0
0.3 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | ens | 1 |  | 0
0.4 | Dépose et repose des faux plafonds | ens | 1 |  | 0
0.5 | Balisage, protection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 0 |  |  |  | 0
1 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)
Conformément au paragraphe 5.6 du CCTP :
| Chauffe-eau électrique semi-instantané de capacité de 15l: | u | 1 |  | 0
Marque et type: THERMOR RISTRETTO ou techniquement équivalent
y compris alimentation électrique, soupape de sécurité et évacuation sur réseau EU
| Chauffe-eau électrique semi-instantané de capacité de 30l: | nb | 5 |  | 0
Marque et type: THERMOR RISTRETTO ou techniquement équivalent
y compris alimentation électrique, soupape de sécurité et évacuation sur réseau EU
| Chauffe-eau électrique semi-instantané de capacité de 100l: | nb | 1 |  | 0
Marque et type: ATLANTIC - CHAUFFEO ou techniquement équivalent
y compris alimentation électrique, soupape de sécurité et évacuation sur réseau EU
| Chauffe-eau électrique semi-instantané de capacité de 150l: | nb | 1 |  | 0
Marque et type: ATLANTIC - CHAUFFEO ou techniquement équivalent
y compris alimentation électrique, soupape de sécurité et évacuation sur réseau EU
| SOUS-TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE/EAU CHAUDE SANITAIRE
Conformément au paragraphe 5.7 du CCTP :
2.1 | Raccordements sur réseaux EFS, ECS existants
2.1.1 | Réseaux EFS
| Réalisation des analyses d'eau sur les réseaux impactés | ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur le collecteur de départ principal d’EFS existant | ens | 2 |  | 0
2.1.2 | Réseaux ECS
| Réalisation des analyses d'eau sur les réseaux impactés | ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur le collecteur de départ principal d’ECS existant | ens | 2 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Distribution Secondaire EFS, ECS
2.2.1 | Distribution d’eau froide sanitaire
Tuyauterie du circuit de distribution en tube cuivre écrouit, y compris supports
| 22/24 | ml | 5 |  | 0
| 20/22 | ml | 3 |  | 0
| 18/20 | ml | 13 |  | 0
| 16/18 | ml | 25 |  | 0
| 14/16 | ml | 17 |  | 0
| 12/14 | ml | 6 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie ci-dessus suivant prescription CCTP | ml |  |  | 0
Vannes d’isolement sur chaque antenne et pied de colonne
| 22/24 | u | 4 |  | 0
| 20/22 | u | 3 |  | 0
| 18/20 | u | 5 |  | 0
| 16/18 | u | 4 |  | 0
| 14/16 | u | 3 |  | 0
| Raccordement des appareils par l’intermédiaire de vannes d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique | ens | 1 |  | 0
| Raccords démontables pour les appareils | ens | 1 |  | 0
| Vannette d'isolement sous les équipements | ens | 1 |  | 0
2.2.2 | Distribution d’eau chaude sanitaire
Tuyauterie du circuit de distribution en tube cuivre écrouit, y compris supports
| 18/20 | ml | 9 |  | 0
| 16/18 | ml | 4 |  | 0
| 14/16 | ml | 13 |  | 0
| 12/14 | ml | 12 |  | 0
| Calorifuge de la tuyauterie ci-dessus suivant prescription CCTP | ml |  |  | 0
Vannes d’isolement sur chaque antenne et pied de colonne
| 18/20 | u | 4 |  | 0
| 16/18 | u | 2 |  | 0
| 14/16 | u | 3 |  | 0
| 12/14 | u | 3 |  | 0
| Raccordement des appareils par l’intermédiaire de vannes d’arrêt ¼ de tour à boisseau sphérique | ens | 1 |  | 0
| Raccords démontables pour les appareils | ens | 1 |  | 0
| Vannette d'isolement sous les équipements | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Désinfection des réseaux neufs ou rénovés
| Désinfection des réseaux neufs ou rénovés | ens | 5 |  | 0
| Sous-Total Poste 2.3 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ACCESSOIRES
Conformément au paragraphe 5.8 du CCTP :
Ensemble d'équipements (présent lot):
Zone classée
| Lavabo | ens | 1 |  | 0
| Paillasse humide | ens | 3 |  | 0
| Paillasse sèche | ens | 17 |  | 0
| Vidoir | ens | 2 |  | 0
| Siphon de sol | ens | 2 |  | 0
Zone classée
| WC type 2 public / personnel | ens | 3 |  | 0
| Lave-mains WC | ens | 3 |  | 0
| Lavabo | ens | 4 |  | 0
| Paillasse humide | ens | 1 |  | 0
| Douche personnel/vest | ens | 2 |  | 0
| Bac à laver | ens | 1 |  | 0
| Vidoir | ens | 1 |  | 0
| Siphon de sol | ens | 3 |  | 0
Zone froide
| WC type 2 public / personnel | ens | 2 |  | 0
| Lave-mains WC | ens | 2 |  | 0
| Lavabo | ens | 1 |  | 0
| Evier kitchenette | ens | 1 |  | 0
| Poste d’eau | ens | 1 |  | 0
| Paillasse humide | ens | 1 |  | 0
| Douche personnel/vest. | ens | 1 |  | 0
| Siphon de sol | ens | 2 |  | 0
Accessoires sanitaires (présent lot):
Miroir face à chaque lavabo à l'usage des patients, du public ou dans les vestiaires personnels.
| Vestiaires H et F : largeur 1.60m x hauteur 1,10m | ens | 2 |  | 0
| Salle prépa injections et WC public : largeur 60cm x hauteur 1,10m | ens | 2 |  | 0
| Stockage (coté labo) : largeur 60cm x hauteur 1,10m | ens | 1 |  | 0
Patère dans chaque WC public, WC personnel, douche.
| Vestiaires H et F : largeur 1.60m x hauteur 1,10m | ens | 1 |  | 0
Pour chaque douche :
| Paroi de douche double abattant | ens | 3 |  | 0
| Receveur de douche extra plat, 900x900 | ens | 3 |  | 0
Alimentation équipements (équipements hors présent lot):
En sus des appareils sanitaires, le lot Plomberie Sanitaire comprend la réalisation d'attentes EF, ECS, EU, EUP, EV pour le raccordement d'équipements spécifiques tels que :
| Distributeurs de boissons | ens | 1 |  | 0
| Panoplies de remplissage des installations de chauffage et de conditionnement d'air | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | EQUIPEMENTS MOBILIER LABORATOIRE
Conformément au paragraphe 5.9 du CCTP :
Ensemble d'équipements (présent lot):
Paillasse sèche
Débit de dose décartonnage
| Longueur x Profondeur (mm) : 1200x600mm | u | 1 |  | 0
Marquage cellulaire Isotope
| Longueur x Profondeur (mm) : 1200x600mm | u | 1 |  | 0
Laboratoire prépa injection:
| Longueur x Profondeur (mm) : 2550x1200mm | u | 1 |  | 0
| Longueur x Profondeur (mm) : 2000x950mm | u | 1 |  | 0
| Longueur x Profondeur (mm) : 1550x950mm | u | 1 |  | 0
Paillasse humide
Salle TEP
| Longueur x Profondeur (mm) : 1500x600mm | u | 1 |  | 0
| bac en PP de dimensions : 500 x 400 x 300 mm | u | 1 |  | 0
Laboratoire prépa injection:
| Longueur x Profondeur (mm) : 2000x600mm | u | 1 |  | 0
| bac en PP de dimensions : 500 x 400 x 300 mm | u | 2 |  | 0
Contrôle qualité
| Longueur x Profondeur (mm) : 2800x600mm | u | 1 |  | 0
| bac en PP de dimensions : 500 x 400 x 300 mm | u | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | EVACUATION EAUX USEES - EAUX VANNES
Conformément au paragraphe 5.11 du CCTP :
5.1 | Eaux usées
Tube PVC Me
| DN 32 | ml |  |  | 0
| DN 40 | ml |  |  | 0
| DN 50 | ml |  |  | 0
| DN 75 | ml |  |  | 0
| Sous-Total Poste 5.1 |  |  |  | 0
5.2 | Eaux vannes
Tube PVC Me
| DN 100 | ml |  |  | 0
Manchons coupe feu
| DN 100 | u |  |  | 0
| Sous-Total Poste 5.2 |  |  |  | 0
5.3 | Ventilations primaires
Tube PVC Me
| DN 100 | ml |  |  | 0
| DN 110 | ml |  |  | 0
| Sous-Total Poste 5.3 |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE
| Conformément au paragraphe 5.12 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 6 |  |  |  | 0
7 | REGULATION - GTB
| Conformément au paragraphe 5.13 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 7 |  |  |  | 0
8 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Conformément au paragraphe 5.14 du CCTP : | ens | 1 |  | 0
| TOTAL POSTE 8 |  |  |  | 0
9 | DIVERS
| Etudes d'execution, plans réservations… | ens | 1
| Prestations demandées au CCTP | ens | 1
| DOE | ens | 1
| Autocontrôle, mises en service, rapports | ens | 1
| TOTAL POSTE 9 |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF DPGF
DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
TRAVAUX PARTIE CVC
| 1 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT |  | 0
|  | 1.1 | Travaux de consignation | 0
|  | 1.2 | Travaux de dépose et repose de faux-plafond | 0
| 2 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION CALORIFIQUE |  | 0
|  | 2.1 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE | 0
| 3 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE |  | 0
|  | 3.1 | Unité de production (Zone chaude) | 0
|  | 3.2 | Réseaux Eau Glacée (Zone chaude) | 0
|  | 3.3 | Production et distribution (Zone Froide) | 0
|  | 3.4 | Climatisation Split System n°1 - Local Déchets Radioactifs | 0
|  | 3.5 | Climatisation Split System n°2 - Local Déchets Hospitalier | 0
| 4 | VENTILATION & TRAITEMENT D’AMBIANCE DES LOCAUX |  | 0
|  | 4.1 | Zone Chaude - classée (Système 01 : CTA 01 et EXT 01) | 0
|  | 4.2 | Zone Chaude – non classée (Systèmes 02- raccordement sur CTAs existantes) | 0
|  | 4.3 | Zone froide (Système 03 - CTA 03) | 0
|  | 4.4 | Extracteur VMC n°1 – Local Déchets Radioactifs | 0
|  | 4.5 | Extracteur VMC n°2 – Local Déchets Hospitalier | 0
| 5 | ELECTRICITE |  | 0
| 6 | REGULATION |  | 0
| 7 | VALIDATIONS |  | 0
| 8 | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL CVC | 0
TRAVAUX PARTIE Plomberie Sanitaire (PBS)
| 0 | DEPOSE ET AMENAGEMENT DE L'EXISTANT |  | 0
|  | 0.1 | Travaux de consignation | 0
|  | 0.2 | Travaux alimentation base vie de chantier | 0
|  | 0.3 | Travaux de dépose et d’adaptation de l’existant | 0
|  | 0.4 | Dépose et repose des faux plafonds | 0
|  | 0.5 | Balisage, protection et nettoyage | 0
| 1 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) |  | 0
| 2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE/EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0
|  | 2.1 | Raccordements sur réseaux EFS, ECS existants | 0
|  | 2.2 | Distribution Secondaire EFS, ECS | 0
|  | 2.3 | Désinfection des réseaux neufs ou rénovés | 1
| 3 | EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ACCESSOIRES |  | 0
| 4 | EQUIPEMENTS MOBILIER LABORATOIRE |  | 0
| 5 | EVACUATION EAUX USEES - EAUX VANNES |  | 0
|  | 5.1 | Eaux usées | 0
|  | 5.2 | Eaux vannes | 0
|  | 5.3 | Ventilations primaires | 0
| 6 | ELECTRICITE |  | 0
| 7 | REGULATION - GTB |  | 0
| 8 | INSTALLATION DE CHANTIER |  | 0
| 9 | DIVERS |  | 0
|  |  | TOTAL PBS | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € H.T. | 0
|  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  | MONTANT GLOBAL € T.T.C. | 0
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.