CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUçON-NERIS LES BAINS

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL EHPAD A MONTLUCON SUR LE SITE DE COURTAIS

Programme Technique Détaillé

ANNEXE

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Simulation Thermique Dynamique

Novembre 2024

Consultation n°: 24-GHTA-00132

- Table des matières

1.	Respect du référentiel HQE Bâtiment Durable – Etablissements de santé 2022	2

1.1.	Présentation des nouveaux engagements 2022	2

1.2.	Niveaux d’exigences attendus	7

2.	Respect des 130 kWhef/m²/an	8

2.1.	Isolation des parois opaques	9

2.2.	Caractéristiques des surfaces vitrées	11

2.3.	Orientation du bâtiment	12

2.4.	Protections Solaires	13

2.5.	Ventilation	17

2.6.	Téléviseurs	18

2.7.	Eclairage	19

2.8.	Réseau de distribution	20

2.9.	Production thermo−frigorifique	21

2.10.	Eau chaude sanitaire	23

2.11.	Auxiliaires	24

3.	Décret BACS et qualité d’air intérieure	25

3.1.	Décret BACS – exigences attendues	25

3.2.	Qualité d’air intérieure	27

3.3.	Attentes spécifiques sur la GTB	27

4.	Recours aux énergies renouvelables	28

5.	Mission STD	28

# Respect du référentiel HQE Bâtiment Durable – Etablissements de santé 2022

Le maitre d’ouvrage souhaite que le concepteur respecte au mieux les exigences du nouveau référentiel HQE Bâtiment Durable - établissements de santé, même si la labellisation en tant que telle ne sera pas demandée.

## Présentation des nouveaux engagements 2022

Les 14 cibles mises en place depuis 2008 par le référentiel n’avaient pas évolué et apparaissaient en décalage avec la nécessaire prise en compte des enjeux plus transversaux qui pèsent sur la responsabilité sociétale de l’acte de construire et de l’exploitation quotidienne des bâtiments, ainsi que de l’exigence d’une approche plus performancielle capable d’atteindre des objectifs quantifiés réalistes.

Aussi, ce nouveau référentiel, construit sur la base du cadre de référence de l’Alliance HQE-GBC, répond à 4 engagements qui approfondissent et élargissement les champs d’intervention initiaux, notamment dans la phase exploitation :

- Qualité de vie

- Respect de l’environnement

- Performance économique

- Management responsable

Figure 1: Nouveaux engagements environnementaux du référentiel HQE Bâtiment Durable - 2022

- QUALITE DE VIE

Cet engagement sur la qualité de vie renvoie au respect des cibles initiales de confort et de qualité des espaces, de manière plus approfondie, avec l’ajout de nouvelles thématiques :

- L’Accessibilité, qui s’apprécie selon une conception inclusive, la recherche de circulations planes et de portes utilisables par tous, une mobilité horizontale et verticale aisées, la facilité d’usage, une orientation intuitive en toute sécurité, facilitée par l’absence d’obstacles.

- Les transports, qui bénéficient dans le cadre de ce nouveau référentiel, d’une prise en compte spécifique traitant de la gestion des accès et des flux, de la proximité des transports en commun, ainsi que celle des gares, aéroports et pistes cyclables, des dispositifs facilitant l’usage du vélo ou des véhicules électriques, ainsi que du sujet majeur et structurant que constitut le stationnement VL.

- L’intégration des Services de proximité : Restauration, hôtellerie dédiée, commerces, activités sportives, parcs, divers services locaux, ceux mis à disposition à l’intérieur du bâtiment, accompagnés de la considération des plages d’ouverture des services (pendant les WE et les horaires de visites, ainsi que pour les soignants).

- RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Cet engagement rappelle que la gestion de l’énergie est un enjeu majeur du référentiel, auquel des exigences fortes ont été apportées :

- Gestion de l’énergie tous usages confondus : Antérieurement limitées aux usages réglementaires, le référentiel exige désormais l’évaluation de l’ensemble des consommations du bâtiment, tous usages confondus (réglementaires, immobilières non réglementaires et mobilières). Il s’agit d’un élan structurant vers la connaissance exhaustive des consommations couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique multiplicité des usages, en cohérence avec le cadre des obligations du décret tertiaire.

A ce titre, il est demandé pour le nouvel EHPAD de Montluçon, une exigence sur les consommations énergétiques du bâtiment, tous usages confondus de 130 kWh/(m².an).

- Calcul complet des émissions de carbone : Le référentiel s’attache à évaluer ces émissions sur la totalité du cycle de vie du bâtiment, en se calant d’une part sur la réglementation RE 2020, et d’autre part sur la norme européenne relative à l’Analyse du Cycle de Vie (EN 15978). Les émissions de carbone, mais aussi celles de tous les autres indicateurs d’impacts environnementaux sur le cycle de vie du bâtiment sont donc évalués. Ces évaluations concourent à la réalisation d’un bilan carbone complet, exprimé en kgCO2eq/m²SDP.an, qui intègre les Emissions de Gaz à Effet de Serre (EGES) liées :

  - Aux produits de construction,

  - Aux consommations d’énergie en phase d’exploitation du bâtiment,

  - A l’ensemble des flux et déplacements engendrés par l’activité hospitalière (immobilisations, alimentation, transports des usagers et des visiteurs, trajets domicile-travail et déplacements professionnels, déchets et services, achats de médicaments, achats de dispositifs médicaux).

L’ACV sera à calculé dans le cadre du projet et des solutions seront proposées afin de réduire le poids carbone global du bâtiment sur une durée de 50 ans.

Figure 2 : Les cinq étapes du cycle de vie d’un bâtiment

Source : https://www.inies.fr

Les grands objectifs de l’AVC sont les suivants :

- Encourager des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre, en prônant une éco-conception dans le choix des matériaux et équipements

- Encourager le recours à des matériaux Biosourcés et le Bois (considéré comme capable de « stocker » le CO2).

- Encourager la consommation de sources d’énergie décarbonées, et réduire considérablement le recours aux énergies fossiles (sortie du Gaz progressive)

Cette ACV ne doit pas négliger le confort des résidents, aussi, il est demandé à veiller au confort d’été et hiver en recherchant notamment des solutions de « climatisation passive » (conception, protection, orientation, etc…).

- L’adaptation au changement climatique, thématique rajoutée suite aux recommandations du GIEC, permet d’évaluer les dispositions mises en œuvre sur le bâtiment pour :

  - résister à l’ensemble des risques climatiques, et d’une manière générale des risques naturels, auxquels il sera confronté en conséquence du changement climatique,

  - Estimer sa contribution au phénomène d’ilot de chaleur.

  - Evaluer son confort adaptatif selon les scénarios du GIEC, notamment en mode dégradé.

- La Biodiversité, devient également une thématique nouvelle qui nécessitera la réalisation d’un diagnostic initial du site et du projet, une évaluation du potentiel écologique respectif (coefficient de biotope par surface, végétalisation locale…) et l’appréciation des connexions intra et extra site, avec mise en œuvre de mesures compensatoires.

- PERFORMANCE ECONOMIQUE

Il s’agit d’un nouvel engagement, qui permet de s’assurer à la fois de la maitrise des coûts et de l’ancrage dans l’économie locale.

- La notion de maîtrise des coûts intègre les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, de maintenance, ainsi que les coûts globaux notamment des travaux de gros entretien et renouvellement du bâti et des équipements techniques, mais également des équipements médicaux. Elle se décline selon différents items :

  - Charges de fonctionnement

  - Charges liées à l’eau et aux déchets

  - Charges d’exploitation

  - Facilité d’entretien

  - Maîtrise du coût des remplacements

- L’économie locale, est abordée selon sa contribution à l’ancrage local, sa participation à l’emploi et l’insertion sociale sur le territoire, à la montée en compétence d’acteurs ainsi qu’au développement de filières régionales ou limitées géographiquement dans un rayon de 180 kms autour du site de l’opération. Elle intègre également les notions de réemploi et réutilisation, dont

- Le caractère de proximité est implicite, et l’exploitation des énergies renouvelables disponibles sur le territoire.

- MANAGEMENT RESPONSABLE

Cet engagement consiste en la mise en œuvre d’une approche managériale élargie et déclinée en degrés de maturité : le Système de Management Responsable (SMR). Ce dernier s’appuie sur le modèle du référentiel 2008, en incluant de nouvelles rubriques :

- L’Adaptabilité du bâtiment qui regroupe la réflexion amont sur les évolutions possibles du bâtiment pour un même usage, la Transformabilité vers un autre usage, ainsi que l’Interopérabilité et l’adaptabilité numérique.

- La gestion de la phase Chantier (Organisation du chantier – Gestion des déchets de chantier – Limitation des nuisances – Maîtrise des consommations d’eau et d’énergie - Bilan de chantier), initialement traité comme une cible HQE dans le référentiel 2008.

- Le Commissionnement qui traite des objectifs et de la mission de l’agent de commissionnement, de la définition des essais fonctionnels et saisonniers, du suivi des travaux et de la réception, et de l’optimisation des réglages.

- La Gestion Durable (en exploitation seulement) qui invite à l’organisation de l’entretien et du nettoyage des espaces, au choix des produits d’entretien, à l’optimisation de l’entretien, maintenance et suivi des systèmes techniques, à la gestion des demandes d’interventions, à la concertation avec les occupants, au suivi et à l’analyse des performances, ainsi qu’à la réduction des consommations et des risques.

## Niveaux d’exigences attendus

Une calculette HQE, sous forme de fichier Excel permet, pour chaque thème, de calculer le nombre de points correspondant selon la réponse apportée.

Méthode de calcul :

Somme des points « Qualité de vie »

Somme des points « Respect de l’environnement »

Somme des points « Performance économique »

Somme des points « SMR Pilotage maîtrisé »

________________________________

% Points obtenus / Points disponibles

Bien que la labellisation ne soit pas souhaitée, le niveau attendu sur l’opération est le suivant : TRES PERFORMANT, c’est-à-dire que l’ensemble des points de l’opération doit être au moins égal à 50% des points disponibles, tous critères confondus.

Concernant la rubrique SMR, le niveau de maturité à atteindre doit s’approcher du niveau M1 « Opérationnel ».

Figure 3 : Niveau de maturité du SMR à atteindre

| EXCEPTIONNEL | EXCELLENT | TRES PERFORMANT | PERFORMANT |
| --- | --- | --- | --- |

Figure 4 : Note globale à atteindre

# Respect des 130 kWhef/m²/an

En plus du respect des exigences du référentiel, une exigence sur les consommations énergétiques du nouvel EHPAD de 130 kWh/(m².an) a été demandée.

Cette consommation prend en compte TOUS les usages confondus du futur bâtiment.

Il est nécessaire d'optimiser l'ensemble des composantes du bâtiment dont notamment le système de traitement climatique afin d'avoir une consommation énergétique finale annuelle inférieure à 130 kWh/(m².an). Cette consommation se rapporte à l'ensemble des usages énergétiques du bâtiment : chauffage, ECS, climatisation, ventilation, éclairage, bureautique, etc.

Cet objectif sera à atteindre pour les consignes de température suivantes :

Chauffage :

- 20 °C dans les zones « bureaux », « chambres »

- 22 °C dans les zones « chambres »

- 21 °C en occupation, 16 °C en inoccupation dans la zone « office, salle de repas, salle d’activité »

Froid :

- 25 °C dans les zones « bureaux »

- 26 °C dans les zones « chambres »

- 25 °C en occupation, arrêt en inoccupation dans la zone « office, salle de repas, salle d’activité »

Des priorités de haute performance ont été définies :

- pour les différentes composantes du bâtiment : isolation, caractéristiques du vitrage, protections solaires, etc.

- pour les différents équipements techniques : groupes frigorifiques, chaudières, ventilations, etc.

Les éléments détaillés ci-après donnent des moyens de limiter les consommations d'énergie des établissements de santé à différents niveaux de performance, son usage étant fondé sur le respect d'un ensemble de Priorités selon la performance recherchée.

| Conception de l’enveloppe | Isolation des parois opaques | Priorité n°1 |
| --- | --- | --- |
|  | Caractéristiques des surfaces vitrées | Priorité n°2 |
|  | Orientation | Priorité n°3 |
|  | Protections solaires | Priorité n°4 |
|  | Ventilation | Priorité n°5 |
| Charges internes | Téléviseurs | Priorité n°6 |
|  | Éclairage | Priorité n°7 |
| Solutions techniques | Réseau de distribution | Priorité n°8 |
|  | Production thermo-frigorifique | Priorité n°9 |
|  | Eau chaude sanitaire | Priorité n°10 |
|  | Auxiliaires | Priorité n°11 |

## Isolation des parois opaques

Contexte technique

L'isolation d'un bâtiment implique le traitement des parois déperditives et celui des linéiques (ponts thermiques) qui correspondent à des ruptures de l'isolation surfacique :

Exigences minimales pour atteindre l’objectif des 130 kWh/m²/an : - U de 0,4 W/(m².K) ponts thermiques inclus pour les parois opaques verticales - U de 0,2 W/(m².K) ponts thermiques inclus pour les toitures

Traitement des parois verticales

Déperditions dues à la rupture de l’isolation (= pont thermique)

INTERIEUR

Exemple d’isolation par l’intérieur

Afin d’optimiser les performances de l’enveloppe, il est fortement conseiller d’éviter l’isolation par l’intérieur, au profit de l’isolation par l’extérieur, compte tenu des déperditions dues à la rupture de l’isolation.

Néanmoins si le choix de l’ITI est fait, l’objectif visé conduit à une résistance thermique minimale R égale à 2,6 (m².K)/W, en considérant que  les ponts thermiques représentent environ 10 % des déperditions de la façade.  Cette performance peut être atteinte par la mise en œuvre de 135 mm d'un isolant de conductivité thermique (λ) égale à 0,04 W/(m.K).

Si les ponts thermiques sont plus importants, il convient d'augmenter l'épaisseur à mettre en œuvre et/ou d'utiliser un produit présentant une meilleure conductivité.

Différents types d'isolant peuvent être mis en œuvre, exemples :

- polystyrène expansé, polystyrène extrudé ;

- laine de roche ;

- polyuréthane.

Ces solutions s’accompagnent également de la mise en place de rupteur thermique.

INTERIEUR

Exemple d’isolation par l’extérieur

Une solution d’isolation par l’extérieur est bien évidemment à prioriser pour atteindre les niveaux d’économie d’énergie visés.

Il est important de faire attention au classement au feu des matériaux d’isolation et d’appliquer les dispositions nécessaires en conséquence.

Traitement de la toiture

L'objectif conduit à une résistance thermique minimal R égale à 5,3 (m².K)/W, en considérant que les ponts thermiques représentent environ 10 % des déperditions de la toiture.

Cette performance peut être atteinte par la mise en œuvre de 200 mm d'un isolant de conductivité thermique (λ) égale à 0,04 W/(m.K).

Différents types d'isolant peuvent être mis en œuvre :

- polystyrène expansé ;

- polyuréthane.

Traitement des planchers bas

La mise en place d'un complexe isolant composé de 135 mm de laine de roche et de 15 mm de fibres en sous-face d'un plancher béton de 200 mm doit donner un coefficient U de 0,30 W/(m².K).

Cette isolation assure souvent trois fonctions :

- l'isolation thermique ;

- l'isolation acoustique ;

- la protection au feu.

## Caractéristiques des surfaces vitrées

Contexte technique

Les bâtiments actuels comportent de plus en plus de surfaces vitrées.

Les caractéristiques des baies utilisées sont :

- la valeur de leur coefficient de transmission surfacique de l'ensemble Vitrage + Menuiserie Uw caractérisant leur niveau d'isolation ;

- le facteur solaire du vitrage qui influe directement sur les besoins de climatisation du bâtiment ;

- ses caractéristiques lumineuses qui influencent les consommations d'éclairage artificiel dans les différents locaux. La transmission lumineuse du vitrage doit être élevée afin de profiter pleinement de l'éclairage naturel.

Lorsque le facteur solaire du vitrage devient très faible, le coefficient de transmission lumineuse de celui-ci diminue. Il s'agit donc de trouver le bon compromis entre les caractéristiques énergétiques du vitrage et ses caractéristiques lumineuses.

Exigences pour atteindre l’objectif des 130 kWh/m²/an : - Uw de 1.6 W/(m².K) pour les surfaces vitrées - Facteur solaire du vitrage de 0,6 - Transmission lumineuse de 0,6 - Protections solaires extérieures mobiles

Solutions techniques disponibles :

Isolation thermique

Les solutions de double vitrage proposées actuellement par les fabricants atteignent des niveaux de performance plus que satisfaisant pour l'ensemble « menuiserie et vitrage ». La réflexion va donc plutôt se faire sur l’étude de la surface de vitrage et les facteurs solaires pour le confort d’été qui seront impactées par les Priorités suivantes.

## Orientation du bâtiment

Contexte technique

Selon la vocation d'un ouvrage, les facteurs déterminant son orientation optimale sont l'ensoleillement et les vents dominants. Les informations nécessaires sont respectivement fournies par l'héliodon et la rose des vents.

Héliodon

Il informe sur la trajectoire du soleil, il est fonction du site de conception et permet un choix raisonné d'implantation ainsi que l'optimisation des protections solaires. Dans un site donné, il est utile d'y intégrer les masques formés par le relief ou d'autres bâtiments.

Le soleil procure de la lumière et de la chaleur. Ces deux apports peuvent être des avantages ou des inconvénients selon les cas (destination de l'espace intérieur, orientation des parois extérieures, etc.).

Rose des vents

Elle donne, pour un site dégagé, la vitesse et la fréquence des vents pour toutes les directions. Le bâtiment constitue un obstacle au passage du vent, il modifie l'écoulement de l'air. Ces modifications entraînent la création de zones de dépression et de surpression valorisables pour la ventilation naturelle des locaux, à condition d'optimiser l'orientation du bâtiment et l'agencement des espaces intérieurs pour permettre :

- le positionnement d'entrée d'air dans le bâtiment dans les espaces opportuns (zone de surpression) ;

- l'écoulement naturel et maîtrisé de l'air à travers le bâtiment (architecture traversante, atrium permettant l'évacuation de l'air vers des sorties placées dans des zones en dépression)…

Une attention particulière doit être portée à l'implantation des entrées et hall d'accueil pour limiter les effets du vent notamment en période hivernale.

La mise en œuvre de sas, portes « Tambour » ou de rideaux d'air chaud permet de s'affranchir des phénomènes de courants d'air. Pour affiner le comportement du vent autour d'un bâtiment, il peut être utile de recourir à une simulation aéraulique (CFD).

Exigences minimales pour atteindre l’objectif des 130 kWh/m²/an : - L'orientation des « façades principales des chambres » nord/sud est préférable si le site le permet. - Positionner les locaux communs en zone centrale. - Positionner la zone administrative, les zones moins chauffées sur les façades non ensoleillées.

Positionnement des locaux dans le bâtiment

- Positionner les locaux communs en zone centrale pour limiter l'influence des conditions extérieures sur l'ambiance intérieure qui doit répondre à des exigences spécifiques et de conforts.

- Positionner la zone administrative sur les façades non ensoleillées afin d'éviter les apports solaires dans cette zone qui est déjà caractérisée par de forts apports internes.

- Positionner la zone hébergement sur les façades ensoleillées afin de profiter des apports solaires. En outre, le fait que les chambres soient systématiquement équipées de systèmes d'occultation extérieure permet de limiter l'impact du soleil en période estivale.

## Protections Solaires

Contexte technique

Comme indiqué dans la fiche Priorité n° 2 — « Caractéristiques des surfaces vitrées », les caractéristiques des vitrages doivent répondre à des préoccupations parfois contradictoires :

- profiter des apports solaires en hiver et les limiter en été ;

- limiter le facteur solaire tout en profitant de l'éclairage naturel.

Ces deux objectifs peuvent difficilement être atteints uniquement grâce aux caractéristiques du vitrage standard.

Il faut aussi mettre en œuvre des protections solaires manœuvrables. Les protections extérieures doivent être privilégiées car leur efficacité énergétique est nettement plus importante que celle des protections intérieures qui servent essentiellement à gérer l'éblouissement lumineux.

La spécificité des bâtiments de santé est de regrouper plusieurs activités très diverses :

- administration ;

- locaux communs ;

- hébergement.

Pour la partie hébergement, la RE2020 impose des facteurs solaires en fonction de l'orientation (cf. article 24 de l'arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, par exemple tableau 1). Ces valeurs peuvent donc être faibles.

| Zones H1c | Altitude > 800 m | Altitude < ou = 800 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Baies exposées BR1 - locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 |  |
| Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 |  |
| Baie horizontale | 0,25 | 0,15 |  |
| 2. Baies exposées BR2 ou BR3 - locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale nord | 0,45 | 0,25 |  |
| Baie verticale autre que nord | 0,25 | 0,15 |  |
| Baie horizontale | 0,15 | 0,10 |  |
| 3. Baies exposées BR1 - hors locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale autre que nord | 0,65 | 0,45 |  |
| Baie horizontale | 0,45 | 0,25 |  |
| 4. Baies exposées - BR2 ou BR3 hors locaux destinés au sommeil |  |  |  |
| Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 |  |
| Baie horizontale | 0,25 | 0,15 |  |

Par conséquent, la mise en place de protections solaires constitue une réponse à cet objectif. En outre, les protections solaires doivent être manœuvrables. La mise en place d'une protection solaire permet par la même occasion de supprimer l'éclairement nocturne provenant de l'extérieur.

Les protections extérieures doivent être privilégiées car leur efficacité énergétique est nettement plus importante que celle des protections intérieures qui servent essentiellement à gérer l'éblouissement lumineux.

La mise en place de protections solaires extérieures permet d'obtenir :

- un facteur solaire bas ;

- un coefficient U faible.

Exigences minimales pour atteindre l’objectif des 130 kWh/m²/an : - La mise en place des protections doit conduire à un facteur solaire global (vitrage + protection solaire) de 0,20.

Solutions techniques disponibles

Dispositifs intégrés au bâti :

On appelle dispositif intégré tout élément résultant d'un travail sur la conception architecturale de l'enveloppe du bâtiment permettant une régulation des apports solaires. Les dispositifs cités ci-après sont très courants en architecture :

Ce type de solution permet de limiter les apports solaires en période estivale lorsque la hauteur solaire est importante et, de profiter de ces mêmes apports en période hivernale lorsque la hauteur solaire est faible.

L'optimisation de ce type de solution qui repose sur un calcul dynamique consiste à trouver le meilleur compromis entre les critères de confort d'été (limitation des besoins de froid), de besoins de chaud et d'éclairage naturel.

Dispositifs rapportés :

Ce type de dispositif permet d'intégrer des corrections et des réductions des apports solaires indépendamment de l'architecture du bâtiment. Ces occultations peuvent être fixes ou mobiles.

Protections fixes :

Sur le plan architectural, ce type de protection impose une contrainte moindre à la conception que les protections solaires intégrées. Ce type de dispositif peut être mis en œuvre après la conception de l'enveloppe du bâtiment pour limiter l'apport solaire trop important. Il ne permet pas de réglage « hiver-été ». Ce n'est pas la solution qui est préconisée.

Occultations mobiles :

Ces protections mobiles permettent d'occulter tout ou partie des surfaces vitrées. Plusieurs positionnements sont possibles : position intérieure, extérieure ou même encastrée entre deux vitrages. Il existe plusieurs types d'occultations mobiles : screen, stores, volets roulants, persiennes.

Ces protections de plus en plus courantes permettent de gérer le rayonnement solaire incident suivant l'inclinaison du soleil dans la journée. En même temps, ces protections sont efficaces pour différentes orientations (sud, est et ouest) : brise soleil à lames orientables, stores intérieurs à lames verticales ou horizontales orientables, bannes solaires, jalousies.

Manœuvre pour les protections solaires mobiles

La gestion des protections solaires mobiles peut se faire selon deux modes : manuel ou automatique.

La gestion automatique des protections ne constitue pas une solution fréquemment préconisée. En effet, cette gestion automatique peut se traduire par une sensation de gêne de l'utilisateur qui ne contrôle pas le fonctionnement de ces protections.

Néanmoins, une solution technique performante du point de vue technique et acceptable par les utilisateurs consiste à automatiser le fonctionnement des protections en période d'inoccupation du bâtiment et en fonction de conditions extérieures de manière à ne pas détériorer les mécanismes (en cas de fort vent, par exemple). Durant la période d'occupation, l'utilisateur reste maître de ces installations. La commande de ces automatismes peut se faire par la même télécommande que celle qui permet de gérer le système de chauffage et de climatisation et les commandes d'éclairage.

Concernant la partie hébergement, l'état physique des patients nécessite que les protections solaires soient motorisées et qu'elles puissent être manœuvrées depuis les lits.

Les zones techniques sont systématiquement des zones aveugles pour laisser les zones éclairées aux espaces de vie.

Maintenance des protections solaires mobiles

Une attention particulière doit être portée sur la conception des protections solaires extérieures mobiles. En effet, en fonction du type de protection retenu, la maintenance de ces équipements doit être prise en considération afin d'assurer la pérennité de l'installation.

Pour les bâtiments de taille moyenne, la maintenance des protections solaires doit être étudiée afin d'en assurer la viabilité.

## Ventilation

Dans les établissements de santé, il existe des exigences pour la maîtrise de la contamination aéroportée.

Selon les risques, des exigences minimales sont demandées en matières de :

• filtration de l'air ;

• taux de brassage ;

• caractéristiques du flux d'air ;

• surpression ou dépression du local.

Suivant le type d'activité exercée et la température opérative dans les différentes pièces, il peut être nécessaire de prévoir des systèmes d'humidification. Ces installations doivent faire l'objet d'une étude précise basée sur un « bilan de masse d'eau » des différents locaux.

Les zones concernées par le Code du travail et le Règlement sanitaire départemental ont, elles aussi, des valeurs minimales à respecter pour des raisons hygiéniques. Cela étant, dans ces locaux l'occupation peut être très variable.

C'est pourquoi, il est proposé dans cette fiche de prévoir un système d'asservissement des débits à la présence (par exemple, pour la salle commune d'une maison de retraite).

Exigences minimales pour atteindre l’objectif des 130 kWh/m²/an : - Mise en œuvre d'une récupération d'énergie sur l'air extrait avec un échangeur - Mise en place d'un capteur de CO2 dans les salles communes, capteur de présence dans les chambres sauf si non climatisées en période de surchauffe

Le recyclage d’air dans les CTA ayant été proscrit suite à la crise du Covid, il faut bien veiller à l’utilisation de batteries de récupérations très performantes.

Un travail sur la variabilité du débit est aussi très important avec une réflexion des occupations des zones en diurne et nocturne.

Dans l’optique des limitations de consommation énergétique, la ventilation peut être réfléchie avec un air neuf mis en température. Le système de puit climatique en est un exemple.

Exemple du puit climatique

Le sous-sol est une source importante d'énergie. A grande profondeur, c'est une source de chaleur directe. A faible profondeur, son utilisation directe n'est plus possible, mais il constitue néanmoins une source d'énergie (chaude ou froide) du fait de la stabilité de sa température.

Le principe du puits climatique est de faire transiter l'air extérieur dans des canalisations enterrées afin de le préchauffer en hiver et de le rafraîchir en été pour réduire la consommation énergétique du bâtiment et apporter un confort supplémentaire en période estivale. Il présente des risques de condensation et doit être « by-passé » en intersaison.

L'efficacité de ce système dépend très fortement de la surface des locaux à traiter ainsi que de la superficie du terrain utilisable pour la mise en place des canalisations.

Cette solution peut s'avérer pertinente dans le cas du traitement de la salle commune / activité d'un EHPAD  (surface impliquée par la mise en œuvre des réseaux enterrés) avec une bonne filtration de l'air et un contrôle régulier de la qualité d'air.

## Téléviseurs

Contexte technique

Dans les chambres des EHPAD, les téléviseurs sont très présents et la tendance est à 1 poste par lit. Les consommations électriques de ces appareils peuvent être importantes.

Par ailleurs, des études récentes ont montré que les téléviseurs et leurs appareils annexes ont des consommations en veille non négligeables. Il est donc important de s'intéresser à ces consommations « résiduelles ».

Il est souhaitable de sensibiliser les occupants à éteindre les téléviseurs, ainsi que les équipements annexes plutôt que de les laisser en veille.

Une des solutions fréquemment employées pour éteindre l'ensemble des équipements est de les centraliser sur un interrupteur soit via une installation fixe (Ex : interrupteurs encastrables dans les cloisons).

## Eclairage

Contexte technique

L'éclairage des zones administratives comme des chambres peut être assuré de deux façons complémentaires, naturellement et artificiellement.

L'éclairage naturel

Il permet un éclairage gratuit des locaux et doit donc être recherché. Cependant, il est essentiellement variable et dépend :

- de la localisation ;

- de la date et de l'heure ;

- de l'environnement (masques) ;

- de l'architecture ;

- de l'orientation, de la position, de la surface et de l'inclinaison des prises de jour ;

- du choix des matériaux constitutifs des prises de jour ;

- des protections solaires.

L'étude de l'éclairage naturel d'un bâtiment doit prendre en compte les éléments suivants :

- la limitation des apports solaires qui constituent une charge de climatisation ;

- les risques d'éblouissement direct ou indirect ;

- les contrastes de luminances entre prises de jour et parois intérieures ;

- l'homogénéité de l'éclairement.

L'éclairage naturel n'a d'intérêt au plan énergétique que s'il est pris en compte dans la gestion de l'éclairage artificiel.

L'éclairage artificiel

- la puissance installée dépend notamment du niveau d'éclairement recherché et de l'efficacité des sources lumineuses et des luminaires ;

- la consommation d'électricité dépend de la puissance installée et de la gestion : prise en compte de la présence, de l'éclairement naturel.

- le travail sur la variation d’intensité lumineuse est non négligeable pour les économies d’énergie comme pour le confort des usagers.

## Réseau de distribution

Contexte technique

Le système de distribution (air ou eau) permet d'alimenter depuis la production centralisée l'ensemble des appareils terminaux du bâtiment. Pour des bâtiments de taille moyenne voire importante (supérieure à 2 000 m²), le linéaire des réseaux de distribution peut être important.

Par conséquent, deux paramètres apparaissent importants :

- la maîtrise des consommations des auxiliaires (voir Priorité 11) ;

- la réduction des pertes énergétiques liées au transport d'eau chaude ou glacée, d'air chaud ou froid dans un milieu à température ambiante voire extérieure.

Tracé des réseaux et pertes de charge

La maîtrise des consommations des auxiliaires passe d'abord par une optimisation des réseaux hydrauliques (distribution verticale placée en position centrale, appareils installés en faux-plafond dans les circulations, etc.) et aérauliques visant à obtenir les pertes de charge les plus faibles possibles.

L'utilisation du faux-plafond des circulations pour le transit des réseaux aérauliques et hydrauliques permet d'une part de répondre à cet objectif mais aussi de placer les éléments mobiles (vannes, registres, etc.) en dehors de la zone d'hébergement afin d'en faciliter la maintenance.

Réduction des pertes énergétiques

Pour réduire les pertes des réseaux hydrauliques, deux éléments sont à considérer :

- la différence de température entre le fluide transporté (eau chaude ou eau glacée) et la température ambiante. Pour réduire cet écart de température, il est nécessaire de privilégier des régimes d'eau chaude à basse température (40/35 °C) et des régimes d'eau glacée pas trop bas (8/13 °C voire 10/15 °C) et de limiter au minimum les réseaux extérieurs ; il est favorable de recourir à une loi d'eau (température de distribution, fonction de la température extérieure)

- la mise en place d'un calorifuge performant sur les réseaux hydrauliques. Cette isolation est systématiquement mise en place sur le réseau d'eau glacée afin d'éviter tout risque de condensation ; pour le réseau d'eau chaude, ce calorifuge permet d'éviter de chauffer des zones où le confort n'est pas requis (faux plafond, trémies techniques, etc.) et également d'éviter des surchauffes éventuelles.

Réseau d’ECS

Malgré le gain que peut apporter la perte linéique d’un réseau d’ECS dans un bâtiment sur les besoins de chauffage, il est important de bien isoler les réseaux pour garder des températures de retour satisfaisantes sans avoir besoin d’augmenter les débits de circulation. Nous préconisons une Priorité de pertes linéiques :

- P 70 kWh/mlinéaire de boucle ECS/an

Pour cela, il faut atteindre une valeur de coefficient de perte linéique de 0,21 W/(m.K)

Ces valeurs peuvent se retrouver sur des isolations type SH/Armaflex qui ont des conductivités de l’ordre de 0.036 W/(m.K) pour des épaisseurs de 25mm ou équivalent. Une réflexion sur la nécessité des points d’accès à l’ECS est aussi nécessaire pour réduire l’impact de la longueur de réseau et de la consommation en ECS. Des discussions avec les utilisateurs seront nécessaires pour obtenir une solution viable.

Réseau de Chauffage

Il est préconisé de travailler avec une circulation apparente pour que les pertes linéaires de celle-ci participent à la mise en température des locaux. Mais il ne faut pas négliger l’isolation de ces circulations dans les espaces tampons non chauffés qui devra être du même ordre que celle demandé pour l’ECS.

## Production thermo−frigorifique

Solutions Production de Chaud

Chaudières à condensation :

Ces chaudières permettent d'obtenir les rendements demandés.

Le recours à des brûleurs modulants permet de les faire fonctionner en fonction de la demande et d'éviter des cycles de fonctionnement à plein régime (absorbés par le ballon tampon) suivi de périodes à l'arrêt (pertes à l'arrêt).

Pompes à chaleur :

- Air /eau

  - la puissance chaude disponible sur une machine étant limitée, ces machines sont adaptées à des opérations de petite taille ;

  - le dégivrage des batteries extérieures doit être fait par inversion de cycles plutôt que par l'utilisation de résistances électriques afin de bénéficier du COP de la machine ;

  - ces machines sont dimensionnées sur leur puissance froide afin de ne pas pénaliser l'investissement ce qui nécessite de prévoir une puissance chaude d'appoint pour les jours les plus froids ;

- Eau / eau :

  - le COP obtenu sur ces machines est très bon : 4,8 pour un régime d'eau chaude 40/45 °C et un régime d'eau à l'évaporateur 10/7 °C. Cependant, la consommation des auxiliaires extérieurs (pompes de captage, etc.) doit être intégrée au calcul de la performance ;

  - l'intérêt de ces machines est de permettre les transferts d'énergie d'un réseau hydraulique vers l'autre (dans le cas de la distribution 4 tubes). Dans ce cas de figure, la performance de la machine peut atteindre 6 (chaud + froid) ;

  - Cependant l'équilibre énergétique n'étant que rarement atteint, il faut prévoir une source énergétique d'appoint.

  - L'utilisation des ressources du sous-sol (nappe phréatique, pieux énergétiques, sondes géothermiques) permet de bénéficier de l'énergie stockée dans le sol ainsi que de la stabilité de sa température.

Cas particulier des « thermo-frigo-pompes » sur nappe :

L'utilisation d'une pompe à chaleur eau eau permet une production simultanée de chaud et de froid (on parle de fonctionnement en « thermo-frigo-pompe »). Elle peut être valorisée par la mise en œuvre de réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau glacée. L'énergie excédentaire (énergie chaude ou froide non utilisée pour les besoins du bâtiment) peut être alors évacuée sur la nappe aquifère.

L'utilisation de la nappe permet d'obtenir une température de source relativement stable et donc des performances optimales.

La nappe n'est utilisée que pour évacuer l'énergie excédentaire (énergie chaude ou froide non utilisée pour les besoins du bâtiment) :

- Si besoins calorifiques > besoins frigorifiques, il y a « prélèvement » de chaleur sur la nappe (= abaissement de la température d'eau de nappe).

- Si besoins frigorifiques > besoins calorifiques, il y a rejet de chaleur sur la nappe (augmentation de la température d'eau de nappe).

Dans le cas « idéal » où il y a équilibre thermique (si les besoins de chaud et froid correspondent aux quantités d'énergies disponibles à l'évaporateur et au condenseur), ce type de production permet de fournir 6 kWh (cumul des énergies chaudes et froides) pour une consommation énergétique de 1 kWh électrique et la nappe n'est pas sollicitée.

La performance énergétique d'une telle installation est améliorée par le recours au rafraîchissement direct par l'eau de nappe.

Systèmes à évaporation directe (split, multisplit)

Cette solution permet d'assurer le rafraîchissement de locaux spécifiques. Dans le cas des maisons de retraite, elle peut être envisagée pour assurer le rafraîchissement des salles communes.

Une attention particulière doit être portée à la mise en œuvre des canalisations de fluide frigorigène. En effet, les fuites éventuelles sur le réseau se traduisent par une dégradation des performances et un effet néfaste sur l'environnement.

Solutions Production de froid

Groupe frigorifique

A condensation par air, l'efficacité de ce type de production varie entre 2 et 3,5. L'objectif fixé exige donc les meilleurs appareils.

A condensation à eau : Cf. § précédent. Il est nécessaire d'optimiser le fonctionnement des auxiliaires (pompes, ventilateurs des dry-coolers) en privilégiant des systèmes à vitesse variable.

Thermo-frigo-pompe

Généralités :

En ce qui concerne les hôpitaux et les cliniques, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :

- le plateau technique nécessite de l'eau glacée tout au long de l'année ;

- du fait de la production d'eau chaude sanitaire, il est également nécessaire de disposer d'eau chaude en permanence ;

- les possibilités de transfert énergétique sont, par conséquent, importantes ;

- la production d'énergie doit pouvoir répondre à des contraintes importantes de secours qui conduisent souvent à un doublement des puissances installées. La nature des émetteurs dépend des locaux à traiter avec une distinction forte entre le plateau technique (fort taux de renouvellement d'air et contrôle d'hygrométrie) et la zone d'hébergement (essentiellement des besoins de chauffage, rafraîchissement occasionnel).

- Le système de thermo-frigo-pompe permet d'atteindre une consommation annuelle plus faible que le premier système. Ceci est dû au fait que le bâtiment a des besoins de nature diversifiés permettant ainsi de profiter au maximum de la récupération. Rappelons que la machine a un très bon EER nominal (EER = 4) avec un régime d'eau à l'évaporateur et au condenseur de 7 °C et 35 °C respectivement, le rejet (du froid ou du chaud) sur la nappe (température constante de 12 °C) est considéré toujours possible tout au long de l'année. La température de sortie d'échangeur sur nappe en rejet de « froid » est de 5 °C, contre 23 °C en rejet de « chaud ».

## Eau chaude sanitaire

La conception technique de l'installation permettra d'optimiser les consommations via :

- une production adaptée au profil et à la localisation des puisages ;

- l'utilisation des sources chaudes récupérables des équipements du site : groupes frigorifiques, pompes à chaleur, etc. ;

- l'utilisation de l'énergie solaire thermique comme préchauffage ;

- une conception adéquate du réseau et notamment : l'isolation, le bouclage et les traitements associés.

Exigences pour atteindre l’objectif :

- Limitation des points de puisage aux zones concernées

- Utilisation d'une robinetterie mitigeur adaptée réduisant les consommations par action mécanique, thermostatique ou électronique

- Isolation importante des réseaux (cf. valeurs page suivante)

- Récupération de chaleur sur la production frigorifique ou production solaire pour couvrir 40 % des besoins

La production de base instantanée ou semi-instantanée

Le caractère permanent du type de puisage des établissements de santé pousse au choix d'une production de type instantanée ou semi-instantanée. Suivant la compacité du bâti, elle pourra être centralisée ou semi centralisée afin de limiter les longueurs de réseaux et les risques de bras morts.

Dans le cas d'une production par chaudières à condensation, il est préférable de rendre autonome la production d'ECS sur une chaudière traditionnelle afin de ne pas dégrader le rendement global de l'installation.

Récupération de chaleur sur production frigorifique ou solaire

La récupération sur les groupes froids

Les établissements de santé sont généralement munis d'une production frigorifique pour le rafraîchissement. La chaleur disponible au condenseur peut permettre un préchauffage valorisable de l'ECS. Dans ce cas, la récupération calorifique dépasse les besoins de l'ECS. Les compresseurs des groupes sont de fait susceptibles de préchauffer l'eau à une température de 40 °C environ. Des équipements de l'installation type buanderie, restauration et préchauffage lissant le profil peuvent justifier d'un échange direct et instantané entre l'eau froide et le circuit de refroidissement du condenseur. Dans les autres cas, il peut s'avérer nécessaire de récupérer cette énergie via un volume de stockage situé sur le circuit de refroidissement du groupe.

Les aspects stable et conséquent de la consommation d'ECS des établissements de santé font des installations solaires des solutions adaptées. Elles nécessitent cependant des surfaces et des stockages très importants ainsi qu'une vigilance particulière quant au risque de développement de légionnelles.

## Auxiliaires

Contexte technique

Le fonctionnement des auxiliaires passe trop souvent inaperçu. Pourtant ceux-ci fonctionnent parfois sans raison ce qui entraîne une consommation d'électricité (ventilateurs et pompes) qui peut atteindre 40 % de la consommation totale du bâtiment.

Solutions techniques disponibles

- Rendement des ventilateurs

Les ventilateurs sont une des principales sources de consommation d'électricité ; une attention particulière doit donc être apportée à leur sélection. De plus, il convient d'éviter le surdimensionnement des moteurs électriques.

- Rendement des pompes

Les pompes peuvent présenter des rendements hydrauliques de l'ordre de 85 %. Le rendement électrique d'une pompe est d'environ 90 %. Il est important de bien étudier les modèles.

- Variation de signal électrique

La variation de vitesse s'applique essentiellement aux installations de pompage et de ventilation. Elle est indéniablement rentable et confère aux installations un comportement dynamique optimisé, contribuant de plus à l'augmentation des durées de vie.

# Décret BACS et qualité d’air intérieure

## Décret BACS – exigences attendues

Ce Décret impose de mettre en place un système d’automatisation et de contrôle des bâtiments, d’ici le 1er Janvier 2025 de type gestion technique du bâtiment (GTB) respectant la norme EN ISO 52120-1 avec une classe de régulation A ou B. Les comptages et informations collectées par la GTB sont également détaillés dans le tome 2 du programme.

Les objectifs du décret BACS doivent être prévus au projet du futur  EHPAD:

- Suivre, enregistrer et analyser les données de consommation énergétique

- Ajuster en temps réel la consommation des systèmes techniques en fonction des besoins

- Détecter et alerter les responsables d’exploitation des potentielles dérives de consommation, en amont des défauts de fonctionnement, afin d’éviter une surconsommation et des coûts de maintenance supplémentaires

Les niveaux visés par la réglementation :

| Les fonctions de régulation | Classe B | Classe A |
| --- | --- | --- |
| Chauffage | - Régulation centrale automatique évoluée d’émission pour système thermo-actif - Commande multi-niveau des pompes de distribution dans les réseaux - Régulation automatique par intermittence de l’émission et/ou la distribution avec optimisation de la mise en marche/arrêt - Régulation des générateurs de chaleur (pompe à chaleur) en fonction de la température extérieure - Mise en séquence des différents générateurs de chaleur basés uniquement sur la charge | - Régulation centrale automatique évoluée avec fonctionnement par intermittence et/ou commande à rétroaction de température ambiante - Régulation en fonction des besoins de la température de l’eau chaude du réseau de distribution (en départ ou en retour) - Régulation automatique par intermittence de l’émission et/ou la distribution avec avec évaluation des besoins - Commande des pompes à vitesse variable de distribution dans les réseaux - Mise en séquence des différents générateurs de chaleur en fonction des prédictions de charges |
| Refroidissement | - Régulation centrale automatique évoluée - Pour un système thermo-actif - Commande multiniveau des pompes de distribution dans les réseaux - Régulation automatique avec optimisation de la mise en marche/arrêt - Asservissement partiel (en fonction du système) | - Régulation individuelle par pièce avec communication et régulation en fonction de l’occupation - Régulation centrale automatique évoluée avec fonctionnement par intermittence et/ou commande rétroaction de température ambiante pour système thermo-actif - Régulation de la température de l’eau glacée du réseau de distribution (en départ ou en retour) en fonction des besoins - Mise en séquence de refroidisseurs d’eau basé sur les prédictions de charges |
| Eau chaude sanitaire | - Commande automatique de la charge de stockage d’énergie solaire et charge d’appoint de la régulation de la charge du stockage de l’ECS avec collecteur d’énergie solaire et génération de chaleur d’appoint - Commande de la pompe de circulation d’ECS avec programmation horaire | - Commande automatique de mise en marche et arrêt, charge programmé et gestion de stockage avec plusieurs capteurs pour la régulation de la charge du stockage de l’ECS avec chauffage électrique intégré ou PAC électrique - Programmation du temps de charge et de régulation de la température de l’alimentation |
| Ventilation | - Régulation de générateurs pour le refroidissement en fonction de la température extérieure - Régulation de la température de l’air ambiant - Régulation multi-niveau du débit d’air au niveau de la centrale de traitement d’air | - Régulation de l’alimentation en air au niveau de la pièce basée sur l’occupation - Régulation de la température de l’air ambiant avec coordination - Régulation progressive du débit d’air extérieur |
| Eclairage | - Détection automatique (mise en marche automatique) - Commutation de l’intensité lumineuse/ de la lumière naturelle | - Détection automatique (mise en marche manuelle) - Modulation automatique de l’intensité lumineuse/ de la lumière naturelle |

Nous chercherons à équiper tous les équipements liés aux services du tableau ci-dessus. Nous retenons un système de classe B.

## Qualité d’air intérieure

Il est demandé également d’intégrer, les questions de la qualité de l’air intérieur​ visant à aider les campagnes de mesures de polluants exigés dès Janvier 2025 dans les établissements ​Médico-sociaux. Des capteurs ou systèmes seront prévus et connectés à la GTB afin de garantir les valeurs ci-dessous.

| Substance | Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées | Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d’implantation de l’établissement est informé |
| --- | --- | --- |
| Formaldéhyde | Concentration > 30 µg/m3 | Concentration > 100 µg/m3 |
| Benzène | Concentration > 10 µg/m3 |  |
| Dioxyde de carbone | Indice de confinement = 5 |  |

## Attentes spécifiques sur la GTB

En plus des attentes du décret et des attentes du tome 2 du PTD, les attentes en terme d’archivage, reporting, pilotage et alarme sont les suivantes :

# Recours aux énergies renouvelables

Le futur concepteur peut proposer le recours aux énergies renouvelables. Il est cependant recommandé de conserver le caractère arboré du parc existant et donc de limiter l’utilisation de panneau photovoltaïque.

De même, les toitures végétalisées seront privilégiées afin d’obtenir un confort d’Eté et une intégration dans le site sans avoir recours aux panneaux photovoltaïque.

# Mission STD

La mission de Simulation Thermique Dynamique intégrera la prise en compte des paragraphes précédent. Le rendu du document STD inclura à minima les 11 points suivants :

1 - La modélisation du bâtiment :

- Logiciel utilisé (Pléiades Comfie ou équivalent)

- Performances de l’enveloppe avec prise en compte des parois extérieures, menuiseries, 	ponts thermiques …

- Perfomances des systèmes énergétiques envisagés

2 - Zonning des locaux par typologie de locaux (chambres, salles de soins, offices, salons …)

3 - Hypothèses de fonctionnement reprenant les attendus en chauffage et rafraichissement, équipements décrits dans chaque fiche par local

4 - Le rappel des conditions métérologiques prises en compte avec un scénario complémentaire 2040

5 - La prise en compte des usages spécifiques, des puissances dissipées de ces usages spécifiques et de l’éclairage afin de se rapprocher des valeurs USE indiqué par le décret tertiaire et si possible les optimiser avec prise en compte d’une GTC conforme décret BACS afin de diminuer en particulier la part USE

6 - L’étude réglementaire RT2012 et RE2020 résidentiel pour la partie chambre des résidents

7 -L’évaluation du confort thermique

8 - Le taux d’inconfort des locaux avec comme objectif d’être inférieur à 1%, 0,6 % dans les chambres et salons ou autres locaux commun de repli en cas de canicule (refuge – ilot de fraicheur)

9 - L’évaluation des consommations énergétiques (total < 130 kWhef/m²/an) exprimée en kWhef/m²/an

- Chauffage

- rafraichissement – climatisation

- Eau chaude sanitaire

- Ventilation

- Distribution

- Eclairage

- Usages spécifiques

10 - Comparaison aux objectifs du décret tertiaire

11 - Optimisation des performances en fonction du fonctionnement réel et de la GTB associée