|  |  |
| --- | --- |
| **N:\Projet nouvelle charte graphique\Nouveaux modèles\Logo CHU-BDX.jpg** | **Note de préconisation du monte-charge logistique** |
| Objet | **La présente note a pour objectif de donner des éléments de préconisation notamment pour les monte-charges logistique déchets** |
| Rédacteur | **Messieurs COPPEAUX, TERRADE et VANDENBERGHE** |
| Date | **Version20221005** |
| Destinataire | **Directrice de la Production Hospitalière et de la Logistique, Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale** |

* Flux :

Les flux logistiques comprennent les flux de livraison du linge, des livraisons, des déchets, …, il s’agit de flux propres et sales avec une répétition dans la journée.

* Espace nécessaire :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type d'équipement | Longueur | largeur | Hauteur |
| Container DAOM 1000L (en mm) | 1373 | 1073 | 1354 |
| Container DASRI 770L (en mm) | 1260 | 772 | 1315 |
| Rolls logistique | 800 | 700 | 1820 |

* Préconisations :

Monte-charge dédié aux activités logistiques avec les protections (murales et de commande) associées.

Dimensions similaires aux monte-malades avec protections spécifiques aux activités logistiques.

Avantage : 2 emplacements palettes ou 2 emplacements bacs déchets

Capacité : 1 000 kg minimum (poids estimé pour une palette d’eau + le transpalette et l’agent logistique)

* Caractéristiques des équipements du monte-charge :

Protections murale et porte avec lises (caoutchouc ou équivalent) intérieur (et extérieur pour la porte).

Protections contre les chocs au niveau de la modalité de commande et déport en hauteur pour réduire les chocs.

Blocage des portes ouvertes avec une temporalité 10 minutes maximum.

Monte-charge à accès limité-badge. Appel palier par badge.

Pas dénivelé entre la cabine et le sol.

Pas d’écart entre la cabine et le sol.

Sol lavable.

Protection murale sur les côtés extérieurs des portes.

* Zone monte-charge logistique :

Surface de manutention et sortie face au monte-charge : 30 m2.

Le local déchets doit être à proximité des monte-charges.