## Gammes maint CVC Plomberie sani
Caf de l'Essonne
Accord-cadre n° 30/2024
Annexe 4 au CCTP
GAMME MAINTENANCE chauffage - ventilation - climatisation - Plomberie sanitaire
| Métiers | Code gamme | Quantité | Nom Gamme | J | H | BM | M | BMS | T | S | A | BSA
| CVC | ACL_DD | 1 | Armoire de climatisation détente directe | bar: T to BSA
| CVC | ADC | 1 | Adoucisseur | bar: M; T to A
| CVC | ARM | 1 | Armoire Electrique | bar: A
| CVC | BAH_EG | 1 | Ballon de stockage Eau Glacée | bar: S
| CVC | BECS | 1 | Ballon ECS | bar: T; A
| CVC | BCH | 1 | Bouche de ventilation | bar: A
| CVC | CEX | 1 | Caisson d'extraction | bar: A
| CVC | CTA | 1 | Centrale de Traitement d'Air | bar: T; A
| CVC | CHD_PP | 1 | Chaudière P de 4 à 400Kw | bar: A
| CVC | CCF | 1 | Clapet coupe-feu | bar: A
| CVC | FGF | 1 | Groupe frigorifique / PAC | bar: T; A to BSA
| CVC | PAN_RAY | 1 | Panneau rayonnant | bar: A
| MULT | PLB_SAN | 1 | Plomberie sanitaire | bar: T
| CVC | PMP | 1 | Pompe | bar: A
| CVC | RAD | 1 | Radiateur | bar: A
| CVC | REG | 1 | Régulateur | bar: S
| CVC | RES_ECS | 1 | Réseau Eau Chaude Sanitaire | bar: A
| CVC | RAC | 1 | Rideau d'Air Chaud | bar: T
| CVC | ROB | 1 | Robinetterie | bar: T
| CVC | SSE | 1 | Split system | bar: A to BSA
| CVC | EXP_VASE | 1 | Vase d’expansion | bar: A
| CVC | VED | 1 | Ventilateur de désenfumage | bar: A
| CVC | VNC | 1 | Ventilo-convecteur | bar: A
NOTA : Ex : pour une visite annuelle sur une CTA, il faut réaliser les tâches planifiées annuellement mais aussi les tâches semestrielles, trimestrielles
Légende :
- FREQUENCE : J : Journalier ; H : Hebdomadaire ; Bm : Bimensuel ; M : Mensuel ; BMS : Bimestriel ; T : Trimestriel ; S : Semestriel ; A : Annuel ; BSA : Bisannuel
- TYPE DE MAINTENANCE : CO : Conduite ; PS : Préventif Systématique ; PR : Préventif Réglementaire

## Détail prestations Atlantis
Caf de l'Essonne
Accord-cadre n° 30/2024
Annexe 4 au CCTP
GAMME MAINTENANCE chauffage - ventilation - climatisation - Plomberie sanitaire
Site d'EVRY ATLANTIS
Type | Niveau de maintenance | Code Gamme | Nature des prestations | Exécution | J | H | BM | M | BMS | T | S | A | BSA | Commentaires
A R M O I R E D E C L I M A T I S A T I O N D E T E N T E D I R E C T E
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
+ COFFRET DE COMMANDE | bar: J to BSA
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle des voyants d’état et changement si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la présence plan dans coffret | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Essais des organes de sécurité (A.U) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle du serrage des connexions | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle du relayage | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle du réglage des relais thermiques | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’état des presse-étoupes | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Essais des reports GTB | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la fixation du coffret | P | bar: A
+ VENTILATEUR | bar: J to BSA
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la tension et de l’état des courroies | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Graissage des paliers (moteur, turbine) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’alignement des poulies | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la boite à bornes moteur (serrage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Relevé de l’intensité du moteur | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Relevé de l’isolement du moteur | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la fixation du moteur et de la volute | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle des roulements | P | bar: T
+ DISTRIBUTION HYDRAULIQUE / AERAULIQUE | bar: J to BSA
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’étanchéité des vannes et manœuvre | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’étanchéité et de l’état de la ou les batteries | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle et nettoyage du bac de récupération des condensats | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’état des calorifuges | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’état des manchons anti vibratiles | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Relevé de l’intensité de la batterie électrique | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Relevé de l’isolement de la batterie électrique | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’état des registres, des motoréducteurs et de la tringlerie | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de l’état des plots anti vibratiles | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la fixation des sondes, capteurs | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle des filtres (perte de charge) et changement si nécessaire | P | bar: S
+ COMPRESSEUR | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle de la régulation de puissance | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Relevé d’intensité absorbée | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Contrôle des pressions HP / BP | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ACL_DD | - Vidange de l’huile suivant heures de fonctionnement ou analyse d’huile | P | bar: S
* REGLEMENTATION
PS | 1 à 3 | ACL_DD | Suivant réglementation, établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène). | P | bar: A
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise entre 4 et 70kW "arrêté du 24 juillet 2020".
PR | 1 à 3 | ACL_DD | Etablissement tous les 2 ans de l'attestation d'entretien. | P | bar: BSA
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise > à 70kW "arrêté du 24 juillet 2020".
PR | 1 à 3 | ACL_DD | Mise à jour du livret CVC | P
PR | 1 à 3 | ACL_DD | Inspection obligatoire tous les 5 ans : - celle-ci doit être réalisée par une personne indépendante ou par un organisme accrédité. - la périodicité reste portée à 10 ans pour les systèmes couverts par une certification ISO 50001 - l'inspection reste à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble | P
A D O U C I S S E U R S
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: M
PS | 1 à 3 | ADC | - Relevé consommation eau de ville, production eau adoucie, consommation de sel | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle de la présence de sel dans bacs à sel, noter les ajouts | P | bar: M
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle et gestion du stock de sel | P | bar: M
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle de la bonne évacuation du rinçage | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle de la programmation de l'horloge | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle du fonctionnement de l'électrovanne pilote | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ADC | - Nettoyage de la vanne à saumure et ses accessoires | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ADC | - Manœuvre de la robinetterie | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle visuel des presses étoupes | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ADC | - Nettoyage de la canne à saumure | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ADC | - Ouverture et désinfection des résines (appoints si nécessaire) | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ADC | - Nettoyage et désinfection du bac à saumure | P | bar: S
PS | 1 à 3 | ADC | - Tenue du livret de maintenance, carnet sanitaire du site | P | bar: M
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle du TH, PH Eau de ville | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle du TH, PH Sortie adoucisseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ADC | - Contrôle du TH, PH Après mixage | P | bar: T
A R M O I R E E L E C T R I Q U E
PS | 1 à 3 | ARM | - Examen visuel des tableaux et essais des lampes | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ARM | - Dépoussiérage des tableaux | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ARM | - Remplacer les voyants défectueux | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ARM | - Vérification du serrage de la visserie | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ARM | - Vérification des connexions | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ARM | - Vérification de l'état des bobines et relais | P | bar: A
PS | 1 à 3 | ARM | - Contrôle étalonnage régulation | P | bar: A
PR | 1 à 3 | ARM | - Contrôler la présence du schéma à jour | P | bar: A
PR | 1 à 3 | ARM | - Contrôle par thermographie | P | bar: A
B A L L O N D E S T O C K A G E E A U G L A C E E
PS | 1 à 3 | BAH_EG | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: S
PS | 1 à 3 | BAH_EG | - Contrôle des vidanges manuelles | P | bar: S
PS | 1 à 3 | BAH_EG | - Contrôle de l'étanchéité | P | bar: S
PS | 1 à 3 | BAH_EG | - Contrôle de l'isolation | P | bar: S
PS | 1 à 3 | BAH_EG | - Contrôle pression d'eau | P | bar: S
PS | 1 à 3 | BAH_EG | - Manoeuvre des vannes de raccordement sur le ballon | P | bar: S
B A L L O N E C S
PS | 1 à 3 | BECS | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
PS | 1 à 3 | BECS | - Contrôle de l'isolement électrique | P | bar: T
PS | 1 à 3 | BECS | - Contrôle du bon fonctionnement aquastat sécurité | P | bar: T
+ PRISE D'AIR NEUF (si existante) | bar: A
PS | 1 à 3 | BECS | - Essais des vidanges manuelles | P | bar: T
PS | 1 à 3 | BECS | - Contrôle de la qualité d'eau (PH, TH, …) si ERP | P | bar: T
PS | 1 à 3 | BECS | - Contrôle fonctionnement de la soupape de sécurité si non plombée | P | bar: T
PS | 1 à 3 | BECS | - Désinfection et nettoyage du ballon si ERP | P | bar: A
PS | 1 à 3 | BECS | - Mise à jour du carnet sanitaire si ERP | P | bar: T
B O U C H E D E V E N T I L A T I O N
PS | 1 à 3 | BCH | - Nettoyage des bouches de reprises / soufflages | P | bar: A
C A I S S O N D ’ E X T R A C T I O N
PS | 1 à 3 | CCF | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CCF | - Contrôle de l'intensité absorbée du moteur initial | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CCF | - Vérification de la transmission (état, tension courroie et alignement des poulies) si existant | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CCF | - Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CCF | - Vérification de l'état des paliers et roulements | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CCF | - Vérification des registres (si existant) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CCF | - Vérification du système mécanique | P | bar: A
C E N T R A L E D’ A I R C H A U D
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
|  | CTA | + Prise d'air neuf (si existante)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire | P | bar: T
PS |  | CTA | + Module de filtration
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la perte de charge différentielle | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Perte de charge maximale : | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Nettoyage ou changement des filtres (Hors fourniture) | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Essai pressostat encrassement filtres | P | bar: T
+ Module registre d'air neuf (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification du système mécanique | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification calage | P | bar: A
+ Module batterie de récupération (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle température d'eau :amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle température air : amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la perte de charge différentielle et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Perte de charge initiale : | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle du taux du glycol | P | bar: A
+ Module batterie préchauffage (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle températures eau amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle températures d'air amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la perte de charge : | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Perte de charge initiale : | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Essai de fonctionnement de thermostat antigel | P | bar: A
+ Module batterie froide
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle température eau : Arrivée et retour | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle température air amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification du réseau condensats | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification perte de charge : | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Perte de charge initiale : | P | bar: A
+ Module batterie chaude (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle températures eau : amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle températures air : amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Essai de fonctionnement thermostat antigel | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification perte de charge : | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Perte de charge initiale : | P | bar: A
+ Module roue de récupération (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle état extérieur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle corps étranger pouvant bloquer la roue | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle propreté des joints d'étanchéité et leur pression d'application | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de l'état des roulements | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle tension et usure des courroies | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification du sens de rotation | P | bar: T
+ Module batterie de chauffage gaz (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle températures air amont et aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification perte de charge : | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Perte de charge initiale | P | bar: A
+ Module batterie électrique (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la propreté des épingles et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle de l'intensité I nominale | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle températures : Amont et Aval | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Essai thermostat de sécurité anti-feu | P | bar: A
+ Module ventilation de soufflage
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la transmission (état, tension et alignement) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de l'état des paliers et roulements, graissage si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle de la propreté des turbines et volets, nettoyage si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Mesure du débit de soufflage | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle de la pression statique (aspiration et refoulement) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle des paliers et roulements par mesure vibratoire | P | bar: A
+ Module flitration terminale, filtres finisseurs (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification de la perte de charge : | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Changement des filtres (Hors fourniture) | P | bar: T
PS | 1 à 3 | CTA | - Essai pressostat, encrassement filtres | P | bar: T
+ Variateur de vitesse sur ventilateur (si existant)
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle de son état | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle du serrage des connexions | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification des paramètres commande | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Vérification des paramètres sécurité | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Relevé du signal sortie puissance - Tension efficace vraie | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Dépoussiérage du variateur | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Contrôle de la ventilation de l’armoire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CTA | - Changement du filtre | P | bar: A
C H A U D I E R E P D E 4 A 4 0 0 K W
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Vérification de la pression d'eau dans l'installation | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Contrôle de l'exécution du ramonage de la cheminée et du conduit | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Contrôle de l'entretien interne de la chaudière et de la boite à fumée | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Essai des organes de sécurité | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Vérification de l'aquastat de régulation | P | bar: A
PS | 1 à 3 | CHD_PP | - Contrôle du brûleur | P | bar: A
PR | 1 à 3 | CHD_PP | - Contrôle et analyse combustion | P | bar: A
* REGLEMENTATION
PR | 1 à 3 | CHD_PP | + Tenue du cahier de chaufferie | P | bar: A
PR | 1 à 3 | CHD_PP | + Classification énergétique de la chaudière (sauf pour les chaudières déjà étiquetées après 2013). Cette classification apparaitra sur l’attestation d’entretien. | P | bar: A
PR | 1 à 3 | CHD_PP | + Si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage ont changé depuis le dernier entretien : l’entretien annuel comportera une évaluation du dimensionnement du générateur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment | P | bar: A
C L A P E T C O U P E - F E U
PR | 1 à 3 | CCF | - Contrôle du fonctionnement des volets coupe feu | P | bar: A
PR | 1 à 3 | CCF | - Manoeuvre, vérification de l'état des thermiques | P | bar: A
PR | 1 à 3 | CCF | - Contrôle état du mécanisme | P | bar: A
PR | 1 à 3 | CCF | - Contrôle asservissement | P | bar: A
G R O U P E F R I G O R I F I Q U E / P A C
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle de l'état général : chassis, cylinblocs, calorifugeage, carter | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle des pressions : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Essais des sécurités : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile | P | bar: T
PR | 1 à 3 | FGF | - Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique | P | bar: T
PR | 1 à 3 | FGF | - Contrôle de la charge en réfrigérant | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle du niveau d'huile | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Analyse d'huile (DPH) (Hors prestation) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Vérification du fonctionnement de la résistance carter | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle des vibrations des capillaires | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle des températures d'aspirations et de refoulements | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Essais de tirage au vide des compresseurs (état des clapets) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Vidange des carters des compresseurs suivant analyse d'huile | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Nettoyage des carters et des filtres à huile | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle du lignage moto-compresseurs (compresseur ouvert) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Resserrage des culasses à la clé dynamométrique | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Nettoyage de l'installation | P | bar: A
+ CONDENSEUR / ÉVAPORATEUR A AIR
PS | 1 à 3 | FGF | - Nettoyer la batterie de l'échangeur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôler l'intensité des ventilateurs | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôler le démarrage en cascade des ventilateurs | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle du sens des ventilo-condenseurs | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Absence de bruits de vibrations | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Relever températures entrées et sorties air et fluide frigorigène | P | bar: T
+ CONDENSEUR / ÉVAPORATEUR A EAU
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôler le débit d'eau dans l'échangeur, relever les pertes de charge | P | bar: T
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôler les températures entrées / sorties eau et fluide frigorigène | P | bar: T
+ ARMOIRE ÉLECTRIQUE
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle de sécurité, du état sectionneur, pas de surchauffe | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Vérifier l'absence de surchauffe, de traces d'arc électriques | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Contrôle serrage bornes, connexions | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Etat et fonctionnement des disjoncteurs | P | bar: A
PS | 1 à 3 | FGF | - Remplacer les voyants HS | P | bar: A
* REGLEMENTATION
PR | 1 à 3 | FGF | Suivant réglementation, établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène). | P | bar: A
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise entre 4 et 70kW "arrêté du 24 juillet 2020".
PR | 1 à 3 | FGF | Etablissement tous les 2 ans de l'attestation d'entretien. | P | bar: A
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise > à 70kW "arrêté du 24 juillet 2020".
PR | 1 à 3 | FGF | Mise à jour du livret CVC | P
PR | 1 à 3 | FGF | Inspection obligatoire tous les 5 ans : - celle-ci doit être réalisée par une personne indépendante ou par un organisme accrédité. - la périodicité reste portée à 10 ans pour les systèmes couverts par une certification ISO 50001 - l'inspection reste à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble | P
P A N N E A U R A Y O N N A N T
+ CHAUFFAGE
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Inspection et nettoyage du tube | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - nettoyage des reflecteurs | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Vérifiation et contrôle du bruleur | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Contrôle de l'étanchéité gaz | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Vérification et nettoyage de l'extracteur | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Nettoyage du conduit de fumée | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Vérification des connexions électriques | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PAN_RAY | - Contrôles des électrodes d'allumage et ionisation | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PMP | - Contrôle presse-étoupe, resserrage si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PMP | - Contrôle alignement et accouplement | P | bar: A
PS | 1 à 3 | PMP | - Nettoyage des ailettes moteur | P | bar: A
P L O M B E R I E S A N I T A I R E
+ LAVABO - EVIER
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la robinetterie | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des ancrages de fixation | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des fuites éventuelles | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du mousseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du siphon | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la bonne évacuation de l'eau | P | bar: T
+ WC
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du mécanisme de la chasse d'eau | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Réglage du robinet à flotteur (si nécessaire) | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des fuites éventuelles | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la bonne évacuation de l'eau | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle état et fonctionnement abattants et petits accessoires | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des joints et presse-étoupe | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des ancrages de fixation | P | bar: M
+ ROBINETERIE
PS | 1 à 3 | ROB | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification de l'étanchéité des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Manoeuvre et graissage des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Verification fléxible : Craquelures externes ou dégradation de la texture externe, endommagement de la couche externe dans toute son épaisseur, entaille laissant apparaître la structure ou le renforcement, traces de fuite ou de suintement, mauvais fonctionnement des raccords ou perte évidente d’étanchéité | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Élimination des dépôts par nettoyage et brossage | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Nettoyage des mousseurs | P | bar: T
R A D I A T E U R
PS | 1 à 3 | RAD | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RAD | - Contrôle des robinets manuels ou thermostatiques | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RAD | - Etat général, absence de fuite | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RAD | - Purge d'air si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RAD | - Contrôle des robinets de réglage | P | bar: A
R E G U L A T E U R
PS | 1 à 3 | REG | - Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Contrôle du serrage des connexions | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Contrôle des points de consigne des régulateurs | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs ( valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé ) et comparaison avec les données théoriques | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Contrôle du réglage des thermostats | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Contrôle des sondes | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Vérification des actionneurs par la régulation ( moteurs de vanne, de registre ) | P | bar: S
PS | 1 à 3 | REG | - Contrôle des scénarios de fonctionnement ( normaux et dégradés ) de la chaîne de régulation ( à la boite à décade ou en simulation numérique ) | P | bar: S
R E S E A U E A U C H A U D E S A N I T A I R E
+ CONDUITE
CO | 1 à 3 | RES_ECS | - Relevé du compteur eau chaude | P | bar: A
+ MAINTENANCE PREVENTIVE
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Contrôle et réglage du mitigeur thermostatique si besoin | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Contrôle et Manoeuvre des vannes et robinets | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Vérification des joints et des presse-étoupes | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Nettoyage des filtres et des pots à boues | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Détection des fuites, corrosion | P | bar: A
PS | 1 à 3 | RES_ECS | - Contrôle température aller et retour bouclage | P | bar: A
R I D E A U D ’ A I R C H A U D
PS | 1 à 3 | RAC | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | - Nettoyage des résistances et de la grille d'aspiration | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | - Contrôle de fonctionnement du thermostat | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | - Contrôle de fonctionnement des sécurités | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | - Contrôle fonctionnement du marche/arrêt | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | - Resserrage des connexions | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | - Mesure d'intensité des ventilateurs et résistances | P | bar: S
R O B I N E T T E R I E
PS | 1 à 3 | ROB | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification de l'étanchéité des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Manoeuvre et graissage des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Nettoyage des mousseurs | P | bar: J to BSA
PS | 1 à 3 | ROB | - Verification fléxible : Craquelures externes ou dégradation de la texture externe, endommagement de la couche externe dans toute son épaisseur, entaille laissant apparaître la structure ou le renforcement, traces de fuite ou de suintement, Mauvais fonctionnement des raccords ou perte évidente d’étanchéité | P | bar: J to BSA
PS | 1 à 3 | ROB | - Élimination des dépôts par nettoyage et brossage | P | bar: T
S P L I T S Y S T E M
+ UNITE EXTERIEURE
PS | 1 à 3 | SSE | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Vérification des fixation et supports | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Vérification de la bonne marche des sécurités, de(s) régulation(s), et des automatismes | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Dépoussiérage et nettoyage de(s) l'unité(s) extérieure(s) | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Vérification de l'échauffement des moteurs | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Nettoyage de(s ) batterie(s) et ailettes de ventilation | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Nettoyage et enlèvement des résidus en fin de visite | P | bar: S
+ UNITE INTERIEURE
PS | 1 à 3 | SSE | - Contrôle du filtre, nettoyage | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Remplacement du filtre (si nécessaire) | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Contrôle de la régulation, | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Vérification des fixations | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Contrôle des différentes vitesses de ventilation | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Vérification du bon fonctionnement de la pompe condensat | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | - Vérification de l'écoulement des eaux de condensats, désinfection et nettoyage de bacs si nécessaire | P | bar: S
* REGLEMENTATION
PR | 1 à 3 | SSE | Suivant réglementation, établissement du/des rapport(s) de visite(s) CERFA (certificat d'étanchéité fluide frigorigène). | bar: S
Si systèmes thermodynamiques de puissance nominale comprise entre 4 et 70kW "arrêté du 24 juillet 2020".
PR | 1 à 3 | SSE | Etablissement tous les 2 ans de l'attestation d'entretien. | bar: A
V A S E D’ E X P A N S I O N
PS | 1 à 3 | EXP_VASE | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PS | 1 à 3 | EXP_VASE | - Contrôle de la pression du circuit et correction si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | EXP_VASE | - Contrôle visuel état des soupapes de sécurité si nécessaire | P | bar: A
PS | 1 à 3 | EXP_VASE | - Contrôle de la pression de gonflage du vase, à froid et vide d'eau | P | bar: A
|  | EXP_VASE | Nota : (pression de gonflage = hauteur statique de l'installation au niveau du vase + 0,5 Bar) | bar: A
V E N T I L A T E U R D E D E S E N F U M A G E
PR | 1 à 3 | VED | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PR | 1 à 3 | VED | - Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | P | bar: A
PR | 1 à 3 | VED | - Nettoyage | P | bar: A
PR | 1 à 3 | VED | - Essai de l'inter de proximité | P | bar: A
PR | 1 à 3 | VED | - Vérification du sens de rotation | P | bar: A
PR | 1 à 3 | VED | - Contrôle de la tension et de l'état des courroies si nécessaire | P | bar: A
PR | 1 à 3 | VED | - Contrôle du pressostat | P | bar: A
V E N T I L O - C O N V E C T E U R
PS | 1 à 3 | VED | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: A
PS | 1 à 3 | VED | - Vérification de la propreté des filtres, nettoyage si nécessaire ou changement | P | bar: A
PS | 1 à 3 | VED | - Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité (sans démontage) | P | bar: A
PS | 1 à 3 | VED | - Vérification de l'écoulement du bac à condensats | P | bar: A
PS | 1 à 3 | VED | - Nettoyage et désinfection du bac à condensats | P | bar: A
PS | 1 à 3 | VED | - Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | P | bar: A
PS | 1 à 3 | VED | - Purge (si nécessaire) | P | bar: A

## Détail prestations EA Massy
Caf de l'Essonne
Accord-cadre n° 30/2024
Annexe 4 au CCTP
GAMME MAINTENANCE chauffage - ventilation - climatisation - Plomberie sanitaire
Site de MASSY ESPACE ACCUEIL
Type | Niveau de maintenance | Code Gamme | Nature des prestations | Exécution | J | H | BM | M | BMS | T | S | A | BSA | Commentaires
S P L I T
+ UNITE INTERIEURE
PS | 1 à 3 | SSE | Inspection générale et écoute des bruits anormaux | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage si nécessaire et remplacement après plus de 4 nettoyages | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la bonne évacuation des condensats | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance obtenues, réglage si nécessaire | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Dépoussiérage de la batterie et vérification de l’étanchéité | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’isolement du moteur électrique et de l’état des câbles | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’état et du bon fonctionnement de la turbine, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l’isolement | P | bar: S
+ UNITE DE CONDENSATION
PS | 1 à 3 | SSE | Inspection générale et écoute des bruits anormaux, recherche d’anomalie | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon fonctionnement du compresseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de la tension en fonctionnement | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage si nécessaire et remplacement après plus de 4 nettoyages | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de la tension aux bornes | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon fonctionnement de la régulation | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification s’il y a lieu des paliers moteur et ventilateur, graissage | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la charge en fluide frigorigène et de l’étanchéité du circuit | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des paramètres thermodynamiques | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’acidité du fluide frigorigène : - purge et déshydratation du circuit ; - remplacement du filtre déshydrateur ; - vérification du filtre détendeur. | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la chaîne des sécurités | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l’isolement | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des silentblocs | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon serrage de la visserie en général | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’état et du bon fonctionnement du ventilateur, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes | P | bar: S
R I D E A U D’ A I R C H A U D
PS | 1 à 3 | RAC | Contrôle de fonctionnement | P | bar: M
PS | 1 à 3 | RAC | Contrôle des taux de soufflage | P | bar: M
PS | 1 à 3 | RAC | Vérification des thermostats | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | Contrôle de la vitesse de soufflage | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | Vérification des filtres | P | bar: M
PS | 1 à 3 | RAC | Nettoyage des filtres | P | bar: M
PS | 1 à 3 | RAC | Contrôle électrique moteur | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | Vérification des connexions | P | bar: S
PS | 1 à 3 | RAC | Vérification des fixations et supports anti-vibratiles | P | bar: S
P L O M B E R I E S A N I T A I R E
+ LAVABO - EVIER
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la robinetterie | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des ancrages de fixation | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des fuites éventuelles | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du mousseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du siphon | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la bonne évacuation de l'eau | P | bar: T
+ WC
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du mécanisme de la chasse d'eau | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Réglage du robinet à flotteur (si nécessaire) | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des fuites éventuelles | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la bonne évacuation de l'eau | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle état et fonctionnement abattants et petits accessoires | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des joints et presse-étoupe | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des ancrages de fixation | P | bar: M
+ ROBINETERIE
PS | 1 à 3 | ROB | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification de l'étanchéité des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Manoeuvre et graissage des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Verification fléxible : Craquelures externes ou dégradation de la texture externe, endommagement de la couche externe dans toute son épaisseur, entaille laissant apparaître la structure ou le renforcement, traces de fuite ou de suintement, mauvais fonctionnement des raccords ou perte évidente d’étanchéité | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Élimination des dépôts par nettoyage et brossage | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Nettoyage des mousseurs | P | bar: T

## Détail prestations Antenn Massy
Caf de l'Essonne
Accord-cadre n° 30/2024
Annexe 4 au CCTP
GAMME MAINTENANCE chauffage - ventilation - climatisation - Plomberie sanitaire
Site de MASSY ANTENNE
Type | Niveau de maintenance | Code Gamme | Nature des prestations | Exécution | J | H | BM | M | BMS | T | S | A | BSA | Commentaires
S P L I T
+ UNITE INTERIEURE
PS | 1 à 3 | SSE | Inspection générale et écoute des bruits anormaux | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage si nécessaire et remplacement après plus de 4 nettoyages | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la bonne évacuation des condensats | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon fonctionnement de la régulation et des conditions d’ambiance obtenues, réglage si nécessaire | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Dépoussiérage de la batterie et vérification de l’étanchéité | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’isolement du moteur électrique et de l’état des câbles | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’état et du bon fonctionnement de la turbine, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Essai de fonctionnement sur toutes les vitesses | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l’isolement | P | bar: S
+ UNITE DE CONDENSATION
PS | 1 à 3 | SSE | Inspection générale et écoute des bruits anormaux, recherche d’anomalie | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon fonctionnement du compresseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de la tension en fonctionnement | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de l’intensité absorbée par le compresseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’encrassement du filtre d’air, nettoyage si nécessaire et remplacement après plus de 4 nettoyages | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de la tension aux bornes | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure de l’intensité absorbée par le ventilateur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Mesure des températures aspiration et refoulement du compresseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon fonctionnement de la régulation | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification s’il y a lieu des paliers moteur et ventilateur, graissage | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’état des batteries et de leur étanchéité | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la propreté et du colmatage de la batterie, de l’étanchéité, nettoyage si nécessaire | P | bar: T
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la charge en fluide frigorigène et de l’étanchéité du circuit | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des paramètres thermodynamiques | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’acidité du fluide frigorigène : - purge et déshydratation du circuit ; - remplacement du filtre déshydrateur ; - vérification du filtre détendeur. | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de la chaîne des sécurités | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des câbles, du serrage des cosses, de l’isolement | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du petit appareillage électrique, remplacement si nécessaire | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification des silentblocs | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification du bon serrage de la visserie en général | P | bar: S
PS | 1 à 3 | SSE | Vérification de l’état et du bon fonctionnement du ventilateur, nettoyage et redressage si nécessaire des ailettes | P | bar: S
P L O M B E R I E S A N I T A I R E
+ LAVABO - EVIER
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la robinetterie | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des ancrages de fixation | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des fuites éventuelles | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du mousseur | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du siphon | P | bar: T
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la bonne évacuation de l'eau | P | bar: T
+ WC
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle du mécanisme de la chasse d'eau | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Réglage du robinet à flotteur (si nécessaire) | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des fuites éventuelles | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle de la bonne évacuation de l'eau | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle état et fonctionnement abattants et petits accessoires | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des joints et presse-étoupe | P | bar: M
PS | 1 à 3 | PLB_SAN | - Contrôle des ancrages de fixation | P | bar: M
+ ROBINETERIE
PS | 1 à 3 | ROB | - Contrôle visuel du fonctionnement global | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification de l'étanchéité des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Vérification des joints et presse-étoupe | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Manoeuvre et graissage des vannes et robinets | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Verification fléxible : Craquelures externes ou dégradation de la texture externe, endommagement de la couche externe dans toute son épaisseur, entaille laissant apparaître la structure ou le renforcement, traces de fuite ou de suintement, mauvais fonctionnement des raccords ou perte évidente d’étanchéité | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Élimination des dépôts par nettoyage et brossage | P | bar: T
PS | 1 à 3 | ROB | - Nettoyage des mousseurs | P | bar: T