Besançon, 02 FERVRIER 2009

MAITRE D'OUVRAGE

centre hospitalier louis pasteur

Avenue Léon JOUHANS

38108 DOLE Cedex

OPERATION

amélioration bilan énergétique :

rénovation des façades et de la ventilation

ETUDE DE FAISABILITE

BET BELLUCCI

Ingénierie des fluides 	REICHARDT & FERREUX

Etudes thermiques et électriques	Architectes

Boîte postale 902	170 rue du Docteur Jean Michel

25021 BESANCON CEDEX	39 000 LONS LE SAUNIER

Tél. :	03.81.88.22.25	Tél. :	03.84.47.41.61

Fax :	03.81.60.70.75	Fax :	03.84.24.17.32

E-Mail : bet.bellucci@wanadoo.fr 	E-Mail : reichardt@wanadoo.fr

SOMMAIRE

1.	OBJET	1

2.	PREAMBULE	1

3.	Contenu de l’étude	2

4.	BASE DE L'ÉTUDE	3

4.1.	Bases climatiques	3

4.2.	Bases thermiques	3

4.3.	Occupation et intermittence de fonctionnement	3

5.	Bilans énergétiques	1

5.1.	Détail des calculs de puissance	1

5.2.	Calculs des consommations	1

5.3.	Présentation visuelle des bilans de puissance, consommation, et rejets de CO²	1

6.	SOLUTIONS TECHNIQUES PROPOSEES	2

6.1.	Transformation de la ventilation en VMC double flux	2

7.	CONCLUSION	10

# OBJET

Le présent document a pour objet  la réalisation d’une de faisabilité portant sur :

- La rénovation des façades avec réalisation d’une isolation thermique performante (niveau bâtiment BBC)

- La rénovation de la ventilation, avec changement de la centrale d’air en local technique et modification de l’installation afin de permettre la récupération optimum de calories

- La rénovation du système de chauffage existant, avec proposition de différentes solutions permettant éventuellement  d’assurer le confort d’été

L’ensemble des propositions devront également s’inscrire dans le cadre d’une rénovation des chambres

# PREAMBULE

L’ensemble des propositions d’améliorations thermiques des façades et de la ventilation seront conçues afin de permettre une flexibilité quasi totale quant à la planification des travaux entre :

- La rénovation des façades et menuiserie

- La rénovation de la ventilation

- La rénovation du chauffage des chambres

- La rénovation intérieure des chambres

Rénovation des façades et menuiseries

Les  solutions proposées devront permettre :

- la réalisation partielle (par façade) des travaux, par phase

- La réalisation des travaux sans incidences importantes sur l’occupation des chambres concernées

La rénovation de la ventilation

La  solution proposée devra permettre :

- Le changement de la centrale d’air indépendamment du reste des travaux, sans interruption globale du système de ventilation

- Permettre à terme de résoudre le problème de conformité de la ventilation en regard de la réglementation incendie actuelle (traversée de dalle coupe-feu entre niveau)

- Assurer une récupération optimum des calories en regard d’une installation de niveau BBC

- Permettre un fonctionnement ultérieur de la ventilation de manière désolidarisée du chauffage actuel par éjecto-convecteur

La rénovation du chauffage des chambres

La rénovation du chauffage des chambres n’est pas à proprement parlé inclus dans cette étude de faisabilité ; cependant les solutions proposées pour la rénovation des façades et de la ventilation devront permettre :

- la réutilisation en place de l’équipement de chauffage existant par éjecto-convecteur

- la possibilité de changer le chauffage actuel par un panneau rayonnant à eau chaude (radiateur), sur tout ou partie des chambres

- La possibilité de remplacer le chauffage actuel par un équipement permettant d’assurer le chauffage en hiver , le rafraichissement en été, sans avoir recours à une climatisation à proprement parlé (système de poutre froides)

Toutes les propositions seront établies afin de permettre :

- Un phasage des travaux totalement adaptable en fonction de la capacité d’investissement du centre hospitalier

- Un début de retour sur investissement immédiat

- Une indépendance de réalisation des différentes natures de travaux : façades / ventilation / chambres

- La possibilité de pérenniser immédiatement l’équipement de ventilation

L’ensemble des propositions seront conçues afin de permettre un gain quasi immédiat sur le bilan d’exploitation même dans le cas d’une réalisation par tranches.

# Contenu de l’étude

L’ensemble de l’étude comprendra :

- La réalisation d’un bilan thermique de l’existant (étages du bâtiment principal)

- La réalisation des bilans thermiques prévisionnels selon deux critères d’isolation thermique : normale et renforcée

- La réalisation des bilans thermiques prenant en compte les gains engendrés par la rénovation de la ventilation

- Les estimations de consommations prévisionnelles en fonction des choix retenus pour l’isolation et la modification de la ventilation

- Une étude thermique dynamique de deux chambres type mettant en évidence le niveau de confort d’été atteint en fonction de l’amélioration de l’isolation thermique

- Une description des travaux, avec phasages possible et estimation des coût de travaux

# BASE DE L'ÉTUDE

## Bases climatiques

Département	:	39

Altitude	:	250 m

Zone Hiver	:	H1

Zone Eté	:	Ec

Température extérieure de base	:	-11 °C

Température intérieure par défaut	:	19 °C

Station de base météorologique	: 	Montgesoye

DJU base 18 en occupation (confort)	:	2 952 DJU

## Bases thermiques

Température intérieure  de confort	:	20°C

Volume chauffé (hors annexe)	:	66 565  m3

Coefficients de déperdition	:	1.44 W/°C. m3

## Occupation et intermittence de fonctionnement

Occupation des locaux	: 	continu

Intermittence  du bâti :		0,95

# Bilans énergétiques

## Détail des calculs de puissance

Voir notice détaillée

## Calculs des consommations

## Présentation visuelle des bilans de puissance, consommation, et rejets de CO²

La nature de la production de chaleur ne changeant pas, les rapports en % de gains de puissance, de consommation et de rejets de CO² sont équivalent

# SOLUTION TECHNIQUE PROPOSEE POUR LA VENTILATION

La solution technique proposée devra permettre :

- Une mise en conformité en regard de la sécurité incendie

- Une continuité de la ventilation et par conséquence du chauffage

- Une réalisation par phasage avec une continuité de service des zones rénovées et non rénovées

- Une possibilité de fonctionner avec des chambres équipées de différents  type d’émetteurs (radiateurs, éjecto, poutres froides)

- Une possibilité d’assurer à terme un rafraichissement

- Le remplacement de la centrale d’air de manière indépendante par rapport au travaux de façade

. Principe de la ventilation existante dans les chambres

## Changement de la CTA

Dans le cadre des travaux de transformation de la ventilation simple flux en ventilation double flux à récupération de calories, il sera proposé l’anticipation du remplacement de la centrale d’air.

En effet la centrale d’air existante est en fin de vie, et son changement s’avère très urgent.

Il a donc été envisagé une solution permettant de réaliser le changement de la centrale, sans interruption (3 heures maximum)  de la ventilation. Cette disposition est impérative car la ventilation est directement impliquée dans le fonctionnement du chauffage (principe de chauffage par éjecto-covecteur ou l’air primaire de ventilation est le « moteur » du système par effet venturi.

Principe générale de la ventilation existante

La solution envisagée est donc la suivante :

ETAPE 1

Réalisation de l’insufflation d’air de remplacement par déconnection une à une des colonnes montantes, avec mise en place en galerie technique d’une insufflation indépendante, avec prise d’air neuf en vitrage existant, filtre, batterie à eau chaude et ventilateur (1 CTA pour 2 colonnes)

ETAPE 2

Arrêt de la CTA d’insufflation générale à l’issue de la mise en place de tous les insufflateurs

Remplacement de la centrale d’air existante par une CTA assurant le soufflage et l’extraction, avec échangeur de récupération calories à très haut rendement

Dépose des gainages d’insufflation existant en galerie technique

Réalisation de réseaux neuf d’insufflation et d’extraction en galerie technique.

Mise en sercice de la CTA (insufflation uniquement avec batterie de chauffe)

## Transformation de la ventilation en VMC double flux

La ventilation des chambres est assurée par une insufflation d’air qui se fait au niveau des éjecto-convecteur (principe de fonctionnement des éjectos). La gaine d’insufflation chemine en plafond du niveau inférieur de la chambre à distribuer pour alimenter  l’ejecto situé en allège de la fenêtre (sans présence de clapet coupe-feu en traversée e dalle). Cette disposition présente une non-conformité à la règlement incendie actuelle.

L’extraction d’air se fait  dans la chambre (sans présence de clapet coupe-feu en traverésée de dalle ou de cloison, et dans la salle d’eau.  En regard de la réglementions incendie actuelle cette disposition n’est pas conforme.

Dans le cadre de la transformation de la ventilation il sera nécessaire de remédier à ces deux non-conformité. La disposition prise est de réaliser une installation de type VMC double flux au sens des articles CH 41,42 et 43  de la réglementation Incendie des ERP à savoir :

- Débit insufflé inférieur à 100 m3/h par local

- Débit extrait dans les locaux à pollution spécifique (salle d’eau)

- Passage des colonnes VMC dans une gaine spécifique

- Pas de nécessité de mise en place de clapet coupe feu (à confirmer par contrôleur SSI)

- Fonctionnement permanent du ventilateur d’extraction

Les colonnes VMC seront donc créées en gaine technique en façade (entre la paroi existante et l’isolation extérieure. Les gaines horizontales ne chemineront que la chambre à desservir.

ETAPE 3

Création des connexions entre les  colonnes d’extraction neuve et réseaux existants en terrasse (15% du total)

Mise en service de l’extraction de la CTA et reconnexion une à une de toutes les colonnes

ETAPE 4

Dans le cadre de la rénovation des chambres, et au fur et à mesure des phasages éventuels, modification au coup par coup des piquages de raccordement éjecto pour mise en conformité en regard de la sécurité incendie (pas de traversée en dalle)

## Rénovation ultérieure des chambres

La réalisation des colonnes de ventilation en gaines technique neuves intégrée à la façades permettra de diminuer l’emprise des gaines techniques existantes ; en effet les colonnes de VMC pourront être déposées permettant une plus grandes souplesse dans l’aménagement des chambres

Seuls les réseaux d’évacuation d’eaux usées / eaux vannes, les réseaux d’eau sanitaires et de chauffage seront conservés dans les gaines techniques intérieures

Proposition d’aménagement possible :

Nota : il serait peut être opportun de profiter de la réalisation des gaines techniques en façades, pour réaliser les réseaux de chauffage / rafraichissement à neuf dans ces gaines techniques.

# SOLUTION TECHNIQUE PROPOSEE POUR LES FACADES

# COUT DES TRAVAUX