## DPGF
Chaufferie bois granulés IMT ALES |  |  | LOT | CVC
Entreprise :
Date :
| Chapitre 3.1 - Etudes - Préparation | U | Quantité | Prix unitaire | Produit
1 | Vidange partielle réseau, purge, remplissage, rinçage réseaux, adaptation réseau de chauffage au projet | ens | 1
2 | Dépose chaudières gaz existantes | ens | 1
3 | Dossier EXE, avec plans, notes de calcul, planning, … | ens | 1
| DOE - Plans de recollement | ens | 1
| Chapitre 3.2 - Chaufferie bois | U | Quantité | Prix unitaire | Produit
2 | Trappes de protection du silo à créer. Dimensions indicatives : 2,6 x 0,9 Avec ouverture manuelle, joues latérales, grille anti-chute | U | 2
3 | Construction d'un silo à granulés avec pans de bois. Nettoyage préalable du silo existant. Réalisation d'un silo avec trois points de chute du combustible. Mise en place de panneaux OSB sur murs périphériques et dans la trappe de déchargement. Fourniture et pose de deux bouches de soufflage / aspiration, avec raccords et bavette de protection adaptée. | ens | 1
4 | Fourniture et pose de trois vis d'extraction automatique des granulés en fond de silo. Fixation au sol. Alimentation pneumatique des moteurs vers les turbines des trois chaudières bois en tuyau flexible antistatique. | ens | 1
5 | F&P : chaudières automatique à granulés 330 kW. Régulation intégrée, avec gestion des départs chauffage. Avec V3V réhausse température, soupapes sécurité, vanne d'équilibrage Livraison, déchargement, installation sur socle béton existant en chaufferie. Mise en service par un représentant du fournisseur | U | 3
7 | Vis de transfert des cendres des chaudières bois vers bac tampon. Fourniture de deux bacs tampons de 180 litres et d'une benne extérieure étanche de 1 000 litres. Fourniture d'un aspirateur industriel adaptée au transfert des cendres vers la benne extérieure étanche de 1 000 litres. Ensemble de raccords, gaines et tuyaux nécessaires au raccordement entre l'aspirateur et la benne extérieure. | ens | 1
| Chapitre 3.3 - Chaufferie | U | Quantité | Prix unitaire | Produit
1 | Génie civil : travaux de démolition et ouverture (ccès sous-station / chaufferie et accès chaufferie / local pompes). Maçonnerie et rebouchage coupe-feu 1h. Réservations pour passage ventilation haute et conduit de fumée CH B3 vers extérieur. Y compris études structures justifiant la solidité des ouvrages. | ens | 1
2 | Trappe silo : Fourniture et pose d’une trappe d’accès coupe-feu 1h | U | 1
3 | Bloc-porte CF 1h : Chaufferie / local pompes. - Passage libre : 140 x 200 cm | U | 1
4 | Bloc-porte CF 1h : Chaufferie / sous-station - Passage libre : 90 x 200 cm | U | 3
5 | Bloc-porte CF 1h : Cheminée - Passage libre : 90 x 200 cm | U | 1
6 | Création d'une ventilation haute en conduit circulaire galva Diam : 630 mm | U | 1
7 | Mise aux normes ventilation basse (section utile > 69 dm² à justifier) | U | 1
9 | Alimentation gaz : - Reprise du réseau existant - Dépose partielle du réseau gaz existant - Mise en place de vanne, filtre, détendeur et manomètre sur chaudière gaz - Coffret de coupure règlementaire, avec deux vannes automatiques, en série, asservies un capteur de détection de gaz et un pressostat - Essais en pression et certificat de conformité gaz | ens | 1
10 | F&P : chaudière gaz 900 kW, avec bruleur modulant bas NOx Déchargement, installation sur socle béton Mise en service par un représentant du fournisseur Y compris pompe de charge, vanne deux voies motorisés et liaison sur automate de régulation | U | 1
11 | Pompes principales à débit variable Débit total à fournir : 126 m3/h H : 34 mCE Y compris raccordement et commande sur GTB Inclus dépose pompes existantes et adaptations réseau | U | 3
12 | Ballons tampon 4000 litres, raccordés aux chaudières Y compris livraison et mise en place dans la chaufferie | U | 4
13 | Conduit de cheminée chaudières : Double peau inox Avec raccords, carneaux, plaque signalétique et régulateur de tirage sur conduits chaudières bois Hauteur indicative : 30 m Y compris mise en œuvre soignée sur site et dépose des conduits existants | U | 4
14 | Kit d'alimentation en eau, avec panoplie complète, y compris notamment : - Disconnecteur - Compteur - Clapet anti-retour | ens | 1
16 | Traitement d'eau | ens | 1
17 | Vase d'expansion existants conservés | PM
18 | Dégazeur et pot de décantation des boues Filtre clarificateur magnétique monté en dérivation | U | 2
19 | Compteur d'énergie à ultrasons Avec mesure de débit et sondes de températures A/R Communication sur GTC | U | 2
20 | Matériel divers chaufferie, y compris adaptation réseau, vannes d'isolement | ens | 1
| Chapitre 3.4 - Electricité | U | Quantité | Prix unitaire | Produit
2 | Fourniture et pose d'une armoire éléctrique de commande Avec protections des différents moteurs Pupitre opérateur en façade | U | 1
3 | Circuit de distribution prise de courant avec chemin de câble | ens | 1
4 | Fourniture et pose d'une prise de courant industrielle 3P+N+T | U | 1
5 | Eclairage de sécurité | U | 4
6 | Eclairage silo ATEX | ens | 1
7 | Plan de sécurité incendie | ens | 1
8 | Système de détection automatique d’incendie | ens | 1
9 | Exctincteurs | ens | 1
| Chapitre 3.5 - GTB et régulation | U | Quantité | Prix unitaire | Produit
1 | Création d'une GTB avec Communication distante Gestion d'alarmes Programmation horaire Archivage données Traitement de données Automate de type JACE 8000 ou équivalent PC de supervision Programmation d'une interface avec possibilité de connexion à distance pour lecture et commande programmes | ens | 1
N.B. : Quantitées fournies à titre indicatif - A vérifier par l'entreprise
| TOTAL H.T. | € | 0
| T.V.A. 20% | € | 0
| TOTAL T.T.C. | € | 0