## gamme
Procédure n°AMU 01-2025 Maintenance des systèmes de sécurité incendie
ANNEXE 1 DU CCTP : GAMME DE MAINTENANCE COMMUNE A TOUS LES LOTS
Equipements | Activités
centrale de détection et CMSI | Contrôle 3ème source (signal visuel et sonore)
nettoyage complet des coffrets , baies etc.. Et dépoussièrage des composants électroniques
test des signalisations sonores et lumineuses
vérification des fusibles de protection remplacer si nécessaire
test lampes, défauts et alarmes , remplacer si besoin
coupure par disjoncteur ou coupe circuit (signal correspondant)
Batteries : coupure par disjoncteur ou coupe circuit (signal visuel et sonore 3ème source), vérification de la charge des batteries de secours
Rétablir les sources : disparition du signal défaut et retour du voyant service
vérification de la source d'alimentation de sécurité et de la présence secteur
Protection secteur sur le tableau
Vérification du transformateur/redresseur et chargeur de batterie
vérification des branchements des lignes de détections , et de commande par zone
contrôle état des SDI , CMSI interphonie de sécurité
corriger les défauts de connectique, cable, empoussièrement,
Contrôle des zones | contrôle de la bonne correspondance des zones
Essais de dérangement de chaque boucle
Contrôle de la valeur ohmique de la ligne
Contrôle individuel des différentes cartes
Vérification des raccordements, connections et interfaces
corriger les défauts de connectiques , de cablage et de programmation des zones
Essais de fonctionnement des différents asservissements
Essais de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores
essais de tous les DAS par ZS
essais de tous les boitier d'interphonies de sécurité
test de tous les détecteurs en début et en bout de ligne
essai alarme feu sur une ZD alimentation 230V hors service depuis 4h
Détecteur de fumée | l'essais portera sur 100% par an des détecteurs de fumées
Essais de déclenchement réel avec matériel de simulation
Etat ampoule voyant d’indication d'action associé remplacement des ampoules voyants si besojn
contrôle du témoin lumineux de détection
contrôle de la date de leur dernier reconditionnement
reconditionnement des détecteurs ionique selon le CCTP
détecteur Type DFHS vesda sur faculté de Médecine Timone uniquement | remplacement du filtre annuellement
soufflage du réseau de tuyauterie avec compresseur et aspiration à l'autre bout du réseau annuellement+B71
détecteur de type DFHS mistral 50/100/200 sur faculté de pharmacie uniquement | remplacement de tous les filtres tous les deux ans
nettoyage des réseaux par aspiration des poussières - prise en plusieurs point du réseau
echange standard de DFHS reconditonné à survenance du besoin
Déclencheurs manuels | Essais de fonctionnement de la totalité des déclencheurs
Remplacement si nécessaire de la membrane, de la glace , vérification de l'état du boitier
vérification du fonctionnement des éléments de sécurités associés
Sirènes | Essais de fonctionnement de toutes les sirènes sans exclusion après accord de la personne compétente
Commandes électromagnétiques des portes asservies | Examen du ou des panneaux de porte , des montants de portes
Contrôle de la tension du ou des ferme- portes
Vérification des points de fixation
Vérification du câblage et du branchement électrique
Essais de fonctionnement par déclenchement électromagnétique
vérification des ventouses ( alimentation et asservissement , fixation etc.)
Remise en place si besoin de tous les éléments de fixation des ventouses, portes, ferme porte etc..
remplacement des élements mécaniques simples si besoins pour assurer la fonction CF, (bras, roulettes fixation des fermes portes etc..)
commandes électromagnétiques désenfumage | Examen des commandes et châssis
Vérification du câblage et du branchement électrique, des détecteurs de proximité , de leur fixation
Vérification du câble acier et des poulies
Vérification des vérins er remise en état des fixations et des vérins si besoin
Vérification des charnières graissage resserage de la fixation
Essais de fonctionnement par déclenchement électromagnétique et mécanique
Graissage ou lubrification éventuel des parties mobiles (vérin, pommelle, etc.)
Examen des commandes, châssis et ouvrants
Pesage des cartouches gaz ou remplacement
Essais de fonctionnement par déclenchement manuel (pour les déclencheurs pneumatiques l’essai se fera après accord de la personne compétente de chaque lot
remplacement de pièces mécanique simples si les essais ne sont pas bons ( remplacement de ressorts, charnière, axe , contacteur de proximité etc.. ) inclus au forfait
Désemfumage mécanique | contrôle du bon fonctionnement des tourelles et nettoyage complet
état de la peinture et de la protection contre la corrosion et refection avant défaillance
contrôle échauffement moteur , boite à borne, mesure d'intensité absorbée
contrôle des fixations
graissage paliers, organes mobiles, contrôle volute, controles et remplacement courroies si besoin
mesure des débits de désenfumage avec certificat de mesure et contrôle avec les débits d'origine
contrôle de l'asservissement du moteur électrique
autre éléments | Etat du câblage, de la centrale, des batteries (sulfatation, niveau électrolyte, graissage des bornes, etc.), des tableaux, des AES et de tout le matériel qui est relié à l’alarme asservissement compris (aspect général, fixation, etc.).
Vérification du bon positionnement de tout le matériel
Vérification de l’adéquation entre le matériel installé et une éventuelle modification des locaux, ou l’installation de nouveaux équipements
mise à jour des logiciels ECS/ CMSI
Examen du Dossier SSI
remise du rapport de vérification complêt avec fiche de tests manuscrites signées datées
unité de gestion centralisée des issues de secours SUR IGH PHARMARCIE IGH ST CHARLES ET LUMINY | contrôle du dévérouillage des dispositifs de vérouillage centralisés pour issues de secours
contrôle des système de vérouillage électro mécanique , fixation
contrôle de la liaison au SSI et CMSI
état du cablage
état des piles et batteries
remplacer piles et batteries si nécessaire
état des AES
essais de dévérouillage avec alarme feu
essais des déclencheurs manuel et vérification des temporisations
essais de dévérouillage avec commande d'évacuation générale au CMSI
remplacement des piles pour SSI radio | le remplacement des batteries de type accu , se fait selon les besoins , et à minima une fois sur la durée de 4 ans
les piles sont compris dans le forfait annuel