## Feuil1
[14 empty] | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS | Nom Installation | Nom Installation (Concatener) | Noms du rapports (Concatener) | Equipements | Type Installation | Type Composant | Localisation | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENT_Vmc | 024001VENT_Vmc | 024001VENT_Vmc_BatA | 1 Extracteur vmc en toiture | VE | VENT | Vmc | BatA | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001SSTA_Amphi | 024001SSTA_Amphi | 024001SSTA_Amphi_BatB | Sous-station avec: 4 petites pompes simple et 2 V3V | TH | SSTA | Amphi | BatB | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENT_Amphi | 024001VENT_Amphi | 024001VENT_Amphi_BatB | 2 CTA Amphi: Double Flux de 5600 m3/h et 2880 m3/h 8 registres motorisés 2 pompes de gavage + 2 V3V 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | Amphi | BatB | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENP_Bat_C | 024001VENP_Bat_C | 024001VENP_Bat_C_C_0_1_2 | 1 CTA Sous-sol C-06: Tout air neuf de 18144 m3/h 2 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_C | C_0_1_2 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_C | 024001VENP_Bat_C_C_0_1_2 | Extracteurs en Toiture: 31 extracteurs de 1500m3/h chacun 1 extracteur de 1000 m3/h | VE | VENP | Bat_C | C_0_1_2 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_C | 024001VENP_Bat_C_Animalerie | 1 CTA tout air neuf | VE | VENP | Bat_C | Animalerie | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENP_Bat_D | 024001VENP_Bat_D | 024001VENP_Bat_D_D_0_1_2 | 1 CTA Sous-sol D-04: Tout air neuf de 14904 m3/h 5 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs 1 Ensemble regul+batterie therminale | VE | VENP | Bat_D | D_0_1_2 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_D | 024001VENP_Bat_D_Animalerie | 1 CTA Sous-sol D-06: Tout air neuf de 14904 m3/h 5 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs 1 Ensemble regul+batterie therminale | VE | VENP | Bat_D | Animalerie | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_D | 024001VENP_Bat_D_Animalerie | 1 Extraction filtré Animalerie toiture | VE | VENP | Bat_D | Animalerie | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_D | 024001VENP_Bat_D_D_3 | 1 CTA Toiture: Simple Flux de 11940 m3/h 7 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_D | D_3 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_D | 024001VENP_Bat_D_D_0_1_2 | Extracteurs en Toiture: 21 extracteurs de 1500m3/h chacun 1 extracteur de 1000 m3/h | VE | VENP | Bat_D | D_0_1_2 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001PROF_Bat_D | 024001PROF_Bat_D | 024001PROF_Bat_D_DNUM | 1 Split Système de 7,5KW avec 1,9kg de R407C | TH | PROF | Bat_D | DNUM | _ | 2 | bar: AVRIL S18; AOUT S35
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENP_Bat_E | 024001VENP_Bat_E | 024001VENP_Bat_E_E_0_1_2 | 1 CTA Sous-sol E-05: Tout air neuf de 30456 m3/h 6 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_E | E_0_1_2 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_E | 024001VENP_Bat_E_E_3_Piemont | 1 CTA Toiture: Simple Flux de 13000 m3/h 2 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_E | E_3_Piemont | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_E | 024001VENP_Bat_E_E_3 | 1 CTA Toiture: Simple Flux de 30000 m3/h 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_E | E_3 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_E | 024001VENP_Bat_E_E_3 | Extracteurs en Toiture: 85 extracteurs de 1500m3/h chacun 1 extracteur de 1000 m3/h | VE | VENP | Bat_E | E_3 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001PROC_Chaufferie | 024001PROC_Chaufferie | 024001PROC_Chaufferie_ | 1 Chaufferie: 2 chaudières de 900KW chacune avec pompe de gavage 1 chaudière à condensation de 900KW avec pompe de gavage 1 chaudière de 300KW avec pompe de gavage 1 echangeur à plaque 6 pompes TPED avec 1 V3V 4 pompes JRL avec 2 V3V 1 barreau magnétique | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001PROC_Chaufferie | 024001PROC_Chaufferie_Dgaz | Détecteur de gaz sur chaufferie 2 centrales Tecnocontrol SE194K 5 SE193KM | TH | PROC | Chaufferie | Dgaz | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001PROC_Chaufferie | 024001PROC_Chaufferie_Comb | Combustion (3 fois par an) | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001PROC_Chaufferie | 024001PROC_Chaufferie_Ramo | Ramonage (2 fois par an) | TH | PROC | Chaufferie | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENP_Bat_F | 024001VENP_Bat_F | 024001VENP_Bat_F_F_0_1_2 | 1 CTA Sous-sol F-03: Tout air neuf de 43747 m3/h 7 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_F | F_0_1_2 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_F | 024001VENP_Bat_F_F_0_1_2 | 1 CTA Sous-sol F-06: Tout air neuf de 40220 m3/h 6 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_F | F_0_1_2 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_F | 024001VENP_Bat_F_F3 | 1 CTA Toiture: Simple Flux de 50000 m3/h 2 registres motorisés 1 pompe de gavage + 1 V2V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Bat_F | F3 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 024001VENP_Bat_F | 024001VENP_Bat_F_F3 | Extracteurs en Toiture: 150 extracteurs de 1500m3/h chacun 5 extracteurs de 1000 m3/h | VE | VENP | Bat_F | F3 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENT_Bat_G | 024001VENT_Bat_G | 024001VENT_Bat_G_Amphi | 2 CTA Amphi: Double Flux de 10500 m3/h et 7500 m3/h | VE | VENT | Bat_G | Amphi | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001VENP_Extract | 024001VENP_Extract | 024001VENP_Extract_ | BUNKER 2 Extracteurs en toiture | VE | VENP | Extract |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001PROA_Bat_D | 024001PROA_Bat_D | 024001PROA_Bat_D_Animalerie | Production d'air comprimé + assecheur d'air | TH | PROA | Bat_D | Animalerie | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001SSTA_Secon | 033001SSTA_Secon | 033001SSTA_Secon_ | Sous-station: 2 départs pompes doubles + 2 V3V 1 départ pompe simple 1 ensemble de capteur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001VENT_Salles_acc_SAS | 033001VENT_Salles_acc_SAS | 033001VENT_Salles_acc_SAS_ | 1 Cta hall d'accueil simple flux de 40 000 m3/h avec pompe de gavage. 1 Cta Polyvalente simple flux de 25 000 m3/h avec pompe de gavage. 1 Cta Sas Entrée simple flux de 1 000 m3/h avec pompe de gavage. | VE | VENT | Salles_acc_SAS |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001VENT_Amphis_Conseil | 033001VENT_Amphis_Conseil | 033001VENT_Amphis_Conseil_ | 1 Cta DFG simple flux 30 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta conseils simple flux 5 500m3/h avec pompe de gavage 1 Cta petit amphi simple flux 25 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta grand amphi simple flux 22 000m3/h avec pompe de gavage 1 VMC | VE | VENT | Amphis_Conseil |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001DICH_VC | 033001DICH_VC | 033001DICH_VC_ | A401/A402/A404/A406 (4X Vc) | TH | DICH | VC |  | _ | 1 | bar: OCTOBRE S44
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002SSTA_Secon | 033002SSTA_Secon | 033002SSTA_Secon_ | Sous-station: 2 départs pompes doubles + 1 V3V 1 ensemble de capteur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002VENT_Chimie_Interfero | 033002VENT_Chimie_Interfero | 033002VENT_Chimie_Interfero_ | 1 Cta "Chimie" simple flux 2 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Double Flux" double flux 2 800m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Interfero" simple flux 20 000m3/h avec pompe de gavage | VE | VENT | Chimie_Interfero |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002VENT_Salles_Prop_Vmc | 033002VENT_Salles_Prop_Vmc | 033002VENT_Salles_Prop_Vmc_ | 1 Cta "Double flux" simple flux 4 400 m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Salle propres" simple flux 9 000 m3/h avec pompe de g 2 Vmc "Montage" | VE | VENT | Salles_Prop_Vmc |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003SSTA_Secon | 033003SSTA_Secon | 033003SSTA_Secon_ | Sous-station: 2 départs pompe double avec 2 V3V 1 départs pompe double avec 1 V3V 1 ensemble de capteur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003VENT_ET_00 | 033003VENT_ET_00 | 033003VENT_ET_00_ | 1 Cta "Double Flux Général" simple flux de 13000 m3/h avec pompe de gavage | VE | VENT | ET_00 |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003VENT_Batiment | 033003VENT_Batiment | 033003VENT_Batiment_ | 1 Cta "DFG LT4" simple flux de 11 500 m3/h avec pompe de gavage 2 vmc bureau et sanitaire | VE | VENT | Batiment |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033003VENT_Batiment | 033003VENT_Batiment_ | 1 Cta "DFG LT5" double flux de 13 600 m3/h avec pompe de gavage 2 vmc bureau et sanitaire | VE | VENT | Batiment |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003VENT_SallesRDJ | 033003VENT_SallesRDJ | 033003VENT_SallesRDJ_ | 1 Cta "Double Flux Général" B001C de 4670 m3/h avec pompe de gavage | VE | VENT | SallesRDJ |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004SSTA_Secon | 033004SSTA_Secon | 033004SSTA_Secon_ | Sous-station: 3 départs pompe double avec 3 V3V 1 ensemble de capteur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004VENP_Bio_Laverie_Animalerie | 033004VENP_Bio_Laverie_Animalerie | 033004VENP_Bio_Laverie_Animalerie_ | 1 Cta "Bio-incubateur" simple flux de 20 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Laverie" tout air neuf de 4500m3/h 1 Vmc | VE | VENP | Bio_Laverie_Animalerie |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004VENT_Bureaux | 033004VENT_Bureaux | 033004VENT_Bureaux_ | 1 Cta "Plafond bureaux" de xxxx m3/h avec pompe de gavage | VE | VENT | Bureaux |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004VENP_Labos | 033004VENP_Labos | 033004VENP_Labos_ | 1 Cta "Simple Flux 1" simple flux de 36 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Double flux Nord" double flux de 10 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Simple Flux 2" simple flux de 34 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Simple Flux 3" simple flux de 39 000m3/h avec pompe de gavage 1 Cta "Double flux Nord" double flux de 8 150m3/h avec pompe de gavage 45 Extracteurs de 1500m3/h | VE | VENP | Labos |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004VENT_Amphi_Sdc_ESBS | 033004VENT_Amphi_Sdc_ESBS | 033004VENT_Amphi_Sdc_ESBS_ | CTA Amphi double flux 3 registres motorisée 1 Vanne V3V 1 pompe de gavage 1 ensemble de capteur | VE | VENT | Amphi_Sdc_ESBS |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004DICH_Aerothermes | 033004DICH_Aerothermes | 033004DICH_Aerothermes_ | 4 Aérothermes | TH | DICH | Aerothermes |  | _ | 1 | bar: OCTOBRE S44
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005PROC_Chaufferie | 033005PROC_Chaufferie | 033005PROC_Chaufferie_ | Sous-station E niv.1 | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033005PROC_Chaufferie | 033005PROC_Chaufferie_ | 1 Chaufferie avec: 3 chaudière de 1870 Kw chacune et 3 pompes de gavage. 1 vase d'expansion 2 grosses pompes sur socle de 45Kw chacune | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033005PROC_Chaufferie | 033005PROC_Chaufferie_DGAZ | Détecteur de gaz sur chaufferie 1 MX42A,230V&24V,ISC/ 2 CEX300 EX DETECTOR STD 2 OLC100-XP-001-1 Gas Detector OLC100 | TH | PROC | Chaufferie | DGAZ | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033005PROC_Chaufferie | 033005PROC_Chaufferie_Comb | Combustion (3 fois par an) | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 1 | bar: JANVIER S05
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033005PROC_Chaufferie | 033005PROC_Chaufferie_Ramo | Ramonage (2 fois par an) | TH | PROC | Chaufferie | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005PROM_Batiment | 033005PROM_Batiment | 033005PROM_Batiment_ | 1 Production de froid avec: 2 groupes froid de 490Kw au R134A 3 grosses pompes sur socle de xxKw | TH | PROM | Batiment |  | _ | 2 | bar: AVRIL S18; AOUT S35
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005VENT_CEBGS | 033005VENT_CEBGS | 033005VENT_CEBGS_ | 2 CTA Toiture 2 VMC | VE | VENT | CEBGS |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005PROA_Air_Comp | 033005PROA_Air_Comp | 033005PROA_Air_Comp_ | 2 Compresseurs d’air comprimé de 7,5 Kw 1 Sécheurs d'air 1 filtres (micron + Submicron) | AC | PROA | Air_Comp |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH | 033007SSTA_Secon | 033007SSTA_Secon | 033007SSTA_Secon_ | Sous-station | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH | 033007DICH_Batiment | 033007DICH_Batiment | 033007DICH_Batiment_ | 3 Aérothermes | VE | DICH | Batiment |  | _ | 1 | bar: OCTOBRE S44
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH | 033007VENT_Batiment | 033007VENT_Batiment | 033007VENT_Batiment_ | 1 Cta général double flux toiture de 2500m3/h et 1 extracteur vmc | VE | VENT | Batiment |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT H CAE | 033008 | CAMPUS ILLKIRCH | 033008SSTA_Secon | 033008SSTA_Secon | 033008SSTA_Secon_ | Sous-station | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT H CAE | 033008 | CAMPUS ILLKIRCH | 033008VENT_Batiment | 033008VENT_Batiment | 033008VENT_Batiment_ | Vmc | VE | VENT | Batiment |  | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT I LABO SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH | 033009SSTA_Secon | 033009SSTA_Secon | 033009SSTA_Secon_ | 2 échangeurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 1 | bar: OCTOBRE S44
3 | API - BAT I LABO SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH | 033009VENT_Batiment | 033009VENT_Batiment | 033009VENT_Batiment_ | 1 Cta "double flux" double flux de 2 800m3/h avec pompe de gavage | VE | VENT | Batiment |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101SSTA_Secon | 033101SSTA_Secon | 033101SSTA_Secon_ | Sous-stations | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101VENT_Batiment | 033101VENT_Batiment | 033101VENT_Batiment_ | 1 Cta "xxxxxx" simple flux de 3 300m3/h avec pompe de gavage 1 Vmc | VE | VENT | Batiment |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001PROC_Chaufferie | 035001PROC_Chaufferie | 035001PROC_Chaufferie_ | Chaufferie avec: 2 chaudières 2 chaudières de xxxxx Kw xxxx départs pompe double 1 vase d'expansion 1 échangeur à plaques | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | 035001PROC_Chaufferie | 035001PROC_Chaufferie_Dgaz | Détecteur de gaz sur chaufferie 1 Self-Clima - AG101 1 detecteur | TH | PROC | Chaufferie | Dgaz | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | 035001PROC_Chaufferie | 035001PROC_Chaufferie_Comb | Combustion | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | 035001PROC_Chaufferie | 035001PROC_Chaufferie_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Chaufferie | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001VENP_Restaurant | 035001VENP_Restaurant | 035001VENP_Restaurant_ | 2 Cta Restaurant double flux de xxx m3/h 1 Cta Laverie double flux de xxx m3/h 10 UTA (hors service) | VE | VENP | Restaurant |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | 035001VENP_Restaurant | 035001VENP_Restaurant_ | 1 Cta double flux de xxx m3/h Livraison | VE | VENP | Restaurant |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001PROF_Batiment | 035001PROF_Batiment | 035001PROF_Batiment_ | Split Système | TH | PROF | Batiment |  | _ | 1 | bar: AVRIL S18
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001VENT_VENT_VMC | 035001VENT_VENT_VMC | 035001VENT_VENT_VMC_ | Extracteurs toiture | VE | VENT | VENT_VMC |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH | 071001SSTA_Secon | 071001SSTA_Secon | 071001SSTA_Secon_ | Sous-stations: 4 départs pompes doubles 4 départs pompes dimples 1 échangeur principal 2 petits échangeurs secondaire | TH | SSTA | Secon |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH | 071001VENT_CTA_Batiment | 071001VENT_CTA_Batiment | 071001VENT_CTA_Batiment_ | CTA Double Flux avec roue de récupérations : Salle Etudiants | VE | VENT | CTA_Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH | 071001VENT_UTA_Batiment | 071001VENT_UTA_Batiment | 071001VENT_UTA_Batiment_ | 1 UTA avec mélange 010/D03 | VE | VENT | UTA_Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 071001VENT_UTA_Batiment | 071001VENT_UTA_Batiment_ | 1 UTA avec mélange UTADG05 | VE | VENT | UTA_Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001PROC_Chaufferie | 400001PROC_Chaufferie | 400001PROC_Chaufferie_ | 1 Chaufferie avec: 2 chaudières de xxx Kw avec pompe de gavage 3 pompes doubles avec 1 V3V 1 vase d'expansion 1 barreau magnetique 1 ensemble de capteur | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001PROC_Chaufferie | 400001PROC_Chaufferie_Dgaz | Détecteur de gaz sur chaufferie | TH | PROC | Chaufferie | Dgaz | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001PROC_Chaufferie | 400001PROC_Chaufferie_Comb | Combustion | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001PROC_Chaufferie | 400001PROC_Chaufferie_Ramo | Ramonage | TH | PROC | Chaufferie | Ramo | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001SSTA_Batiment_Enseignement | 400001SSTA_Batiment_Enseignement | 400001SSTA_Batiment_Enseignement_ | Sous-station A101 1 pompe simple régulée Sous-station B101 1 pompe simple régulée | VE | SSTA | Batiment_Enseignement |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_ | 1 Cta Amphi double flux de 15 000 m3/h avec pompe de gavage 1 Cta conseil double flux de xxxm3/h avec pompe de gavage | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_batiment | 400001VENT_batiment_ | CTA et Extracteur toiture | TH | VENT | batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001PROF_Dnum | 400001PROF_Dnum | 400001PROF_Dnum_ | Split Système | TH | PROF | Dnum |  | _ | 1 | bar: AVRIL S18
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001PROF_Serv | 400001PROF_Serv | 400001PROF_Serv_ | 2 Groupe Froid R410A - RITTAL 1 pompe double 1 ballon 1 DRY | TH | PROF | Serv |  | _ | 2 | bar: AVRIL S18; AOUT S35
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot1_R0 | 7 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot1_R0 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot2_R0 | 6 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot2_R0 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot3_R0 | 6 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot3_R0 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot4_R0 | 6 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot4_R0 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot1_R1 | 8 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot1_R1 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot2_R1 | 5 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot2_R1 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot3_R1 | 7 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot3_R1 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot4_R1 | 9 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot4_R1 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot1_R2 | 6 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot1_R2 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot2_R2 | 8 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot2_R2 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot3_R2 | 8 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot3_R2 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_Plot4_R2 | 8 Ventil bureau | TH | VENT | Batiment | Plot4_R2 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Batiment | 400001VENT_Batiment_B005 | 1 ventiloconvecteur | TH | VENT | Batiment | B005 | _ | 1 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001SSTA_Secon | 400001SSTA_Secon | 400001SSTA_Secon_ | 5 départs réguler pompe double 1 echangeur à plaque 1 ensemble de capteur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001VENT_Admin | 400001VENT_Admin | 400001VENT_Admin_ | 1 Cta double flux de xxx m3/h avec recuperation à courroies 1 ensemble de capteur 4 registres motorisé dans les pièces | TH | VENT | Admin |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001VENT_Amphi | 400001VENT_Amphi | 400001VENT_Amphi_ | 1 Cta double flux de 5000m3/h avec recuperation à courroies 1 ensemble de capteur | TH | VENT | Amphi |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001VENT_Ens | 400001VENT_Ens | 400001VENT_Ens_ET00 | 1 Cta double flux de 5560m3/h avec recuperation à courroies 1 ensemble de capteur 10 registres motorisé dans les pièces 1 extracteur sorbonne avec 1 registre motorisé | TH | VENT | Ens | ET00 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | 400001VENT_Ens | 400001VENT_Ens_ET01 | 1 Cta double flux de 5570m3/h avec recuperation à courroies 1 ensemble de capteur 12 registres motorisé dans les pièces | TH | VENT | Ens | ET01 | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001VENT_Vmc | 400001VENT_Vmc | 400001VENT_Vmc_Batiment | 1 extracteur 615m3/h 1 extracteur 120m3/h 1 extracteur 180m3/h | TH | VENT | Vmc | Batiment | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU | 400501PROC_Chaufferie | 400501PROC_Chaufferie | 400501PROC_Chaufferie_ | 1 Chaufferie avec: 2 chaudière avec pompe de gavage 2 départs pompe simple avec 2 V3V 1 départs pompe double constant 1 départs pompe sur socle avec 1 V3V 1 vase d'expansion 1 barreau magnetique | TH | PROC | Chaufferie |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU |  | 400501PROC_Chaufferie | 400501PROC_Chaufferie_DGAZ | Détecteur de gaz sur chaufferie | TH | PROC | Chaufferie | DGAZ | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU |  | 400501PROC_Chaufferie | 400501PROC_Chaufferie_Comb | Combustion | TH | PROC | Chaufferie | Comb | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU | 400501SSTA_Chaufferie | 400501SSTA_Chaufferie | 400501SSTA_Chaufferie_Ramo | Ramonage | TH | SSTA | Chaufferie | Ramo | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | INSPE NEUHOF - ANNEXE NORD | 400503 | CAMPUS MEINAU | 400503SSTA_Secon_Log | 400503SSTA_Secon_Log | 400503SSTA_Secon_Log_ | Sous-stations: 3 départs radiateurs pompe simple avec 3 V3V 1 ensemble de capteur | TH | SSTA | Secon_Log |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001POST_HT_TGBT | 2 Trasnfos Sec de 630KVA, 4 cellules FLUOKIT M24+ dont 1 en SM6 (Bouclage depuis EASE). 1 TGBT 2000A IS223 de type BELUGA et 1 batterie de compensation |  |  | EL | POST | HT_TGBT |  | _
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001ECLS_Batiment | 8 blocs de secours au sous sol batiment A 4 blocs de secours au sous sol batiment B 6 blocs de secours au sous sol batiment C 12 blocs de secours au sous sol batiment D 7 blocs de secours au sous sol batiment E 10 blocs de secours au sous sol batiment F 12 blocs de secours au sous sol batiment G 4 blocs de secours au rez de chaussée batiment A 15 blocs de secours au rez de chaussée batiment AB 8 blocs de secours au rez de chaussée batiment B 15 blocs de secours au rez de chaussée batiment C 11 blocs de secours au rez de chaussée batiment CD 22 blocs de secours au rez de chaussée batiment D 14 blocs de secours au rez de chaussée batiment E 6 blocs de secours au rez de chaussée batiment EF 28 blocs de secours au rez de chaussée batiment F 12 blocs de secours au rez de chaussée batiment G 8 blocs de secours au 1e étage batiment A 4 blocs de secours au 1e étage batiment AB 8 blocs de secours au 1e étage batiment B 6 blocs de secours au 1e étage batiment C 3 blocs de secours au 1e étage batiment CD 7 blocs de secours au 1e étage batiment D 5 blocs de secours au 1e étage batiment E 3 blocs de secours au 1e étage batiment EF 6 blocs de secours au 1e étage batiment F 21 blocs de secours au 1e étage batiment G 6 blocs de secours au 2e étage batiment C 6 blocs de secours au 2e étage batiment CD 7 blocs de secours au 2e étage batiment D 6 blocs de secours au 2e étage batiment E 5 blocs de secours au 2e étage batiment EF 7 blocs de secours au 2e étage batiment F 6 blocs de secours au 3e étage batiment C 7 blocs de secours au 3e étage batiment CD 4 blocs de secours au 3e étage batiment D 7 blocs de secours au 3e étage batiment E 3 blocs de secours au 3e étage batiment EF 13 blocs de secours au 3e étage batiment F 5 blocs de secours au 4e étage animalerie 2 blocs de secours au 4e étage chaufferie |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | BUNKER PHARMACIE | 024101 | CAMPUS ILLKIRCH | 024101ECLS_Batiment | 10 Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001ECLS_Batiment | 26 Blocs de secours rez de chaussée 49 Blocs de secours au 1e étage 8 Blocs de secours au 2e étage XX Blocs de secours au 3e étage (en travaux) 21 Blocs de secours au 4e étage 17 Blocs de secours au 5e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002ECLS_Batiment | 30 Blocs de secours rez de chaussée 44 Blocs de secours au 1e étage 24 Blocs de secours au 2e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003POST_HT_TGBT | Poste Interne de 2 Transfos de 1000KVA avec 4 cellules de type Fluokit et 1 TGBT de 3200A |  |  | EL | POST | HT_TGBT |  | _
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003ECLS_Batiment | 38 Blocs de secours rez de chaussée 24 Blocs de secours au 1e étage 20 Blocs de secours au 2e étage 13 Blocs de secours au 3e étage 18 Blocs de secours au 4e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004ECLS_Batiment | 48 Blocs de secours rez de chaussée 21 Blocs de secours au 1e étage 15 Blocs de secours au 2e étage 17 Blocs de secours au 3e étage 19 Blocs de secours au 4e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005POST_HT_TGBT | Poste de livraison comptage HTA 3 Transfo Sec de 1000KVA avec TGBT de 3200A +1600A avec 9 cellules HTA de type Fluokit |  |  | EL | POST | HT_TGBT | Vert | _
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005PROE_Ge | Groupe Electrogéne |  |  | EL | PROE | Ge |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005ECLS_Batiment | 39 Blocs de secours rez de chaussée 9 Blocs de secours au 1e étage 9 Blocs de secours au 2e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH | 033007ECLS_Batiment | 17 blocs de secours rez de chaussée |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT H CAE | 033008 | CAMPUS ILLKIRCH | 033008ECLS_Batiment | 16 Blocs de secours rez de chaussée 6 Blocs de secours au 1e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT I LABO SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH | 033009ECLS_Batiment | 21 Blocs de secours rez de chaussée 3 Blocs de secours au 1e étage 2 Blocs de secours au 2e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101ECLS_Batiment | 19 Blocs de secours rez de chaussée 11 Blocs de secours au 1e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001ECLS_Batiment | 4 blocs de secours zone 1 26 blocs de secours zone 2 8 blocs de secours zone 3 2 blocs de secours zone 4 8 blocs de secours zone 5 6 blocs de secours zone 6 9 blocs de secours zone 9 10 blocs de secours zone 10 7 blocs de secours zone 11 6 blocs de secours zone 12 33 blocs de secours zone 13 1 bloc de secours zone 14 |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH | 071001ECLS_Batiment | 33 blocs de secours au rez de chaussé 26 blocs de secours au 1e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001POST_HT_TGBT | 1 Transfo de 800KVA, 3 cellules de type SM6 et 1 TGBT de 1250A de type Prisma |  |  | EL | POST | HT_TGBT | Vert | _
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001ECLS_Batiment | 51 blocs de secours au rez de chaussée 54 blocs de secours au 1e étage 21 blocs de secours au 2e étage |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | INSPE MEINAU Extension | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001ECLS_Batiment | 80 BAES |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | INSPE MEINAU Extension | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001PROE_Batiment | 96 panneaux de 300Wc unitaire |  |  | EL | PROE | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU | 400501ECLS_GE | 16 blocs de secours au sous sol 16 blocs de secours au rez de chaussée 15 blocs de secours au 1e étage 11 blocs de secours au 2e étage 9 blocs de secours au comble 28 blocs de secours au batiment annexe |  |  | EL | ECLS | GE |  | _ | 1 | bar: MARS S13
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001ESSA_Batiment | 024001ESSA_Batiment_DOSE | 2 disconnecteurs 8 douches + 8 Rinces Œil bâtiment D 8 douches + 8 Rinces Œil bâtiment C 8 douches + 8 Rinces Œil bâtiment E 8 douches + 8 Rinces Œil bâtiment F |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | PUITS ILLKIRCH | 078001 | CAMPUS ILLKIRCH | 078001PUIC_Batiment | 078001PUIC_Batiment_ | Puits de captage et de rejet |  | SA | PUIC | Batiment |  | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | STATION EU ILLKIRCH | 088001 | CAMPUS ILLKIRCH | 088001STAP_Batiment | 088001STAP_Batiment_ | Pompe de relevage Eaux Usées |  | SA | STAP | Batiment |  | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001ESSA_Batiment | 033001ESSA_Batiment_DISC | 1 Disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004ESSA_Batiment | 033004ESSA_Batiment_DOSE | 4 douches de sécurité |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005PUIC_Batiment | 033005PUIC_Batiment_ | Puits de captage et de rejet |  | SA | PUIC | Batiment |  | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005TRAE_Batiment | 033005TRAE_Batiment_ | Traitement de l'eau du site |  | SA | TRAE | Batiment |  | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005ESSA_Batiment | 033005ESSA_Batiment_DISC | 3 Disconnecteurs |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001ESSA_Batiment | 035001ESSA_Batiment_DISC | Disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH | 071001ESSA_Batiment | 071001ESSA_Batiment_DISC | Disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001ESSA_Batiment | 400001ESSA_Batiment_DISC | 2 Disconnecteur 1 disconnecteur Extension + 1 douche de sécurité |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU | 400501ESSA_Batiment | 400501ESSA_Batiment_DISC | 1 Disconnecteur |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001SSID_Gene | *Zone escalier batiment E: 1 exutoire 1V (1000mmx1000mm) 1 CO²OS :1 APS 60g Treuil P *Zone hall batiment E/F: 1 exutoire 1V 1 CO²OF 2APS 80g *Zone escalier batiment F: 1 Exutoire 1V (1000mmx1000mm) 1 CO²OS 1APS 60g Treuil P *Zone Escalier Batiment C: 1 Exutoire 1V (1000mmx1000mm) 1APS 60g *Zone Hall batiment C/D: 2 ouvrant 1V 1 CO²OF 2APS 80g *Zone Escalier batiment D: 1 Exutoire 1V (1000mmx1000mm) 1 CO²OS 1APS 60g TreuilP *Zone Escalier batiment A: 1 Exutoire 1V (1000mmx1000mm) 1 CO²OS 1APS 60g Treuil P *Zone Hall Accueil batiment A/B: 4 Ouvrants 1V (980mmx1480mm) 48E |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001SSIC_Cat_A | 1 - Centrale ESSER SDI : IQ8 ControlM 1 - Centrale ESSER CMSI : SENSES 1 - Alimentation AES 12V-12Ah 10 - DAI optique de fumée 61 - Déclencheur manuel 68 - Diffuseur Sonore 69 - PCF asservie Ventouse 3 - Issues de secours Verrous magnétiques et DM Vert 4 - Ouvrant de désenfumage 16 - Exutoire de désenfumage 1 - Arrêt CTA 2 - Tableau de report 12 - Clapet coupe-feu 4 - Batteries 12V-24Ah |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001SSID_Gene | "1 Ext désenfumage de 25 000m3/h 1 Ext désenfumage de 25 000m3/h 1 Ext désenfumage de 30 000m3/h *1 Volet 2V L 370 H 570 PA (verrou 48V émission) *63 Volets L 570 H 570 PA (verrou 48V émission) *3 Volets 2V L 550 H 630 PA(verrou 48V émission) *1 Volet 2V L 340 H 545 PA (verrou 48V émission) *1 Volet 2V L 470 H 670 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 270 H 480 PA (verrou 48V émission) *4 Volets L 470 H 720 PA (verrou 48V émission) *2 Volets L 370 H 370 PA (verrou 48V émission) *2 Volets L 770 H 370 PA (verrou 48V émission) *4 Volets L 670 H 470 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 340 H 440 PA (verrou 48V émission) *6 Volets L 300 H 400 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 620 H 510 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 570 H 520 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 530 H 490 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 560 H 630 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 445 H 780 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 460 H 390 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 630 H 550 PA (verrou 48V émission) *1 Volet L 470 H 570 PA (verrou 48V émission) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,24m^3/s) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,46m^3/s) *Volet 2V L 535 H 630 PA (débit mesuré 3,93m^3/s) *Volet 2V L 545 H 630 PA (débit mesuré 4,04m^3/s) *Volet 2V L 450 H 540 PA (débit mesuré 2,44m^3/s) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,11m^3/s) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,54m^3/s) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 4,16m^3/s) *Volet 2V L 545 H 630 PA (débit mesuré 4,24m^3/s) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 4,54m^3/s) *Volet 2V L 570 H 570 PA (débit mesuré 4,65 m^3/s) *Volet 2V L 545 H 630 PA (débit mesuré 5,22 m^3/s) *Volet L 270 H 480 PA (débit mesuré 1,51 m^3/s) *Volet de surpression sur moteur H1: L 550 H 550 PA (débit mesuré 1,21m^3/s) *Volet de surpression L 550 H550 PA (verrou 48V émission) *Bouche L600 H600 PA (débit mesuré 1,67 m^3/s) *Bouche L500 H250 PA (débit mesuré 1,64 m^3/s) *Volet L 4000 H 250 PA (verrou 48V émission) *Volet de surpression L 550 H 560 PA (débit mesuré 1,21m^3/s) *Volet de surpression L 550 H 550 PA (verrou 48V émission) *Volet de surpression L 550 H 560 PA (débit mesuré 1,26m^3/s) *Volet de surpression L 550 H 560 PA (verrou 48V émission) *Volet L 700 H 450 PA (débit mesuré 2,88m^3/s) *Volet L 700 H 450 PA (débit mesuré 3,03m^3/s) *Volet L 700 H 450 PA (débit mesuré 3,21m^3/s) *Volet tunnel L 680 H 470 PA (débit mesuré 3,25m^3/s) *Volet L 370 H 370 PA (débit mesuré 1,14m^3/s) *Volet L 990 H 490 PA (débit mesuré 2,26m^3/s) *Volet L 690 H 150 PA (débit mesuré 0,84m^3/s) *Volet L 670 H 200 PA (débit mesuré 0,89m^3/s) *Volet L 600 H 340 PA (débit mesuré 1,54m^3/s) *Volet L 395 H 795 PA (débit mesuré 2,45m^3/s) *Volet L 345 H 595 PA (débit mesuré 1,45m^3/s) *Volet L 795 H 395 PA (débit mesuré 2,39m^3/s) *Volet L 990 H 490 PA (débit mesuré 2,31m^3/s) *Volet L 340 H 440 PA (débit mesuré 1,01m^3/s) *Volet L 340 H 440 PA (débit mesuré 1,03m^3/s) *Volet L 295 H 495 PA (débit mesuré 1,82m^3/s) *Volet L 340 H 440 PA (débit mesuré 1,36m^3/s) *Volet L 420 H 320 PA (débit mesuré 1,53m^3/s) *Volet L 640 H 440 PA (débit mesuré 1,90m^3/s) *Volet L 550 H 630 PA (débit mesuré 2,83m^3/s) *Volet L 620 H 510 PA (verrou 48V émission) *Volet L 570 H 520 PA (verrou 48V émission) *Volet L 570 H 520 PA (débit mesuré 1,50m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,85m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,13m^3/s) *Volet L 530 H 490 PA (verrou 48V émission) *Volet L 560 H 630 PA (verrou 48V émission) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,11m^3/s) *Volet L 545 H 630 PA (débit mesuré 3,31m^3/s) *Volet L 550 H 630 PA (débit mesuré 3,91m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 12,47m^3/s) *Volet L 445 H 780 PA (débit mesuré 2,56m^3/s) *Volet L 590 H 545 PA (débit mesuré 3,33m^3/s) *Volet L 445 H 780 PA (verrou 48V émission) *Volet L 460 H 390 PA (verrou 48V émission) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,60m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,62m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,77m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,96m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,46m^3/s) *Volet L 630 H 550 PA (verrou 48V émission) *Volet L 545 H 630 PA (débit mesuré 3,39m^3/s) *Volet L 445 H 630 PA (débit mesuré 3,19m^3/s) *Volet L 545 H 630 PA (débit mesuré 3,93m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 5,06m^3/s) *Volet L 550 H 630 PA (débit mesuré 3,48m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,79m^3/s) *Volet L 585 H 585 PA (débit mesuré 4,35m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 4,51m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 2,97m^3/s) *Volet L 720 H 420 PA (débit mesuré 2,98m^3/s) *Volet L 720 H 420 PA (débit mesuré 2,83m^3/s) *Volet L 570 H 570 PA (débit mesuré 3,30m^3/s) |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001SSID_Gene | *Zone bibliothèque 1 Exutoire vantelles x2 Batterie 25,5 VCC *Zone escalier 1: 2 Exutoires 1V 1CO²O APS30g Verrous Nb2 P *Zone escalier 2: 1 Exutoire 1V CO²O APS 25g Verrous Nb1P |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001SSIC_Gene | 2 - Centrale CHUBB SDI : UTI.COM 2 - Centrale CHUBB CMSI : CMSI.COM 20 - Alimentation AES : 12V 24Ah 535 - DAI Optique de fumée 133 - Indicateur d’action 123 - Déclencheur Manuel 171 - Diffuseur Sonore 38 - Diffuseur Sonore et lumineux 4 - Diffuseur Sonore avec Message parlé 70 - PCF asservie Ventouse 131 - Volet désenfumage asservi ventouse 16 - Volet Tunnel compartimentage asservi 3 - Ouvrant désenfumage asservi 5 - Arrêt ventilation 24 - Moteur désenfumage 24 - Coffret Relayage 1 - Arrêt Sono et mise en lumière amphithéâtre 3 - Report d’alarme 16 - Batteries 12V-24Ah 14 - Batteries 12V-17Ah |  |  | SI | SSIC | Gene |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002SSID_Gene | *Zone escalier 1: 1 Exutoire 1V CO²O APS 30g Verrous Nb1 P *Zone escalier 2: 1 Exutoire 1V CO²O APS 30g Verrous Nb1 P *Zone Hall: 2 Exutoire 1V CO²O APS 30g Verrous Nb2 P (hauteur 6-8m) |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003SSID_Gene | *Zone escalier 1: 1 Exutoire 1V CO²O APS 27g Verrous Nb1 P *Zone escalier 2: 2 Exutoire 1V CO²O APS 27g Verrous Nb2 P *Zone escalier 3: 1 Exutoire 1V CO²O APS 27g Verrous Nb1 P |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004SSID_Gene | *Zone escalier 3: 1 Exutoire 1V CO²O APS 27g Verrous Nb1 P *Zone escalier 2: 1 Exutoire 1V CO²O APS 27g Verrous Nb1 P |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005SSID_Gene | *Zone batiment E escalier: 1 Exutoire 1V 1CO²O APS 25g Verrous Nb1 P |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API Bât.F IREPA | 033006 | CAMPUS ILLKIRCH | 033006SSID_Gene | *Zone batiment F escalier: 1 Exutoire 1V 1CO²O APS 27g Verrous Nb1 P *Zone batF couloir 2e: 1 Exutoire 1V 1 Treuil |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH | 033007SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT H CAE | 033008 | CAMPUS ILLKIRCH | 033008SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT I LABO SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH | 033009SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101SSIC_Cat_4 | 1 - Centrale NUGELEC type 4 STI 7 - Déclencheur manuel 12 - Diffuseur sonore 1 - Clapet CF |  |  | SI | SSIC | Cat_4 |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001SSID_Gene | *Zone cage escalier 1: 1 exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OS 1APS 25gr Treuil P *Zone cage escalier 2: 1 exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OS 1APS 20gr Treuil P *Zone cage escalier 3: 1 exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OS 1APS 20gr Treuil P *Zone cage escalier 4: 1 exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OS 1APS 20gr Treuil P *Zone cage escalier 5: 1 exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OS 1APS 20gr Treuil P |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001SSIC_Cat_A | 1 - Centrale ESSER SDI : IQ8 Control 1 - Centrale ESSER CMSI : CMSI 10 1 - Alimentation AES 12V 12Ah 7 - DAI Thermique 45 - DAI optique de fumée 10 - Indicateur d’action 23 - Déclencheur manuel 25 - Diffuseur Sonore 62 - Ventouse PCF 4 - Alimentation supplémentaires 4 - Batterie 12 V-7Ah 2 - Batterie 12V-24Ah 2 - Batterie 12V-12Ah |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS MEINAU | 071001SSID_Gene | *Zone Etudiant RDC 6 ouvrants 1V (1260mm x 500m) 24E 1 ouvrant 1V (660mm x 500mm) 4 ouvrants 1V (1900mm x 500mm) *Zone escalier: 1 Exutoire 2V (720mm x 1620mm) *Zone chercheurs RDC: 1 ouvrant 1V (660mm x 500mm) 4 ouvrants 1V(1260mm x 500mm) 3 ouvrants 1V (1900mm x 500mm) *Zone consultation R+1: 2 Exutoire 2V (720mm x 1620mm) 6 ouvrants 2V (990mm x 1330mm) |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS MEINAU | 071001SSIC_Cat_B | 1 - Centrale CHUBB SDI : UTC.COM 1 - Centrale CHUBB CMSI : CMSI.COM 4 - Issue de secours Maintien magnétique et DM Vert 8 - Déclencheur manuel 14 - Diffuseur Sonore 6 - Diffuseur Sonore et lumineux 2 - Diffuseur Lumineux 3 - RS REP 4 - PCF 1 - ARRET CTA 2 - Batteries 12V-24Ah 2 - Batteries 12V-17Ah 2 - Batteries 12V-2.1Ah |  |  | SI | SSIC | Cat_B |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001SSIC_Gene | 1 - Centrale SIEMENS SDI : CI1115 1 - Centrale SIEMENS CMSI : STT 11 2 - Alimentation AES 12V 12Ah 29 - Déclencheur manuel 69 - Diffuseur Sonore 26 - Ventouse de PCF 1 - Arrêt CTA 13 - Ouvrant de désenfumage 43 - Exutoire de désenfumage 5 - Volet de désenfumage 2 - Moteur de désenfumage 2 - Coffret de relayage 1 - Centrale extinction automatique PF11 13 - DAI ionique de fumée 2 - Bouteille gaz FM200 50Kg 2 - Batteries 12V-7Ah 2 - Batteries 12V-12Ah |  |  | SI | SSIC | Gene |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001SSID_Cat_B | *Zone escalier1: 1 Exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OF 2APS 60g *Zone Escalier2: 1 Exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OF 2APS 60g *Zone Escalier3: 1 Exutoire 1V (1000mm x 1000mm) 1 CO²OF 2APS 60g *Zone RDC Espace Ecoute: 13 ouvrant 1V (verrou 48E) (710mm x 1960mm) *Zone R+2 Médiathèque 12 ouvrant 1V 1 CO²2OF 3APS 300g*Zone Pole Accueil: 1 ouvrant 1V 1 CO²OF 2APS 60g *Zone pole accueil: 3 chassis en toiture x 2V 1 CO²OF 48E 2APS 150g *Zone ventilateur vestibule mediathèque: 1 coffret+ventilateur 1V *Zone vestibule mediatheque: 1 Volet 1V verrou 48E (735mm x 535mm) *Zone ventilateur couloirs enseignement: 1 coffret+ventilateur 1V *Zone couloir RDC enseignement: 1 volet 1V verrou 48E (480mm x 580mm)=> debit mesuré=2,36m^3/s *Zone couloir R+1 enseignement: 1 volet 1V verrou 48E (480mm x 580mm)=> debit mesuré=2,56m^3/s |  |  | SI | SSID | Cat_B |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | INSPE MEINAU Extension | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001SSID_Extension | 5 Ouvrants Désenfumage |  |  | SI | SSID | Extension |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | INSPE MEINAU Extension | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001SSIC_Cat_B | 1 ensemble |  |  | SI | SSIC | Extension |  | _ | 2 | bar: DECEMBRE S51; JUILLET S31
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU | 400501SSIC_Gene | 1 - Centrale SIEMENS CMSI : BC11 1 - Alimentation AES 24V 12Ah 29 - Déclencheur manuel 30 - Diffuseur Sonore 13 - Ventouse de PCF 2 - Batteries 12V-12Ah |  |  | SI | SSIC | Cat_B |  | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | INSPE NEUHOF - BAT PRINCIPAL | 400501 | CAMPUS MEINAU | 400501SSID_Gene | *Zone escalier accueil: 1 ouvrant 1V (874mm x 874mm) 1 CO²OF 2APS 100g *Zone Escalier coté atelier: 1 ouvrant 1V (874mm x 874mm) A CO²OF 2APS 100g |  |  | SI | SSID | Gene | Batiment | _ | 1 | bar: JUILLET S31
3 | Faculté de Pharmacie | 02401 | CAMPUS ILLKIRCH | 02401LEAS_BatB | 02401LEAS_BatB | 02401LEAS_BatB_ | 1 ascenseur Soretex de 630kg | LE | LEAS | BatB |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | Faculté de Pharmacie | 02401 | CAMPUS ILLKIRCH | 02401LEMC_BatC | 02401LEMC_BatC | 02401LEMC_BatC_ | 1 monte Charge Otis de xxxxkg | LE | LEMC | BatC |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002LEMD_BatB | 033002LEMD_BatB | 033002LEMD_BatB_ | 1 monte document Schindler de 100kg | LE | LEMD | BatB |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003LEAS_BatC | 033003LEAS_BatC | 033003LEAS_BatC_Nord | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | BatC | Nord | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033003LEAS_BatC | 033003LEAS_BatC_Sud | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | BatC | Sud | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004LEAS_BatD | 033004LEAS_BatD | 033004LEAS_BatD_Nord | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | BatD | Nord | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | 033004LEAS_BatD | 033004LEAS_BatD_Sud | 1 ascenseur Schindler de 1250kg | LE | LEAS | BatD | Sud | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005LEAS_BatE | 033005LEAS_BatE | 033005LEAS_BatE_ | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | BatE |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT H CAE | 033008 | CAMPUS ILLKIRCH | 033008LEAS_BatH | 033008LEAS_BatH | 033008LEAS_BatH_ | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | BatH |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101LEAS_BatJ | 033101LEAS_BatJ | 033101LEAS_BatJ_ | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | BatJ |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | illkirch | 071001LEAS_Batiment | 071001LEAS_Batiment | 071001LEAS_Batiment_ | 1 ascenseur Schindler de 630kg | LE | LEAS | Batiment |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | INSPE MEINAU NOUVEAU BAT | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001LEAS_Batiment | 400001LEAS_Batiment | 400001LEAS_Batiment_ | 1 ascenseur Orona de 800kg | LE | LEAS | Batiment |  | _ | 10 | bar: SEPTEMBRE S37; OCTOBRE S43; DECEMBRE S49; JANVIER S03; FEVRIER S09; AVRIL S15; MAI S21; JUILLET S27; AOUT S33
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001PEPA_Exterieur | 033001PEPA_Exterieur_ |  |  | PA | PEPA | Exterieur |  | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48; MAI S22
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101PEPA_Batiment | 033101PEPA_Batiment_J |  |  | PA | PEPA | Batiment | J | _ | 2 | bar: NOVEMBRE S48; MAI S22
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001TTPL | ChapB | 9.58 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 0.33
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 101.95 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 126.51 |  | TT | TTPL | R01 | TOI02 | _ | 0.33
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 1040.52 |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | AutoP | 522.35 |  | TT | TTPL | R02 | TER03 | _ | 0.33
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 163.01 |  | TT | TTPL | R02 | TER03 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 1320.76 |  | TT | TTPL | R04 | TER01 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 1504.85 |  | TT | TTPL | R04 | TER02 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 176.81 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 158.43 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 0.33
3 | FACULTE DE PHARMACIE | 024001 | CAMPUS ILLKIRCH | 024001TTVG | Veget | 236.9 |  | TT | TTVG | R01 | TOI01 | _ | 0.33
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001TTTD | CouvA | 41.04 |  | TT | TTTD | TOI01 | TOIT1 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 42 |  | TT | TTTD | TOI01 | TOIT2 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH | 033001TTPL | Dplot | 37.32 |  | TT | TTPL | R03 | A311 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Dplot | 38.97 |  | TT | TTPL | R03 | A310 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Dplot | 372.88 |  | TT | TTPL | R05 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Dplot | 105.21 |  | TT | TTPL | R05 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 2.47 |  | TT | TTPL | R05 | TER03 | _ | 0
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | ChapB | 126.67 |  | TT | TTPL | R05 | A513 | _ | 0
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 676.16 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT A CENTRAL | 033001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | AutoP | 13.01 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002TTPL | Gravi | 53.06 |  | TT | TTPL | R02 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | ChapB | 6.82 |  | TT | TTPL | R02 | TER04 | _ | 0
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Dplot | 155.16 |  | TT | TTPL | R02 | TER05 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH | 033002TTTD | BacAc | 33.12 |  | TT | TTTD | R02 | TER01 | _ | 0
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | BacAc | 33.12 |  | TT | TTTD | R02 | TER03 | _ | 0
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 311.86 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT01 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 575.85 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT02 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 247.41 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT03 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 147.28 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT04 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 55.22 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT05 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 277.06 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT06 | _ | 1
3 | API - BAT B TELECOM | 033002 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 296.63 |  | TT | TTTD | T01 | TOIT07 | _ | 1
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH | 033003TTPL | Gravi | 154.93 |  | TT | TTPL | R03 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 7.78 |  | TT | TTPL | R04 | TER04 | _ | 1
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 485 |  | TT | TTPL | R05 | TER | _ | 1
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 87.18 |  | TT | TTPL | T01 | TOIT1 | _ | 0
3 | API - BAT C TELECOM | 033003 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 130.65 |  | TT | TTPL | T01 | TOIT2 | _ | 0
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH | 033004TTPL | Dplot | 96.38 |  | TT | TTPL | R04 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | ChapB | 562.18 |  | TT | TTPL | R05 | TER01 | _ | 0
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 55.78 |  | TT | TTPL | R05 | TER04 | _ | 1
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 54.91 |  | TT | TTPL | R05 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 54.91 |  | TT | TTPL | R05 | TER03 | _ | 1
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 48 |  | TT | TTPL | R05 | TER05 | _ | 1
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 120 |  | TT | TTPL | R05 | TER06 | _ | 1
3 | API - BAT D ESBS | 033004 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 428.95 |  | TT | TTPL | T01 | TOIT | _ | 0
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005TTPL |  | 4.86 |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 112.61 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 491.06 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 0.31 |  | TT | TTPL | T01 |  | _ | 0
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 62.26 |  | TT | TTPL | T01 |  | _ | 0
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 20.47 |  | TT | TTPL | T01 |  | _ | 0
3 | API - BAT E CEBGS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 47.39 |  | TT | TTPL | T01 |  | _ | 0
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH | 033007TTPL | Dplot | 56.53 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT G ATELIERS | 033007 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Dplot | 63.88 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT G ATELIERS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH | 033005TTVG | Veget | 329.15 |  | TT | TTVG | T01 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT G ATELIERS | 033005 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Veget | 338.58 |  | TT | TTVG | T01 | TER03 | _ | 1
3 | API - BAT H CAE | 033008 | CAMPUS ILLKIRCH | 033008TTPL | Gravi | 280.64 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH | 033009TTPL | Gravi | 103.86 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 104.1 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 317.6 |  | TT | TTPL | R01 | TER03 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 251.48 |  | TT | TTPL | R01 | TER04 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 240.65 |  | TT | TTPL | R01 | TOI01 | _ | 0
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 57.75 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 56.75 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 1
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH |  | CouvA | 18.14 |  | TT | TTPL | T01 |  | _ | 0
3 | API - BAT I SERTIT | 033009 | CAMPUS ILLKIRCH | 033009TTTD | CouvA | 114.1 |  | TT | TTTD | R02 | T01 | _ | 0
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH | 033101TTPL | Gravi | 129.33 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 271.85 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | API - BAT J HALL TECHNO | 033101 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 409.34 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 1
3 | API - BUNKER | 033201 | CAMPUS ILLKIRCH | 033201TTPL | Gravi | 23.62 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU | 035001TTPL | ChapB | 5.79 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | ChapB | 5.79 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | ChapB | 5.79 |  | TT | TTPL | R01 | TER03 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | ChapB | 5.79 |  | TT | TTPL | R01 | TER04 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 233.06 |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 113 |  | TT | TTPL | R02 | TER02 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 805.11 |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 33.61 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 1
3 | SFC | 035001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 805.11 |  | TT | TTPL | T01 | TER03 | _ | 1
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH | 071001TTPL | ChapB | 2.63 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 1
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | Gravi | 77 |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | _ | 1
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | AutoP | 993.02 |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | _ | 1
3 | BIBLIOTHEQUE PHARMACIE - IUT R | 071001 | CAMPUS ILLKIRCH |  | AutoP | 66.56 |  | TT | TTPL | T01 | TER | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001TTPL | Dplot | 52.6 |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 148.27 |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 247.6 |  | TT | TTPL | R02 | TER02 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 339.44 |  | TT | TTPL | R02 | TER03 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 311.53 |  | TT | TTPL | R02 | TER04 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 423.47 |  | TT | TTPL | R02 | TER05 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 20.14 |  | TT | TTPL | R02 | TER06 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 111.1 |  | TT | TTPL | R02 | TER07 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 77.4 |  | TT | TTPL | R02 | TER08 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | CouvI | 67.06 |  | TT | TTPL | R02 | TOI01 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | CouvI | 66.94 |  | TT | TTPL | R02 | TOI02 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | ChapB | 5.23 |  | TT | TTPL | R02 | TOI04 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Skydo | 27.21 |  | TT | TTPL | R02 | lanterneaux | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 1445.91 |  | TT | TTPL | R03 | TER01 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 57.3 |  | TT | TTPL | R03 | TER02 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 87.51 |  | TT | TTPL | R03 | TER03 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | AutoP | 135.6 |  | TT | TTPL | R03 | TER04 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Gravi | 64.62 |  | TT | TTPL | R03 | TER05 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | ChapB | 149.4 |  | TT | TTPL | R03 | TOI01 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Skydo | 39.43 |  | TT | TTPL | R03 | lanterneaux | _ | 1
3 | INSPE MEINAU (extension) | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001TTVG | Veget | 85.7 |  | TT | TTVG | R01 | TER | _ | 1
3 | INSPE MEINAU (extension) | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | Veget | 709.7 |  | TT | TTVG | R02 | TER03 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU (extension) | 400001 | CAMPUS MEINAU | 400001TTPL | AutoP | 11.88 |  | TT | TTPL | R01 | TOI | _ | 1
3 | INSPE MEINAU (extension) | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | AutoP | 62.66 |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU (extension) | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | AutoP | 344.17 |  | TT | TTPL | R02 | TER02 | _ | 1
3 | INSPE MEINAU (extension) | 400001 | CAMPUS MEINAU |  | BacAc | 40.65 |  | TT | TTPL | R02 | TOI01 | _ | 1
3 | INSPE Neuhof | 400501 | CAMPUS MEINAU |  |  | 31.06 |  | TT | TTTD | R01 |  | _ | 1
3 | INSPE Neuhof | 400501 | CAMPUS MEINAU |  |  | Manque toiture |  | TT |  |  |  | _ | 1
3 | INSPE Neuhof | 400501 | CAMPUS MEINAU |  |  | Manque toiture |  | TT |  |  |  | _ | 1
3 | INSPE Neuhof | 400501 | CAMPUS MEINAU |  |  | Manque toiture |  | TT |  |  |  | _ | 1