## CVC-CHAUF
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | CVC | CHAUF
n° version
Chaufferie et Sous-station | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Chaufferie et sous-station
Mettre à jour le carnet de chaufferie | [5 empty] | X | T/TPM | à chaque visite | 0.5
Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint | O | O |  |  |  |  | TPM | à adapter selon les besoins | 0.5
Réaliser la visite de routine des chaudières | O | [5 empty] | T |  | 1
Contrôler des fuites d'eau | O | [5 empty] | T |  | 1
Nettoyer des sols du local chaufferie |  |  |  | O |  |  | TPM |  | 4 à 8
Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 4 à 8
Contrôler la combustion des brûleurs |  |  | O |  |  |  | T |  | 1
Procéder à un essai au fioul |  | O |  |  |  |  | T |  | 2
Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz et fioul |  |  | X |  |  |  | T |  | 2
Vérifier les températures départ réseaux | [5 empty] | O | T | journalier | 0.2
Relever les pressions statiques du réseau d'eau | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Procéder aux reprises de peinture nécessaires |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 4
Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  | O |  |  | T |  | 1
Vérifier intégralement les armoires électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 4 à 8
Vérifier intégralement la boucle fioul |  |  |  |  | O |  | T |  | 4
Contrôler le rendement global de la chaufferie |  |  |  |  | O |  | T | si existence de compteur d'énergie
Ramoner les chaudières |  |  |  |  | O |  | T
Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le système de détection de gaz et les vannes électromagnétiques de coupure gaz |  |  |  |  | O |  | T |  | 4
Vérifier le système de maintien de pression |  |  | O |  |  |  | T |  | 4 à 8
Contrôler les sécurités électriques |  |  |  |  | O |  | T |  | 4
Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2 à 4
Vérifier les raccords ZAG |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 1
Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2
Nettoyer les filtres à boues |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 4
Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 2
Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  | O |  |  | T |  | 2 à 4
Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  | O |  |  | TPM |  | 1
Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  | O |  |  | T | à adapter selon les besoins | 2 à 4
Brûleur
Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais |  |  |  |  | O |  | T
Remplacer les gicleurs |  |  |  |  | O |  | T
Resserrer les cosses |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser les essais de sécurités |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) | [5 empty] | O | T | à adapter à la puissance chaufferie
Chaudières
Contrôler l'aquastat de sécurité |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Ramoner le foyer et les tubes |  |  |  |  | O |  | T
Réaliser un contrôle visuel des soupapes de sécurité |  |  |  |  | O |  | TPM |  | 0.5
Pompes
Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers | O | [5 empty] | TPM |  | 0.1
Permuter les pompes |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.1
Contrôler les garnitures mécaniques |  |  |  |  | O |  | T | à adapter selon les préconisations constructeur
Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  | O |  |  | T
Expansions
Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier le fonctionnement général des groupes de transfert |  |  |  | O |  |  | T
Armoires électriques/Tableaux divisionnaires
Réaliser un contrôle visuel | O | [5 empty] | T | voir gamme de maintenance tableau divisionnaire
Nettoyer l'armoire |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les connexions électriques |  |  |  |  | O |  | T
Vérifier les cohérences des thermiques |  |  |  |  | O |  | T
Contrôler les liaisons équipotentielles de terre |  |  |  |  | X |  | T
Vérifier la régulation |  |  |  |  | O |  | T
Traitement d'eau par pompe doseuse
Contrôler la présence de produit | O | [5 empty] | T |  | 1
Remplacer le bidon si nécessaire | [5 empty] | O | T | à adapter selon les besoins | 0.5
Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.5
Echangeur | [6 empty] | voir gamme de maintenance préventive - échangeur d'eau chaude sanitaire
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 1
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention | 2
Observations générales (sécurité, accès, environnement) : Les temps de maintenance dépendent de la taille de la chaufferie et de sa composition, un temps moyen requis n'a donc pas été indiqué pour toute les opérations de maintenance. Il est rappelé que les temps précisés sont donnés à titre indicatif.
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (thermicien)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-PEC
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | PEC
n° version
Ballon de stockage ou de production d'eau chaude sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pour production semi-instantanée) | O | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Entretenir les pompes de circulation et vérifier les performances (pour production semi-instantanée) |  |  |  |  | X |  | S | suivant les préconisations constructeur | 1
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) | X | [5 empty] | TPM | mesure en continu à privilégier (GTC ou intégrateur) | 0.25
Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  | X |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  | T |  | 1
Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  | X |  |  |  | T | enlever l'air | 1
Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques |  |  |  |  | X |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts | X | [5 empty] | TPM | à créer si absence | 0.25
Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification pour tout type de ballon | 4
Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X | S | si nécessaire | 0.5
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-ECHA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | ECH
n° version
Echangeur Eau Chaude Sanitaire (ECS) | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  | X |  |  |  |  | TPM |  | 1
Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) |  |  |  | X |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 1
Surveiller les températures de consigne de production d'eau chaude sanitaire-ECS (température de réglage) |  | X |  |  |  |  | S | mesure en continu à privilégier (gestion technique centralisée GTC ou intégrateur) | 0.25
Nettoyer, détartrer et désinfecter |  |  |  |  | X |  | S | avec qualification | 8
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-AD
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | AD
n° version
Adoucisseur à base de résines échangeuses d'ions | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.25
Relever les compteurs index |  | O |  |  |  |  | TPM |  | 0.25
Filtres
Contrôler la perte de charge |  |  | X |  |  |  | TPM |  | 0.5
Changer ou nettoyer |  |  | X |  |  |  | T | ou si nécessaire | 0.5
Adoucisseur
Contrôler le fonctionnement : phases travail |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.5
Bac à sel
Contrôler l'approvisionnement | X | [5 empty] | TPM |  | 0.25
Nettoyer / désinfecter |  |  |  | X | X |  | T | selon infection | 4
Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecter le ballon |  |  |  |  | X |  | T |  | 4
Bipasse : Rincer |  | X |  |  |  |  | T | voir bimestrielle | 0.25
Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  | X |  |  |  |  | T |  | 0.25
Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge |  |  |  |  | X |  | T |  | 0.5
Désinfecter les résines |  |  |  | X | X |  | S |  | 2
Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [5 empty] | X | S | tous les 5 ans | 1
Remplacer les résines | [5 empty] | X | S | selon fabricant | 4
Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X | X |  |  |  | T |  | 0.25
Analyser l'eau avant et après traitement | [5 empty] | X | T | journalier | 0.25
Analyser l'eau après mitigeage | [5 empty] | X | T | journalier | 0.25
Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.25
Vérifier l'état des électrovannes |  |  |  |  | X |  | TPM |  | 0.25
Ensemble d'injection
Vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X |  |  |  | T |  | 0.25
Nettoyer et désinfecter | [5 empty] | X | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Réaliser l'entretien courant des manchettes témoin |  |  | X |  |  |  | TPM |  | 1
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)

## EAU-CIR
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EAU | CIR
n° version
Circulateur | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Vérifier l'étanchéité des circuits |  |  | O |  |  |  | TPM | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [5 empty] | O | T | selon besoins | 0.25
Réaliser un contrôle électrique (serrage bornes, remplacement voyants) des tableaux |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  |  | O |  |  |  | TPM |  | 0.5
Vérifier les alarmes techniques |  |  |  | O |  |  | T |  | 0.5
Graisser le roulement |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.5
Vérifier les circuits |  |  |  |  | O |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Contrôler le fonctionnement des moteurs |  |  | O |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Contrôler les pressions |  |  | O |  |  |  | T | suivant les préconisations constructeur | 0.25
Vérifier et permuter les pompes |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.25
Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  | O |  |  |  | T |  | 0.25
Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (plomberie sanitaire)
S : Spécialiste (expert formé)