|  |
| --- |
| **FICHE DE L’ESSAI N° 14B**  **Visite annuelle du superviseur électrique** |

**VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI**

* Configuration normale du réseau de distribution EDF présent aux PL2 et PL1

**DÉROULEMENT DE L'ESSAI**

* Dépoussiérage et nettoyage du PC de supervision du reconfigurateur,
* Contrôle de la ventilation du PC de supervision du reconfigurateur,
* Sauvegarde et purge des fichiers évènements
* Vérification de la cohérence entre les informations réelles (positions de cellules, présence tension …) et les informations remontées à la supervision (réalisée tout au long des diverses manœuvres au cours de l’année.)

**MATERIEL A PREVOIR**

* Éclairage de secours portatif.
* Moyen de télécommunication

**PÉRIODICITÉ**

* 1 an

|  |
| --- |
| **ANALYSES DES RISQUES** |

|  |  |
| --- | --- |
| Titre : | Visite annuelle du superviseur électrique |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement du PC de supervision du reconfigurateur. |
| Durée : | 4h |
| Description : | Contrôle du bon fonctionnement du PC de supervision |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |