|  |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon - BP. 8069 - 69008 LYON |
| --- | --- | --- |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES LISTE DES EQUIPEMENTS |  |  |

DESCRIPTION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

## I - DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DU SITE

Le site est alimenté en normal par deux câbles 20 KV EDF en coupure d'artère, ou en secours par un troisième câble 20 KV EDF en antenne, par le biais d'un double poste de livraison créé en 1999, ou par une centrale de groupes électrogènes.

La puissance souscrite est de 3200 kW en période hiver et 3600 kW en période été.

Un réseau normal HTA en boucle alimente 7 postes de transformation qui assurent l’alimentation basse tension du site.

Les postes de transformation et la centrale sont équipés de plusieurs transformateurs.

## II - CENTRALE DE GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS

L'Hôpital de la Croix-Rousse est doté d'une centrale comprenant 5 groupes électrogènes dont 4 de 2000 kVA et 1 de 1330 kVA.

Un réseau secours HTA en antenne alimente depuis la centrale 7 postes de transformation qui assurent l’alimentation basse tension du site en cas de coupure EDF.

La fonction de secours est déclenchée par l'absence de tension BT ou HT.

Les groupes électrogènes sont alimentés en fuel par  2  cuves de 100 m³ de capacité, située à proximité.

# LISTE DES EQUIPEMENTS

Poste B Normal

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 6 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 10 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 2 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 4 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extracteur |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Bac à sable et pelle |  |  |
|  | 1 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 2 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 2 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 2 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 43A dans carton |  | 2004 |
|  | 1 | Perche absence tension |  |  |
|  | 1 | Testeur |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
|  | 2 | Arrêts d’urgence sous verre |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule interrupteur liaison R1 | CEL-CR-B-4 | 2020 |
|  |  | type MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur liaison G | CEL-CR-B-5 | 2020 |
|  |  | type MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR3 | CEL-CR-B-1 | 2005 |
|  |  | type MERLIN GERIN QM-SM6 |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2010 |
|  | 1 | Cellule protection TR4 | CEL-CR-B-8 | 2005 |
|  |  | type MERLIN GERIN QM-SM6 |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2010 |
|  | 1 | Cellule protection TR5 | CEL-CR-B-6 | 2020 |
|  |  | type MERLIN GERIN QM-SM6 |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2020 |
|  | 1 | Cellule protection TR6 | CEL-CR-B-7 | 2020 |
|  |  | type MERLIN GERIN QM-SM6 |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2009 |
| Transformateurs | 1 | Transformateur normal 3 1000 KVA | TR-CR-B-3 | 2004 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
|  | 1 | Transformateur normal 4 1000 KVA | TR-CR-B-4 | 2004 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
| Reconfigurateur |  | Coffret reconfigurateur | AUXP-CR-B-1 | 2005 |
|  | 1 | type MERLIN GERIN EASERGY T200 |  |  |
|  | 1 | batterie 12V 24Ah |  |  |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
| Supervision | 1 | Coffret automatisme Schneider API M340 | SUP-CR-B-1 | 2010 |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 2 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBT 2 400V | 2 | Cellules de distribution BT |  | 2005 |
|  | 1 | Disjoncteur général TR3 |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW16H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général TR3 |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW16H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  |  |
| Coffret automatisme | 1 | coffret gestion DGPT2 |  |  |
|  |  | + divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  |  |

Poste B Secours

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 3 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 1 | Prise 2x16A+T plexo |  |  |
|  | 1 | Extracteur |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Bac à sable et pelle |  |  |
|  | 1 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 2 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 43A dans carton |  | 2009 |
|  | 3 | Fusible 43A dans carton |  | 2009 |
|  | 1 | Perche absence tension avec testeur intégré |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule protection TR1S | CEL-CR-B-A1 | 2020/FUS 2011 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR2S | CEL-CR-B-A2 | 2020/FUS 2011 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur liaison M | CEL-CR-B-A3 | 2020 |
|  |  | MERLIN GERIN IMB-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule remonté de barre liaison M | CEL-CR-B-A4 | 2020 |
|  |  | MERLIN GERIN GBM-SM6 |  |  |
| Transformateurs | 1 | Transformateur secours 1 800 KVA |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
|  | 1 | Transformateur secours 2 800 KVA |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
| TBT5 400V | 2 | Cellules de distribution BT avec |  | 2005 |
|  | 1 | Disjoncteur général TR1S |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT12H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1250A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général TR2S |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT12H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1250A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général secours TGBT 1 et 2 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW16 N1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur départ TGBT Frigo-Radio |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS630 N avec |  |  |
|  |  | protection STR23 SE |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur départ TBT4 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS400 N avec |  |  |
|  |  | protection STR53 UE |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  |  |

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coffret automatisme |  | Coffret DGPT2 |  |  |
|  |  | + divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  | 2010 |

Poste B TGBT

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 4 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 6 | Eclairage fluo 2x58W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 2 | Prise 2x16A+T plexo |  |  |
|  | 1 | Extracteur |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
| TGBT 1 et 2 400V | 12 | Cellules de distribution BT |  | 2005 |
|  | 1 | Interrupteur normal TGBT 1 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 HA |  |  |
|  | 1 | Interrupteur normal TGBT 2 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 HA |  |  |
|  | 1 | Interrupteur secours TGBT 1 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 HA |  |  |
|  | 1 | Interrupteur secours TGBT 2 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 HA |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de couplage |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 HA |  |  |
|  | 2 | Automatisme normal secours |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN |  |  |
|  | 2 | Centrale de mesure MERLIN GERIN PM500 |  | 2005 |
|  | 2 | Jeu de barres BT |  | 2005 |

Poste G Maternité

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 2 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 1 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extracteur |  |  |
|  | 2 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Bac à sable et pelle |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 1 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 43A dans carton |  | 2020 |
|  | 3 | Fusible 43A sur support |  | 2011 |
|  | 1 | Perche absence tension avec testeur intégré |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule interrupteur liaison B | CEL-CR-G-2 | 2013 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur liaison I | CEL-CR-G-1 | 2013 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR1 | CEL-CR-G-4 | 2013 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2013 |
|  | 1 | Cellule protection TR2 | CEL-CR-G-3 | 2013 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2013 |
|  | 1 | Cellule protection TR3S | CEL-CR-G-A2 | 2010 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 |  | 2010 |
|  | 1 | Cellule interrupteur arrivée secours | CEL-CR-G-A1 | 2010 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
| Transformateurs | 1 | Transformateur normal 1 1000 KVA | TR-CR-G-1 | 2003 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
|  | 1 | Transformateur normal 2 1000 KVA | TR-CR-G-2 | 2002 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
|  | 1 | Transformateur secours 3 1000 KVA | TR-CR-G-3 | 2002 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
| Reconfigurateur |  | Coffret reconfigurateur | AUXP-CR-G-1 | 2005 |
|  | 1 | MERLIN GERIN EASERGY T200 |  |  |
|  | 1 | batterie 12V 24Ah |  |  |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
| Supervision | 1 | Coffret automatisme API Schneider M340 | AUXP-CR-G-2 | 2010 |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 2 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |
| Coffret d’automatisme |  | Coffret DGPT2 |  | 2010 |
|  |  | + divers disjoncteurs divisionnaire et relais |  |  |

Poste TGBT G

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 6 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 3 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Arrêt d’urgence sous verre |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
| TGBT | 9 | Cellule de distribution BT |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général normal 1 | DG-CR-G-1 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général normal 2 | DG-CR-G-2 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général secours | DG-CR-G-3 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur secours TGBT1 | DG-CR-G-4 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur secours TGBT2 | DG-CR-G-5 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1600A |  |  |
|  | 1 | Interrupteur couplage type | DG-CR-G-6 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT16 HA |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur désaffecté |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT08 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 800A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur désaffecté |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT08 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 800A |  |  |
|  | 2 | Automatisme normal/secours |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN UA |  |  |
|  | 2 | Centrale de mesure type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN PM500 |  |  |
|  | 2 | Jeu de barres BT |  |  |
| TGS | 1 | Cellules de distribution BT avec | TGS-CR-G-1 | 2003 |
|  | 1 | Inverseur de source |  |  |
|  |  | SOCOMEC SIRCOVER |  |  |
|  | 25 | Divers disjoncteurs divisionnaires |  |  |

Poste I

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 8 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 2 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extracteur et insufflateur d’air |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Extincteur poudre |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 1 | Testeur |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule interrupteur liaison PL2S-4 | CEL-CR-I-2B | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur liaison G | CEL-CR-I-1B | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR1N | CEL-CR-I-4 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2014 |
|  | 1 | Cellule protection TR2N | CEL-CR-I-3 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2015 |
|  | 1 | Cellule interrupteur arrivée secours | CEL-CR-I-A1 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR3S | CEL-CR-I-A2 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2014 |
| Transformateurs | 1 | Transformateur normal 1 1000 KVA | TR-CR-I-1 | 2015 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  |  |
|  | 1 | Transformateur normal 2 1000 KVA | TR-CR-I-2 | 2015 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  |  |
|  | 1 | Transformateur secours 3 1000 KVA | TR-CR-I-3 | 2015 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  |  |
| TGBT | 10 | Cellules de distribution BT |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général normal 1 | DG-CR-I-1 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NT16H1 avec |  |  |
|  |  | Déclencheur micrologic 5.0 |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général normal 2 | DG-CR-I-2 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NT16H1 avec |  |  |
|  |  | Déclencheur micrologic 5.0 |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général secours 3 | DG-CR-I-3 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NT16H1 avec |  |  |
|  |  | Déclencheur micrologic 5.0 |  |  |
|  |  | Interrupteur secours TGBT A1 | IG-CR-I-1 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NT16HA |  |  |
|  |  | Interrupteur secours TGBT A2 | IG-CR-I-2 | 2015 |
|  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NT16HA |  |  |
|  | 2 | Jeu de barres BT |  |  |
|  | 2 | Automate de gestion du TGBT Schneider | AUXP-CR-I-2 | 2015 |
|  | 2 | Qualimètres ION connectés au réseau avec logiciel d’exploitation |  |  |
|  | 1 | Logciel PME Schneider |  |  |
|  | 2 | AEES alimentation redondante auxiliaire du TGBT | AUXP-CR-I-3 et 4 | 2015 |

Poste I

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconfigurateur | 1 | Coffret reconfigurateur | AUXP-CR-I-1 | 2005 |
|  | 1 | MERLIN GERIN EASERGY T200 avec |  |  |
|  | 1 | batterie 12V 24Ah |  |  |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
| Supervision | 1 | Coffret automatisme |  | 2005 |
|  | 1 | API Schneider M340 |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 2 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |
| Coffret automatisme | 1 | Coffret automatisme DGPT2 |  |  |
|  |  | + divers disjoncteurs divisionnaire et relais |  |  |

Poste K Centre de Restauration

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 2 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 4 | Eclairage fluo 2x58W |  |  |
|  | 2 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 3 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extracteur |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Onduleur 7 avec batteries additionnelle | OND-CR-K-1 | 2008 |
|  | 2 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 1 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 43A sur support |  | 2012 |
|  | 1 | Perche absence tension avec testeur intégré |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule interrupteur liaison PL1N-K | CEL-CR-K-1 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur liaison K-O | CEL-CR-K-2 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR1 | CEL-CR-K-4 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  | 2013 |
|  | 1 | Cellule protection TR2 | CEL-CR-K-3 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 43A |  |  |
|  | 1 | Cellule remonté de barre | CEL-CR-K-A1 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN GAM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur TR3 | CEL-CR-K-A2 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
| Transformateurs | 1 | Transformateur normal 1 1000 KVA | TR-CR-K-1 | 1999 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  |  |
|  | 1 | Transformateur normal 2 1000 KVA | TR-CR-K-2 | 1999 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  | 2001 |
|  | 1 | Transformateur secours 3 1000 KVA | TR-CR-K-3 | 1999 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  | 2009 |
| Reconfigurateur |  | Coffret reconfigurateur | AUXP-CR-K-1 | 2005 |
|  | 1 | MERLIN GERIN EASERGY T200 avec |  |  |
|  | 1 | batterie 12V 24Ah |  |  |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
| Coffret automatisme | 1 | Coffret automatisme TGPT2 |  |  |
|  |  | + divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  |  |
| Supervision | 1 | Coffret automatisme API Schneider M340 | AUXP-CR-K-2 | 2010 |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 2 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |
|  | 1 | Horloge de synchronisation |  |  |
| Coffret inverseur | 1 | Alimentation des chargeurs C13100 |  |  |
|  |  | PL1N et PL2S |  |  |
|  | 11 | Divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  |  |

Poste TGBT K Centre de Restauration

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 3 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 2 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extracteur |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Variateur de vitesse |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
| TGBT | 5 | Cellule de distribution BT |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général normal 1 | DG-CR-K-1 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT M16H1 avec |  |  |
|  |  | protection STR38 S 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général normal 2 | DG-CR-K-2 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT M16H1 avec |  |  |
|  |  | protection STR38 S 1600A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général secours 3 | DG-CR-K-3 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT M16H1 avec |  |  |
|  |  | protection STR38 S 1600A |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  | 1999 |
|  | 1 | Centrale de mesure SOCOMEC DIRIS AP |  | 2020 |

Poste O Biologie

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 3 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 1 | Prise 2x16A+T plexo |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 2 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 3 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 63A sur support |  | 2011 |
|  | 1 | Perche absence tension avec testeur intégré |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule interrupteur liaison K-O | CEL-CR-O-1 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur liaison O-R2 | CEL-CR-O-2 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule protection TR1 | CEL-CR-O-3 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusibles 63A |  | 2011 |
|  | 1 | Cellule protection TR2 | CEL-CR-O-4 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusibles 63A |  | 2011 |
|  | 1 | Cellule interrupteur | CEL-CR-K-A1 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur TR3 | CEL-CR-K-A2 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN QM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusibles 63A |  | 2011 |
| Transformateurs | 1 | Transformateur normal 1 1250 KVA | TR-CR-O-1 | 2003 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
|  | 1 | Transformateur normal 2 1250 KVA | TR-CR-O-2 | 2003 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
|  | 1 | Transformateur secours 3 1250 KVA | TR-CR-O-3 | 2003 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DMCR |  |  |
| Coffret automatisme | 1 | Coffret reconfigurateur | AUXP-CR-O-1 |  |
|  | 1 | MERLIN GERIN EASERGY T200 |  |  |
|  |  | batterie 12V 24Ah |  |  |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
| Coffret automatisme | 1 | Coffret automatisme TGPT2 |  |  |
|  |  | + divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  |  |
| Supervision | 1 | Coffret automatisme | AUXP-CR-O-2 |  |
|  | 1 | API Schneider M340 |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 2 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |

Poste O TGBT

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 4 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 4 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 3 | Prise 2x16A+T plexo |  |  |
|  | 1 | Thermostat |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
| TGBT 1 400V | 6 | Cellules de distribution BT |  | 2003 |
|  | 1 | Disjoncteur général TR1 type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW20 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |
|  | 1 | Interrupteur secours type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW20 HA |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général TR3S type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW20 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |
|  | 1 | Automatisme normal secours type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN UA |  |  |
|  | 1 | Centrale de mesure SOCOMEC DIRIS AP |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  |  |
| TGBT 2 400V | 6 | Cellules de distribution BT |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général TR2 type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW20 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |
|  | 1 | Interrupteur secours |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW20 HA |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur couplage type |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NW20 H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |
|  | 1 | Automatisme normal secours |  |  |
|  |  | MERLIN GERIN UA |  |  |
|  | 1 | Centrale de mesure SOCOMEC DIRIS AP |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  |  |

Poste R1 Bâtiment Médico-Chirurgical

| ÉQUIPEMENT |  | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |  | OBSERVATIONS |  | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local |  | 2 |  | Bloc de sécurité |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Eclairage fluo 2x36W |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Interrupteur de commande éclairage |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Prise 2x16A+T plexo |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Système de refroidissement |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Bloc de sécurité portatif |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Boite à gants |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Paire de gants classe 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Support fusibles |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Fusible 63A sur support |  |  |  | 2009 |
|  |  | 1 |  | Perche absence tension avec testeur |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Perche à corps |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Tabouret et tapis |  |  |  |  |
| Cellules HTA |  | 1 |  | Cellule interrupteur liaison R2 |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | IS motorisée AREVA |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Cellule interrupteur liaison B |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | IS motorisée AREVA |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 1N |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2020 |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 2N |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2020 |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 4N |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2020 |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 5N |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2020 |
|  |  | 1 |  | Cellule interrupteur liaison M6 |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | IS AREVA |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 3S |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2009 |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 6S |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2009 |
|  |  | 6 |  | Transformateurs HT/BT 1250 kva |  | Huile |  | 2009 |
|  |  |  |  | AREVA |  |  |  |  |
| Protections généraux |  |  |  | Disjoncteur général normal 1 |  | TGBT1 |  |  |
| BT |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Disjoncteur général normal 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Disjoncteur général secours |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | interrupteur général secours 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 HF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | interrupteur général secours 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 HF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | interrupteur de couplage |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 HF |  |  |  |  |
|  |  |  |  | interrupteur GE Mobile |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 HF |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Automatisme normal secours type |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MERLIN GERIN BA |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Centrale de mesure |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SCHNEIDER PM800 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Jeu de barres BT |  |  |  |  |  |
| ÉQUIPEMENT |  | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |  | OBSERVATIONS |  | DATE D'ORIGINE |
| Protections généraux |  | 1 |  | Disjoncteur général normal 1 |  | TGBT CVC |  |  |
| BT |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0H 2000A |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Disjoncteur général normal 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0H 2000A |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Disjoncteur général secours |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Automatisme normal secours |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A relais |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Centrale de mesure |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER PM5300 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Jeu de barres BT |  |  |  |  |
| Coffret automatisme |  | 1 |  | Coffret reconfigurateur |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | MERLIN GERIN EASERGY T200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | batterie 12V 24Ah |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |  |  |
| Coffret automatisme |  | 1 |  | Coffret automatisme TGPT2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | + divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  |  |  |  |
| Supervision |  | 1 |  | Coffret automatisme API Schneider M340 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Chargeur AEES avec |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |  |  |

Poste R2 Bâtiment Médico-Chirurgical

| ÉQUIPEMENT |  | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |  | OBSERVATIONS |  | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local |  | 1 |  | Bloc de sécurité |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Eclairage fluo 2x36W |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Interrupteur de commande éclairage |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Prise 2x16A+T plexo |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Système de refroidissement |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Bloc de sécurité portatif |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Boite à gants |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Paire de gants classe 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Support fusibles |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Fusible 63A sur support |  |  |  | 2009 |
|  |  | 1 |  | Perche absence tension avec testeur |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Perche à corps |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Tabouret et tapis |  |  |  |  |
| Cellules HTA |  | 1 |  | Cellule interrupteur liaison poste O |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | IS motorisée AREVA |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Cellule interrupteur liaison poste R1 |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | IS motorisée AREVA |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 1N |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2009 |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 2N |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2009 |
|  |  | 1 |  | Cellule interrupteur liaison M7 |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | IS AREVA |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Cellule inter fusible protection TR 3S |  |  |  | 2009 |
|  |  |  |  | PFA AREVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fusibles 63A |  |  |  | 2009 |
|  |  | 3 |  | Transformateurs HT/BT 1250 KVA |  | Huile |  | 2009 |
|  |  |  |  | AREVA |  |  |  |  |
| Protections généraux |  |  |  | Disjoncteur général normal 1 |  | TGBT2 |  |  |
| BT |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Disjoncteur général normal 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Disjoncteur général secours |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 H1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protection Micrologic 5.0A 2000A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | interrupteur général secours 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCHNEIDER MASTERPACT NW20 HF |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Automatisme normal secours type |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MERLIN GERIN BA |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Centrale de mesure |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SCHNEIDER PM800 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Jeu de barres BT |  |  |  |  |  |
| Coffret automatisme |  | 1 |  | Coffret reconfigurateur |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | MERLIN GERIN EASERGY T200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | batterie 12V 24Ah |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |  |  |
| Coffret automatisme |  | 1 |  | Coffret automatisme TGPT2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | + divers disjoncteurs divisionnaires et relais |  |  |  |  |
| Supervision |  | 1 |  | Coffret automatisme API Schneider M340 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Chargeur AEES avec |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |  |  |

Poste Y Radiologie

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 3 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 3 | Eclairage fluo 2x58W |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 1 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Bac à sable et pelle |  |  |
|  | 2 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 2 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
|  | 1 | Arrêt d’urgence sous verre |  |  |
| Transformateurs | 1 | Transformateur normal 5 800 KVA | TR-CR-B-5 | 1987 |
|  |  | FRANCE TRANSFO 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  |  |
|  | 1 | Transformateur normal 6 800 KVA | TR-CR-B-6 | 1999 |
|  |  | PAUWELS FRANCE 20KV/410V |  |  |
|  |  | avec DGPT2 |  |  |
| TBT3 400V | 2 | Cellules de distribution BT |  | 2005 |
|  | 1 | Disjoncteur général TR5 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT12H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1250A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général TR6 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT12H1 avec |  |  |
|  |  | protection Micrologic 5.0A 1250A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur départ TGBT Frigo-Radio |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS630 N avec |  |  |
|  |  | protection STR23 SE |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur départ TBT4 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS400 N avec |  |  |
|  |  | protection STR53 UE |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  | 2005 |
| TBT4 400V | 2 | Cellules de distribution BT |  | 2005 |
|  | 1 | Interrupteur général normal |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS400 NA |  |  |
|  | 1 | Interrupteur général secours |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS400 NA |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur départ TGBT Y2 MAG |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS400 N avec |  |  |
|  |  | protection STR53 UE |  |  |
|  | 1 | Automatisme normal/secours |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN UA |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  | 2005 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGBT Frigo-Radio | 2 | Cellules de distribution BT |  | 2005 |
|  | 1 | Interrupteur normal TGBT Frigo-Radio |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT08HA |  |  |
|  | 1 | Interrupteur secours TGBT Frigo-Radio |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN MASTERPACT NT08HA |  |  |
|  | 1 | Automatisme normal/secours |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN BA |  |  |
|  | 1 | Centrale de mesure MERLIN GERIN PM500 |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN PM500 |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  | 2005 |
| TGBT Y2 MAG | 4 | Cellules de distribution BT |  | 2005 |
|  | 1 | Interrupteur général |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN COMPACT NS400 NA+N |  |  |
|  | 1 | Centrale de mesure |  | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN PM500 |  |  |
|  | 1 | Jeu de barres BT |  | 2005 |

Poste de livraison normal PL1N

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 1 | Convecteur électrique |  |  |
|  | 2 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Ensemble de comptage tarif vert A |  |  |
|  | 2 | Indicateur défauts réseaux souterrain |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 1 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 1 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 6,3A sur support |  | 2020 |
|  | 1 | Perche absence tension avec testeur intégré |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule 1 arrivée EDF 1 | CEL-CR-PL1N-1 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule 2 arrivée EDF 2 | CEL-CR-PL1N-2 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule 3 comptage | CEL-CR-PL1N-3 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN CM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 6,3 A |  | 2012 |
|  | 1 | Cellule 4 disjoncteur protection générale | CEL-CR-PL1N-4 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN DM2-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM 2000 |  |  |
|  | 1 | Cellule 5 disjoncteur départ K | CEL-CR-PL1N-5 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN DM1-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM S20 |  |  |
|  | 1 | Cellule 6 bouclage entre poste de livraison | CEL-CR-PL1N-6 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule 7 disjoncteur réserve | CEL-CR-PL1N-7 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN DM1-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM S20 |  |  |
| Alimentations | 1 | Chargeur 48V AEES C13100 | AUXP-CR-PL1N-1 | 1999 |
| auxiliaires | 4 | batteries 12V 7Ah |  |  |
|  | 1 | Chargeur 48V AEES avec | AUXP-CR-PL1N-2 | 2007 |
|  | 4 | batteries 12V 24 Ah |  |  |
| Reconfigurateur | 1 | Armoire SABINE avec | AUXP-CR-SABINE | 2005 |
|  | 1 | batterie 12V 24Ah |  |  |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
| Supervision |  | Coffret automatisme API Schneider M340 |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 1 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |

Poste de livraison secours PL2S

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement du local | 1 | Bloc de sécurité |  |  |
|  | 1 | Convecteur électrique |  |  |
|  | 2 | Eclairage fluo 2x36W |  |  |
|  | 1 | Ensemble de comptage tarif vert A |  |  |
|  | 1 | Interrupteur de commande éclairage |  |  |
|  | 1 | Prise 2x16A+T |  |  |
|  | 1 | Extincteur dioxyde de carbone |  |  |
|  | 1 | Bloc de sécurité portatif |  |  |
|  | 1 | Boite à gants |  |  |
|  | 1 | Paire de gants classe 3 |  |  |
|  | 1 | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 6,3A sur support |  | 2017 |
|  | 1 | Perche absence tension avec testeur intégré |  |  |
|  | 1 | Perche à corps |  |  |
|  | 1 | Tabouret |  |  |
| Cellules HTA | 1 | Cellule 1 arrivée EDF 3 | CEL-CR-PL2S-1 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 |  |  |
|  | 1 | Cellule 2 comptage | CEL-CR-PL2S-2 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN CM-SM6 avec |  |  |
|  |  | fusible 6,3 A |  | 2013 |
|  | 1 | Cellule 3 disjoncteur protection générale | CEL-CR-PL2S-3 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN DM2-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM 2000 |  |  |
|  | 1 | Relais SEPAM S48 | Assure la |  |
|  |  |  | protection de |  |
|  |  |  | découplage |  |
|  | 1 | Cellule 4 disjoncteur départ I | CEL-CR-PL2S-4 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN DM1-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM S20 |  |  |
|  | 1 | Cellule 5 bouclage entre poste de livraison | CEL-CR-PL2S-5 | 1999 |
|  |  | MERLIN GERIN IM-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais présence tension RV112 |  |  |
|  | 1 | Cellule 6 disjoncteur réserve | CEL-CR-PL2S-6 | 2003 |
|  |  | MERLIN GERIN DM1-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM S20 |  |  |
|  | 1 | Cellule 7 disjoncteur liaison antennes | CEL-CR-PL2S-7 | 2005 |
|  |  | MERLIN GERIN DM1-SM6 avec |  |  |
|  |  | relais SEPAM S42 |  |  |
| Alimentations | 1 | Chargeur AEES C13100 avec | AUXP-CR-PL2S-1 | 1999 |
| auxiliaires | 4 | Batteries 12V 7Ah |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES avec | AUXP-CR-PL2S-2 | 2005 |
|  | 4 | Batteries 12V 24 Ah |  |  |
| Supervision |  | Coffret automatisme API Schneider M340 |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  | 1 | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |

Poste M Secours

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cellules HTA Antennes | 5 | Cellule interrupteur-fusible motorisée type QM /SM6 |  | 2009 |
|  |  | MERLIN GERIN SM6 |  |  |
|  |  | Alimentation antennes secours |  |  |
|  |  | Relais FLAIR 200C |  |  |
|  | 12 | Cellule 2S, 4S, 6S et 3S fusible 43 A |  | 2008 |
|  | 3 | Cellule 8S fusible 43 A |  | 2016 |
|  | 2 | Cellule interrupteur-fusible motorisée type QM /SM6 |  | 2009 |
|  |  | Alimentation antennes secours |  |  |
|  |  | Relais FLAIR 200C |  |  |
|  | 3 | Cellule 5S fusible 63 A |  | 2009 |
|  | 3 | Cellule 7S fusible 63 A |  | 2008 |
|  | 1 | Cellule 1S interrupteur type IM MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Liaison poste groupe |  |  |
| Cellules HTA Groupes | 1 | Cellule 1G interrupteur motorisée type IM MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Liaison poste PL2S |  |  |
|  |  | Relais FLAIR 200C |  |  |
|  | 1 | Cellule 2G interrupteur motorisée type IM MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Liaison poste antenne |  |  |
|  |  | Relais FLAIR 200C |  |  |
|  | 1 | Cellule 3G interrupteur-fusible type QM MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Transformateur auxiliaires |  |  |
|  |  | Fusibles relais FLAIR 200C |  |  |
|  | 3 | fusible 31.5 A |  | 2009 |
|  | 1 | Cellule 4G type GBM |  |  |
|  | 1 | Cellule 5G disjoncteur type DM1 MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Barre groupes |  |  |
|  |  | Disjoncteur SF1 |  |  |
|  |  | SEPAM 1000+ S40 |  |  |
|  | 1 | Cellule 6G type CM MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Comptage groupe |  |  |
|  | 3 | Fusible 6.3A |  | 2009 |
|  | 1 | Cellule 7G interrupteur-fusible motorisée type QM |  | 2009 |
|  |  | MERLIN GERIN SM6 |  |  |
|  |  | Bobine de point neutre |  |  |
|  |  | SEPAM 1000+ T40 Fusible 16 A |  | 2008 |
|  | 5 | Cellules 8G à 12G disjoncteur type DM1 MERLIN GERIN SM6 |  | 2009 |
|  |  | Arrivée groupes |  |  |
|  |  | Disjoncteur SF1 |  |  |
|  |  | SEPAM 1000+ T42 |  |  |
|  |  | Support fusibles |  |  |
|  | 3 | Fusible 63A dans carton |  | 2011 |
|  | 3 | Fusible 6.3A dans carton |  | 2016 |
| Transformateurs | 1 | Transformateur abaisseur huile 20 KV/410 V |  | 2009 |
|  |  | Auxilliaires groupe |  |  |
|  |  | 630 KVA DGPT2 |  |  |
|  | 5 | Transformateur élévateur huile 400 V/20 KV |  | 2009 |
|  |  | Groupes |  |  |
|  |  | 2 000 KVA DGPT2 |  |  |
|  | 1 | Transformateur BPN |  | 2009 |
|  |  | DGPT2 |  |  |

Poste M Secours

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatismes | 1 | Automate commun groupes |  | 2009 |
|  |  | Type MICS KERYS TACTIL |  |  |
|  |  | Tension 24 VCC |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 6 | Modules entrée sortie |  |  |
|  | 1 | carte Kerys de synchro A44Z1 |  | 2019 |
|  | 1 | chargeur de batterie 24V | type CPN 26,4 V 97 33249 | 2009 |
|  |  | batteries 2x12 V 55Ah |  |  |
|  |  | Automate commun |  |  |
|  | 1 | Ecran tactil XBT RT511 |  | 2009 |
|  | 1 | Automate commun TSX PSY1610 |  |  |
|  | 1 | TSX P572634 |  |  |
|  | 1 | ETY PORT |  |  |
|  | 3 | TSX DEY64D2K |  |  |
|  | 10 | Modules entrée sortie |  |  |
| Armoire groupes | 1 | Armoire groupe GE1 |  | 2009 |
|  |  | Type MICS KERYS TACTIL |  |  |
|  |  | Tension 24 VCC |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de régulation A44Z1 |  | 2022 |
|  | 1 | carte Kerys module de protection A44Z2 |  | 2022 |
|  |  | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 1 | Armoire groupe GE2 |  | 2009 |
|  |  | Type MICS KERYS TACTIL |  |  |
|  |  | Tension 24 VCC |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de régulation A44Z1 |  | 2009 |
|  | 1 | carte Kerys module de protection A44Z2 |  | 2009 |
|  | 1 | Armoire groupe GE3 |  | 2009 |
|  |  | Type MICS KERYS TACTIL |  |  |
|  |  | Tension 24 VCC |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de régulation A44Z1 |  | 2009 |
|  | 1 | carte Kerys module de protection A44Z2 |  | 2009 |
|  | 1 | Armoire groupe GE4 |  | 2009 |
|  |  | Type MICS KERYS TACTIL |  |  |
|  |  | Tension 24 VCC |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de régulation A44Z1 |  | 2022 |
|  | 1 | carte Kerys module de protection A44Z2 |  | 2009 |
|  | 1 | Armoire groupe GE5 |  | 2009 |
|  |  | Type MICS KERYS TACTIL |  |  |
|  |  | Tension 24 VCC |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de base |  |  |
|  | 1 | carte Kerys module de régulation A44Z1 |  | 2022 |
|  | 1 | carte Kerys module de protection A44Z2 |  | 2009 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervision | 1 | Coffret automatisme API Schneider M340 |  | 2009 |
|  | 1 | commutateur fibre TCSESM083F2CU0 |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES avec |  |  |
|  |  | Batterie 12V 7.2 Ah |  |  |
|  | 1 | Onduleur PC supervision bâtiment M | OND-CR-M-RC-2 | 2009 |
|  |  | EATON Evolution 2000 |  |  |
|  |  | Batterie 4NP7 |  | 2019 |
|  | 1 | PC supervision |  |  |
|  |  | HP Proliant |  |  |
|  | 1 | Onduleur PC supervision bâtiment K | OND-CR-K-3 | 2019 |
|  |  | Infosec |  |  |
|  | 4 | Batterie 12V9Ah |  |  |
|  | 1 | PC supervision |  |  |
|  |  | HP Proliant |  |  |
| Local TGBT | 1 | TGBT auxiliaires | TGBT-CR-M-1 | 2009 |
|  |  | Forme 2a IS 223 IP 31B IK 08 |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur général TGBT | DG-CR-M-1 | 2009 |
|  |  | Schneider NS 1000N Micrologic 2.0 |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur Normal JDB prioritaire | DG-CR-M-2 | 2010 |
|  |  | Schneider NS 250N TMD |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur Secours JDB prioritaire | DG-CR-M-3 | 2010 |
|  |  | Schneider NS 250N TMD |  |  |
|  | 1 | Interrupteur N/S alimentation chaufferie | IG-CR-M-1 | 2016 |
|  |  | Socomec ATHYS 250A |  |  |

Poste M Secours Local Centrale Groupes électrogènes

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe électrogène | 1 | Moteur turbo diesel PERKINS 4016 TAG 1A |  | 2003 |
|  | 1 | Alternateur STAMFORD HC.I734H1 |  | 2003 |
|  |  | 2 000 KVA |  |  |
|  | 4 | Batteries de démarrage |  | 2019 |
| Groupe électrogène | 1 | Moteur turbo diesel CATERPILLAR 3516 STD |  | 1987 |
|  | 1 | Alternateur CATERPILLAR SR4 |  |  |
|  |  | 1 330 KVA |  |  |
|  |  | Batteries de démarrage |  | 2019 |
| Groupe électrogène | 3 | Moteur turbo diesel MTU 16 V4000 G21 |  | 2009 |
|  | 3 | Alternateur LEROY SOMER LSA 51.2 M60 |  |  |
|  |  | 2 000 KVA |  |  |
|  |  | Batteries de démarrage GE |  | 2019 |
| Alimentation fuel | 1 | Nourrice commune aux groupes de 2000 litres avec |  | 2009 |
|  |  | jauge et compteur |  |  |
|  |  | Nourrice commune aux groupes de 2000 litres avec |  | 2019 |
|  |  | jauge et compteur |  |  |
|  | 2 | Cuve fuel principale 100 000 litres avec |  | 2007 |
|  | 2 | jauge INTERMESURE JE1002S |  |  |
| Refroidissement | 1 | Ensemble de refroidissement AERO |  |  |

Groupe électrogène de sécurité - Bâtiment de Gynécologie

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe électrogène | 1 | Moteur turbo diesel JOHN DEERE |  | 2009 |
|  |  | Type 6008 HT 475 |  |  |
|  | 1 | Alternateur LEROY SOMER - 200 KVA |  |  |
|  |  | Type |  |  |
|  |  | Batteries de démarrage |  | 2018 |
| Alimentation fuel | 1 | Cuve de 5 000 litres |  | 2009 |
| Armoire groupe | 1 | Armoire contrôle commande |  | 2009 |
|  |  | Type GELYS II |  |  |

Groupe électrogène de sécurité - Bâtiment R BMC

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groupe électrogène | 1 | Moteur turbo diesel |  | 2000 |
|  |  | Perkins |  |  |
|  | 1 | Alternateur -1250 KVA |  |  |
|  |  | Type |  |  |
|  | 2 | Batteries de démarrage |  | 2017 |
| Alimentation fuel | 1 | Cuve de 5 000 litres |  | 2010 |
| Armoire groupe Banc de charge | 1 1 | Armoire contrôle commande Banc de 500 kw |  | 2000 |