| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| - LOT 2 : HOPITAL LYON-SUD ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES LISTE DES EQUIPEMENTS |  |  |

Sommaire

1. SECTEUR JULES COURMONT							3

1.1. Présentation du site									3

    - Situation et nature des équipements 						3

    - Poste de transformation - boucle HTA					3

    - Groupe électrogène BT de sécurité						5

    - Limite d'intervention

1.2. Liste des équipements									6

1.	SECTEUR JULES COURMONT

1.1.	Présentation du site

    - Situation et nature des équipements

Le secteur Jules Courmont comprend :

- 2 postes de livraison ENEDIS (EX-ERDF),

- 1 boucle HTA,

- 9 postes de transformation,

- 1 centrale électrique de groupes électrogènes de secours.

La centrale électrique est composée de 6 groupes électrogènes d'une puissance unitaire de

2 000 kVA fonctionnant au fuel domestique :

- 5 de marque CATERPILLAR type 3516,

- 1 de marque HENNEQUIN DORMAN PERKINS type 4016 YTG2.

Actuellement, les essais en charge mensuels des groupes électrogènes est réalisés avec un couplage fugitif au réseau EDF afin de ne pas provoquer de coupures électriques sur le site.

Les groupes sont dotés des équipements suivants : (cf : § 3.2)

- aéroréfrigérants en terrasse,

- transformateurs élévateurs 400V / 20kV,

- automates / armoires de régulation.

    - Postes de transformation - boucle HTA

Le secteur est alimenté en moyenne tension par EDF par le biais du poste de livraison.

Le secteur est doté d'une boucle HTA et d'un réseau d'antennes secours HTA alimentant les bâtiments.

Ce réseau est utilisé avec une configuration en boucle ouverte au poste T15 (cellule DB7T15).

L'alimentation électrique de ce secteur (EDF ou groupes électrogènes) peut se faire soit par la boucle (voie normale) soit par les antennes (voie secours).

Le site est doté d’un système de reconfiguration automatique de la boucle HTA via un ensemble d’automate type « RABBIT» du constructeur AREVA.

Le site est doté aussi d’une supervision électrique de la distribution HTA au moyen d’un PC dédié à cette fonction.

Les différents postes de transformation faisant l'objet du contrat sont listés ci-après :

SECTEUR JULES COURMONT

| Poste | Transformateur | Tension primaire/secondaire | Puissance en KVA | Nature du diélectrique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T20 | TR-N1 | 20 000V/410V | 1 600 | huile |
|  | TR-N2 | 20 000V/410V | 1 600 | huile |
|  | TR-S | 20 000V/410V | 1 600 | huile |
| T19 | TR1 | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
| T18 | TR1 | 20 000V/410V | 500 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 500 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 500 | huile |
| T17 | TR1 | 20 000V/410V | 250 | huile |
| T16 | TR1 | 20 000V/410V | 800 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 800 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 800 | huile |
| T15 | TR1 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR3 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR2s | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
| T14 | TR1 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR2s | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
| T13 | TR1 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 1 000 | huile |
| T12 | TR1s | 380V/20 000V | 2 000 | huile |
|  | TR2s | 380V/20 000V | 2 000 | huile |
|  | TR3s | 380V/20 000V | 2 000 | huile |
|  | TR4s | 380V/20 000V | 2 000 | huile |
|  | TR5s | 380V/20 000V | 2 000 | huile |
|  | TR6s | 380V/20 000V | 2 000 | huile |
|  | TR1 | 20 000V/410V | 250 | huile |
| T11 | TR1 | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR2 | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR3 | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR4 | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR1s | 20 000V/410V | 1 250 | huile |
|  | TR2s | 20 000V/410V | 1 250 | huile |

    - Groupe électrogène BT de sécurité

Le site dispose d’un Groupe électrogène BT de sécurité de marque IVECO type : F2BE0685A pour le Pavillon Médical.

    - Limite d'intervention

La limite d'intervention se situe au niveau des caissons de raccordement (amont des TP de comptage) des tableaux 20kV des postes de livraison ENEDIS.

Il faut noter cependant que certaines interventions sur la partie amont de la protection générale (automatismes et protections associés) restent soumises à accord ENEDIS (limites habituelles entre client et distributeur).

La limite d'intervention au secondaire des postes de transformation se situe aux bornes aval des disjoncteurs généraux des TGBT (normal et secours) y compris les jeux de barres de distribution.

Les équipements de gestion des disjoncteurs généraux (automates…) font également partie du contrat.

1.2. Liste des équipements

| HOPITAL JULES COURMONT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |  |  |  |  |
| ALIMENTATION |  | origine : distribution publique EDF |  |  |
| SECTEUR |  | classe de tension : HTA |  |  |
|  |  | nature du courant : triphasé |  |  |
|  |  | tension : 20.000 V |  |  |
| DISTRIBUTION INTÉRIEURE |  | boucle haute tension |  |  |
|  |  | nature du courant : triphasé |  |  |
|  | 9 | poste de transformation - tension secondaire 230/400 V |  |  |
| POSTE DE LIVRAISON |  |  |  |  |
| PL1 (P024) NORMAL |  |  |  |  |
|  | 2 | Cellule interrupteur MERLIN GERIN SM6 IM | ARRIVEE EDF | 2000 |
|  |  | n° 0042051M et 0042049M | D1 et D2 |  |
|  | 1 | Cellule interrupteur MERLIN GERIN SM6 IM – n°0042035M | LIAISON BARRES | 2000 |
|  | 1 1 | cellule MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DDM/NSM I 412 avec : relais RCV 420 |  | 1978 |
|  | 2 | transformateur de potentiel MG VERCORS M6 CM |  | 1978 |
|  | 1 | disjoncteur général MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM2 12 | DGPL | 1978 |
|  | 1 | relais de protection C13-100 |  |  |
|  | 1 | relais de protection GTE 2666 |  |  |
|  | 2 | disjoncteur (boucle) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM1 12 |  | 1978 |
|  | 2 | relais de protection numérique pour disj. de boucle HTA |  | 2003 |
|  | 1 | Cellule interrupteur AREVA FLUOKIT M24 C410 – n°704080 | DB19PL | 2007 |
|  | 1 | coffret Simplex 48 V, SRS |  |  |
|  | 1 | coffret AEES 48 V |  |  |
|  | 1 | armoire de télécommande 48 V, HTA |  |  |
|  | 1 | centrale d'acquisition marque GFE |  |  |
|  | 1 | coffret de gestion HTA de reconfiguration automatique de boucle |  | 2003 |
| équipements annexes | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |

| PL2 (P059) SECOURS | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 | ensemble d'accessoires de sécurité Cellule interrupteur AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur N° S000200982 CLIENT P100413515/55157001 POSITION 01101 SCHEMA 664154/000 24KV 400A Cellule TP MESURE DE TENTION AREVA fluokit M24+mesure de tension Cellule Disjoncteur AREVA fluokit M24+Couplage double sectionnement Avec micom P124+P922 Cellule interrupteur AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur Cellule interrupteur AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur Avec micom P122 Cellule disjoncteur AREVA fluokit M24+départ disjoncteur Avec micom P122 Chargeur 48VCC N° 1002213F02 (chargeur 1) N° 1002213F01 (chargeur 2) Coffret de basculement de sources PL1/PL2 Avec automate schneider M340 Armoire électrique BT (auxiliaires PL2) |  | ARRIVEES EDF SECOURS STP3 DG2 I2 (liaison vers PL1) IGB DB16 AEES | 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTES DE TRANSFORMATION |  |  |  |  |  |
| POSTE T11 NORMAL | 1 |  | Transformateur FRANCE TRANSFO - MINERA - 1250KVA 20 000/410V – n°30615JI-4 | TR1 | 2007 |
|  | 1 |  | Transformateur FRANCE TRANSFO - MINERA - 1250KVA 20 000/410V – n°30484II-2 | TR2 | 2007 |
|  | 1 |  | Transformateur FRANCE TRANSFO - MINERA - 1250KVA 20 000/410V – n°30484II-5 | TR3 | 2007 |
|  | 1 |  | Transformateur FRANCE TRANSFO - MINERA - 1250KVA 20 000/410V – n°99027II-3 | TR4 | 2007 |
| cellules HTA | 2 |  | interrupteur (boucle), MERLIN GÉRIN SM6 IM n°637161L et 637163L | DB14 T11 DB15 T11 | 2007 |
|  | 4 |  | interrupteur de protection transfo, MERLIN GÉRIN SM6 QM n°636383L, 636389L, 636393L et 637195L | T1, T2, T3 et T4 | 2007 |
| disjoncteurs BT | 4 |  | disjoncteur, MERLIN GERIN MASTERPACT NW 20 H2a | DBT1 T11 à | 2007 |
|  |  |  |  | DBT4 T11 |  |
| équipements annexes | 1 |  | coffret de gestion HTA avec automate TÉLÉMÉCANIQUE TBX 7 |  |  |
|  | 1 1 |  | Coffret de contrôle-commande pour la gestion de disjoncteur de boucle HTA Onduleur mono/mono 220V / 1kVA type PULSAR pour l’alim des DAX |  | 2003 2007 |
|  | 1 2 |  | alimentation 24 V Onduleur mono/mono 220V / 1,1 kVA type AROS pour l’alim auxiliaire des TGBT1 et TGBT 2 |  | 2007 |
|  | 1 |  | ensemble de blocs de secours autonomes et luminaires du local et du TGBT |  |  |
|  | 1 |  | ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTE T11 SECOURS |  | 1 | Transformateur FRANCE TRANSFO - MINERA - 1250KVA 20 000/410V – n°99027II-5 | TRS1 | 2007 |
|  |  | 1 | Transformateur FRANCE TRANSFO - MINERA - 1250KVA 20 000/410V – n°30484II-1 | TRS2 | 2007 |
|  |  | 1 | Transformateur BT/BT - 400KVA 400/230V |  |  |
|  |  | 1 | Transformateur BT/BT - 250KVA 400/230V |  |  |
| cellules HTA |  | 1 | interrupteur, MERLIN GÉRIN SM6 IM n°636387L | DS1 T11 | 2007 |
|  |  | 2 | interrupteur de protection transfo, MERLIN GÉRIN SM6 QM n°636379L et 637185L | DS2 T11 DS3 T11 | 2007 |
| disjoncteurs BT |  | 2 | disjoncteur, MERLIN GERIN MASTERPACT NW 20 H2a | DBTS1 T11 | 2007 |
|  |  |  |  | DBTS2 T11 |  |
|  |  | 1 | disjoncteur, MERLIN GERIN MASTERPACT NW 40 HF | COUPLAGE | 2007 |
| POSTE T12 GROUPES |  |  |  |  |  |
| cellules HTA |  | 1 | Cellule AREVA Fluokit M24 Départ + Disjoncteur + MICOM P127 | DGS1 | 2007 |
|  |  | 1 | Cellule AREVA Fluokit M24 Mesure + tension + M231 | TP | 2007 |
|  |  | 1 | Cellule AREVA Fluokit M24 Inter Ffusible + MICOM P120 | Transfo Homopolaire | 2007 |
|  |  | 5 | Cellule AREVA Fluokit M24 Départ+Disjoncteur + MICOM P127 | GE1, 2, 3, 4 et 5 | 2007 |
|  |  | 1 1 | Cellule disjoncteur AREVA fluokit M24+départ disjoncteur Avec micom P127 Cellule disjoncteur AREVA fluokit M24+départ disjoncteur Avec micom P122 | DGE6 DGS2 | 2010 2010 |
|  |  | 1 | râtelier à manettes |  | 2007 |
|  |  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
| POSTE T12 ANTENNES |  |  |  |  |  |
| cellules HTA |  | 1 4 4 1 1 1 | Cellule AREVA Fluokit M24 Départ Direct Cellule AREVA Fluokit M24 Départ Interrupteur + P122 Cellule AREVA Fluokit M24 Départ+Inter fusible + P120 Cellule AREVA Fluokit M24 Départ+Inter fusible + P120 Cellule AREVA Fluokit M24 Arrivée Inter Générateur Homopolaire AREVA UTHC 3 Io=50A/5 sec+4 Amp permanent 20 000V/231V n° 12064479 | T11,T15,T14,IGA T19,T16,T18,T13 T20 IGE | 2007 2007 2007 2010 2007 2007 |
| BT |  | 2 1 | Chargeurs AEES 48v ENERIS 645 48 16 24 - n°0703165F02 (2) n°0703165F01 Chargeur AEES 24v POWERIS ELT 270240507 | Chargeur 48v 1&2 Chargeur 24v B modules | 2007 2007 |
|  |  | 1 | Coffret Rabbit |  |  |
| TGBT ANTENNES |  |  |  |  |  |
| BT |  | 1 | Inverseur Merlin Gérin Compact NS 400 NA | Inverseur | 2007 |
|  |  | 1 | Boitier Merlin Gérin BA automatism 220/240v 50/60Hz | Automatisme | 2007 |
|  |  | 1 | Power logic PM800 Merlin Gérin | Mesure | 2007 |
|  |  | 1 | Onduleur SOCOMEC MASTERYS MC 15KVA TRI/MONO |  | 2007 |
| POSTE T13 |  | 1 | transformateur TR1, marque ALSTOM, masse huile 569 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2004 |
|  |  | 1 | transformateur TR2, marque ALSTOM, masse huile 569 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2004 |
|  |  | 1 | transformateur TRS, marque ALSTOM, masse huile 569 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2004 |
| cellules HTA |  | 2 | disjoncteur (boucle) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM1 12 |  | 1983 |
|  |  | 1 | cellule transformateur potentiel CM S100, MERLIN GÉRIN VERCORS M6 |  | 1983 |
|  |  | 1 | cellule MERLIN GÉRIN VERCORS M6 IM I412 arrivée secours |  | 1983 |
|  |  | 4 | cellule MERLIN GÉRIN VERCORS M6 QM de protection transformateur (dont 1 en réserve) |  | 1983 |
| disjoncteurs BT |  | 3 | disjoncteur MERLIN GÉRIN COMPACT NS 600 N | DGN1, DGN2, DGS | 2004 |
|  |  | 2 | interrupteur MERLIN GÉRIN COMPACT NS 1600 A | IG1, IGR2 | 2004 |
|  |  | 2 | interrupteur MERLIN GÉRIN MASTERPACT NW 20 HA | IG, IGE | 2004 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| équipements annexes |  | 1 | armoire de gestion HTA avec automate TÉLÉMÉCANIQUE TBX 7 |  |  |
|  |  | 1 | alimentation simplex SRS 24 V 8 A (batteries 24 Ah) |  |  |
|  |  | 1 | alimentation AEES 48 V |  |  |
|  |  | 1 | Coffret de contrôle-commande de disjoncteur de boucle HTA |  | 2003 |
|  |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 | Ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |
| POSTE T14 |  | 1 | transformateur TN1, marque AREVA n° 02051226, huile tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2006 |
|  |  | 1 | transformateur TN2, marque AREVA n° 48050179, huile tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2006 |
|  |  | 1 | transformateur TS1, marque AREVA n° 02041229, huile tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2006 |
|  |  | 1 | transformateur TS2, marque AREVA n° 04051488, huile tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA |  | 2006 |
| cellules HTA |  | 2 | disjoncteur (boucle) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM1 12 | DB8 T14 DB9 T14 | 1978 |
|  |  | 5 | inter de protection MERLIN GÉRIN VERCORS M6 QM (dont 1 en réserve) avec relais VIGIRACK L210, H120, A320 | DN1 T14, DN2 T14 DS2 T14, DS1 T14 | 1978 |
|  |  | 1 | inter (arrivée secours) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 IM | DS T14 | 1978 |
|  |  | 1 | cellule transformateur potentiel MERLIN GÉRIN VERCORS M6 CM S100 |  | 1978 |
|  |  | 1 | alimentation simplex 24 V, 24 Ah SRS |  |  |
| disjoncteurs BT |  | 1 | disjoncteur MERLIN GERIN MASTERPACT NW 16 H2 1600A | DBT N1 | 2006 |
|  |  | 1 | disjoncteur MERLIN GERIN MASTERPACT NW 16 H2 1600A | DBT N2 | 2006 |
|  |  | 1 | disjoncteur MERLIN GERIN MASTERPACT NW 16 H2 1600A | DBT S1 | 2006 |
|  |  | 1 | disjoncteur MERLIN GERIN MASTERPACT NW 16 H2 1600A | DBT S2 | 2006 |
|  |  | 1 | interrupteur MERLIN GERIN MASTERPACT NW 32 HA 3200A | COUPLAGE | 2006 |
| équipements annexes |  | 1 | armoire de gestion HTA avec automate TÉLÉMÉCANIQUE TBX 7 |  |  |
|  |  | 1 | alimentation AEES 24 V |  |  |
|  |  | 1 | alimentation AEES 24 V |  |  |
|  |  | 1 | Coffret de contrôle-commande de disjoncteur de boucle HTA |  | 2003 |
|  |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 | Ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |
| POSTE T15 |  | 1 | transformateur TR1, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 450 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA | N°179599-01 | 1991 |
|  |  | 1 | transformateur TR2, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 450 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA | N°179599-02 | 1991 |
|  |  | 1 | transformateur TR3, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 450 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA | N°179599-03 | 1991 |
|  |  | 1 | transformateur TR5, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 450 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA | N°179599-05 | 1991 |
|  |  | 1 | transformateur TR6, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 450 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 1.000 kVA | N°179599-04 | 1991 |
| cellules HTA |  | 2 | disjoncteur (boucle) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM 12 | DB6 T15, DB7 T15 | 1991 |
|  |  | 3 2 | cellule protection transfo MERLIN GÉRIN VERCORS M6 QM I400 avec relais VIGIRACK L211, H125, A325, RE433 (relais mis à l’arrêt en janvier 2016) cellule protection transfo SCHNEIDER SM6-24 QM UTE + MX220V | DN1 T15 à DN3 T15 DS2 T15 à DS3 T15 | 1991 2022 |
|  |  | 1 | cellule SCHNEIDER SM6-24 IM P1 | DS1 T15 | 2022 |
| disjoncteurs BT |  | 5 | disjoncteur ABB E2S 1600 4P4D avec relais de protection PR122/P-LSI-1600 | DBT1,DBT2,DBT3, DBTS1,DBTS2 T15 | 2016 |
|  |  | 1 | disjoncteur ABB E4H/f3200 4P4D avec relais de protection PR122/P-LSI-3200 | DBTS T15 | 2016 |
| Interrupteurs BT |  | 4 | Interrupteur ABB E2.2N/MS1600, 4 pôles | IBT1,IBT21,IBT22, IBT3 T15 | 2016 |
|  |  | 2 1 | Interrupteur EBB E4.2N/MS3200, 4 pôles Interrupteur de couplage TGBT ABB E4.2N/MS4000, 4 pôles | IBTS1,IBTS2 T15 IC T15 | 2016 2016 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| équipements annexes |  | 1 | armoire - 3 compteurs |  |  |
|  |  | 1 | automate TÉLÉMÉCANIQUE TB X7 en coffret |  |  |
|  |  | 1 | Coffret contrôle-commande de disjoncteur de boucle HTA |  | 2003 |
|  |  | 1 | alimentation simplex 48 V SR 16 A (batteries 38 Ah) |  |  |
|  |  | 2 | extracteur commandé par thermostat |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 1 | ensemble d'accessoires de sécurité Coffret B Module T19 avec MICOM B9200 |  |  |
|  |  | 2 1 1 | Centrale de mesure SOCOMEC DIRIS N600 sur TGBT1&2 Coffret chargeur-batteries pour alim API et aux. du TGBT API du TGBT de marque ABB et type PM573-ETH |  | 2016 2016 2016 |
| POSTE T16 NORMAL |  | 1 | Transformateur FRANCE TRANSFO - 800KVA 20 000/410V – n° 55430LF.4 | TR1 | 2003 |
|  |  | 1 | Transformateur FRANCE TRANSFO - 800KVA 20 000/410V – n° 55430LF.1 | TR2 | 2003 |
| cellules HTA |  | 2 | interrupteur (boucle), MERLIN GÉRIN SM6 IM | DB17 T16, DB18 T16 | 2003 |
|  |  | 2 | interrupteur de protection transfo, MERLIN GÉRIN SM6 QM | DN1 T16, DN2 T16 | 2003 |
| disjoncteurs BT |  | 4 | disjoncteur, MERLIN GERIN COMPACT NS 1250 | DBT1 T16 DBT2 T16 | 2003 |
| équipements annexes |  | 1 | Coffret de contrôle-commande pour la gestion de disjoncteur de boucle HTA |  |  |
|  |  | 1 | alimentation AEES 48 V |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 | ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |
| POSTE T16 SECOURS |  | 1 | Transformateur FRANCE TRANSFO - 800KVA 20 000/410V – n° 55430LF.5 | TRS | 2003 |
| cellules HTA |  | 1 | interrupteur MERLIN GÉRIN SM6 IM | DS1 T16 | 2003 |
|  |  | 1 | interrupteur de protection transfo, MERLIN GÉRIN SM6 QM | DS2 T16 | 2003 |
| disjoncteurs BT |  | 1 | disjoncteur, MERLIN GERIN COMPACT NS 1250 | DBTS T16 | 2003 |
|  |  | 1 | Coffret de raccordement GE mobile avec disjoncteur, MERLIN GERIN COMPACT NS 1250 |  | 2003 |
| équipements annexes |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 | ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |
| POSTE T16 TGBT1 |  |  |  |  |  |
| disjoncteurs BT |  | 1 1 | interrupteur, COMPACT NS1250NA avec auxiliaires MCH, XF, MX interrupteur, MERLIN GERIN COMPACT NS 1250 NA | DBTN1 T16 DBTS1 T16 | 2022 2003 |
|  |  | 1 | interrupteur, MERLIN GERIN COMPACT NS 1250 NA | IC TGBT 1 & 2 | 2003 |
|  |  | 1 | Boitier BA Automatisme MERLIN GERIN |  |  |
| équipements annexes |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
| POSTE T16 TGBT2 |  |  |  |  |  |
| disjoncteurs BT |  | 2 | interrupteur, MERLIN GERIN COMPACT NS 1250 NA | DBTN2 T16 DBTS2 T16 | 2003 |
|  |  | 1 | Boitier BA Automatisme MERLIN GERIN |  |  |
| équipements annexes |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
| POSTE T17 |  | 1 | transformateur TR1, marque SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATEUR n° 5317, huile, tension 20.000 V/410 V, puissance 250 kVA |  | 2003 |
| cellules HTA |  | 2 | disjoncteur (boucle) HTA MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM1 12 | DB2 T17, DB3 T17 | 1983 |
|  |  | 1 | cellule transformateur MERLIN GÉRIN VERCORS M6 PM I200 | DN1 T17 | 1983 |
|  |  | 1 | cellule transformateur potentiel MERLIN GÉRIN VERCORS M6 CM S100 |  | 1983 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| disjoncteurs BT |  | 1 | disjoncteur MERLIN GÉRIN COMPACT NS 400 N – 400 A |  | 2003 |
| équipements annexes |  | 1 | automate TÉLÉMÉCANIQUE TB X7 (coffret) |  |  |
|  |  | 1 | alimentation simplex 48 V AEES |  |  |
|  |  | 1 | Coffret contrôle-commande de disjoncteur de boucle HTA |  | 2003 |
|  |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 | ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |
| POSTE T18 |  | 1 | transformateur TR1, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 255 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 500 kVA | N°607060-01 | 1994 |
|  |  | 1 | transformateur TR2, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 255 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 500 kVA | N°607060-02 | 1994 |
|  |  | 1 | transformateur TR3, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 255 kg, tension 20.000 V/410 V, puissance 500 kVA | N°607060-03 | 1994 |
| cellules HTA |  | 2 | cellule disjoncteur boucle MERLIN GÉRIN SM6 DM1 | DB4 T18, DB5 T18 | 1994 |
|  |  | 2 | cellule protection transformateur MERLIN GÉRIN SM6 QMC avec relais VIGIRACK L211, H125, A325, RE433 | DN1 T18 DN2 T18 | 1994 |
|  |  | 1 | cellule protection transformateur MERLIN GÉRIN SM6 QMC avec relais SEPAM 2000 n°9951089 | DS2 T18 | 1994 |
|  |  | 1 | cellule inverseur NSM normal MERLIN GÉRIN SM6 IM | DN3 T18 | 2000 |
|  |  | 1 | cellule inverseur NSM secours MERLIN GÉRIN SM6 IM | DS1 T18 | 2000 |
| disjoncteurs BT |  | 1 1 | disjoncteur normal 1, MERLIN GÉRIN COMPACT C801N avec STR 25 disjoncteur normal 2, NS800N avec décl. MICRO 5.0E F | DG1 DG2 | 1994 2022 |
|  |  | 1 | disjoncteur secours, MERLIN GÉRIN COMPACT C801N avec STR 25 | DG3 | 1994 |
| équipements annexes |  | 1 | alimentation simplex 48 V REES |  |  |
|  |  | 1 | coffret avec 1 automate TÉLÉMÉCANIQUE TBX 7 |  |  |
|  |  | 1 | armoire auxiliaires groupe électrogène |  |  |
|  |  | 1 | Coffret contrôle-commande de disjoncteur de boucle HTA |  | 2003 |
| POSTE T19 |  | 1 | FRANCE TRANSFO MINERA 1250 kVA 20kV/400V n°31595AJ-5 | Normal 1 | 2007 |
|  |  | 1 | FRANCE TRANSFO MINERA 1250 kVA 20kV/400V n°31576AJ-1 | Normal 2 | 2007 |
|  |  | 1 | FRANCE TRANSFO MINERA 1250 kVA 20kV/400V n°31595AJ-4 | Secours | 2007 |
| cellules HTA |  | 1 | MERLIN GERIN SM6 – IM n°0712263M | N°1 Arrivée Normal | 2007 |
|  |  | 1 | MERLIN GERIN SM6 – IM n°0712261M | N°2 Arrivée Normal | 2007 |
|  |  | 1 | MERLIN GERIN SM6 – IM n°0712262M | N°1 Arrivée Secours | 2007 |
|  |  | 1 | MERLIN GERIN SM6 – QM n°0711281M | N°1 Transfo n°1 | 2007 |
|  |  | 1 | MERLIN GERIN SM6 – QM n°0711219M | N°1 Transfo n°2 | 2007 |
|  |  | 1 | MERLIN GERIN SM6 – QM n°0711224M | Transfo Secours | 2007 |
| TGBT 1 |  | 1 | Arrivée Normal MASTERPACT NW20H1 + Micrologic 5.0A | QGN1 | 2007 |
|  |  | 1 | Arrivée Secours MASTERPACT NW20H1 + Micrologic 5.0A | QGS1 | 2007 |
|  |  | 1 | Couplage MASTERPACT NW20H1 | QGC1 | 2007 |
| TGBT 2 |  | 1 | Arrivée Normal MASTERPACT NW20H1 + Micrologic 5.0A | QGN2 | 2007 |
|  |  | 1 | Arrivée Secours MASTERPACT NW20H1 + Micrologic 5.0A | QGS2 | 2007 |
| équipements annexe |  | 6 | Fusibles 63 A Solefuse à Percuteur |  | 01/2007 |
|  |  | 1 | Chargeur 48Vcc B Module AEES ENERIS 445 48 05-07 |  |  |
|  |  | 1 | Chargeur 24Vcc TBX |  |  |
|  |  | 1 | Coffret TBX T19 |  |  |
|  |  | 1 | Coffret B Module T19 avec MICOM B9200 |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 1 | ensemble d'accessoires de sécurité Onduleur mono/mono 220V / 1,5 kVA type PULSAR pour l’alim. Des DAX |  |  |
| POSTE T20 Transfo HT/BT Cellules HTA TGBT 1 TGBT2 TGBT Remplacement Equipements annexe |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | AREVA transformateur N° 16105981 1600 KVA 20000/410V AREVA transformateur N° 36084576 1600 KVA 20000/410V AREVA transformateur N° 1605936 1600 KVA 20000/410V AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur AREVA fluokit M24+ Départ + inter fusibles AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur AREVA fluokit M24+arrivé interrupteur AREVA fluokit M24+ Départ + inter fusibles Inter arrivée GE mobile MPACT plus 2500A (MN41W23) Inter arrivée Générale N°1 (depuis remplacement) MPACT plus 2500A (MN41W23) Disjoncteur General (arrivé TRN1) MPACT plus 2500A (MN41W23) +M PRO-27 (déclencheur) Interrupteur de couplage MPACT plus 2500A (MN41W23) Automate de gestion N/S des TGBT1 et 2 Marque : Omron Disjoncteur General (arrivé TRN2) MPACT plus 2500A (MN41W23) +M PRO-27 (déclencheur) Interrupteur général ( depuis TGBT remplacement) MPACT plus 2500A (MN41W23) Inter General électrique (BT secours) MPACT plus 2500A (MN41W23) Inter General électrique (départ TGBT1) MPACT plus 2500A (MN41W23) +M PRO-27 (déclencheur) Inter General électrique (départ TGBT1) MPACT plus 2500A (MN41W23) +M PRO-27 (déclencheur) Chargeur 48VCC Coffret B module Micom 9200 (y compris les 2 DAX) | TRN1 TRN2 TRS DB12T20 DB13T20 DN1T20 DN2T20 DST20 DS1 T20 IBT S1T20 DBT1 T20 IC DBT2 T20 IBTS2 T20 DBTS T20 DBTS1 T20 DBTS2T20 | 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRALE GROUPE ÉLECTROGÈNE |  |  |  |  |  |
| LOCAL GE1, GE2 et GE3 |  | 2 | groupe électrogène fonctionnant en EJP et secours, marque CATERPILLAR 3516T4 de 2.000 kVA unitaire |  | 1991 |
|  |  | 1 | groupe électrogène fonctionnant en EJP et secours, marque DORMAN PERKINS 4016 TG2 de 2.000 kV |  | 1995 |
|  |  | 1 | Armoire de sous-tirage comprenant |  |  |
|  |  | 1 | ET 200 siemens | Réseau de com | 2007 |
|  |  | 3 | Interpact NS125 | Inter général 1,2,3 | 2007 |
| équipements annexe |  | 1 | ensemble de luminaires |  |  |
|  |  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  |  | 1 | ensemble mobilier |  |  |
| ALIMENTAION FUEL GE1, GE2 et GE3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | nourrice journalière 1.000 litres avec : |  |  |
|  |  | 2 | pompe électrique MOUVEX |  |  |
|  |  | 1 | pompe de secours manuelle |  |  |
|  |  | 1 | compteur fuel DN 40 |  |  |
|  |  | 1 | électrovanne DN 50 |  |  |
|  |  | 1 | filtre à tamis |  |  |
|  |  | 3 | Cuves huile (500, 1000, 1000 litres) |  |  |
|  |  | 3 | Pompe à huile Japy |  |  |
| DEMARRAGE GE1, GE2 et GE3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | ensemble air comprimé ERVOR ENVÉ comprenant chacun : |  |  |
|  |  | 2 | bouteille 200 litres PS 43 B |  |  |
|  |  | 1 | compresseur ERVOR ENVÉ G05 / G05 ED 4 kW |  |  |
|  |  | 1 | ensemble air comprimé de secours avec : |  |  |
|  |  | 1 | compresseur ERVOR ENVÉ G05 |  |  |
|  |  | 1 | moteur thermique LOMBARDINI 6 LD 400 |  |  |
| AEROREFROIDISSEURS GE1, GE2 et GE3 |  |  |  |  |  |
| dans le local |  | 3 | aéroréfrigérants marque HEBCO type 36 LE n° N85582 avec 2 moteurs de 26,4 kW unitaire |  |  |
|  |  | 1 | pompe LOWARA simple, 4 kW (groupe électrogène 3) |  |  |
| en terrasse |  | 1 | aéroréfrigérant marque ERGÉ Spirale n° 462/60064 avec 8 ventilateurs hélicoïdes |  |  |
|  |  | 1 | armoire électrique 8 départs |  |  |
|  |  | 2 | contrôleur de débit à palette |  |  |
|  |  | 1 | bornier de raccordement électrique |  |  |
|  |  | 1 | contrôleur de niveau |  |  |
| LOCAL TRANSFORMATEURS GE1, GE2 et GE3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | transformateur TR1s, marque FRANCE TRANSFO n° 178926-02, masse huile 915 kg, tension 380 V/20.000 V, puissance 2.000 kVA, fonction secours |  | 1991 |
|  |  | 1 | transformateur TR2s, marque FRANCE TRANSFO n° 178926-02, masse huile 915 kg, tension 380 V/20.000 V, puissance 2.000 kVA, fonction secours |  | 1991 |
|  |  | 1 | transformateur TR3s, marque FRANCE TRANSFO n° 614851-01, masse huile 930 kg, tension 380 V/20.000 V, puissance 2.000 kVA, fonction secours |  | 1995 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL GE4,,GE5 et GE6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 1 1 1 1 1 3 6 2 2 2 24 3 | GE CATERPILLAR 3516 B CATERPILLAR 3516 HD Transformateur GE4 n° 10064216 2000 Kva – 21000v / 400v 2887A / 55A Masse 3593 Kg Transformateur GE5 AREVA n° 10064128 2000 Kva – 21000v / 400v 2887A / 55A Masse 3593 Kg Transformateur GE6 – 2000 kVA – 400V / 20kV Cuve fuel 2000 litres Pompes fuel JEV S9ROT (312030) N° 1146567P N° 1142222P N° 1146566P Ventilateurs (3GAA 132002-ASB) 380/420 V 1450 t/min 7,5 Kw N° 62813 023/002 N° 62813 023/005 N° 51813 016/012 N° 51813 016/016 N° 51813 016/003 N° 62813 023/004 Pompes huile (neuve / usée) 334970 220V 745W 1400 t/min N° 915243P (huile neuve) N° 929200P (huile usée) Aéro fuel Réf : ENE 03N ind o Avec moteur MU-G350 Réf : 207010021 CODE VEMUG003 Aérothermes HT/BT Réf : 552/53839 N°A (GE4) Réf : 552/53839 N°B (GE5) 4 bar 298 dm 3 Moteur d’aéro (12 par aéro) VH2 762 VB 34 400V CUVES Principales FUEL 50 000 L Date d’épreuve 11/2006 Poids 3800 kg N° 418832-1 (A) Cuve 1 N° 418832-1 (B) Cuve 2 N° 418832-1 (C) Cuve 3 | GE 4 et 5 GE 6 AREVA AREVA AREVA JEV ABB PIUSI GEA Leroy Somer CHAROT | 2007 2010 2007 2007 2010 2005 2007 2007 2006 |

| ÉQUIPEMENT | NBRE |  | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCAL COMMANDE CENTRALE GROUPES |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 1 3 1 4 3 1 5 5 2 1 2 1 | Armoire commune Magelis XBT PM027110 (télémécanique) Modicon TSX premium (télémécanique) Simatic multipanel (Siemens) Simatic S7-300 (Siemens) Armoire auxiliaires groupes Automate ET200 pour réseau défaut (siemens) Chargeur 25-24 NEmD Chargeur 12-24N4mD Disjoncteur compact NS 250N Armoire commande groupe ENERIA Automate siemens S7-300 Platine Woodward LSM n° (15101397 & 15101407) Platine Heinzmann Platine Woodward 2301A n°(2508318 & 2541833) PC portable pour lecture du programme de l’automate commun de la centrale GE | Afficheur Automate Ecran tactil Automate Pour batteries de demarrage Pour batteries 24v GE 1.2.3 Général auxiliaire Automate Régulation de vitesse (groupe 4&5) Régulation vitesse GE3 Régulation vitesse GE1&2 | 2007 2007 2007 2007 |
| GES Pavillon Médical |  | 1 | Moteur - marque : IVECO ; type : F2BE0685A ; N° 083989 ; puissance : 200 KW Alternateur - marque : MARELLI ; type : MJB250LB4 ; N° MT26056 ; puissance : 250 KVA Cuve principale - capacité : 3 000 litres Réserve journalière - capacité : 500 litres |  | 2008 |
| TGBT CHAUFFERIE BAT 1M |  | 1 | N/S composé de 2 inter NS400NA avec automatisme de permutation SCHNEIDER type BA |  | 2007 |