DIRECTION DES  AFFAIRES TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  PARTICULIERES

SPECIFIQUE AUX AUTRES SITES

(GERIATRIE, HENRY GABRIELLE, PHARMACIE, HOSPIMAG, SAINT PRIEST)

C.C.T.P.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE

# COMPLEMENT ET/OU DEROGATION AU CCTC

Le présent document concerne le(s) site(s) géographique(s) indiqué en page de garde. Il complète et/ou modifie le CCTC commun.

Les chapitres indiqués ci-dessous renvoient aux mêmes numéros de chapitre du CCTC.

## 2.2       Exploitation des installations :

Application partielle des exigences relatives à l’exploitation (voir § 3.2 Exploitation)

## 3.1      Généralités :

## Application partielle des exigences relatives à l’exploitation (voir § 3.2 exploitation)

## 3.2       Exploitation :

Seuls les paragraphes 3.2.4 Essais groupes électrogènes et 3.2.5 Procédure d’ultime secours sont applicables en l’état. Pour le paragraphe 3.2.6 Délai d’intervention et 3.2.7 Délai de réalimentation en cas d’incident les exigences applicables sont :

### 3.2.6	DELAI D'INTERVENTION

Le titulaire du marché devra se rendre sur les lieux de l'installation en panne après l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon dans un délai maximum de :

- 2 heures (1 heure en option).

### 3.2.7      DELAI DE REALIMENTATION EN CAS D'INCIDENT

Suite à une perte partielle ou totale d'alimentation électrique, le titulaire du marché devra mettre en œuvre, à sa charge, tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement (location de groupes électrogènes comprise…) pour rétablir (même de façon provisoire) l'alimentation électrique complète dans un délai de :

- 2 heures (1 heure en option).

## 3.3        Maintenance préventive :

B)  Groupes électrogènes de secours HT et BT : Compte tenu des activités des sites, le suivi des préconisations constructeurs pour l’entretien des groupes électrogènes n’est pas impérativement exigé mais les grands entretiens définis ci-après devront être réalisés au plus tard aux dates indiqués

| Groupes électrogènes | Grands Entretiens à réaliser (1) | Année de réalisation |
| --- | --- | --- |
| SAINTE EUGENIE GROUPE 780 kVA | Pas de grands entretiens à prévoir | xxxxxxxxxxxxxx |
| HENRY GABRIELLE GROUPE 780 kVA | Code 120 | 2021 |
| PIERRE GARRAUD GROUPE 1250 kVA | Visite 10 ans | 2016 |
| GE PHARMACIE CENTRALE (JOHN DEERE) | Visite 10 ans | 2028 |
| CHARPENNES GROUPE 500 kVA | Visite 10 ans | 2024 |
| SAINT PRIEST GROUPE 1750 kVa | Grand entretien | 2025 |
| F. DUGOUJON GROUPE 380 KVA | Visite 6 ans | 2024 |

- La liste détaillée des prestations incluses dans le grand entretien réalisé sera fournie dans l’offre du candidat.

D) Automatismes : non applicable

E) Sources autonomes et batteries :

L’ensemble des batteries des sources autonomes (chargeurs-batterie…) assurant l’alimentation du contrôle commande des installations incluses dans le périmètre du marché fera en complément des essais prévus dans l’annexe 3 et des éventuelles corrections nécessaires suite à ces essais, l’objet  d’un  remplacement tous les cinq ans au plus tard.

## 3.4         Maintenance corrective :

Les paragraphes 3.4.2 Délai d’intervention et 3.4.3 Délai de remise en état sont modifiés de la façon suivante :

### 3.4.2	DELAI D'INTERVENTION

Le titulaire du marché devra se rendre sur les lieux de l'installation en panne après l'appel téléphonique des Hospices Civils de Lyon dans un délai maximum de :

- 2 heures (1 heure en option).

### 3.4.3	DELAI De remise en etat

Les délais de remise en état précisés ci-après ne remettent pas en cause le délai de réalimentation en cas d'incident fixé à 2 heures (1 heure en option).

a) Remise en état provisoire

Le titulaire du marché devra remettre l'équipement défaillant en état, même de façon provisoire, dans un délai maximum de :

- 4 heures après le signalement de la panne, si le secours électrique n'est pas assuré

- 8 heures après le signalement de la panne, si le secours électrique est assuré.

b) Remise en état définitive

Le titulaire du marché aura, suite à une remise en état provisoire, un délai de 48 heures pour réparer définitivement l'équipement défaillant.

# ANNEXES SPECIFIQUES AU CCTP AUTRES SITES

- Liste des équipements

(HTA-AUTRES SITES-Annexe1)

(HTA-SAINT PRIEST-Annexe 1)

- Prestations minimales de maintenance

(HTA-AUTRES SITES-Annexe 2)

(HTA-SAINT PRIEST-Annexe 2)

(Maintenance Groupe électrogène SP-Annexe 2)

- Essais périodiques et d’ultime secours et synoptique des installations

  - (HTA-PGARRAUD-Annexe 3)

  - (HTA-HGABRIELLE-Annexe 3)

  - (HTA-DUGOUJON-Annexe 3)

  - (HTA-STEEUGENIE-Annexe 3)

  - (HTA-CHARPENNES-Annexe 3)

  - (HTA-HOSPIMAG2-Annexe 3)

  - (HTA-PHC-Annexe 3)

  - (HTA-STPRIEST-Annexe 3)

# REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS VETUSTES

| POSTE HTA / BATIMENT | MATERIELS CONCERNES | ANNEE DE REALISATION SOUHAITEE |
| --- | --- | --- |
| HGFD PL | Cellule arrivée EDF D1 | 2025 |
| HGFD PL | Cellule arrivée EDF D2 | 2025 |
| HGFD PL | Cellule sectionneur | 2025 |
| HGFD PL | Cellule interrupteur normal | 2025 |
| HGFD PL | Cellule interrupteur arrivée EDF secours D3 | 2025 |
| HGFD PL | Cellule comptage | 2025 |
| HGFD PL | Cellule disjoncteur général | 2025 |
| HGFD PL | Cellule départ 1 TGBT | 2025 |
| HGFD PL | Cellule départ 2 TGBT | 2025 |
| HPG_Groupe électrogène - 1250 kVA | carte ECU MEDEC | 2027 |
| H. GABRIELLE | Relais de protection Micom P122 (Schneider) situé au poste de livraison sur la cellule HTA n°7 (n° de série : 5105862 D) | 2025 |