| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| HOPITAL GERIATRIQUE DES CHARPENNES ANNEXE 3 AU CCP PROTOCOLES D’ESSAIS et SCHEMAS UNIFILAIRES input.doc – mars 2013 |  |  |

LISTES DES ESSAIS PERIODIQUES

- 1 - essais des batteries de démarrage du groupe électrogène 400 kVA.

- 2 - essais des batteries du relayage du groupe électrogène 400 kVA.

- Les essais ont été effectués dans l’ordre suivant :

- 3 - essais de démarrage en manuel du groupe électrogène et de réalimentation des bâtiments issus du TGBT.

- 4 - essais de démarrage en semi-automatique du groupe électrogène et de réalimentation des bâtiments issus du TGBT.

- 5 - essais par EDF des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs d’arrivée HTA.

- 6 - essais par EDF des relais de protection du disjoncteur général HTA au poste de livraison.

- 7 - essais des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" :

- des interrupteurs de protection HTA des 2 transformateurs 250 kVA,

- des disjoncteurs BT des 2 transformateurs 250 kVA,

- 8 - essais de réalimentation automatique de l’hôpital, par le groupe électrogène sur manque de tension EDF, puis retour sur le réseau EDF.

- 9 - essais des consignes d'intervention de 1ière urgence suivant les protocoles joints.

Fiches d'analyse de risque

DES ESSAIS

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1.

| Essai et vérification : | Test du jeu de batteries de démarrage 24 V du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | Préparation + essai de décharge = 1 heure 30 minutes. |
| Description : | Test des performances du jeu de batteries par mesure de tension périodique pendant la décharge partielle. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, le groupe est équipé d'un démarreur redondant pneumatique. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de remettre le mode démarrage électrique. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant car un démarreur redondant pneumatique est en place. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2.

| Essai et vérification : | Test du jeu de batteries du relayage 24 V du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | Préparation + essai de décharge + mise en charge = 2 heures. |
| Description : | Test des performances du jeu de batteries par mesure de tension périodique pendant la décharge partielle. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 1 heure, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries à tester. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3.

| Essai et vérification : | Essai en mode manuel du démarrage du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 1/2 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des manoeuvres de basculement normal / secours au TGBT (3 secondes environ). |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, radiologie, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 4.

| Essai et vérification : | Essai de démarrage en mode semi-automatique du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 1/2 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des manoeuvres de basculement normal / secours au TGBT (3 secondes environ). |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, radiologie, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 5.

| Essai et vérification : | Essai par EDF des cellules arrivées "normal" et "secours" au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Manoeuvre manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manoeuvres sont réalisées lorsque le groupe alimente les installations. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 6.

| Essai et vérification : | Essais par EDF des protections relais à maximum d'intensité et homopolaire, du disjoncteur général HTA au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement. |
| Durée : | 1 heures 30 minutes. |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait pendant le fonctionnement sur groupe. |
| Risques : | Aucun. |
| Manière de supprimer le risque : | Sans objet. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 7.

| Essai et vérification : | Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des 2 transformateurs. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Par transformateur : Manoeuvre de la cellule interrupteur de protection HTA. Manoeuvre du disjoncteur BT du transformateur. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait pendant le fonctionnement du groupe. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 8.

| Essai et vérification : | Essai manque tensions EDF en mode automatique. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Coupure par EDF de l'alimentation secteur et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène. Rétablissement de l'alimentation secteur par EDF et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le secteur. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital pendant 11 secondes environ lors de la coupure EDF. |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage du groupe avant 6 s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV des constructeurs matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, radiologie, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHES DES ESSAIS PERIODIQUES

FICHE DE L'ESSAI N°1

Batteries 24 V DE DEMARRAGE DU groupe

Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique démarrage électrique.

- Cuve fioul pleine groupe.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Déroulement de l'essai

- relevé de la densité de l'électrolyte de chaque élément des batteries,

- relevé de la température du local et de l'électrolyte,

- relevé de la tension globale du jeu de batteries à tester et de chaque batterie,

- relevé du courant de charge,

- arrêt du chargeur,

- démarrage manuel n°1 du groupe puis arrêt du groupe,

- relevé de la tension globale de chaque batterie à tester,

- démarrage manuel n°2 du groupe puis arrêt du groupe,

- relevé de la tension globale de chaque batterie à tester,

- démarrage manuel n°3 du groupe puis arrêt du groupe,

- relevé de la tension globale de chaque batterie à tester,

- à la fin de l'essai , mettre le mode " démarrage pneumatique",

- mise en service du chargeur,

- mesure du courant de charge du jeu de batteries,

- attendre au minimum 4 heures, afin que le jeu de batteries testées soit rechargé partiellement, avant de mettre le mode "démarrage électrique".

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Thermomètre.

- Densimètre.

- PERIODICITE

- 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°2

- TEST DES Batteries 24 V du relayage groupe

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Déroulement de l'essai

- relevé de la densité de l'électrolyte de chaque élément des batteries,

- relevé de la température du local et de l'électrolyte,

- relevé de la tension globale du jeu de batteries à tester et de chaque batterie,

- relevé du courant de charge,

- mise en parallèle du jeu de batteries de substitution avec le jeu de batteries à tester,

- Déconnexion du jeu de batteries à tester,

- décharge du jeu de batteries selon préconisation constructeur, généralement 30 mn avec le courant de décharge fixé à 0.3 x la capacité (essai dit à 0.3C10),

- mesure périodique (toutes les 3 mn en manuel ou moins en automatique) de la tension de chaque batterie 12 V et du courant de décharge,

- à la fin de l'essai, mise en charge rapide du jeu de batteries testées par un chargeur externe,

- attendre au minimum 1 heure, afin que le jeu de batteries testées soit rechargé partiellement,

- mise en parallèle du jeu de batteries testées avec le jeu de batteries de substitution,

- déconnexion du jeu de batteries de substitution,

- mesure du courant de charge de la batterie.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de substitution 2 x 12 V avec cordons de connexion rapide.

- Chargeur batteries 2 x 12 V.

- Banc de décharge avec cordons de connexion rapide.

- Thermomètre, densimètre, chronomètre.

- PERIODICITE

- 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°3

- Essai MANUEL DU GROUPE ET DE REALIMENTATION DES BATIMENTS ISSUS DU TGBT

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

- Alimentation de l'hôpital par le groupe.

- Local groupe

- Vérifier le bon fonctionnement des voyants en appuyant sur la touche "test lampes".

- Appuyer sur la touche "mode manuel".

- Appuyer sur la touche "démarrage manuel moteur".

- Lorsque la tension et la fréquence sont stabilisées à la valeur nominale, appuyer sur la touche "fermeture manuelle du débit".

- Vérifier la présence tension alternateur au voltmètre en tournant le commutateur du voltmètre.

- Local TGBT

- Mettre le commutateur de sélection en position "secours".

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "secours".

- Le voyant vert du disjoncteur "secours" est allumé.

- Le voyant rouge du disjoncteur "normal" est allumé.

- Réalimentation de l'hôpital par EDF.

- Local groupe

- Appuyer sur la touche " ouverture manuelle du débit ".

- Local TGBT

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "normal".

- Le voyant vert du disjoncteur "normal" est allumé.

- Le voyant rouge du disjoncteur " secours " est allumé.

- Local groupe

- Appuyer sur la touche "mode auto".

- Après une temporisation le groupe s'arrête.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITE

- 6 mois.

- FICHE DE L'ESSAI N°4

- Essai DU GROUPE en semi-automatique ET DE REALIMENTATION DES BATIMENTS ISSUS DU TGBT

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

- Alimentation de l'hôpital par le groupe.

- Local groupe

- Vérifier le bon fonctionnement des voyants en appuyant sur la touche "test lampes".

- Appuyer sur la touche "test groupe".

- Vérifier la présence tension alternateur au voltmètre en tournant le commutateur du voltmètre ainsi que la fréquence indiquée au fréquencemètre.

- Local TGBT

- Vérifier que le commutateur de sélection soit sur "auto"

- Déclencher manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°1.

- Déclencher manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°2.

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "secours".

- Le voyant vert du disjoncteur "secours" est allumé.

- Le voyant rouge du disjoncteur "normal" est allumé.

- Réalimentation de l'hôpital par EDF.

- Local TGBT

- Enclencher manuellement les disjoncteurs BT des transformateurs n°1 et n°2.

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "normal".

- Le voyant vert du disjoncteur "normal" est allumé.

- Le voyant rouge du disjoncteur " secours " est allumé.

- Local groupe

- Appuyer sur la touche "mode auto".

- Après une temporisation le groupe s'arrête.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITE

- 6 mois.

- FICHE DE L'ESSAI N°5

- Essai MANUEL DES INTERRUPTEURS HTA DES ARRIVEES EDF

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Cet essai se fait pour les 2 cellules "arrivée EDF".

- Pour chaque cellule :

- Coupure par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital CHARPENNES.

- Ouverture de l'interrupteur.

- Fermeture du sectionneur de terre.

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l'état de l'intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture de l'interrupteur.

- Remise sous tension par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital CHARPENNES.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITE

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°6

- essai des protections RELAIS A maximum d'intensite et homopolaires, DU DISJONCTEUR GENERAL HTA.

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Disjoncteur HTA C13 100.

- Essai réalisé par injection de courant au secondaire des transformateurs de courant.

- Enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Ces essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE (EDF)

- Générateur de courant.

- Banc de test des protections HTA.

- Chronomètre automatique.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°7

- Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des 2 transformateurs.

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Les transformateurs n°1 et n°2 sont sous tension en permanence et débite sur le TGBT.

- Transformateur n°1 :

- Ouvrir manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°1.

- Ouvrir manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°1 (hors charge pour l'essai).

- Fermer manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°1 (hors charge pour l'essai).

- Fermer manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°1.

- Transformateur n°2 :

- Ouvrir manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°2.

- Ouvrir manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°2 (hors charge pour l'essai).

- Fermer manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°2 (hors charge pour l'essai).

- Fermer manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°2.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITE

- 3 ans si la maintenance des cellules HTA et BT est effectuée depuis moins de 3 ans, sinon 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°8

- Essai manque tensions EDF en mode automatique

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Déroulement de l'essai

- Coupure par EDF de l'alimentation "secteur".

- Détection absence tension EDF.

- Mémorisation manque tension EDF.

- Démarrage automatique du groupe.

- Lorsque la tension et la fréquence sont stabilisées à la valeur nominale, basculement du "normal - secours" basse tension du TGBT sur "secours".

- Fonctionnement sur groupe.

- Réalimentation hôpital par EDF.

- Prise en compte de l'information "retour possible sur EDF".

- Basculement du "normal - secours" basse tension du TGBT sur "normal".

- Arrêt groupe après une temporisation.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITE

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°9

- ESSAI DES CONSIGNES D'INTERVENTION DE 1ière URGENCE

Cet essai sera à réaliser conformément aux protocoles d'intervention de 1ière urgence ci-joints.

PERIODICITE : 4 fois par an (tous les trimestres).