| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| PHARMACIE CENTRALE ANNEXE 3 AU CCP PROTOCOLES D’ESSAIS et SCHEMAS UNIFILAIRES input.doc – mars 2013 |  |  |

Les essais sont de deux natures :

- Les essais non perturbateurs pour les utilisateurs.

- Les essais perturbateurs pour les utilisateurs.

  - Les essais non perturbateurs pour les utilisateurs.

Essai n°1 :	Essai de la batterie de démarrage du groupe 200 kVA

  - Les essais perturbateurs pour les utilisateurs.

Essai n°2 :	Essai manque tension EDF

Essai n°3 :	Essai des consignes d'intervention de 1ère urgence

ANNEXE 1

- Fiches d’analyse de risques

- Fiches d’essais

| Essai n°1 | - Essai de la batterie de démarrage du groupe 200 kVA |
| --- | --- |
| Essai n°2 | - Essai manque tension EDF |
| Essai n°3 | - Essai des consignes d'intervention de 1ère urgence |

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°1

| Titre | Essai de la batterie de démarrage du groupe 200 kVA |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement triennale des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Néant |
| Risques | Néant |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°2

| Titre | Essai manque tension EDF. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l’ensemble de l’installation. |
| Durée | 1h. |
| Description | Coupure par un technicien de l’alimentation EDF « logette Tarif Jaune » vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène. Rétablissement de l’alimentation EDF et vérification du bon fonctionnement du retour sur EDF. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Manque tension de l’hôpital lors de la coupure EDF et lors de la remise. |
| Risques | Non-démarrage des groupes électrogènes. Non-fonctionnement des inverseurs (BT). |
| Manière de supprimer le risque | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs avant 10s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°3

| Titre | Essai des consignes d’intervention de 1ère urgence |
| --- | --- |
| Nature | Essai de démarrage moteur en manuel en cas de non démarrage de celui-ci sur manque secteur |
| Durée | 1h. |
| Description |  |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Manque tension de la pharmacie lors des coupures et de la remise. |
| Risques | Non-démarrage des groupes électrogènes. Non-fonctionnement des inverseurs (BT). |
| Manière de supprimer le risque | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs avant 10s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°1

- ESSAI DE LA BATTERIE DE DEMARRAGE DU GROUPE 200 KVA

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

Relevé de la tension globale des batteries à tester,

• relevé du courant de charge,

• coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

• déconnexion des batteries à remplacer

• Remplacement du jeu de batteries

• Relever la tension aux bornes des batteries

• Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

• Mesure du courant de charge

• idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PERIODICITE

- 3 ans

## FICHE DE L’ESSAI N°2

- ESSAI MANQUE TENSION EDF

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Disjoncteur général BT Tarif jaune fermé

- Groupe en automatique et cuve fuel pleine.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par un technicien de l’alimentation  « normal » à la logette Tarif Jaune de l’alimentation de la Pharmacie Centrale.

- Détection absence tension sur les TGBT.

- Démarrage automatique du groupe.

- Basculement des N/S basse tension de tous les TGBT sur secours suivant temporisations.

- Fonctionnement sur groupe 1 heure.

- Remise par un technicien de l’alimentation normale.

- Basculement automatique des N/S basse tension de tous les TGBT.

- Arrêt automatique du groupe.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an

## FICHE DE L’ESSAI N°3

ESSAI DES CONSIGNES D’INTERVENTION DE 1ère URGENCE

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau EDF.

- A la logette Tarif Jaune, EDF présent

- Cuve fuel pleine.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Suivre la procédure d’ultime secours existante en vigueur :

Centre Hospitalier Lyon Sud – PHARMACIE CENTRALE

Edition indice A du 06/06/2007

Procédure en place dans le local groupe électrogène

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 3 mois

- Sommaire

- Essais											2

  - Essais non perturbateurs							2

  - Essais perturbateurs								2

- Annexe 1											3

- Listes des Essais

- Fiches d’analyse de risques

- Fiches d’essais

- Essais

Les essais sont de deux natures :

- Les essais non perturbateurs pour les utilisateurs.

- Les essais perturbateurs pour les utilisateurs.

  - Les essais non perturbateurs pour les utilisateurs.

    - Batteries et air comprimé

- Essai n°1 :	Essai des batteries 24 volts du relayage du groupe 780kVA

- Essai n°2 :	Essai de l’air comprimé du démarrage du groupe 780 kVA

- Essai n°3 :	Essai des batteries du poste de livraison EDF

Essai n°4A :	Essais des batteries du poste distribution secours

Essai n°4B :	Essais des batteries du poste chaufferie (TGBT)

Essai n°4C :	Essais des batteries du poste Michel Perret

    - Réseau « secours »

- Essai n°6 :	Essai des protections des cellules du réseau secours HTA

- Essai n°7C :	Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protection transfo secours, des transformateurs, des disjoncteurs BT  associés et des cellules interrupteur secours

    - Groupe électrogène

- Essai n°5 :	Démarrage manuel du groupe électrogène

    - Réseau « normal »

- Essai n°7A :	Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules interrupteur de boucle tronçon par tronçon.

- Essai n°7B :	Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protection transfo normal, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés du poste Biologie et du poste infirmières.

  - Les essais perturbateurs pour les utilisateurs.

- Essai n°8 :	Essai ultime secours

- Essai n°7D :	Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protection transfo normale, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés du poste M. PERRET et du poste Chaufferie.

- Essai n°9A :	Essai par EDF des protections

- Essai n°9B :	Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules interrupteurs  EDF1 et EDF2

- Essai n°10 :	Essai manque tension  EDF

ANNEXE 1

- Fiches d’analyse de risques

- Fiches d’essais

| Essai n°1 | - Essai des batteries 24 volts du relayage du groupe 780kVA | - Page 6 |
| --- | --- | --- |
| Essai n°2A | - Essai de l’air comprimé du démarrage du groupe 780 kVA | Page 8 |
| Essai n°2B | - Essai du compresseur thermique et test de ses batteries de démarrage | Page 10 |
| Essai n°3 | - Essai des batteries du poste de livraison EDF | Page 12 |
| Essai n°4A | - Essai des batteries de la cellule de protection poste secours | Page 14 |
| Essai n°4B | - Essai des batteries du TGBT poste chaufferie | Page 16 |
| Essai n°4C | - Essai des batteries du poste Michel Perret | Page 18 |
| Essai n°5 | Essai de démarrage du groupe 780 kVA en manuel | Page 20 |
| Essai n°6 | Essai des protections des cellules secours HTA | Page 22 |
| Essai n°7A | - Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules interrupteurs de boucle tronçon par tronçon. | Page 24 |
| Essai n°7B | - Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protection transfo normal, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés du poste Biologie et du poste infirmières. | Page 26 |
| Essai n°7C | - Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protection transfo secours, des transformateurs, des disjoncteurs BT associés et des cellules interrupteur secours | Page 28 |
| Essai n°7D | - Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protection transfo normale, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés du poste M. PERRET et du poste Chaufferie. | Page 30 |
| Essai n°8 | - Essai ultime secours | Page 32 |
| Essai n°9A | - Essai par EDF des protections | Page 34 |
| Essai n°9B | - Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules interrupteurs EDF1 et EDF2 | Page 36 |
| Essai n°10 | - Essai manque tension EDF | Page 38 |

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°1

| Titre | Essai des batteries 24 volts du relayage du groupe 780kVA |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement triennale des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Néant |
| Risques | Aucun, l’ensemble des batteries de relayage des groupes électrogènes sont interconnectées |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

- FICHE DE L’ESSAI N°1

- ESSAI DES BATTERIES 24 VOLTS DU RELAYAGE DU GROUPE 780KVA

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PERIODICITE

- 1 an

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°2A

| Titre | Essai de l’air comprimé du démarrage du groupe 780kVA. |
| --- | --- |
| Nature | Evaluation des performances du compresseur. |
| Durée | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (1h). |
| Description | Test des performances des bouteilles et du compresseur par mesures périodiques de la pression. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Temps de manœuvre des vannes en cas de besoin. |
| Risques | Mettre le compresseur hors service. |
| Manière de supprimer le risque | Garder une bouteille de lancement pleine. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Idem ci dessus. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°2A

- ESSAI DE L’AIR COMPRIME DU DEMARRAGE DU GROUPE 780KVA

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Test de détection de fuites,

- relevé de la pression de chaque bouteille à tester,

- isoler une bouteille pleine,

- vider l’autre bouteille,

- relevé de la pression minimale de démarrage du compresseur,

- arrêter le compresseur et vider la bouteille jusqu’au déclenchement de l’alarme pression basse,

- remettre le compresseur en service (on regonfle la bouteille) et relever la pression d’arrêt du compresseur,

- ouvrir la bouteille isolée.

MATERIEL A PREVOIR

- Détecteur de fuite (bombe « 1000 bulles »).

- Manomètre et raccords rapides sur le circuit d’air comprimé.

- Compresseur.

PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°2B

| Titre | Essai du compresseur thermique et test de ses batteries de démarrage. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement du groupe thermique. |
| Durée | 1/2 heure |
| Description | Test des performances du compresseur et test des capacités de ses batteries. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Temps de manœuvre des vannes en cas de besoin. |
| Risques | Néant. |
| Manière de supprimer le risque | Matériel en redondance des compresseurs électriques actuels. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place | Sans objet |

FICHE DE L’ESSAI N°2B

ESSAI DU COMPRESSEUR THERMIQUE

ET TEST DE SES BATTERIES DEMARRAGE

## VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Batteries de démarrage du compresseur thermique.

  - Contrôle de la densité.

  - Contrôle du niveau.

  - Contrôle de la tension.

- Essai de démarrage à vide du moteur avec le compresseur débrayé.

- Essai réel du compresseur en utilisant les vannes des panoplies.

## PERIODICITE

1 an

Nota: la mise en service et l'arrêt de ce compresseur ne comporte pas d'automatisme. Toutes ces opérations se font sous le contrôle et la surveillance d'un technicien DALKIA.

## MATERIEL A PREVOIR PAR L’ENTREPRISE

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°3

| Titre | Essai des batteries du poste de livraison EDF |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. |
| Risques | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer ou de réduire le risque | Mesurer tension des batteries avant essai. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Chargeur redondant. |
| Organe de substitution à mettre en place | Prévoir un jeu de batteries chargées. |

## FICHE DE L’ESSAI N°3

- ESSAI DES BATTERIES DU POSTE DE LIVRAISON EDF

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en automatique et cuve fuel pleine

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°4A

| Titre | Essais des batteries du poste distribution |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune |
| Risques | Néant |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

## FICHE DE L’ESSAI N°4A

ESSAIS DES BATTERIES DU POSTE DISTRIBUTION

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°4B

| Titre | Essais des batteries du TGBT poste chaufferie |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune |
| Risques | Néant |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

## FICHE DE L’ESSAI N°4B

ESSAIS DES BATTERIES DU TGBT POSTE CHAUFFERIE

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°4C

| Titre | Essais des batteries du poste Michel Perret |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune |
| Risques | Néant |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

## FICHE DE L’ESSAI N°4C

ESSAIS DES BATTERIES DU POSTE MICHEL PERRET

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°5

| Titre | Essai démarrage du groupe 780kVA en manuel. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée | 1/4 h. |
| Description | Démarrage et arrêt en manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune. |
| Risques | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

## FICHE DE L’ESSAI N°5

- ESSAI DE DEMARRAGE DU GROUPE 780KVA EN MANUEL

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

#### Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Appuyer sur le bouton de choix de fonctionnement « manuel ».

- Démarrer le groupe à l’aide du bouton « moteur Marche ».

- Laisser tourner le groupe 5 minutes

- Arrêter le groupe à l’aide du bouton « moteur  Arrêt ».

- Repositionner le groupe sur auto.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 mois

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°6

| Titre | Essai des protections des cellules secours HTA |
| --- | --- |
| Nature | Test de fonctionnement. |
| Durée | 1/2 h par protection soit 1h30 en tout |
| Description | Injection de courant et enregistrement des temporisations et valeurs de courant injecté. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Secours indisponible sur la branche concernée par la protection. |
| Risques | Défectuosité du matériel de protection. |
| Manière de supprimer le risque | Travailler protection par protection pour minimiser le risque. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

## FICHE DE L’ESSAI N°6

ESSAI DES PROTECTIONS DES CELLULES SECOURS  HTA

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Essai réalisé par injection d’un signal au secondaire des TC et des TP (en passant par un contact de position de l’interrupteur si disponible) et enregistrement des seuils et des temporisations à l’aide d’un chronomètre automatique.

- Ces essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

- Nota: Les cellules ne sont pas équipées de boites d’essais.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

- Banc de test des protections HTA.

- Chronomètre automatique.

PERIODICITE

- 1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°7A

| Titre | Essai manuel des dix interrupteurs HTA de la boucle. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée | 8h. |
| Description | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des interrupteurs d’arrivée HTA. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune, car les manœuvres sont réalisées tronçon par tronçon en alimentation normale. |
| Risques | Néant. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°7A

- ESSAI MANUEL DES DIX INTERRUPTEURS HTA DE LA BOUCLE

TRONCON PAR TRONCON.

Cet essai est à réaliser pour chacune des cellules nommées ci-dessous :

| Poste EDF | Michel Perret | Biologie | Ecole d’infirmières | Poste chaufferie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB1 PL | DB10 4E | DB6 4I | DB4 5R | DB2 5H |
| DB12 PL | DB11 4E | DB7 4I | DB5 5R | DB3 5H |

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe prêt à fonctionner.

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Cet essai se fait pour les dix cellules de la boucle tronçon par tronçon.

- Ouverture des interrupteurs.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des dix cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°7B

| Titre | Essai manuel des cellules protections transfo normaux, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés des postes Biologie et Infirmières. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée | 2 h. |
| Description | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune, car les manœuvres sont réalisées transfo par transfo sur les équipements en parallèle. |
| Risques | Néant. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | S’assurer avant intervention que la charge est supportable par un seul transformateur. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

- FICHE DE L’ESSAI N°7B

ESSAI MANUEL DES CELLULES PROTECTIONS TRANSFO NORMAUX, DES TRANSFORMATEURS ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES DES POSTES BIOLOGIE ET INFIRMIERES

Cet essai est à réaliser pour chacune des matériels nommés ci-dessous :

|  | Poste Biologie | Poste Ecole des infirmières |
| --- | --- | --- |
| ##### Cellules HTA | TR1 4I | TR1 5R |
|  | TR2 4I | TR2 5R |
| Transformateurs | TR1 250kVA | TR1 250 kVA |
|  | TR2 250kVA | TR2 250 kVA |
| Disjoncteurs BT | TR1 | DBT1 5R |
|  | TR2 | DBT2 5R |

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe prêt à fonctionner.

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT associés.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chaque cellule.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Vérification des transformateurs.

- Vérification des disjoncteurs BT associés.

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules HTA.

- Fermeture des disjoncteurs BT associés.

Idem pour chaque installation en parallèle

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°7C

| Titre | Essai manœuvre des cellules protections transformateurs secours, des transformateurs secours et des disjoncteurs BT associés |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée | 4h. |
| Description | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune, car les manœuvres sont réalisées sur le réseau secours en présence de l’alimentation normale de la boucle. |
| Risques | Alimentation secours partiellement indisponible. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Avertir EDF des essais prévus. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°7C

ESSAI MANUEL DES CELLULES PROTECTIONS TRANSFO SECOURS, DES TRANSFORMATEURS ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES

Cet essai est à réaliser pour chacun des matériels nommés ci-dessous :

|  | Poste Michel Perret | Local GE et annexe | Poste Biologie | Poste Chaufferie « secours » |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Cellules HTA | TRS 4E | Cellule 1 | TRS 4I | 1S 5H |
|  |  | Cellule 3 |  |  |
|  |  | Cellule 4 Bio |  |  |
|  |  | Cellule 6 Perret |  |  |
|  |  | Cellule 7 Chaufferie |  |  |
| Transformateurs | TRS 4E 400kVA | TR1 400kVA | TRS 250 kVA | TR1S 400kVA |
|  |  | TR2 400kVA |  |  |
| Disjoncteurs BT | QTRS | QTR2 5P |  | QTRS1 5H |
|  |  | QTR1 5P |  |  |
|  |  | Disj groupe |  |  |

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe prêt à fonctionner.

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Cet essai se fait sur le réseau secours en présence de l’alimentation normale de la boucle.

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Vérification des transformateurs.

- Contrôle des disjoncteurs BT.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

| MATERIEL A PREVOIR - Moyen de télécommunication (talkie walkie). - Eclairage de secours portatif. | PERIODICITE - 1 an |
| --- | --- |

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°7D

| Titre | Essai manœuvre des cellules protections transfo normaux, des transfos et des disjoncteurs BT associé des postes MICHEL PERRET et Chaufferie. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée | 2h. |
| Description | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des interrupteurs d’arrivée HTA. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | 1 Coupure lorsque le groupe alimente les installations. 2 Coupure lorsque EDF réalimente les installations. |
| Risques | Casse matériel. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau du groupe. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°7D

ESSAI MANUEL DES CELLULES PROTECTIONS TRANSFO NORMAUX, DES TRANSFORMATEURS ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES DES POSTES M.PERRET ET CHAUFFERIE.

Cet essai est à réaliser pour chacune des matériels nommés ci-dessous :

|  | Poste Michel Perret | Poste Chaufferie « normal » |
| --- | --- | --- |
| Cellules HTA | 5N 4E | 3N 5H |
|  |  | 4N 5H |
| Transformateurs | TRN 4E 500kVA | TR1 250kVA |
|  |  | TR2 250kVA |
| Disjoncteurs BT | QTRN | QTR1 |
|  |  | QTR2 |

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant les TGBT.

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Cet essai se fait pour les postes Michel Perret et Chaufferie

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Vérification des transformateurs.

- Contrôle des disjoncteurs BT.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules.

- Arrêt du groupe par retour présence EDF sur les TGBT.

| MATERIEL A PREVOIR - Moyen de télécommunication (talkie walkie). - Eclairage de secours portatif. | PERIODICITE - 1 an |
| --- | --- |

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°8

| Titre | Essai ultime secours |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des systèmes de contournement automatique. |
| Durée | 2h. |
| Description | Essai des systèmes de contournement. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Manque tension de l’hôpital lors des coupures . |
| Risques | Non-démarrage du groupe électrogène. Non-fonctionnement des inverseurs. |
| Manière de supprimer le risque | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs du groupe , ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau du groupe. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°8

- ESSAI ULTIME SECOURS.

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe en automatique.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure de l’alimentation au poste de livraison.

- Ouverture manuelle du disjoncteur général.

- Ouverture manuelle de la cellule 6 au poste de livraison

- Dans l’armoire groupe, Mettre le commutateur marche dégradée sur M

- Sur le boîtier BARBER COLMAM, tournez le commutateur sur la « MAIN ».

- Tournez le bouton marche groupe sur M

- Au poste distribution, vérifier  que les cellules1 et 3  sont bien Fermées

- Basculement des normaux /secours

- Les antennes sont réalimentées

- Fonctionnement sur groupe ¼ heure.

- Fermeture du disjoncteur général pour retour de l’alimentation normale.

- Basculement automatique des N/S basse tension de tous les TGBT.

- Arrêt du groupe en manuel après refroidissement

- Arrêt de la marche ultime secours.

- Ouverture des cellules1 et 3  au poste secours

- Fermeture de la cellule 6 au poste de livraison

- Remise en auto du groupe

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 3 mois

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°9A

| Titre | Essai par EDF des relais de protection cellule disjoncteur. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification par EDF du bon fonctionnement de ces différentes cellules. |
| Durée | 2h. |
| Description | Essai du relais de protection par injection d’un signal électrique. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune, car les manœuvres sont réalisées lorsque le groupe alimente les installations. Sauf pour le poste Ecole des infirmières. |
| Risques | Casse matériel. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau du groupe.. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°9A

- ESSAI PAR EDF DES RELAIS DE PROTECTION.

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant les TGBT.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par EDF des alimentations des postes en amont de l’hôpital.

- Ouverture des interrupteurs et fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture du disjoncteur général

- Ouverture des deux sectionneurs du disjoncteur et fermeture des sectionneurs de mise à la terre

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état de l’intérieur de la cellule.

- Contrôle par EDF des protections.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

- Remise sous tension par EDF à partir des postes en amont de l’hôpital.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 3 ans

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°9B

| Titre | Manœuvres par EDF des interrupteurs HTA des arrivées EDF1 et EDF2, des cellules TP comptage et auxiliaire. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification par EDF du bon fonctionnement de ces différentes cellules. |
| Durée | 1h. |
| Description | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » par EDF des interrupteurs d’arrivée HTA EDF1 et EDF2. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune, car les manœuvres sont réalisées lorsque le groupe alimente les installations. Sauf pour le poste Ecole des infirmières. |
| Risques | Casse matériel. |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau du groupe. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

- FICHE DE L’ESSAI N°9B

- ESSAI PAR EDF DES INTERUPTEURS EDF1 ET EDF2.

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant les TGBT.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par EDF des alimentations des postes en amont de l’hôpital.

- Ouverture des interrupteurs et fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état de l’intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

- Remise sous tension par EDF à partir des postes en amont de l’hôpital.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an

- ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°10

| Titre | Essai manque tension EDF. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l’ensemble de l’installation. |
| Durée | 1/2h. |
| Description | Coupure par EDF de l’alimentation « normal » et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène. Rétablissement de l’alimentation par EDF et vérification du bon fonctionnement du retour en « normal ». |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Manque tension de l’hôpital lors des coupures EDF. |
| Risques | Non-démarrage du groupe électrogène. Non-fonctionnement des inverseurs. |
| Manière de supprimer le risque | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs du groupe avant 6 sec, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau du groupe. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

## FICHE DE L’ESSAI N°10

- ESSAI MANQUE TENSION EDF

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- les interrupteurs "départ boucle" fermés

- Groupe en automatique et cuve fuel pleine.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par EDF de l’alimentation  « normal » au poste en amont de l’hôpital.

- Détection absence tension sur les TGBT.

- Démarrage automatique du groupe.

- Basculement des N/S basse tension de tous les TGBT sur secours suivant temporisations.

- Fonctionnement sur groupe ¼ heure.

- Remise par EDF de l’alimentation normale.

- Basculement automatique des N/S basse tension de tous les TGBT.

- Arrêt automatique du groupe.

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an