|  |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| HOPITAL FREDERIC DUGOUJON - CUIRE ANNEXE 3 AU CCP PROTOCOLES D’ESSAIS et SCHEMAS UNIFILAIRES input.doc – mars 2013 |  |  |

HOPITAL GERIATRIQUE FREDERIC DUGOUJON

LISTE DES ESSAIS PERIODIQUES

- 1 - Test du jeu de batteries et chargeur 24V n°1 disjoncteur général HTA.

- 2 - Test du jeu de batteries et chargeur 24V n°1 inverseur Normal/Secours HTA.

- 3 - Test des batteries 24V de relayage du Groupe.

- 4 - Test du jeu de batteries et chargeur 24V n°2 disjoncteur général HTA.

- 5 - Test du jeu de batteries et chargeur 24V n°2 inverseur Normal/Secours HTA.

- 6 - Essai en mode manuel du groupe.

- 7 - Essai manuel des interrupteurs HTA des arrivées EDF.

- 8 - Essai des protections relais à maximum d'intensité et homopolaires, relais retour de puissance, du disjoncteur général HTA.

- 9 - Essai des manœuvres manuelles "ouvert / fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des 2 transformateurs.

- 10 - Essai de l'inverseur "Normal/Secours" EDF.

- 11 - Essai manque tensions EDF en mode automatique.

- 12 - Essai des consignes d'intervention d'ultime secours.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1

| Essai et vérification : | Test du 1er jeu de batteries commande 24 V du disjoncteur général HTA au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, grâce aux 2 jeux redondants de batteries en place. |
| Risques : | 1 - Déclenchement du disjoncteur général HTA en cas de manque tension EDF si le jeu non testé de batteries actuellement en service, est défectueux. 2 - Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | 1 - Pas de possibilité, c'est la situation initiale. 2 - Attendre au minimum 2 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter les batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant car 2 jeux redondants de batteries en place, mais un jeu de batteries chargées doit être à disposition. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2

| Essai et vérification : | Test du 1er jeu de batteries commande 24 V de l'inverseur normal/secours HTA au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, grâce aux 2 jeux redondants de batteries en place. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 2 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter les batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant car 2 jeux redondants de batteries en place, mais un jeu de batteries chargées doit être à disposition. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3

| Essai et vérification : | Test du jeu de batteries du relayage 24 V du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 1 heure, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter les batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries à tester. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 4

| Essai et vérification : | Test du 2ème jeu de batteries commande 24 V du disjoncteur général HTA au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, grâce aux 2 jeux redondants de batteries en place. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 2 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter les batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant car 2 jeux redondants de batteries en place. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 5

| Essai et vérification : | Test du 2ème jeu de batteries commande 24 V de l'inverseur normal/secours HTA au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, grâce aux 2 jeux redondants de batteries en place. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 2 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter les batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant car 2 jeux redondants de batteries en place. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 6

| Essai et vérification : | Essai en mode manuel du démarrage du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des manœuvres de basculement normal / secours au TGBT (10 secondes environ). |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 7

| Essai et vérification : | Essai par EDF des cellules arrivées "normal" et "secours" au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Manoeuvre manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manoeuvres sont réalisées lorsque le groupe alimente les installations de l'établissement. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 8

| Essai et vérification : | Essais par EDF des protections relais à maximum d'intensité et homopolaire, relais retour de puissance, du disjoncteur général HTA au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement. |
| Durée : | 1 heure 30 minutes. |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait pendant le fonctionnement sur groupe. |
| Risques : | Aucun. |
| Manière de supprimer le risque : | Sans objet. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N°9

| Essai et vérification : | Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des 2 transformateurs. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Par transformateur : Manoeuvre de la cellule interrupteur de protection HTA. Manoeuvre du disjoncteur BT du transformateur. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait pendant le fonctionnement du groupe. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 10

| Essai et vérification : | Essai de l'inverseur "normal/secours" EDF. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du basculement automatique "normal" EDF sur "secours" EDF et du retour sur "normal" EDF. |
| Durée : | ½ heure. |
| Description : | Coupure par EDF de l'alimentation "normal" au poste en amont de l'hôpital et vérification du bon fonctionnement de l'inverseur au poste de livraison. Rétablissement de cette alimentation par EDF et vérification du bon fonctionnement de l'inverseur. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait pendant le foncionnement du groupe. |
| Risques : | Aucun. |
| Manière de supprimer le risque : | Sans objet. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 11

| Essai et vérification : | Essai manque tensions EDF en mode automatique. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Coupure par EDF des alimentations "normal" et "secours" et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène. Rétablissement des alimentations par EDF et vérification du bon fonctionnement du retour en "normal". |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des coupures EDF. |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène. Non fonctionnement d'un inverseur. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage du groupe avant 6 s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 12

| Essai et vérification : | Essai des consignes d’intervention d’ultime secours. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Coupure par EDF des alimentations "normal" et "secours" et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène. Rétablissement des alimentations par EDF et vérification du bon fonctionnement du retour en "normal". |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des coupures EDF. |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène. Non fonctionnement d'un inverseur. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage du groupe avant 6 s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHES DES ESSAIS PERIODIQUES

FICHE DE L'ESSAI N°1

TEST DU jeu n° 1 Batteries et chargeur 24 V
DISJONCTEUR GENERAL HTA

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupes en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier l’état des deux chargeurs 24V du disjoncteur général

- Vérifier le commutateur de choix de source 24V et le mettre sur chargeur n°2 si nécessaire.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- FICHE DE L'ESSAI N°2

- TEST DU jeu n° 1 Batteries et chargeur 24 V 
INVERSEUR normal/secours HTA

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupes en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier l’état des deux chargeurs 24V de l’inverseur de source EDF

- Vérifier le commutateur de choix de source 24V et le mettre sur chargeur n°2 si nécessaire.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- FICHE DE L'ESSAI N°3

- TEST DES Batteries 24 V du relayage groupe

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupes en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries (le chargeur assurant l’alimentation du relayage),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- FICHE DE L'ESSAI N°4

- TEST DU jeu n° 2 Batteries et chargeur 24 V 
DISJONCTEUR GENERAL HTA

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupes en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier l’état des deux chargeurs 24V du disjoncteur général

- Vérifier le commutateur de choix de source 24V et le mettre sur chargeur n°1 si nécessaire.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- FICHE DE L'ESSAI N°5

- TEST DU jeu n° 2 Batteries et chargeur 24 V 
INVERSEUR normal/secours HTA

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupes en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier l’état des deux chargeurs 24V de l’inverseur de source EDF

- Vérifier le commutateur de choix de source 24V et le mettre sur chargeur n°1 si nécessaire.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

- FICHE DE L'ESSAI N°6

- Essai EN MODE MANUEL DU GROUPE

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Configuration normale du réseau de distribution :

- Poste de livraison

- inverseur sur position "normal",

- disjoncteur général HTA en position fermé,

- présence tensions EDF "normal" et "secours".

- Cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

- Alimentation de l'hôpital par le groupe.

- Local groupe

Vérifier le bon fonctionnement des voyants en appuyant sur le bouton poussoir "essai lampes".

Sur l’automate groupe appuyer sur le bouton "MANU".

Appuyer sur le bouton vert « 1 » sous l’étiquette « M/A MOTEUR ».

Lorsque la tension et la fréquence sont stabilisées à la valeur nominale, appuyer sur le bouton vert « 1 » sous l’étiquette « M/A SECOURS ».

Vérifier la présence tension alternateur au voltmètre en tournant le commutateur du voltmètre.

- Local TGBT

Vérifier sur l’automatisme MERLIN GERIN UA de l’inverseur normal secours la présence des tension normal et secours.

Tourner le commutateur sur la position « R ».

Permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "secours".

- Réalimentation de l'hôpital par EDF.

- Local TGBT

Vérifier sur l’automatisme MERLIN GERIN UA de l’inverseur normal secours la présence des tension normal et secours.

Tourner le commutateur sur la position « AUTO ».

Permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "normal".

Local groupe

Appuyer sur le bouton rouge « 0 » sous l’étiquette « M/A SECOURS ».

Laisser tourner le groupe 3 minutes à vide.

Appuyer sur le bouton rouge « 0 » sous l’étiquette « M/A GROUPE ».

Sur l’automate groupe appuyer sur le bouton "AUTO".

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 6 mois.

- FICHE DE L'ESSAI N°7

- ESSAI MANUEL DES INTERRUPTEURS HTA des arrivees edf

Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Configuration normal du réseau.

Déroulement de l'essai

Cet essai se fait pour chaque cellule arrivée "normal" et "secours".

- Pour chaque cellule :

- Coupure par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital.

- Ouverture de l'interrupteur.

- Fermeture du sectionneur de terre.

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l'état de l'intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture de l'interrupteur.

- Remise sous tension par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°8

- essai des protections RELAIS A maximum d'intensite et homopolaires, RELAIS A RETOUR DE PUISSANCE,
DU DISJONCTEUR GENERAL HTA.

- Vérifications préalables au début de l'essai

Cuve fioul pleine.

Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Disjoncteur HTA C13 100.

- Essai réalisé par injection de courant au secondaire des transformateurs de courant.

- Enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Ces essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE (EDF)

- Générateur de courant.

- Banc de test des protections HTA.

- Chronomètre automatique.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°9

- Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des 2 transformateurs.

- Vérifications préalables au début de l'essai

Cuve fioul pleine.

Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Les transformateurs n°1 et n°2 sont sous tension en permanence, mais un seul débite sur le TGBT en fonctionnement normal. En conséquence un des deux disjoncteurs TR1 ou TR2 est débroché.

- Transformateur n°1 :

Ouvrir manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°1 (si embroché).

Ouvrir manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°1 (hors charge pour l'essai).

Fermer manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°1 (hors charge pour l'essai).

Fermer manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°1.

- Transformateur n°2 :

Ouvrir manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°2 (si embroché).

Ouvrir manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°2 (hors charge pour l'essai).

Fermer manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur n°2 (hors charge pour l'essai).

Fermer manuellement le disjoncteur BT du transformateur n°2.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITE

- 3 ans si la maintenance des cellules HTA et BT est effectuée depuis moins de 3 ans, sinon 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°10

- Essai DE L'INVERSEUR "normal/SECOURS" EDF

- Vérifications préalables au début de l'essai

Vérification présence tension sur EDF "secours".

Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

Coupure par EDF de l'alimentation "normal".

- Détection absence tension sur EDF "normal".

- Vérification présence tension sur EDF "secours".

- Permutation automatique  sur EDF "secours".

Réalimentation de l'hôpital par EDF en "normal".

- Remise sous tension par EDF de l'alimentation "normal".

- Détection du retour durable de la tension EDF "normal", contrôlée par une temporisation.

- Rebasculement automatique de l'inverseur sur position "normal".

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°11

- Essai manque tensions EDF en mode automatique

- Vérifications préalables au début de l'essai

Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

Configuration normale du réseau de distribution :

- Poste de livraison

- inverseur sur position "normal",

- disjoncteur général HTA en position fermé.

- Déroulement de l'essai

Coupure par EDF de l'alimentation "normal".

- Voyants présence tension éteints sur cellules arrivées EDF "normal".

- Vérification présence tension sur EDF "secours".

- Basculement automatique sur alimentation EDF "secours".

Coupure par EDF de l'alimentation "secours".

- Voyants présence tension éteints sur cellule arrivée EDF "secours".

- Détection absence tension EDF.

- Mémorisation manque tensions EDF.

- Démarrage automatique du groupe.

- Lorsque la tension et la fréquence sont stabilisées à la valeur nominale, basculement du "normal - secours" basse tension du TGBT sur "secours".

- Fonctionnement sur groupe.

Réalimentation par EDF "secours".

- Prise en compte de l'information "retour possible sur EDF".

- Basculement du "normal - secours" basse tension du TGBT sur "normal".

- Arrêt groupe après une temporisation.

Remise en service par EDF de l'alimentation "normal".

- Basculement automatique après une temporisation sur alimentation EDF "normal".

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°12

- ESSAI DES CONSIGNES D'INTERVENTION DE 1ière URGENCE

Cet essai sera à réaliser conformément aux protocoles d'intervention de 1ière urgence ci-joints.

PERIODICITE : 4 fois par an (tous les trimestres).