DIRECTION DES  AFFAIRES TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  PARTICULIERES

SPECIFIQUE A

H.L.S.  _ HOPITAL JULES COURMONT

C.C.T.P.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE

# COMPLEMENT ET/OU DEROGATION AU CCTC

Le présent document concerne le(s) site(s) géographique(s) indiqué en page de garde. Il complète et/ou modifie le CCTC commun.

Les chapitres indiqués ci-dessous renvoient aux mêmes numéros de chapitre du CCTC.

3-2 Exploitation

3.2.8 Prestations et engagements sur fonctionnement en « Effacement de puissance »

Le site du CHLS participe au programme d’effacement de puissance. Les exigences du § 3.2.8  du CCTC sont donc applicables à ce site.

3-3 Maintenance préventive

3-3-2 Dispositions particulières

B. Groupes électrogènes de secours HT/BT et de sécurité BT

Les grands entretiens des groupes électrogènes de secours en HT seront réalisés au plus tard aux dates précisées ci-après :

| Groupes électrogènes | Grands Entretiens à réaliser (1) | Année de réalisation |
| --- | --- | --- |
| GE1 : 2000KVA CATERPILLAR -1991 | Entretien constructeur « 6 ans » | 2021 |
| GE2 : 2000KVA CATERPILLAR -1991 | Entretien constructeur « 6 ans » | 2021 |
| GE3 : 2000KVA DORMAN -1995 | Entretien constructeur « 10ans » | 2026 |
| GE4 : 2000KVA CATERPILLAR -2007 | Entretien constructeur « 6 ans » | 2021 |
| GE5 : 2000KVA CATERPILLAR -2007 | Entretien constructeur « 6 ans » | 2021 |
| GE6 : 2000KVA CATERPILLAR -2010 | Entretien constructeur « 6 ans » | 2021 |
| GES-PAV MED -250KVA IVECO-2008 | Visite « 10 ans » | 2027 |

- La liste détaillée des prestations incluses dans le grand entretien réalisé sera fournie dans l’offre du candidat.

# ANNEXES SPECIFIQUES AU CCTP HLS

- Liste des équipements (HTA-HLS-JC Annexe 1)

- Prestations minimales de maintenance (HTA-HLS-JC-Annexe 2)

- Essais périodiques et d’ultime secours et synoptique des installations (HTA-HLS-JC-Annexe 3)

# REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS VETUSTES

| POSTE HTA / BATIMENT | MATERIELS CONCERNES | ANNEE DE REALISATION SOUHAITEE |
| --- | --- | --- |
| T15 / BAT. 3B | CELLULES HTA DU RESEAU NORMAL - 2 cellules disjoncteur (boucle) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM 12 - 3 cellules protection transformateur MERLIN GÉRIN VERCORS M6 | 2025 |
| T13 / BAT. 1F | CELLULES HTA - 2 cellules disjoncteur (boucle) MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM1 12 - 1 cellule transfo potentiel CM S100, MERLIN GÉRIN VERCORS M6 - 1 cellule MERLIN GÉRIN VERCORS M6 IM I412 arrivée secours - 4 cellules MERLIN GÉRIN VERCORS M6 QM de protection transformateur (dont 1 en réserve) | 2026 |
| T17 / BAT. 3F | CELLULES HTA - 2 cellules disjoncteur (boucle) HTA MERLIN GÉRIN VERCORS M6 DM1 12 - 1 cellule transformateur MERLIN GÉRIN VERCORS M6 PM I200 - 1 cellule transformateur potentiel MERLIN GÉRIN VERCORS M6 CM S100 | 2027 |
| T18 / BAT. 3L | CELLULES HTA - 2 cellules disjoncteur boucle MERLIN GÉRIN SM6 DM1 - 2 cellules protection transformateur MERLIN GÉRIN SM6 QMC avec relais VIGIRACK L211, H125, A325, RE433 - 1 cellule protection transformateur MERLIN GÉRIN SM6 QMC avec relais SEPAM 2000 n°9951089 - 1 cellule inverseur NSM normal MERLIN GÉRIN SM6 IM - 1 cellule inverseur NSM secours MERLIN GÉRIN SM6 IM | 2027 |
| T12 / BAT. 3M | TRANSFO SECOURS (TR1S ET TR2S) - 1 transformateur TR1S, marque FRANCE TRANSFO n° 178926-02, masse huile 915 kg, tension 380 V/20.000 V, puissance 2.000 kVA, fonction secours - 1 transformateur TR2S, marque FRANCE TRANSFO n° 178926-02, masse huile 915 kg, tension 380 V/20.000 V, puissance 2.000 kVA, fonction secours | 2028 |