|  |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| - HOPITAL HENRY GABRIELLE - HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD - HOPITAL GERIATRIQUE DES CHARPENNES - HOPITAL FREDERIC DUGOUJON - HOPITAL SAINTE EUGENIE - PHARMACIE CENTRALE - HOSPIMAG 2 - SAINT PRIEST ANNEXE 2 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES FICHES DES PRESTATIONS MINIMALES DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |

FICHES DES PRESTATIONS MINIMALES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Ces fiches de maintenance correspondent à une prestation minimale. Elles peuvent être complétées ou modifiées par le titulaire du marché en accord avec les Hospices Civils de Lyon.

N.B : figure ci dessous, à titre d'information, l'historique des :

- grands entretiens réalisés sur les groupes électrogènes

- prestations de mainteance triennale des équipements situés dans les postes HTA (cellules HTA, transformateurs HT/BT, disjoncteurs généraux BT)

- HISTORIQUE DES TRAVAUX DE GRANDS ENTRETIENS REALISES SUR LES GROUPES ELECTROGENES

| Groupe électrogène | Puissance kVA | Mise en service | Marque | Dernier grand entretien effectué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GE Pierre Garraud | 1 250 | 2006 | MTU | Visite 10 ans 2018 Triennale en 2020 |
| GE Henry Gabrielle | 780 | 1982 | SACM | Code 60 en 1999, code 120 en 2004, code 60 en 2009, code 120 en 2022 |
| G.E Charpennes | 400 | 1994 | VOLVO | Visite 10 ans 2016 |
| G.E Pharmacie | 200 | 2006 | SDMO | Visite décennale en 2018 |
| G.E Ste Eugénie - bât. 4E | 250 | 2024 | PRAMAC |  |
| G.E F. Dugoujon | 380 | 1983 | MAN | décennale. 2018 |

SAINT PRIEST : voir annexes 2 SAINT PRIEST

- HISTORIQUE DE LA MAINTENANCE TRIENNALE  DES POSTES HTA/BT :

HOPITAL PIERRE GARRAUD			      	HOPITAL HENRY GABRIELLE

| Poste | PL | Poste HT/BT |  | Poste | PL et Bourret | Poste Delore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année de réalisation | 2014 2017 2020 | 2014 2017 2020 |  | Année de réalisation | 2013 2016 2019 2022 | 2013 2016 2019 2022 |

HOSPIMAG 2                                                            SAINTE EUGENIE

| Poste | PL HT/BT |  |  | Poste | P.L EDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année de réalisation | 2016 2019 2022 |  |  | Année de réalisation | 2011 2014 2017 2020 |

DUGOUJON  - CUIRE                                        HOPITAL CHARPENNES

| Poste | PL | Poste de Transformation |  | Poste | PL et poste transfo HT/BT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année de réalisation | 2010 2013 2016 2019 | 2010 2013 2016 2019 |  | Année de réalisation | 2016 2019 |

SAINT PRIEST UCPA/STE : voir annexe 2 SAINT PRIEST

| FICHE DE MAINTENANCE ###### ACCESSOIRES DE SECURITE HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : MENSUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Tabouret |  |  |  |  |  |
| Gants |  |  |  |  |  |
| Perche à corps |  |  |  |  |  |
| Perche VAT et magnéto |  |  |  |  |  |
| Bloc d’éclairage portatif |  |  |  |  |  |
| Fusibles de rechanges |  |  |  |  |  |
| Poignées de manœuvre |  |  |  |  |  |
| Affiches de sécurité |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE DISJONCTEUR HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |  |
| Essai des relais de protection |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification du seuil réel des protections HTA et réajustage si nécessaire |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE TRANSFO DE POTENTIEL |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Vérification du verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Vérification des TP |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE INTERRUPTEUR HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Essai relais de protection |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE PROTECTION TRANSFO |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |  |
| Essai des relais de protection |  |  |  |  |  |
| Essai du déclenchement fusion fusibles HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE REMONTEE DE BARRES |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE TRANSFORMATEUR |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Vérification des bornes HTA |  |  |  |  |  |
| Vérification des bornes BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage connexions HTA |  |  |  |  |  |
| Resserrage connexions BT |  |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |  |
| Essai du verrouillage |  |  |  |  |  |
| Essai du relais de protection DGPT 2 |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’étanchéité |  |  |  |  |  |
| Vérification niveau diélectrique |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| ANALYSES |  |  |  |  |  |
| Prélevement et analyse du diélectrique |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE TRANSFORMATEUR |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : PUISSANCE EN KVA: |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : SEMESTRIEL |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Vérification de la température |  |  |  |  |  |
| Vérification de la pression |  |  |  |  |  |
| Vérification niveau diélectrique |  |  |  |  |  |
| Vérification des seuils de protection (DGPT2) et ajustage si dérive constatée |  |  |  |  |  |
| Relevé de la puissance max « 5min » (en kW) à l’aide de la centrale de mesure située sur le TGBT au niveau des disjoncteurs généraux du réseau Normal. |  |  |  |  | (Indiquer ici la valeur lue sur la centrale de mesure avec le jour et l’heure) |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE DISJONCTEUR GENERAL B.T. (PROTECTION AVAL TRANSFO) |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : ANNUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Graissage des axes, roulements et mécanismes des appareils motorisés |  |  |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |
| Vérification des mâchoires de couplage |  |  |  |  |  |
| Manœuvre en manuel du basculement des permutateur Normaux / Secours B.T |  |  |  |  |  |
| Vérification et relevé des réglages des protections affichés |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE DISJONCTEUR GENERAL B.T. (PROTECTION AVAL TRANSFO) |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |  |
| Vérification réarmement |  |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |  |
| Vérification contacts BT |  |  |  |  |  |
| Resserrage connexions BT |  |  |  |  |  |
| Vérification tores de protection |  |  |  |  |  |
| Essai des protections |  |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : MENSUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Contrôle de la pression d’huile en fonctionnement |  |  |  |  |  |
| Contrôle de pression d’eau en fonctionnement |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’huile et d’eau (en fonctionnement) |  |  |  |  |  |
| Détection des bruits et vibrations anormaux |  |  |  |  |  |
| Contrôle de fumée excessive et couleur de fumée |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la vitesse de rotation |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état du moteur |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’obturation de l’orifice de ventilation |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la pression d’air de suralimentation |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’entrée / sortie sur l’air |  |  |  |  |  |
| Essai à pleine charge |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TOUS LES 4 MOIS |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE MOTEUR |  |  |  |  |  |
| Vérification de la filtration d’air comburant (nettoyage si filtre nettoyable) |  |  |  |  |  |
| Vérification de l’état et tension des courroies, réglage éventuel – contrôle des galets tendeurs de courroie |  |  |  |  |  |
| Vérification des niveaux, compléments éventuels |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la boulonnerie extérieure. Resserrage si nécessaire |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la protection antigel des circuits d’eau. |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel des durits et flexibles. Resserrage si nécessaire des colliers |  |  |  |  |  |
| PARTIE INSTALLATION |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état et du bon fonctionnement des auxiliaires |  |  |  |  |  |
| Purge du réservoir journalier |  |  |  |  |  |
| Contrôle des entrées et sorties d’air |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TOUS LES 4 MOIS |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |
| Nettoyage, graissage des bornes de batteries |  |  |  |  |  |
| Vérification du serrage des connexions |  |  |  |  |  |
| Contrôle densité des batteries |  |  |  |  |  |
| Contrôle tension hors chargeur des batteries |  |  |  |  |  |
| Contrôle tension de charge |  |  |  |  |  |
| Contrôle chute de tension au démarrage |  |  |  |  |  |
| Contrôle des isolements de l’alternateur de puissance |  |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions puissance |  |  |  |  |  |
| Contrôle des sécurités par shuntage |  |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions circuits commande et auxiliaire |  |  |  |  |  |
| Réglage des protections |  |  |  |  |  |
| Contrôle des lampes et voyants |  |  |  |  |  |
| Contrôle des appareils de mesure |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : ANNUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE GROUPE |  |  |  |  |  |
| Analyse de fuel |  |  |  |  |  |
| Analyse du liquide de refroidissement |  |  |  |  |  |
| Analyse d’huile (tous les ans ou 250 h) |  |  |  |  |  |
| Changement d’huile (si nécessaire) |  |  |  |  |  |
| Remplacement du ou des filtres (si nécessaire) |  |  |  |  |  |
| Vidange des compresseurs |  |  |  |  |  |
| PARTIE CUVE |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des parties extérieures |  |  |  |  |  |
| Reprise des points de rouille |  |  |  |  |  |
| Contrôle des ancrages |  |  |  |  |  |
| Reprise des fuites éventuelles |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la peinture extérieure et réfection éventuelle |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des regards |  |  |  |  |  |
| Manœuvre et graissage des organes de robinetterie |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la mise à la terre des masses métalliques. |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |