|  |
| --- |
| **FICHE DE L’ESSAI N° 3B**  **Essai des arrêts d'urgence GE. Essai du désenfumage centrale GE. Essai des vannes police cuve journalière fuel** |

**VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI**

* Configuration normale du réseau EDF.

**DÉROULEMENT DE L'ESSAI**

* Suite à l’essai à vide, actionner l’arrêt d’urgence d’un GE à la fois
* Vérifier l’arrêt du GE concerné
* Contrôler le report d’alarme
* Enlever l’arrêt d’urgence
* Acquitter les défauts
* Mettre le GE en Auto
* Manœuvrer les vannes police cuves journalières et vérifier leur position.

**MATERIEL A PREVOIR**

* Néant

**PÉRIODICITÉ**

* 1 an

|  |
| --- |
| **ANALYSES DES RISQUES** |

|  |  |
| --- | --- |
| Titre : | Essai des arrêts d'urgence GE. Essai du désenfumage centrale GE. Essai des vannes police cuve journalière fuel |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de coupure d’urgence. |
| Durée : | 1/2h./ GE |
| Description : | Actionner les organes de coupure d’urgence et contrôler le report du défaut sur GTC |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |