| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| POLE LOGISTIQUE EST SITE DE SAINT PRIEST ANNEXE 3 AU CCP - PROTOCOLES D’ESSAIS et SCHEMAS UNIFILAIRES input.doc Saint Priest – septembre 2013 |  |  |

Sommaire

- Essais											2

  - Essais non perturbateurs							2

  - Essais perturbateurs								2

- ANNEXE  1											3

- Fiches d’analyse de risques

- Fiches d’essais

- ESSAIS

Les essais sont de deux natures :

- Les essais non perturbateurs pour les utilisateurs.

- Les essais perturbateurs pour les utilisateurs.

NOTA : 	Le Groupe Stérilisation est un groupe CATERPILLAR type 3512

  - Essais non perturbateurs

| Essai n° 1 | Essai des batteries chargeur 48V disjoncteur général HTA |  |
| --- | --- | --- |
| Essai n° 2 | Essai des batteries chargeur 48V du Poste Cuisine Centrale |  |
| Essai n° 3 | Essai des batteries chargeur 48V du Poste Stérilisation |  |
| Essai n° 9 | Essai des batteries de relayage du GE stérilisation |  |
| Essai n° 10 | Essai des batteries de démarrage du GE Stérilisation |  |

  - Essais perturbateurs

| Essai n° 4 | Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules interrupteurs de liaison, des cellules protections transfo et des disjoncteurs BT associés. |  |
| --- | --- | --- |
| Essai n° 5 | Essai manuel « ouverture fermeture » des interrupteurs HTA des arrivées EDF |  |
| Essai n° 6 | Essai par EDF des relais de protections (C13 100) |  |
| Essai n° 7 | Essai des consignes de 1ère urgence du GE Stérilisation |  |
| Essai n° 8 | Essai manque tension EDF |  |

ANNEXE  1

Fiches d’analyses de risques

Fiches d’essais

| Essai n° 1 | Essai des batteries chargeur 48V disjoncteur général HTA | Page 4 |
| --- | --- | --- |
| Essai n° 2 | Essai des batteries chargeur 48V du Poste Cuisine Centrale | Page 6 |
| Essai n° 3 | Essai des batteries chargeur 48V du Poste Stérilisation | Page 8 |
| Essai n° 4 | Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules interrupteurs de liaison, des cellules protections transfo et des disjoncteurs BT associés. | Page 10 |
| Essai n° 5 | Essai manuel « ouverture fermeture » des interrupteurs HTA des arrivées EDF | Page 12 |
| Essai n° 6 | Essai par EDF des relais de protections (C13 100) | Page 14 |
| Essai n° 7 | Essai des consignes de 1ère urgence du GE Stérilisation | Page 16 |
| Essai n° 8 | Essai manque tension EDF | Page 18 |
| Essai n° 9 | Essai des batteries de relayage du GE stérilisation | Page 20 |
| Essai n° 10 | Essai des batteries de démarrage du GE Stérilisation | Page 22 |

FICHE DE L’ESSAI N°1

Essai des batteries chargeur 48V disjoncteur général HTA

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge

- coupure d’un jeu de batteries

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°1

| Titre | Essai des batteries chargeur 48V disjoncteur général HTA |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Intervention à programmer en fonction des impératifs de production. |
| Risques | 1 - Déclenchement du disjoncteur général 20 kV en cas de manque tension EDF si le jeu non testé de batteries actuellement en service, est défectueux. 2 - Lors de la permutation du jeu de batteries, déclenchement du disjoncteur général 20 kV, donc mise hors tension inopiné du site. 3 - Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque | 1 - Pas de possibilité, c'est la situation initiale. 2 - La permutation du jeu de batteries se fait en accord avec l’exploitation du site afin de diminuer les conséquences d’une coupure. 3 - Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N°2

Essai des batteries chargeur 48V du Poste Cuisine Centrale

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Activité de la cuisine,

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- Relevé du courant de charge

- Coupure du jeu de batteries

- Déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°2

| Titre | Essai des batteries chargeur 48V du Poste Cuisine Centrale |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune |
| Risques | Néant |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N°3

Essai des batteries chargeur 48V du Poste Stérilisation

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- Relevé du courant de charge

- Coupure du jeu de batteries

- Déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°3

| Titre | Essai des batteries chargeur 48V du Poste Stérilisation |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement systématique des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Aucune |
| Risques | Néant |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

FICHE D’ESSAI N°4

ESSAI MANUEL « OUVERTURE FERMETURE » DES CELLULES INTERRUPTEUR DE LIAISON, DES CELLULES PROTECTIONS TRANSFO ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES

Cet essai est à réaliser pour chacun des matériels nommés ci-dessous

|  | Cellules HTA | Transformateurs | Disjoncteurs BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste e Livraison | DM1 –CUISINE DM1 STE |  |  |  |
| Poste CUISINE | IS Arrivé QM TR1 QM TR2 | TR1 1600KVA TR2 1600KVA | DG1 DG2 | IC |
| Poste STERILISATION | IS Arrivé QM TR1 QM TR2 | TR1 1600KVA TR2 1600KVA | DG1 DG2 | IC |

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe Stérilisation en fonctionnement (pour les cellules STE)

- Cet essai se fait en présence de l’alimentation normale.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Vérification des transformateurs (contrôle visuel, fuite, DGPT2…..).

- Contrôle des disjoncteurs BT.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

| MATERIEL A PREVOIR | PERIODICITE |
| --- | --- |
| - Eclairage de secours | - 1 an |

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°4

| Titre | Essai manuel « ouverture fermeture » des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés Normaux et Secours. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée | 8h. |
| Description | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Coupure de la Cuisine centrale lors de l’essai de la liaison depuis le poste de transformation. |
| Risques | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque | Programmation de l’essai avec l’exploitation. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N°5

ESSAI MANUEL « OUVERTURE FERMETURE » DES INTERRUPTEURS HTA DES ARRIVEES EDF

## VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant la stérilisation.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai se fait pour les  cellules ARRIVEES EDF au poste de Livraison.

- Coupure par EDF des alimentations des  postes en amont du site.

- Ouverture des interrupteurs et fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture des portes des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur des cellules.

- Fermeture des portes des cellules.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

- Remise sous tension par EDF des alimentations aux postes en amont du site.

## MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°5

| Titre | Manœuvres par EDF des interrupteurs HTA des arrivées EDF |
| --- | --- |
| Nature | Vérification par EDFdu bon fonctionnement de ces deux cellules. |
| Durée | 3h. |
| Description | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » par EDF des interrupteurs d’arrivée HTA |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Coupure de la cuisine. La stérilisation est alimenté par son groupe électrogène. |
| Risques | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N°6

ESSAI PAR EDF DES RELAIS DE PROTECTION (C13100).

## VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Cuve fuel pleine.

- Groupes en fonctionnement et réalimentant la stérilisation.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par EDF des alimentations au poste de livraison du site.

- Ouverture des interrupteurs.

- Ouverture du disjoncteur général

- Ouverture des deux sectionneurs du disjoncteur et fermeture des sectionneurs de mise à la terre

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Contrôle par EDF des protections. Essai réalisé par injection de courant au secondaire des TC et/ou TP.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

- Remise sous tension par EDF à partir des postes en amont du site.

## MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage portatif.

- Moyen de télécommunication (talkie walkie)

- Générateur de courant.

- Banc de test des protections HTA.

- Chronomètre automatique.

PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°6

| Titre | Essai par EDF du relais de protection de la cellule disjoncteurs. |
| --- | --- |
| Nature | Test de fonctionnement du relais de protection. |
| Durée | 2h |
| Description | Injection de courant et enregistrement des temporisations. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Coupure du poste cuisine |
| Risques | Casse de matériels |
| Manière de supprimer le risque | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Prévenir les services. Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

## FICHE DE L’ESSAI N°7

ESSAI EN MODE ULTIME SECOURS DU GE STERILISATION

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau EDF.

- Au poste de livraison, EDF présent

- Cuve fuel pleine.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Suivre la procédure d’ultime secours existante en vigueur :

PROCEDURE ULTIME SECOURS GE Stérilisation Edition A du 08/03/2012

Procédure en place dans le local contrôle commande

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 3 mois

ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°7

| Titre | Essai en mode ultime secours du GE Stérilisation |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du fonctionnement du groupe en manuel |
| Durée | 1h. |
| Description | Suivant procédure |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Manque tension de la stérilisation lors des coupures. |
| Risques | Non-démarrage des groupes électrogènes. Non-fonctionnement des inverseurs t BT. |
| Manière de supprimer le risque | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs avant 10s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

## FICHE DE L’ESSAI N°8

ESSAI MANQUE TENSION EDF

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau EDF.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Au poste de livraison, disjoncteur général normal fermé

- Groupe en automatique et cuve fuel pleine.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par EDF de l’alimentation du poste de Livraison.

- Détection absence tension

- Démarrage automatique du groupe de la stérilisation.

- Remise par EDF de l’alimentation du poste de Livraison.

- Arrêt manuel du groupe stérilisation et retour sur le normal

MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°8

| Titre | Essai manque tension EDF. |
| --- | --- |
| Nature | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l’ensemble de l’installation. |
| Durée | 1h. |
| Description | Coupure par EDF de l’alimentation du site et reprise de la stérilisation par le groupe électrogène. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Manque tension du site lors des coupures EDF – pas de secours sur la cuisine |
| Risques | Non-démarrage des groupes électrogènes. |
| Manière de supprimer le risque | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs avant 10s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N°9

ESSAI DES BATTERIES DE RELAYAGE DU GE STERILISATION

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

1 an

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°9

| Titre | Essai des batteries de relayage du GE stérilisation |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 1 h. |
| Description | Remplacement des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Néant |
| Risques | Aucun |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N°10

ESSAI DES BATTERIE DE DEMARRAGE DU GE STERILISATION

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique et cuve fuel pleine.

- Configuration normale du réseau.

## DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries.

## MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

## PERIODICITE

3 ans

# ANALYSE DES RISQUES DE L’ESSAI N°10

| Titre | Essai des batteries de démarrage du GE Stérilisation |
| --- | --- |
| Nature | Test du chargeur et remplacement des batteries |
| Durée | 2 h par jeu de batteries. |
| Description | Remplacement triennale des batteries et test de décharge et de charge. |
| Contraintes au regard de l’exploitation | Néant |
| Risques | Aucun, redondance des démarreur |
| Manière de supprimer le risque | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place | Néant |