| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| HOPITAL GERIATRIQUE PIERRE GARRAUD ANNEXE 3 AU CCP PROTOCOLES D’ESSAIS et SCHEMAS UNIFILAIRES input.doc – mars 2013 |  |  |

LISTES DES ESSAIS PERIODIQUES

- 1 - essais des batteries du relayage du groupe électrogène 1250 kVA.

- 2 - essais de démarrage en manuel du groupe électrogène et de réalimentation des bâtiments issus du TGBT.

- 3 - essais de démarrage en semi-automatique du groupe électrogène et de réalimentation des bâtiments issus du TGBT.

- 4 - essais par EDF des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs d’arrivée HTA.

- 5- essais des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" :

- des l'interrupteurs de protection HTA des transformateurs 1250kVA,

- des disjoncteurs BT des transformateur 1250kVA et du groupe.

- 6- essais de réalimentation automatique de l’hôpital, par le groupe électrogène sur manque de tension EDF, puis retour sur le réseau EDF.

- 7- essai par EDF des protections C13100,

- 8- essais des consignes d'intervention de 1iière urgence suivant les protocoles joints.

Fiches d'analyse de risque

DES ESSAIS

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1.

| Essai et vérification : | Test du jeu de batteries du relayage 24 V du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | Préparation + essai de décharge + mise en charge = 2 heures. |
| Description : | Test des performances du jeu de batteries par mesure de tension périodique pendant la décharge partielle. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 1 heure, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries à tester. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2.

| Essai et vérification : | Essai en mode manuel du démarrage du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 1/2 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des manoeuvres de basculement normal / secours au TGBT (2 secondes environ). |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV des constructeurs matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3.

| Essai et vérification : | Essai de démarrage en mode semi-automatique du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 1/2 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des manoeuvres de basculement normal / secours au TGBT (2 secondes environ). |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV des constructeurs matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 4.

| Essai et vérification : | Essai par EDF des cellules arrivées au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre. |
| Durée : | 1heure. |
| Description : | Manoeuvre manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manoeuvres sont réalisées lorsque le groupe alimente les installations. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 5.

| Essai et vérification : | Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des transformateurs et du groupe. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre. |
| Durée : | 2 heures. |
| Description : | Manoeuvre des cellules interrupteur de protection HTA. Manoeuvre des disjoncteurs BT des transformateurs. Manoeuvre du disjoncteur BT du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait : - pendant le fonctionnement du groupe en ce qui concerne les cellules HTA et les disjoncteur BT des transformateurs. - pendant le fonctionnement sur secteur en ce qui concerne le disjoncteur BT du groupe. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 6.

| Essai et vérification : | Essai manque tension EDF en mode automatique. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation. |
| Durée : | 1/2 heure. |
| Description : | Coupure par EDF de l'alimentation secteur et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène. Rétablissement de l'alimentation secteur par EDF et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le secteur. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital pendant 12 secondes environ lors de la coupure EDF. |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage du groupe avant 6 secondes, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV des constructeurs matériel avec un minimum de pièces de rechange à disposition. Arrêter les installations sensibles (ex. informatique, etc...) le temps des essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 7

| Essai et vérification : | Essais des protections C 13-100 par EDF |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement |
| Durée : | 1 h |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant, car essai réalisé lorsque le groupe alimente les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Réaliser les essais C 13-100 le jour des essais d'ensemble en mode automatique. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANNEXE 2

FICHES DES ESSAIS

FICHE DE L'ESSAI N°1

TEST DES Batteries 24 V du relayage groupe

Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Déroulement de l'essai

- relevé de la densité de l'électrolyte de chaque élément des batteries,

- relevé de la température du local et de l'électrolyte,

- relevé de la tension globale du jeu de batteries à tester et de chaque batterie,

- relevé du courant de charge,

- mise en parallèle du jeu de batteries de substitution avec le jeu de batteries à tester,

- Déconnexion du jeu de batteries à tester,

- décharge du jeu de batteries selon préconisation constructeur, généralement 30 mn avec le courant de décharge fixé à 0.3 x la capacité (essai dit à 0.3C10),

- mesure périodique (toutes les 3 mn en manuel ou moins en automatique) de la tension de chaque batterie 12 V et du courant de décharge,

- à la fin de l'essai, mise en charge rapide du jeu de batteries testées par un chargeur externe,

- attendre au minimum 1 heure, afin que le jeu de batteries testées soit rechargé partiellement,

- mise en parallèle du jeu de batteries testées avec le jeu de batteries de substitution,

- déconnexion du jeu de batteries de substitution,

- mesure du courant de charge de la batterie.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de substitution 2 x 12 V avec cordons de connexion rapide.

- Chargeur batteries 2 x 12 V.

- Banc de décharge avec cordons de connexion rapide.

- Thermomètre, densimètre, chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°2

- Essai MANUEL DU GROUPE ET DE REALIMENTATION DES BATIMENTS ISSUS DU TGBT

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

- Alimentation de l'hôpital par le groupe.

- Local groupe

- Mettre le commutateur sur "manuel".

- Mettre le commutateur "Diesel" sur "Marche".

- Lorsque la tension et la fréquence sont stabilisées à la valeur nominale, mettre le commutateur disjoncteur sur "marche ".

- Vérifier la présence tension alternateur au voltmètre en tournant le commutateur du voltmètre ainsi que la fréquence indiquée au fréquencemètre.

- Local TGBT

- Les voyants rouges du disjoncteur "secours" sont allumés.

- Les voyants rouges du disjoncteur "normal" sont allumés.

- Mettre le commutateur de sélection en position "secours".

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "secours".

- Réalimentation de l'hôpital par EDF.

- Local TGBT

- Mettre le commutateur de sélection en position "Auto".

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "normal".

- Local groupe

- Mettre le commutateur sur "auto".

- Après une temporisation le groupe s'arrête.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 6 mois.

- FICHE DE L'ESSAI N°3

- Essai DU GROUPE en semi-automatique ET DE REALIMENTATION DES BATIMENTS ISSUS DU TGBT

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Cuve fioul pleine.

- Déroulement de l'essai

- Alimentation de l'hôpital par le groupe.

- Local groupe

- Mettre le commutateur sur "essais".

- Vérifier la présence tension alternateur au voltmètre en tournant le commutateur du voltmètre ainsi que la fréquence indiquée au fréquencemètre.

- Local TGBT

- Les voyants rouges du disjoncteur "secours" sont allumés.

- Les voyants rouges du disjoncteur "normal" sont allumés.

- Mettre le commutateur de sélection en position "secours".

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "secours".

- Réalimentation de l'hôpital par EDF.

- Local TGBT

- Mettre le commutateur de sélection en position "Auto".

- Mesurer le temps de la permutation automatique de l'inverseur "normal-secours" sur "normal".

- Local groupe

- Mettre le commutateur sur "auto".

- Après une temporisation le groupe s'arrête.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 6 mois.

- FICHE DE L'ESSAI N°4

- Essai MANUEL DES INTERRUPTEURS HTA DES ARRIVEES EDF

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Pour chaque cellule :

- Coupure par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital gériatrique PIERRE GARRAUD.

- Ouverture de l'interrupteur.

- Fermeture du sectionneur de terre.

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l'état de l'intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture de l'interrupteur.

- Remise sous tension par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital gériatrique PIERRE GARRAUD.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

- FICHE DE L'ESSAI N°5A

- Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs de protection HTA et des disjoncteurs BT des transformateurs.

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement et réalimentant le TGBT.

- Déroulement de l'essai

- Local TGBT

- Le groupe étant en fonctionnement, vérifier que le l’inverseur N/S est bien passé automatiquement sur la position « secours » .

- Débrocher le disjoncteur "normal" avec la manivelle.

- Local poste de transformation (pour chaque disjoncteur)

- Ouvrir manuellement le disjoncteur

- Débrocher le disjoncteur avec la manivelle.

Local poste de livraison EDF (pour chaque interrupteur-fusible)

- Ouvrir manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur (hors charge pour l'essai).

- Fermer manuellement l'interrupteur de protection HTA du transformateur (hors charge pour l'essai).

Local poste de transformation (pour chaque disjoncteur)

- Fermer manuellement le disjoncteur en appuyant sur le bouton "I".

- Ouvrir manuellement le disjoncteur "normal" en appuyant sur le bouton "O".

- Armer manuellement le disjoncteur "normal" en basculant 6 fois la poignée en avant. Le voyant mécanique armé en bas à droite est sur la position bleu.

- Embrocher le disjoncteur avec la manivelle.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITE

- 3 ans si la maintenance des cellules HTA et BT est effectuée depuis moins de 3 ans, sinon 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°5B

- Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" du disjoncteur BT du groupe électrogène.

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- TGBT alimenté par le secteur.

- Déroulement de l'essai

- Mettre le commutateur groupe sur "arrêt".

- Vérifier que le disjoncteur "groupe" a été ouvert automatiquement (voyant mécanique en bas à gauche sur "O").

- Fermer manuellement le disjoncteur BT du groupe en appuyant sur le bouton "I".

- Ouvrir manuellement le disjoncteur BT du groupe en appuyant sur le bouton "O".

- Armer manuellement le disjoncteur " groupe " en basculant 6 fois la poignée en avant. Le voyant mécanique armé en bas à droite est sur la position jaune.

- Mettre le commutateur groupe sur "auto".

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- PERIODICITE

- 3 ans si la maintenance des cellules HTA et BT est effectuée depuis moins de 3 ans, sinon 1 an.

- FICHE DE L'ESSAI N°6

- Essai manque tensions EDF en mode automatique

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

- Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Déroulement de l'essai

- Coupure de l'alimentation "secteur" par ouverture de la protection générale C13-100

- Détection absence tension EDF.

- Mémorisation manque tension EDF.

- Démarrage automatique du groupe.

- Lorsque la tension et la fréquence sont stabilisées à la valeur nominale, basculement du "normal - secours" basse tension du TGBT sur "secours".

- Fonctionnement sur groupe.

- Réalimentation hôpital par EDF par fermeture de la protection C13-100

- Basculement du "normal - secours" basse tension du TGBT sur "normal".

- Arrêt groupe après une temporisation.

- MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de télécommunication (talkies Walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- Chronomètre.

- PERIODICITÉ

- 3 ans.

FICHE DE L'ESSAI N°7

essai des protections a maximum d'intensite et homopolaires

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Présence réseau EDF.

Déroulement de l'essai

Ouverture du disjoncteur C 13-100.

Essai des protections C 13-100 :

Essais réalisés par injection de courant au secondaire des TC en passant par un contact de position du disjoncteur (si disponible) et la boîte d'essai et enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

Ces essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

Fermeture du disjoncteur C 13-100.

MAteriel a prevoir par edf

- Générateur d'injection,

- Banc de test des protections HTA.

- Chronomètre automatique.

Périodicité : 3 ans

## FICHE DE L’ESSAI N°8

ESSAI DES CONSIGNES D'INTERVENTION DE 1ière URGENCE

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

DEROULEMENT DE L’ESSAI :

Suivre la procédure d’ultime secours existante en vigueur.

PERIODICITE :

3 mois