|  |
| --- |
| **FICHE DE L’ESSAI N° 11A**  **Essai manuel "Ouverture fermeture" maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours des liaison centrale et PL1 ainsi que les cellules arrivées secours aux postes T13,T16,T17,T18,T14,T11,T15,T19,T20 et reports de position sur le superviseur** |

**VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI**

* Configuration normale du réseau.
* Site alimenté par ENEDIS

**DÉROULEMENT DE L'ESSAI**

Cet essai est à réaliser pour chacun des matériels nommés ci-dessous ainsi que la vérification des interlocks

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poste T12 | DS1T14 -- DST14 | DS5T19 --DST19 |
| DS2T15 -- DST15 | DS6T12 + TR + BT |
| DS3T16 -- DST16 | DS8T11 -- DST11 |
| DS4T18 -- DST18 | IGA -- DB19 |
| DS9T20 -- DST20 | IGE -- DGS1 |
| DS7T13 -- DST13 |  |

* Ouverture des cellules.
* Fermeture des sectionneurs de terre.
* Ouverture de la porte de chacune des cellules.
* Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.
* Maintenance des cellules
* Fermeture de la porte de chaque cellule.
* Ouverture des sectionneurs de terre.
* Fermeture des cellules.

**MATERIEL A PREVOIR**

* Eclairage de secours portatif
* Moyens de télécommunication

**PÉRIODICITÉ**

* Annuel

|  |
| --- |
| **ANALYSES DES RISQUES** |

|  |  |
| --- | --- |
| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours des liaison centrale et PL1 ainsi que les cellules arrivées secours aux postes T13,T16,T17,T18,T14,T11,T15,T19,T20 et reports de position sur le superviseur |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée : | 35 h. |
| Description : | Manœuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale de la boucle. |
| Risques : | Contrôler qu’aucun poste ne fonctionne sur le secours. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |