|  |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| - GROUPEMENT HOSPITALIER EST - (HOPITAL NEURO-CARDIOLOGIQUE – HFME) ANNEXE 3 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES PROTOCOLES D'ESSAIS |  |  |

Sommaire

- Présentation du site									3

  - Situation et nature des équipements						3

    - Centrale de production d’énergie électrique				3

    - Groupes électrogènes 						3

  - Poste de transformation - Boucle HTA					4

  - Limite d’intervention								6

  - Caractères et nature des énergies						6

- Essais											7

  - Essais non perturbateurs							7

  - Essais perturbateurs								10

Fiches d’analyse de risques et Fiches d’essais					11 à 166

- Présentation du site

  - Situation et nature des équipements

    - Centrale de production d’énergie électrique

Le Groupement Hôpitaux Est rassemble les hôpitaux Neuro-Cardio et Femme Mère Enfant ; il est doté d’une centrale de cinq groupes électrogènes : tournant à 1500 tr/mn et fonctionnant au fioul domestique :

- 2 de marque SACM équipés de moteur type UD 33 (2750KVA) et

- 3 CATERPILLAR de type 3516B.(2500KVA).

Leur fonction est :

- Le secours électrique de l’hôpital en cas de coupure de EDF.

- Le secours électrique de l’hôpital par la boucle de distribution HTA soit par les antennes de secours en cas de dégradation de la boucle de distribution HTA de l’établissement.

Ces groupes sont dotés des équipements suivants :

- aéroréfrigérants en toiture

- réservoir journalier de 1000 litres

- transformateurs élévateurs 400V / 20kV

- automates / armoires de régulation

- 2 cuves de 100 000 litres de fioul en extérieur

    - Groupes électrogènes de secours BT

Les bâtiments IGH est doté d’un groupe électrogène de secours BT destinés à assurer la continuité de l’alimentation électrique des circuits prioritaires.

- GROUPE IGH CARDIO	Marque MTU

Puissance 1000KVA

Réserve de fioul 15 000 litres

- GROUPE HFME	Marque MTU

Puissance 1000KVA

Réserve de fioul 12 000 litres

  - Postes de transformation – Boucle HTA

Le site est alimenté en haute tension par EDF par le biais de deux postes de livraison. : PL1 et PL2. Les différents bâtiments sont alimentés par une boucle HTA équipée d’un reconfigurateur automatique en cas de défaut. Tous les postes sont équipés d’un ou deux transformateurs alimentés par les antennes de secours.

Les différents postes de transformation faisant l’objet du contrat sont listés ci-après :

| GROUPEMENT HOSPITALIER EST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste | Transfo | Tension primaire/secondaire | Puissance | Nature du diélectrique |
| NEURO | TR1 TR2 TR3 TR4S TR5S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 1000 kVA 1000 kVA 1000 kVA 1000 kVA 1000kVA | HUILE HUILE HUILE HUILE HUILE |
| CARDIO | TR1 TR2 TR3 TR4S TR5S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 1250 kVA 1250 KVA 1250 kVA 1250 kVA 1250 kVA | HUILE HUILE HUILE HUILE HUILE |
| PLATEAU TECHNIQUE | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 630 kVA 630 kVA 630 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| B16 | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 400 kVA 400 kVA 400 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| MEDECINE NUCLEAIRE | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 1000 kVA 1000 kVA 1000 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| INFORMATIQUE | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 400 kVA 400 kVA 400 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| A1 | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 800 kVA 800 kVA 400 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| A2NE | TR1 TR2 TR1GF TR2GF TR3S TR3GFS | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 1600 kVA 1600 kVA 1600 KVA 1600 kVA 2000 kVA 2000 kVA | HUILE HUILE HUILE HUILE HUILE HUILE |
| A2SE | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 800 kVA 800 kVA 800 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| A2SO | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 800 kVA 800 kVA 400 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| A2NO | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 1600 kVA 1600 kVA 2000 kVA | HUILE HUILE HUILE |
| A3 | TR1 TR2 TR3S | 20000V / 400V 20000V / 400V 20000V / 400V | 800 kVA 800 kVA 800 kVA | HUILE HUILE HUILE |

  - Limite d’intervention

La limite d’intervention se situe au niveau des caissons de raccordement (amont des TP de comptage) des tableaux 20 kVA du poste de livraison EDF.

Il faut noter cependant que certaines interventions sur la partie amont de la protection générale (et les automatismes et protections liés) restent soumises à accord EDF (limites habituelles entre client et distributeur).

La limite d’intervention au secondaire des postes de transformation, se situe aux bornes aval des disjoncteurs généraux des TGBT (normal et secours). Les équipements de gestion de ces disjoncteurs font également partie du contrat.

  - Caractères et nature des énergies

Electricité :

- Nature : alternatif

- Tension : 230 / 400/ 20.000 Volts triphasé

- Fréquence : 50 Hz

Fuel :

- Densité moyenne : 0,83 kg/l

- Essais

Les essais sont de deux natures :

- Les essais non perturbateurs pour les utilisateurs.

- Les essais perturbateurs pour les utilisateurs.

  - Essais non perturbateurs

    - Batteries, air comprimé et onduleur

- Essai n°GHE-15A	Essai des batteries 110V au poste PL1

- Essai n°GHE-15B	Essai des batteries 48V au poste PL1

- Essai n°GHE-15C	Essai des batteries 24V au poste PL2 / salle de commande

- Essai n°GHE-15D	Essai des batteries 110V au poste PL2 / salle de commande

- Essai n°GHE-15E	Essai des batteries 48V au poste PL2

- Essai n°GHE-15F	Essai des batteries 24V à la centrale 1

- Essai n°GHE-15G	Essai des batteries 110V à la centrale 1

- Essai n°GHE-15H	Essai des batteries 110V à la centrale 2

- Essai n°GHE-15I	Essai des batteries 110V au poste Informatique

- Essai n°GHE-15J	Essai des batteries 110V au poste B16

- Essai n°GHE-15K	Essai des batteries 48V au poste B16

- Essai n°GHE-15L	Essai des batteries 110V au poste Cardio

- Essai n°GHE-15M	Essai des batteries 110V au poste Médecine Nucléaire

- Essai n°GHE-15N	Essai des batteries 48V au poste Médecine Nucléaire

- Essai n°GHE-15O	Essai des batteries 110V au poste Plateau Technique

- Essai n°GHE-15P	Essai des batteries 110V au poste Neurologie

- Essai n°GHE-15Q	Essai des batteries 110V au poste A1

- Essai n°GHE-15R	Essai des batteries 110V au poste A2NE

- Essai n°GHE-15S	Essai des batteries 110V au poste A2SE

- Essai n°GHE-15T	Essai des batteries 110V au poste A2SO

- Essai n°GHE-15U	Essai des batteries 110V au poste A2NO

- Essai n°GHE-15V	Essai des batteries 110V au poste A3

- Essai n°GHE-15W	Essai des batteries 110V au poste antennes NCS

- Essai n°GHE-15X	Essai des batteries 110V au poste antennes HFMES

- Essai n°GHE-15Y	Essai des batteries 24V (armoire de commande groupe sécurité CARDIO)

- Essai n°GHE-15Z	Essai des batteries 24V (armoire de commande groupe sécurité HFME) et automate TGGE

- Essai n°GHE-16A	Essai des batteries 24V (démarrage du groupe de sécurité HFME)

- Essai n°GHE-16B	Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE1.3)

- Essai n°GHE-16C	Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE2.1)

- Essai n°GHE-16D	Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE2.2)

- Essai n°GHE-17A	Essai de l’air comprimé du G1.1

    - Groupes électrogènes

- Essai n°GHE-1A	Essai à vide des 5 groupes des centrales 1 et 2

- Essai n°GHE-1B	Essai à vide du groupe de sécurité CARDIO

- Essai n°GHE-1C	Essai à vide du groupe de sécurité HFME

- Essai n°GHE-2A	Essai en charge des 5 groupes des centrales 1 et 2

- Essai n°GHE-2B	Essai en charge du groupe de sécurité CARDIO

- Essai n°GHE-2C	Essai en charge du groupe de sécurité HFME

    - Réseau HTA

- Essai n°GHE-6A	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules de boucle HTA NEURO-CARDIO

- Essai n°GHE-6B	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules de boucle HTA HFME

- Essai n°GHE-6C	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules de liaison 5P1-5P2 aux postes PL1 et PL2

- Essai n°GHE-7A	Déplacement du point d’ouverture de la boucle HTA NEURO-CARDIO depuis le superviseur RABBIT

- Essai n°GHE-7B	Déplacement du point d’ouverture de la boucle HTA HFME depuis le superviseur RABBIT

- Essai n°GHE-8A	Essai manuel «ouverture fermeture» et maintenance annuelle des cellules barres groupe de la centrale 1

- Essai n°GHE-8B	Essai manuel «ouverture fermeture» et maintenance annuelle des cellules barres groupe de la centrale 2

- Essai n°GHE-9A	Essai manuel «ouverture fermeture» et maintenance annuelle de l’arrivée 1P1, 2P1 et 3P1 au poste PL1.

- Essai n°GHE-9B	Essai manuel «ouverture fermeture» et maintenance annuelle de l’arrivée 1P2, 2P2 et 3P2 au poste PL2.

- Essai n°GHE-10A	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules protections transfo et des disjoncteurs BT associés aux postes Informatique, Médecine Nucléaire, Cardio, Neuro, B16 et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-10C	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules protections transfo et des disjoncteurs BT associés aux postes A2NE,A2SE,A2SO,A2NO et A3 et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-11A	Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours NEURO CARDIO et 6P2 et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-11B      Essai manuel "Ouverture fermeture» et maintenance annuelle des protections transfo et des  disjoncteurs BT associés  des secours aux postes Informatique, Médecine nucléaire, Cardio, Neuro, B16, Plateau technique et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-11C    Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours HFMES et 6P1 et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-11D      Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours aux postes A2NE, A2SE, A2NO, A2SO, A3, A1 et reports de position sur le superviseur

- Essai n°GHE-12        Essai de basculement manuel et automatique des inverseurs N/S sur chaque TGBT

- Essai n°GHE-13A	Essai par ENEDIS des relais de protection C13 100 + GTE PL1

- Essai n°GHE-13B	Essai par ENEDIS des relais de protection C13 100 + GTE PL2

- Essai n°GHE-13C      Essai des protections homopolaires et Max I

- Essai n°GHE-13D      Essai relais DGPT2

- Essai n°GHE14A        Visite triennale du reconfigurateur de boucle RABBIT (simulation de défaut)

- Essai n°GHE-14B      Visite annuelle du superviseur électrique

- Essai n°GHE-14C      Visite annuelle du programme automate commun

- Essai n°GHE-14E       Essai des onduleurs des PC de supervision RABBIT

  - Essais perturbateurs

- Essai n°GHE-10B	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules protections transfo et des disjoncteurs BT associés au poste Plateau Technique et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-10D	Essai manuel «ouverture fermeture» des cellules protections transfo et des disjoncteurs BT associés au poste A1 et reports de position sur le superviseur.

- Essai n°GHE-3B	Essai des arrêts d’urgence GE lors des essais en ultime secours + reports d’alarmes

- Essai n°GHE-5	Essai général manque tension ENEDIS

Essai n°GHE-4	Essai en marche dégradée de la centrale groupes électrogènes

Essai n°GHE-3A	Essai ultime secours en marche mode contournement manuel centrale GE

Essai n°GHE-3C        Essai ultime secours en marche mode contournement manuel GES cardio

Essai n°GHE-3D       Essai ultime secours en marche mode contournement manuel GES HFME

FICHE DE L’ESSAI N° 1A ESSAI À VIDE DES 5 GROUPES DES CENTRALES 1 ET 2

ESSAI à réaliser pour chacun des 5  GROUPES

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- GE en mode auto

- Configuration normale de l’installation

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

- Essai pour un seul GE à la fois

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Mettre le Mage DSP en mode MANUEL.

- Démarrer le groupe via le Mage bouton START.

- Laisser tourner le groupe 5mn

- Vérifier si paramètres OK et absence de fuite.

- Arrêter le groupe via le Mage bouton STOP.

- Remettre le Mage DSP en AUTO

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

PÉRIODICITÉ

- Mensuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai à vide des 5 groupes des centrales 1 et 2 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 5mm par groupe |
| Description : | Démarrage et arrêt en manuel des cinq groupes. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | Aucun |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 1B Essai à vide du groupe de sécurité cardio

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- GE en mode auto

- Configuration normale du réseau TGS

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Tourner le commutateur de choix de fonctionnement sur manuel.

- Démarrer le groupe à l’aide du commutateur « moteur Marche Arrêt ».

- Laisser tourner le groupe 5mm.

- Vérifier si paramètres OK et absence de fuite.

- Arrêter le groupe à l’aide du commutateur « moteur Marche Arrêt ».

- Repositionner le commutateur sur auto.

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

PÉRIODICITÉ

- Mensuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de démarrage à vide du groupe à CARDIO en manuel. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 5mm par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt en manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 1C Essai à vide du groupe de sécurité HFME

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- GE en mode auto

- Configuration normale du réseau TGS

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux,pression air, temperature moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Tourner le commutateur de choix de fonctionnement sur manuel.

- Démarrer le groupe à l’aide du commutateur « moteur Marche Arrêt ».

- Laisser tourner le groupe 5mm.

- Vérifier si paramètres OK et absence de fuite.

- Arrêter le groupe à l’aide du commutateur « moteur Marche Arrêt ».

- Repositionner le commutateur sur auto.

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

PÉRIODICITÉ

- Mensuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de démarrage à vide du groupe à HFMEen manuel. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 5mm par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt en manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 1C Essai à vide du groupe de sécurité HFME

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- GE en mode auto

- Configuration normale du réseau TGS

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Tourner le commutateur de choix de fonctionnement sur manuel.

- Démarrer le groupe à l’aide du commutateur « moteur Marche Arrêt ».

- Laisser tourner le groupe 5mm.

- Vérifier si paramètres OK et absence de fuite.

- Arrêter le groupe à l’aide du commutateur « moteur Marche Arrêt ».

- Repositionner le commutateur sur auto.

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

PÉRIODICITÉ

- Mensuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de démarrage à vide du groupe à HFMEen manuel. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | 5mm par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt en manuel du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 2A Essai en charge centrale groupes électrogènes

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l’installation.

- Centrale en mode auto

- Tous les TGBT alimentés par la source Normale (boucle)

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Tourner le commutateur Marche Centrale

- Démarrage automatique des groupes G1.1, G1.2, G1.3, G2.1 et G2.2

- Fermeture des disjoncteurs et couplage EDF en automatique

- Transfert de charge automatique vers les GE

- Ilotage de la centrale GE.

- Laisser tourner les groupes pendant 1 heure et contrôle des paramètres

- Pour le retour, tourner le commutateur Arrêt Centrale

- Attendre le refroidissement et l’arrêt des GE

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

PÉRIODICITÉ

- Mensuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de démarrage des cinq groupes des centrales 1 et 2. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Démarrage et arrêt automatique du groupe. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Risque de microcoupures |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de dysfonctionnement retour sur EDF |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau de la centrale groupe |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 2B Essai en charge du groupe de sécurité cardio

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- GE en mode auto

- Configuration normale de l’installation.

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Simulation absence EDF au niveau du TGBT départ TGS du poste CARDIO

- Démarrage du groupe,

- Basculement de l’inverseur N/S au TGS

- Laisser tourner le groupe 30 minutes,

- Simulation retour EDF sur TGS.

- Basculement de l’inverseur N/S au TGS,

- Arrêt du groupe

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage portatif.

PÉRIODICITÉ

- Mensuel.

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai en charge du groupe CARDIO |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des automatismes, de démarrage du groupe électrogène |
| Durée : | ½ h |
| Description : | Démarrage et arrêt automatique du groupe |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure du TGS lors du basculement. |
| Risques : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent aux postes PL2 et PL1 |
| Manière de supprimer le risque : | Aucun. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 2C Essai en charge du groupe de sécurité HFME

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- GE en mode auto

- Configuration normale de l’installation

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Simulation absence EDF au niveau du N/S en BT situé au TGBT d’un des postes HFME

- Démarrage du groupe,

- Basculement de l’inverseur N/S

- Laisser tourner le groupe 30 minutes,

- Simulation retour EDF,

- Basculement de l’inverseur N/S,

- Arrêt du groupe

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage portatif.

PÉRIODICITÉ

- Mensuel avec un poste différent à chaque fois.

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai en charge du groupe HFME |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage du groupe. |
| Durée : | ½ h |
| Description : | Démarrage et arrêt automatique du groupe à partir d’un des postes HFME. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure du TGS concerné lors des basculements. |
| Risques : | Casse matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Aucun |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 3A Essai ultime secours en marche mode contournement manuel centrale GE

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution

- Procédure à jour disponible à la centrale

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Mise en configuration du site suivant consignes de mise en application de la procédure

- Utiliser la procédure Ultime secours en vigueur

HOPITAUX NEURO/CARDIO & HFME-Procédure d’ultime secours groupes électrogènes

Edition indice E du 01/09/2011

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

PÉRIODICITÉ

- Trimestriel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai « Ultime secours »des groupes électrogènes en mode contournement manuel |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupe |
| Durée : | 1h. |
| Description : | Démarrage des groupes pour réalimentation des antennes secours de l’hôpital. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Manque tension de l’hôpital lors des coupures |
| Risques : | Non démarrage des groupes électrogènes Non-fonctionnement des inverseurs (HTA et BT). |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau de la centrale groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 3B Essai des arrêts d'urgence GE. Essai du désenfumage centrale GE. Essai des vannes police cuve journalière fuel

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau EDF.

- Centrales Groupes en automatique

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Suite à l’essai à vide, actionner l’arrêt d’urgence d’un GE à la fois

- Vérifier l’arrêt du GE concerné

- Contrôler le report d’alarme

- Enlever l’arrêt d’urgence

- Acquitter les défauts

- Mettre le GE en Auto

- Manœuvrer les vannes police cuves journalières et vérifier leur position.

MATERIEL A PREVOIR

- Néant

PÉRIODICITÉ

- Annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des arrêts d'urgence GE. Essai du désenfumage centrale GE. Essai des vannes police cuve journalière fuel |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de coupure d’urgence. |
| Durée : | 1/2h./ GE |
| Description : | Actionner les organes de coupure d’urgence et contrôler le report du défaut sur GTC |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 3C Essai Ultime secours groupe de sécurité cardio

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Couper la ventilation (disjoncteur B5 par HCL pour éviter retour des fumées)

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

- Vérifier dans la partie droite de l’armoire de commande groupe, que le disjoncteur D1 est consigné, D2 fermé, et que le disjoncteur groupe soit ouvert.

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Mettre le commutateur sur ‘’MANU’’

- Appuyer sur le bouton vert ‘’DEMAR GROUPE’’ pendant quelques secondes jusqu’au démarrage du moteur.

- Vérifier que le voyant vert ‘’TENSION GROUPE’’ soit allumé

- Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton vert ‘’DEBIT GROUPE’’

- Vérifier que le disjoncteur groupe soit bien fermé (I). dans armoire de droite.

- Au TGBTS, Mettre l’inverseur de source en manuel avec la clé accrochée à côté de l’inverseur

- A l’aide de la poignée de manœuvre, basculer sur SECOURS II

- Le groupe alimente désormais l’installation TGBTS

- Vérifier les paramètres en fonctionnement

- Fin d’essai :

- Basculer le N/S sur normal et le remettre en auto (via la clé)

- Attendre quelques minutes le refroidissement du groupe électrogène puis appuyer sur ‘ARRET’.

- Mettre le GE en STOP puis en AUTO

- Vérifier qu’aucun défaut ne soit présent et que le groupe électrogène soit en AUTO avant de partir

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

PÉRIODICITÉ

- Trimestriel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai « Ultime secours » du groupe électrogène BT CARDIO |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvres et du démarrage du groupe électrogène |
| Durée : | 1h. |
| Description : | Démarrage des groupes pour réalimentation TGS du TGBT CARDIO. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure des blocs secours lors de la bascule sur alimentation du groupe électrogène. Fumée importante car pas de charge. |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de soucis, retour sur alimentation depuis TGBT Normal |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d'un technicien sur place |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 3D Essai Ultime secours groupe de sécurité HFME

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution

- Essai réalisé en présence des tensions sur les TGBT

- Vérification des paramètres avant démarrage (niveaux, pression air, température moteur, ...)

Se référer à la procédure Ultime secours correspondante si absence tension et GE non démarré.

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Au groupe électrogène : Appuyer sur le poussoir STOP

- Effacer les défauts éventuels en appuyant sur le bouton RESET

- Vérifier l’absence d’alarmes sur l’écran

- Appuyer sur le poussoir vert MANU

- Appuyer sur le bouton 1 pendant quelques secondes jusqu’au démarrage du moteur.

- Lorsque le groupe électrogène est démarré, vérifier que la led verte est allumée

- Fermer le disjoncteur groupe en appuyant sur le bouton

- Vérifier que le disjoncteur (côté droit du container) soit fermé :

- Au TGBT concerné :

- Ouvrir le disjoncteur Q02 sur armoire TGBT1 noté TGS

- Ouvrir le disjoncteur Q02 sur armoire TGBT2 noté TGS

- Le basculement sur la source secours se fait automatiquement

- Vérifier les paramètres en fonctionnement

- Fin d’essai :

- Fermer le le disjoncteur Q02 sur armoire TGBT1 noté TGS

- Fermer le disjoncteur Q02 sur armoire TGBT2 noté TGS

- Basculement automatique sur la source Normale

- Attendre quelques minutes le refroidissement du groupe électrogène puis appuyer sur ‘ARRET’.

- Mettre le GE en STOP puis en AUTO

- Vérifier qu’aucun défaut ne soit présent et que le groupe électrogène soit en AUTO avant de partir

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

PÉRIODICITÉ

- Trimestriel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai « Ultime secours » du groupe électrogène BT HFME |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvres et du démarrage du groupe électrogène |
| Durée : | 1h. |
| Description : | Démarrage des groupes pour réalimentation TGS du TGBT HFME |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure des blocs secours lors de la bascule sur alimentation du groupe électrogène. |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de soucis, retour sur alimentation depuis TGBT Normal |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d'un technicien sur place |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 4 Essai de basculement PL2/PL1 en semi-automatique par simulation manque tension et de la marche dégradée de la centrale GE

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Centrale en mode auto

- Configuration normale de l’installation

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Cet essai se fait pour vérifier le basculement entre PL2 et PL1 et le démarrage de la centrale groupes électrogènes

- Simulation absence tension EDF sur PL2.

- Basculement de l’Hôpital sur PL1.

- Remettre référence tension PL2

- Simulation absence tension PL1

- Basculement de l’hôpital sur PL2

- Remettre référence tension PL1

- Simulation perte EDF sur PL2

- Simulation perte EDF sur PL1

- Démarrage automatique des centrales GE

- Perte de G1.1

- Perte de G1.2

- Basculement sur les antennes

- Perte de G1.3

- Délestage automatique des antennes

- Acquittement des défauts et redémarrage des GE

- Re lestage automatique des antennes

- Retour sur EDF

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

PÉRIODICITÉ

- Annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de basculement PL1/PL2 en semi-automatique Essai « Marche Dégradée » des groupes électrogènes |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement permettant le passage de PL2 à PL1 et vice versa Vérification du bon fonctionnement des automatismes, du démarrage des groupes électrogènes et la gestion de la reprise de la boucle puis basculement sur les antennes puis délestage |
| Durée : | 1h. |
| Description : | Manœuvres en automatique du passage de PL2 à PL1 et le retour sur PL2. Simulation absence EDF au postes PL2 et PL1 ; Démarrage automatique des cinq groupes, puis défaillance d’un, deux et trois |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure lors du passage de PL2 à PL1 puis au moment où les groupes reprennent la charge de l’hôpital, puis basculement sur les antennes et enfin délestage |
| Risques : | Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage des groupes, retour sur EDF |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau de la centrale groupes. Présence d'un technicien aux postes PL1 et PL2 |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 5 Essai manque tension ENEDIS

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau de distribution :

- ENEDIS présent PL2N et PL1S

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Coupure ENEDIS au poste PL2

- Basculement sur le poste PL1

- Coupure ENEDIS au poste PL1

- Basculement sur centrales groupes

- Retour ENEDIS sur PL1

- Retour ENEDIS sur PL2

- Transfert de charge par couplage fugitif sur PL2

- Arrêt des groupes

MATERIEL A PREVOIR

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif

PÉRIODICITÉ

- Annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manque tension ENEDIS. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l’ensemble de l’installation. |
| Durée : | 1h |
| Description : | Coupure par ENEDIS de l’alimentation PL2, vérification du basculement sur PL1, coupure de PL1, vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par les groupes électrogènes. Rétablissement de l’alimentation par ENEDIS et vérification du bon fonctionnement du retour sur PL1 et PL2. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Manque tension de l’hôpital lors des coupures ENEDIS |
| Risques : | Non démarrage des groupes électrogènes. Non fonctionnement des inverseurs (HTA et BT). |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage ou de non basculement d’un des inverseurs avant 10s, ordre de retour sur ENEDIS. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. Présence d'un technicien dans les postes PL1 et PL2 ainsi que dans tous les postes et groupes BT concernés |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 6A Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules de boucle HTA Neuro Cardio

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Cet essai se réalise, reconfigurateur hors service, boucle fermée, en isolant chaque tronçon de boucle. Une fois le tronçon de boucle isolé et mis à la terre des deux côtés, réaliser l’inspection des cellules concernées suivant le tableau ci joint.

| Poste | Cellule HTA |
| --- | --- |
| Informatique | 1DI 2DI |
| Médecine Nucléaire | 1MN 2MN |
| Cardio | 1HC 2HC |
| Neuro | 1HN 2HN |
| B16 | 1Ba16 2Ba16 |
| Plateau Technique | 1PLT 2PLT |
| PL2 | 7P2 |
| PL1 | 7P1 |

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Cet essai est à faire cellule par cellule.

- Fermeture boucle HTA

- Ouverture des interrupteurs concernés

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle de la cellule

- Vérification cohérence numéros de clés interverrouillage

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs concernés.

- Remettre en configuration normale la boucle HTA

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- Annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel et maintenance annuelle des cellules HTA de la boucle NEURO-CARDIO. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des cellules HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale EDF |
| Risques : | Microcoupures |
| Manière de supprimer le risque : | Vérifier état de la boucle à chaque manoeuvre |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Opération à réaliser cellule par cellule. Prévenir les services techniques de l'hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 6B Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules de boucle HTA HFME

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Cet essai se réalise, reconfigurateur hors service, boucle fermée, en isolant chaque tronçon de boucle. Une fois le tronçon de boucle isolé et mis à la terre des deux côtés, réaliser l’inspection des cellules concernées suivant le tableau ci joint.

| Poste | Cellule HTA |
| --- | --- |
| A1 | 1A1 2A1 |
| A2NE | 1A2NE 2A2NE |
| A2SE | 1A2SE 2ASE |
| A2SO | 1A2SO 2A2SO |
| A2NO | 1A2NO 1A2NO |
| A3 | 1A3 2A3 |
| PL2 | 4P2 |
| PL1 | 4P1 |

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Cet essai est à faire cellule par cellule.

- Fermeture boucle HTA

- Ouverture des interrupteurs concernés

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle de la cellule

- Vérification cohérence numéros de clés interverrouillage

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs concernés.

- Remettre en configuration normale la boucle HTA

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

- Moyen de communication

PÉRIODICITÉ

- annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel ”Ouverture fermeture” et maintenance annuelle des cellules HTA de la boucle HFME. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des cellules HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale EDF |
| Risques : | Microcoupures |
| Manière de supprimer le risque : | Vérifier état de la boucle à chaque manoeuvre |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Opération à réaliser cellule par cellule.Prévenir les services techniques de l'hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 6C Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules de liaison 5P1-5P2 aux postes PL1 et PL2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Cet essai se réalise, reconfigurateur hors service, boucles fermées, Une fois le tronçon de boucle isolé et mis à la terre des deux côtés, réaliser l’inspection des cellules concernées.

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Fermer les 2 boucles HTA

- Ouverture en local des cellules 5P1 et 5P2 aux postes PL1 et PL2.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle de la cellule

- Vérification cohérence numéros de clés interverrouillage

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture en local des cellules 5P1 et 5P2

- Reconfiguration des 2 boucles

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif

- Moyen de communication

PÉRIODICITÉ

- annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel « ouverture fermeture »et maintenance annuelle des cellules de liaison 5P1-5P2 aux postes PL1 et PL2 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 4h |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale de la boucle. |
| Risques : | Défaut sur la boucle |
| Manière de supprimer le risque : | Laisser le RABBIT en service |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l'hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 7A Déplacement du point d'ouverture de la boucle HTA Neuro cardio depuis le superviseur Rabbit et vérification reports sur la supervision

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de la boucle

- PL2 et PL1 présents

- (Boucle HTA NEURO CARDIO ouverte en 1MN)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1MN située au poste MN

- Vérifier la position fermée au poste MN et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 7P2 située au poste PL2

- Vérifier la position ouverte au poste PL2 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 7P2 située au poste PL2

- Vérifier la position fermée au poste PL2 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1DI située au poste DSII

- Vérifier la position ouverte au poste DSII et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1DI située au poste DSII

- Vérifier la position fermée au poste DSII et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2DI située au poste DSII

- Vérifier la position ouverte au poste DSII et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2DI située au poste DSII

- Vérifier la position fermée au poste DSII et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1B16 située au poste B16

- Vérifier la position ouverte au poste B16 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1B16 située au poste B16

- Vérifier la position fermée au poste B16 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2B16 située au poste B16

- Vérifier la position ouverte au poste DSII et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2B16 située au poste B16

- Vérifier la position fermée au poste B16 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1HC située au poste CARDIO

- Vérifier la position ouverte au poste CARDIO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1HC située au poste CARDIO

- Vérifier la position fermée au poste CARDIO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2HC située au poste CARDIO

- Vérifier la position ouverte au poste CARDIO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2HC située au poste CARDIO

- Vérifier la position fermée au poste CARDIO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1MN située au poste MN

- Vérifier la position ouverte au poste MN et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1MN située au poste MN

- Vérifier la position fermée au poste MN et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2MN située au poste MN

- Vérifier la position ouverte au poste MN et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2MN située au poste MN

- Vérifier la position fermée au poste MN et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1HN située au poste NEURO

- Vérifier la position ouverte au poste NEURO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1HN située au poste NEURO

- Vérifier la position fermée au poste NEURO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2HN située au poste NEURO

- Vérifier la position ouverte au poste NEURO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2HN située au poste NEURO

- Vérifier la position fermée au poste NEURO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1PT située au poste PT

- Vérifier la position ouverte au poste PT et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1PT située au poste PT

- Vérifier la position fermée au poste PT et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2PT située au poste PT

- Vérifier la position ouverte au poste PT et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2PT située au poste PT

- Vérifier la position fermée au poste PT et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 7P1 située au poste PL1

- Vérifier la position ouverte au poste PL1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 7P1 située au poste PL1

- Vérifier la position fermée au poste PL1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1MN située au poste MN

MATERIEL A PREVOIR

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Déplacement du point d’ouverture de la boucle HTA Neuro-Cardio depuis le superviseur RABBIT et vérification reports sur la supervision. |
| --- | --- |
| Nature : | Contrôle de fonctionnement des commandes à distance depuis le PC de supervision du reconfigurateur vers les cellules HTA |
| Durée : | 4h |
| Description : | Fermeture de la boucle HTA depuis le PC de supervision du reconfigurateur Ouverture, les unes après les autres en les refermant à chaque fois, de toutes les cellules de la boucle HTA depuis le superviseur en partant de 7P2 Vérification dans chaque poste et sur les animations du PC supervision de la position des cellules |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manoeuvres sont réalisées lorsque l’hôpital est alimenté par PL2. Le déplacement du point d’ouverture ne génère pas de coupure. Les postes sont en permanence alimentés par au moins une arrivée |
| Risques : | Pendant l’essai, la boucle n’est pas en configuration normale. (point d’ouverture déplacé) Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 7B Déplacement du point d'ouverture de la boucle HTA HFME depuis le superviseur Rabbit et vérification reports sur la supervision

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de la boucle

- PL2 et PL1 présents

- (Boucle HTA NEURO CARDIO ouverte en 1A2SO)

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A2SO située au poste A2SO

- Vérifier la position fermée au poste A2SO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 4P2 située au poste PL2

- Vérifier la position ouverte au poste PL2 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 4P2 située au poste PL2

- Vérifier la position fermée au poste PL2 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A3 située au poste A3

- Vérifier la position ouverte au poste A3 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A3 située au poste A3

- Vérifier la position fermée au poste A3 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A2NE située au poste A2NE

- Vérifier la position ouverte au poste A2NE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A2NE située au poste A2NE

- Vérifier la position fermée au poste A2NE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2A2NE située au poste A2NE

- Vérifier la position ouverte au poste A2NE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2A2NE située au poste A2NE

- Vérifier la position fermée au poste A2NE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A2SE située au poste A2SE

- Vérifier la position ouverte au poste A2SE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A2SE située au poste A2SE

- Vérifier la position fermée au poste A2SE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2A2SE située au poste A2SE

- Vérifier la position ouverte au poste A2SE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2A2SE située au poste A2SE

- Vérifier la position fermée au poste A2SE et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A2SO située au poste A2NO

- Vérifier la position ouverte au poste A2SO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A2SO située au poste A2SO

- Vérifier la position fermée au poste A2SO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2A2SO située au poste A2SO

- Vérifier la position ouverte au poste A2SO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2A2SO située au poste A2SO

- Vérifier la position fermée au poste A2SO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A2NO située au poste A2NO

- Vérifier la position ouverte au poste A2NO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A2NO située au poste A2NO

- Vérifier la position fermée au poste A2NO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2A2NO située au poste A2NO

- Vérifier la position ouverte au poste A2NO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2A2NO située au poste A2NO

- Vérifier la position fermée au poste A2NO et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A1 située au poste A1

- Vérifier la position ouverte au poste A1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 1A1 située au poste A1

- Vérifier la position fermée au poste A1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 2A1 située au poste A1

- Vérifier la position ouverte au poste A1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 2A1 située au poste A1

- Vérifier la position fermée au poste A1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 4P1 située au poste PL1

- Vérifier la position ouverte au poste PL1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, fermer la cellule 4P1 située au poste PL1

- Vérifier la position fermée au poste PL1 et sur l’animation de l’écran de supervision

- Depuis le poste de supervision (PC) RABBIT, ouvrir la cellule 1A2SO située au poste A2S0

MATERIEL A PREVOIR

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Déplacement du point d’ouverture de la boucle HTA HFME depuis le superviseur RABBIT et vérification reports sur la supervision. |
| --- | --- |
| Nature : | Contrôle de fonctionnement des commandes à distance depuis le PC de supervision du reconfigurateur vers les cellules HTA |
| Durée : | 4h |
| Description : | Fermeture de la boucle HTA depuis le PC de supervision du reconfigurateur Ouverture, les unes après les autres en les refermant à chaque fois, de toutes les cellules de la boucle HTA depuis le superviseur en partant de 4P2 Vérification dans chaque poste et sur les animations du PC supervision de la position des cellules |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manoeuvres sont réalisées lorsque l’hôpital est alimenté par PL2. Le déplacement du point d’ouverture ne génère pas de coupure. Les postes sont en permanence alimentés par au moins une arrivée |
| Risques : | Pendant l’essai, la boucle n’est pas en configuration normale. (point d’ouverture déplacé) Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 8A Essai manuel "ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barres groupes centrale 1 et des reports de position sur le superviseur

| Poste | Cellule HTA |
| --- | --- |
| Centrale 1 | 1G1S, 2G1S ,3G1S ,4G1S, 5G1S, 6G1S |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Centrale groupes électrogènes n°2 disponible

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Cet essai se fait pour les six cellules du poste centrale n°1.

- Ouverture des interrupteurs.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules HTA

- Vérification des reports de positions sur le superviseur

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- Annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel et maintenance annuelle des cellules HTA du poste centrale n°1 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 8h. |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des cellules HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Centrale 1 indisponible totalement pendant maintenance de la cellule 6G1S |
| Risques : | Si manque tension ENEDIS , réalimentation des antennes sur 2 GE |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 8B Essai manuel "ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barres groupes centrale 2

| Poste | Cellule HTA |
| --- | --- |
| Centrale 2 | 1G2S, 2G2S ,3G2S ,4G2S, 5G2S |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Centrale groupes électrogènes n°1 disponible

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Cet essai se fait pour les cinq cellules du poste centrale n°2.

- Ouverture des interrupteurs.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules HTA

- Vérification des reports de positions sur le superviseur

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- Annuel

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel et maintenance annuelle des cellules HTA du poste centrale n°2 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 8h. |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des cellules HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Centrale 1 indisponible totalement pendant maintenance de la cellule 1G2S |
| Risques : | Si manque tension ENEDIS , réalimentation des antennes sur 3 GE |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 9A Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle de l'arrivée 1P1, 2P1 et 3P1 au poste PL1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- ENEDIS présent PL2N et PL1S

- Groupe en mode automatique

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Mettre le commutateur PL1/PL2 forcé sur PL2

- Coupure par ENEDIS de l’alimentation de PL1 depuis le poste en amont de l’hôpital.

- Ouverture des interrupteurs et fermeture des sectionneurs de terre par ENEDIS

- Signature de la consignation ENEDIS

- Ouverture des portes des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur des cellules.

- Maintenance annuelle des cellules HTA

- Fermeture des portes des cellules.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

- Remise sous tension par EDF des alimentations aux postes en amont de l’hôpital.

- Mettre le commutateur PL1/PL2 sur Auto

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle de l'arrivée 1P1, 2P1 et 3P1 au poste PL1 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 4h. |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » par ENEDIS d’interrupteur d’arrivée 1P1 et manœuvres par exploitant des cellules 2P1 et 3P1. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées lorsque l’hôpital est alimenté par PL2. |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 9B Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle de l'arrivée 1P2, 2P2 et 3P2 au poste PL2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- ENEDIS présent PL2N et PL1S

- Groupe en mode automatique

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Passer l’alimentation de l’hôpital sur PL1 via la centrale GE (pas de coupure)

- Tout l’hôpital est alimenté par le poste PL1

- Mettre le commutateur PL1/PL2 forcé sur PL1

- Coupure par ENEDIS de l’alimentation de PL2 depuis le poste en amont de l’hôpital.

- Ouverture des interrupteurs et fermeture des sectionneurs de terre par ENEDIS

- Signature de la consignation ENEDIS

- Ouverture des portes des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur des cellules.

- Maintenance annuelle des cellules HTA

- Fermeture des portes des cellules.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

- Remise sous tension par EDF des alimentations aux postes en amont de l’hôpital.

- Basculement de l’alimentation sur PL2 via la centrale GE (pas de coupure)

- Mettre le commutateur PL1/PL2 sur Auto

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle de l'arrivée 1P2, 2P2 et 3P2 au poste PL2 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre |
| Durée : | 4h. |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » par ENEDIS d’interrupteur d’arrivée 1P2 et manœuvres par exploitant des cellules 2P2 et 3P2 |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées lorsque l’hôpital est alimenté par PL1 |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 10A Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés des Normaux aux postes Informatique, Médecine nucléaire, Cardio, Neuro, B16 et reports de position sur le superviseur (essai non perturbant)

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| Poste | Cellule HTA | Transformateur | Disjoncteur BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatique | 4DI 5DI | TR1 400KVA TR2 400KVA | DG1 DG2 |  |
| Médecine Nucléaire | 3MN 4MN | TR1 1000 KVA TR2 1000 KVA | DG1 DG2 | IC |
| Cardio | 3HC 4HC 5HC | TR1 1200 KVA TR2 1200 KVA TR3 1200 KVA | DG1 DG2 DG3 | DG21 / DG22/ IRN /DRN |
| Neuro | 3HN 4HN 5HN | TR1 1000KVA TR2 1000KVA TR3 1000KVA | DG1 DG2 DG3 | DG21 / DG22 |
| B16 | 3Ba16 4Ba16 | TR1 400KVA TR2 400KVA | SG1 DG2 | IC |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Contrôler la charge des transfos avant coupure

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Cet essai se fait en présence de l’alimentation normale de la boucle transformateur par transformateur.

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules protection transformateur et disjoncteur BT associés des normaux

- Vérification des transformateurs. (Contrôle visuel, fuite, DGPT2…)

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel « ouverture fermeture » et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée : | 32h |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale de la boucle. |
| Risques : | Alimentation partiellement indisponible. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Vérifier que la puissance du transformateur sur lequel on intervient peut être prise en charge par un voire plusieurs autres transformateurs alimentant où pouvant alimenter les mêmes circuits. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 10B Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés des Normaux aux postes Plateau technique et reports de position sur le superviseur (essai perturbant)

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| Poste | Cellule HTA | Transformateur | Disjoncteur BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plateau Technique | 3PT 4PT | TR1 630KVA TR2 630KVA | DG1 DG2 | IC |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Contrôler la charge des transfos avant coupure

- Passage de l’alimentation du poste sur l’antenne secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules protection transformateur et disjoncteur BT associés des normaux

- Vérification des transformateurs. (Contrôle visuel, fuite, DGPT2…)

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel « ouverture fermeture » et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés au poste Plateau Technique |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée : | 4h |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associé |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure lors du passage sur l’antenne puis lors du retour sur la boucle |
| Risques : | Alimentation partiellement indisponible. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 10C Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés des Normaux aux postes A2NE, A2SE, A2NO, A2SO, A3 et reports de position sur le superviseur

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| Poste | Cellule HTA | Transformateur | Disjoncteur BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2NE | 3A2NE 4A2NE 5AENEGF 6A2NEGF | TR1 1600KVA TR2 1600KVA TR1GF 1600KVA TR2GF 1600KVA | DG1 DG2 DG1GF DG2GF | IC ICGF |
| A2SE | 3A2SE 4A2SE | TR1 800 KVA TR2 800 KVA | DG1 DG2 | IC |
| A2SO | 3A2SO 4A2SO | TR1 800 KVA TR2 800 KVA | DG1 DG2 | IC |
| A2NO | 3A2NO 4A2NO | TR1 1600 KVA TR2 1600 KVA | DG1 DG2 | IC |
| A3 | 3A3 4A3 | TR1 1600 KVA TR2 1600 KVA | DG1 DG2 | IC |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Contrôler la charge des transfos avant coupure

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Cet essai se fait en présence de l’alimentation normale de la boucle transformateur par transformateur.

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules protection transformateur et disjoncteur BT associés des normaux

- Vérification des transformateurs. (Contrôle visuel, fuite, DGPT2…)

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel « ouverture fermeture » et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée : | 40h |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale de la boucle. |
| Risques : | Alimentation partiellement indisponible. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Vérifier que la puissance du transformateur sur lequel on intervient peut être prise en charge par un voire plusieurs autres transformateurs alimentant où pouvant alimenter les mêmes circuits. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 10D Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés des Normaux au poste A1 et reports de position sur le superviseur *(essai perturbant)

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| Poste | Cellule HTA | Transformateur | Disjoncteur BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 3A1 4A1 | TR1 800 KVA TR2 800 KVA | DG1 DG2 | IC |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Contrôler la charge des transfos avant coupure

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Cet essai se fait en présence de l’alimentation normale de la boucle transformateur par transformateur.

- Ouverture des cellules.

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules protection transformateur et disjoncteur BT associés des normaux

- Vérification des transformateurs. (Contrôle visuel, fuite, DGPT2…)

- Fermeture de la porte de chaque cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des interrupteurs.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules protections transfo, des transformateurs et des disjoncteurs BT associés des Normaux au poste A1 et reports de position sur le superviseur |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée : | 8h |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure du TGS pris en amont du DG1 |
| Risques : | Alimentation partiellement indisponible. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Vérifier que la puissance du transformateur sur lequel on intervient peut être prise en charge par un voire plusieurs autres transformateurs alimentant où pouvant alimenter les mêmes circuits. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 11A Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours NEURO CARDIO et 6P2 et reports de position sur le superviseur

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| 1NCS -- 10HFMES | 2NCS -- 7G1S | 3NCS -- 5PLTS | 4NCS -- 6HNS | 5NCS --5MNS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6NCS --6HCS | 7NCS -- 5Ba16S | 8NCS -- 6DIS | 9NCS -- TR aux | 10NCS -- 6P2 |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Aucun poste NC alimenté par son antenne

- Alimentation des auxiliaires par transfo HFMES

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Ouverture de chaque cellule des antennes secours NCS et 6P2.

- Ouverture des cellules secours correspondante dans chaque poste

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules barres antennes secours et aboutissant dans chaque poste

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

- Acquittement des défauts sur Magelis

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours NEURO CARDIO et reports de position sur le superviseur |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées alors que l’hôpital est alimenté par la boucle HTA |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 11B Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours aux postes postes Informatique, Medecine nucléaire, Cardio, Neuro, B16, Plateau technique et reports de position sur le superviseur

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| Poste | Cellule HTA | Transformateur | Disjoncteur BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatique | 4DI 5DI | TR1 400KVA TR2 400KVA | DG1 DG2 |  |
| Médecine Nucléaire | 3MN 4MN | TR1 1000 KVA TR2 1000 KVA | DG1 DG2 | IC |
| Cardio | 3HC 4HC 5HC | TR1 2000 KVA TR2 2000 KVA TR3 2000 KVA | DG1 DG2 DG3 | DG21 / DG22/ IRN /DRN |
| Neuro | 3HN 4HN 5HN | TR1 1000KVA TR2 1000KVA TR3 1000KVA | DG1 DG2 DG3 | DG21 / DG22 / IC |
| B16 | 3Ba16 4Ba16 | TR1 400KVA TR2 400KVA | DG1 DG2 | IC |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Pour chaque cellule protection transfo secours

- Consignation de la cellule protection transformateur, transformateur et disjoncteur BT associé

- Maintenance annuelle de la cellule protection transformateur, transformateur et disjoncteur BT associé

- Vérification reports de position sur le superviseur.

- Déconsignation de la cellule protection transformateur, transformateur et disjoncteur BT associé

- Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours aux postes Informatique, Médecine nucléaire, Cardio, Neuro, B16, Plateau technique et reports de position sur le superviseur |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, et des disjoncteurs BT |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées alors que l’hôpital est alimenté par la boucle HTA |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 11C Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours HFMES et 6P1 et reports de position sur le superviseur

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| 1HFMES --6P1 | 2HFMES -- 1G2S | 3HFMES -- 5A3S | 4HFMES -- 7A2NES | 5HFMES --5A2SES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6HFMES --5A2SOS | 7HFMES -- 5A2NOS | 8HFMES -- 5A1S | 9HFMES -- TR aux | 10HFMES -- 1NCS |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Aucun poste HFME alimenté par son antenne

- Alimentation des auxiliaires par transfo NCS

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Ouverture de chaque cellule des antennes secours HFMES et 6P1.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Maintenance annuelle des cellules barres antennes secours et aboutissant dans chaque poste

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

- Acquittement des défauts sur Magelis

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barre antennes de secours HFME et reports de position sur le superviseur |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées alors que l’hôpital est alimenté par la boucle HTA |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 11D Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours aux postes A2NE, A2SE, A2NO, A2SO, A3, A1 et reports de position sur le superviseur

Cet essai est à réaliser pour chacun des équipements suivants :

| Poste | Cellule HTA | Transformateur | Disjoncteur BT | N/S BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 6A1S | TRS 400KVA | DG3S DG4S |  |
| A2NE | 8A2NES 9A2NESGF | TR3S 2000 KVA TR3SGF 2000KVA | DG3S DG4S |  |
| A2SE | 6A2SES | TRS 800KVA | DG3S DG4S |  |
| A2SO | 6A2SOS | TRS 800KVA | DG3S DG4S |  |
| A2NO | 6A2NOS | TRS 2000KVA | DG3S DG4S |  |
| A3 | 6A3S | TRS 2000KVA | DG3S DG4S |  |

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Pour chaque cellule protection transfo secours

- Consignation de la cellule protection transformateur, transformateur et disjoncteur BT associé

- Maintenance annuelle de la cellule protection transformateur, transformateur et disjoncteur BT associé

- Vérification reports de position sur le superviseur.

- Déconsignation de la cellule protection transformateur, transformateur et disjoncteur BT associé

- Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de communication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours aux postes A2NE, A2SE, A2NO, A2SO, A3, A1 et reports de position sur le superviseur |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, et des disjoncteurs BT |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées alors que l’hôpital est alimenté par la boucle HTA |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 12 Essai de basculement manuel et automatique des inverseurs N/S sur chaque TGBT

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Mesures de temps de basculement

- Essai En automatique réalisés tous les 3 mois lors de l’US

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Pour chaque TGBT

- Mettre à l’arrêt l’automate de gestion du N/S BT (stop-manu)

- Ouverture des disjoncteurs normaux (en automatique)

- Mettre sur secours l’automate de gestion N/S (remplacement)

- Fermeture des disjoncteurs secours (en automatique)

- Mettre à l’arrêt l’automate de gestion du N/S BT (stop-manu)

- Ouverture des disjoncteurs secours (en automatique).

- Mettre l’automate de gestion N/S sur auto

- Fermeture des disjoncteurs normaux (en automatique)

- Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de basculement manuel et automatique des inverseurs N/S sur chaque TGBT |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 h par inverseur |
| Description : | S’assurer de la présence de la tension secourue. Mettre à l’arrêt l’automatisme de l’inverseur de source. Manœuvrer les disjoncteurs ou interrupteurs N/S |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | 2 coupures électriques de quelques secondes dans chaque poste concerné. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 13A Essai par ENEDIS des relais de protection C13 100 + GTE PL1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Tout l’hôpital est alimenté par le poste PL2

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Coupure par ENEDIS de alimentation au poste PL1 de l’hôpital.

- Commutateur PL1/PL2 sur PL2

- Consignation de la cellule Disjoncteur général

- Inhibition des renvois de défaut et simulation des positions du disjoncteur général

- Essais réalisés par injection de courant au secondaire des transformateurs de courant.

- Enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Déconsignation de la cellule disjoncteur général

- Remettre en service les asservissements entre PL1 et PL2.

- Remise sous tension par ENEDIS du poste PL1 de l’hôpital.

- Commutateur PL1/PL2 sur Auto

MATERIEL A PREVOIR

- Valise d’injection.

- Chronomètre automatique

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai par ENEDIS des relais de protection C13 100 + GTE PL1 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des relais de protections au PL1 |
| Durée : | 8 heures |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car ces manœuvres sont réalisées lorsque l'hôpital est alimenté par ENEDIS depuis le poste PL2 |
| Risques : | Pendant l’essai, le réseau n’est pas en configuration normale. Casse de matériels |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital. Présence d’un mécanicien au niveau des groupes.. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 13B Essai par ENEDIS des relais de protection C13 100 + GTE PL2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Tout l’hôpital est alimenté par le poste PL1

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Basculement de l’hôpital sur PL1 en passant par les centrales GE (pas de coupure).

- Coupure par ENEDIS de alimentation au poste PL2 de l’hôpital.

- Commutateur PL1/PL2 sur PL1

- Consignation de la cellule Disjoncteur général

- Inhibition des renvois de défaut et simulation des positions du disjoncteur général

- Essais réalisés par injection de courant au secondaire des transformateurs de courant.

- Enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Déconsignation de la cellule disjoncteur général

- Remettre en service les asservissements entre PL1 et PL2.

- Remise sous tension par ENEDIS du poste PL2 de l’hôpital.

- Retour sur PL2 en passant par les centrales GE (pas de coupure).

- Commutateur PL1/PL2 sur Auto

MATERIEL A PREVOIR

- Valise d’injection.

- Chronomètre automatique

- Eclairage de secours portatif.

- Moyens de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai par ENEDIS des relais de protection C13 100 + GTE PL2 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des relais de protections au PL2 |
| Durée : | 8 heures |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car ces manœuvres sont réalisées lorsque l'hôpital est alimenté par ENEDIS depuis le poste PL1 |
| Risques : | Pendant l’essai, le réseau n’est pas en configuration normale. Casse de matériels |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital. Présence d’un mécanicien au niveau des groupes.. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 13C Essai des protections homopolaires et Max I

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL1N et PL2S

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

Relais de protections boucle HTA

- Ces essais se font en boucle fermée et le reconfigurateur hors service.

- Repérage du Tore à tester correspondant au relais.

- Injection dans le tore homopolaire correspondant

- Vérifier remontée d’information sur superviseur

- Acquittement des défauts.

Pour les relais de protections centrale GE  et Antennes

- Inhiber les remontées de défauts à l’automate centrale GE

- Repérage du Tore et boîte d’essais à tester correspondant au relais.

- Injection dans le Tore et boîtes d’essais correspondantes.

- Vérifier remontée d’information sur superviseur

- Acquittement des défauts

- Dé-inhiber les remontées de défauts.

MATERIEL A PREVOIR

- Valise d’injection.

- Chronomètre automatique

- Éclairage de secours portatif.

- Moyens de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des protections homopolaires et Max I |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement des relais de protection. |
| Durée : | 1 semaine |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car ces manœuvres sont réalisées lorsque l'hôpital est alimenté par ENEDIS |
| Risques : | Déclenchement d’une cellule interrupteur de boucle |
| Manière de supprimer le risque : | Les essais se font en boucle fermée et le reconfigurateur est hors service. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital. Identifier les tores avant essais. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 13D Essai des relais DGPT2 (des TRANSFORMATEURS Normaux et Secours)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution :EDF présent aux PL2N et PL1S

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Tester le premier seuil de température et vérifier report supervision

- Tester le deuxième seuil de température et vérifier report supervision

- Mesurer le temps de basculement d’une source à une autre

- Tester déclenchement GAZ/PRESSION

- Remise en service transformateur.

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Chronomètre

- Shunt

PÉRIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des relais DGPT2 des transformateurs Normaux et Secours |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement des relais de protection. |
| Durée : | 1h par protection |
| Description : | Déclenchement des seuils de réglage de chaque relais DGPT2 |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Ces manœuvres sont réalisées à horaire décalé lors des maintenances triennales des postes HTA |
| Risques : | Pas de déclenchement et non ouverture des organes de puissance. |
| Manière de supprimer le risque : | Les essais se font lors de maintenances triennales avec coupures programmées. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital. Identifier DGPT2 avant essais |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 14A Visite triennale du reconfigurateur de boucle RABBIT (simulation de défaut)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL2N et PL1S

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Essais des fonctionnalités du reconfigurateur par simulation de défaut depuis le superviseur.

- Simulation sur chaque tronçon avec reconfiguration en réel de la boucle

- S’assurer de l’alimentation de l’installation.

- Acquittement des défauts

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Visite triennale du reconfigurateur de boucle RABBIT (simulation de défaut) |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement du reconfigurateur |
| Durée : | 1h |
| Description : | Déclenchement, isolement du défaut et reconfiguration boucle HTA |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupures brèves de l’installation le temps de la reconfiguration. |
| Risques : | Pas de réenclenchement ou non fermeture des organes de puissance.. |
| Manière de supprimer le risque : | Les essais se font lors de créneaux horaires programmés.. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 14B Visite annuelle du superviseur électrique

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL2N et PL1S

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Dépoussiérage et nettoyage du PC de supervision du reconfigurateur,

- Contrôle de la ventilation du PC de supervision du reconfigurateur,

- Sauvegarde et purge des fichiers évènements

- Vérification de la cohérence entre les informations réelles (positions de cellules, présence tension …) et les informations remontées à la supervision (réalisée tout au long des diverses manœuvres au cours de l’année.)

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Visite annuelle du superviseur électrique |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement du PC de supervision du reconfigurateur. |
| Durée : | 4h |
| Description : | Contrôle du bon fonctionnement du PC de supervision |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 14C Visite annuelle du programme automate commun

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL2N et PL1S

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Vérification du CHECKSUM du programme récupéré dans l’automate à celui du programme de référence

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Visite annuelle du programme automate commun de la centrale groupes électrogènes |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification programme |
| Durée : | 2h |
| Description : | Vérification du CHECKSUM du programme récupéré dans l’automate à celui du programme de référence |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L’ESSAI N° 14E Essai des onduleurs des PC de supervision RABBIT

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL2N et PL1S

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Déconnecter l’alimentation électrique de l’onduleur,

- Vérifier autonomie et bon fonctionnement sur une durée de 15 minutes

- En fin d’essai raccorder l’alimentation de l’onduleur

- Mise en charge de l’onduleur (au moins 1 heure)

- Vérifier le bon fonctionnement

MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesure I et U batterie.

- Batterie de rechange

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des onduleurs des PC de supervision RABBIT |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification de la prise en charge du PC par l’onduleur. |
| Durée : | Préparation (15 mn) + essai de décharge (15 mn) = 30 mn. |
| Description : | Test de fonctionnement et évaluation de la capacité. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Batteries en stock / 2ème superviseur en service |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 15A Essai des batteries 110V au poste PL2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL2N et PL1S

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste PL1. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital Chargeur redondant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15B Essai des batteries 48V au poste PL1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Alimentation de l’hôpital par PL2

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 48V situé au poste PL1. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, Installation alimentée par PL2 |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15C Essai des batteries 24V au poste PL2 / salle de commande

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V situé au poste PL2/salle de commande |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15D Essai des batteries 110V au poste PL2 / salle de commande

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste PL2/salle de commande |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15E Essai des batteries 48V au poste PL2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Alimentation de l’hôpital par PL1

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

MATERIEL A PREVOIR

- Éclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 48V situé au poste PL2 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, Installation alimentée par PL1 |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15F Essai des batteries 24V à la centrale 1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V situé à la centrale 1 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15G Essai des batteries 110V à la centrale 1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé à la centrale 1 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15H Essai des batteries 110V à la centrale 2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé à la centrale 2 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15I Essai des batteries 110V au poste Informatique

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste informatique |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15J Essai des batteries 110V au poste B16

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste B16 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15K Essai des batteries 48V au poste B16

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 48V situé au poste B16 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15L Essai des batteries 110V au poste Cardio

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste Cardio |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15M Essai des batteries 110V au poste Médecine Nucléaire

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste Médecine Nucléaire |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15N Essai des batteries 48V au poste Médecine Nucléaire

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 48V situé au poste Médecine Nucléaire |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15O Essai des batteries 110V au poste Plateau Technique

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste Plateau technique |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15P Essai des batteries 110V au poste Neurologie

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste Neurologie |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15Q Essai des batteries 110V au poste A1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A1 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15R Essai des batteries 110V au poste A2NE

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A2NE |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15S Essai des batteries 110V au poste A2SE

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A2SE |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15T Essai des batteries 110V au poste A2NO

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A2NO |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15T Essai des batteries 110V au poste A2SO

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A2SO |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15T Essai des batteries 110V au poste A2NO

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A2NO |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15V Essai des batteries 110V au poste A3

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste A3 |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15W Essai des batteries 110V au poste antennes NCS

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste antennes NCS |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15X Essai des batteries 110V au poste antennes HFMES

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 110V situé au poste antennes HFMES |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15Y Essai des batteries 24V (armoire de commande groupe sécurité CARDIO)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V (armoire de commande groupe sécurité CARDIO) |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 15Z Essai des batteries 24V (armoire de commande groupe sécurité HFME) et automate TGGE

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V (armoire de commande groupe sécurité HFME) et automate TGGE |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 16A Essai des batteries 24V (démarrage du groupe de sécurité HFME)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V (démarrage du groupe de sécurité HFME) |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 16B Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE1.3)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE1.3) |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 16C Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE2.1)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE2.1) |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 16C Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE2.2)

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

- Essai à réaliser pour chacun des 2 ensembles batteries/chargeur

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur (l’autre reste en fonctionnement),

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- idem pour l’autre chargeur et jeu de batteries

MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

- Moyen de télécommunication

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai des batteries 24V (démarrage du groupe GE2.2) |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h par jeu de batteries. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. Faire un court circuit |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer tension des batteries avant essai. Isoler les parties sous tension |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées |

FICHE DE L’ESSAI N° 17A Essai de l’air comprimé du G1.1

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Test de détections de fuites,

- Relevé de la pression de chaque bouteille à tester,

- isoler une bouteille pleine,

- vider l’autre bouteille,

- relevé de la pression minimale de démarrage du compresseur,

- arrêter le compresseur et vider la bouteille jusqu’au déclenchement de l’alarme pression basse,

- remettre le compresseur en service (on regonfle la bouteille) et relever la pression d’arrêt du compresseur,

- ouvrir la bouteille isolée

MATERIEL A PREVOIR

- Détecteur de fuite (bombe « 1000 bulles »).

- Manomètre étalonné et raccords rapides sur le circuit d’air comprimé

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de l’air comprimé du G1.1 |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation des performances du compresseur. |
| Durée : | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (1h) + temps de recharge (1/2 heure). |
| Description : | Test des performances des bouteilles et du compresseur par mesure périodique de la pression. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Temps de manœuvre des vannes en cas de besoin. |
| Risques : | Mettre le compresseur hors service. |
| Manière de supprimer le risque : | Deuxième compresseur redondant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Garder à disposition une bouteille pleine. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 17B Essai de l’air comprimé du G1.2

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Test de détections de fuites,

- Relevé de la pression de chaque bouteille à tester,

- isoler une bouteille pleine,

- vider l’autre bouteille,

- relevé de la pression minimale de démarrage du compresseur,

- arrêter le compresseur et vider la bouteille jusqu’au déclenchement de l’alarme pression basse,

- remettre le compresseur en service (on regonfle la bouteille) et relever la pression d’arrêt du compresseur,

- ouvrir la bouteille isolée

MATERIEL A PREVOIR

- Détecteur de fuite (bombe « 1000 bulles »).

- Manomètre étalonné et raccords rapides sur le circuit d’air comprimé

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de l’air comprimé du G1.2 |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation des performances du compresseur. |
| Durée : | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (1h) + temps de recharge (1/2 heure). |
| Description : | Test des performances des bouteilles et du compresseur par mesure périodique de la pression. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Temps de manœuvre des vannes en cas de besoin. |
| Risques : | Mettre le compresseur hors service. |
| Manière de supprimer le risque : | Deuxième compresseur redondant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Garder à disposition une bouteille pleine. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 17C Essai de l’air comprimé du G1.3

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Test de détections de fuites,

- Relevé de la pression de chaque bouteille à tester,

- isoler une bouteille pleine,

- vider l’autre bouteille,

- relevé de la pression minimale de démarrage du compresseur,

- arrêter le compresseur et vider la bouteille jusqu’au déclenchement de l’alarme pression basse,

- remettre le compresseur en service (on regonfle la bouteille) et relever la pression d’arrêt du compresseur,

- ouvrir la bouteille isolée

MATERIEL A PREVOIR

- Détecteur de fuite (bombe « 1000 bulles »).

- Manomètre étalonné et raccords rapides sur le circuit d’air comprimé

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de l’air comprimé du G1.3 |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation des performances du compresseur. |
| Durée : | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (1h) + temps de recharge (1/2 heure). |
| Description : | Test des performances des bouteilles et du compresseur par mesure périodique de la pression. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Temps de manœuvre des vannes en cas de besoin. |
| Risques : | Mettre le compresseur hors service. |
| Manière de supprimer le risque : | Deuxième compresseur redondant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Garder à disposition une bouteille pleine. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L’ESSAI N° 17D Essai de l’air comprimé du groupe de sécurité CARDIO

VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI

- Configuration normale de l'installation

- Présence d’une source Secours

DÉROULEMENT DE L'ESSAI

- Test de détections de fuites,

- Relevé de la pression de chaque bouteille à tester,

- isoler une bouteille pleine,

- vider l’autre bouteille,

- relevé de la pression minimale de démarrage du compresseur,

- arrêter le compresseur et vider la bouteille jusqu’au déclenchement de l’alarme pression basse,

- remettre le compresseur en service (on regonfle la bouteille) et relever la pression d’arrêt du compresseur,

- ouvrir la bouteille isolée

MATERIEL A PREVOIR

- Détecteur de fuite (bombe « 1000 bulles »).

- Manomètre étalonné et raccords rapides sur le circuit d’air comprimé

PÉRIODICITÉ

- 1 an

ANALYSES DES RISQUES

| Titre : | Essai de l’air comprimé du groupe de sécurité CARDIO |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation des performances du compresseur. |
| Durée : | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (1h) + temps de recharge (1/2 heure). |
| Description : | Test des performances des bouteilles et du compresseur par mesure périodique de la pression. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Temps de manœuvre des vannes en cas de besoin. |
| Risques : | Mettre le compresseur hors service. |
| Manière de supprimer le risque : | Deuxième compresseur redondant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Garder à disposition une bouteille pleine. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |