|  |
| --- |
| **FICHE DE L’ESSAI N° 15W**  **Essai des batteries DAX** |

**VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI**

* Configuration normale de l'installation
* Présence d’une source Normal

**DÉROULEMENT DE L'ESSAI**

* Enlèvement des piles DAX
* Remplacement des piles DAX
* Test des DAX

**MATERIEL A PREVOIR**

* Éclairage de secours portatif.
* Moyen de télécommunication
* Appareil de mesures (I et U batteries).
* Piles de remplacement

**PÉRIODICITÉ**

* 1 an

|  |
| --- |
| **ANALYSES DES RISQUES** |

|  |  |
| --- | --- |
| Titre : | Essai des batteries DAX |
| Nature : | Remplacement des piles des dax |
| Durée : | 0.5 h par poste. |
| Description : | Remplacement systématique des piles et test de charge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer la tension des piles avant essai. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Prévenir les services techniques de l’hôpital |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de piles chargées |