|  |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon - BP. 8069 - 69008 LYON |
| --- | --- | --- |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE ANNEXE 3 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES PROTOCOLES D'ESSAIS, PROCEDURES D'ULTIME SECOURS ET SCHEMAS UNIFILAIRES Cette annexe comporte 66 pages, y compris celle-ci. |  |  |

HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE

LISTE DES ESSAIS PERIODIQUES

- 1 A – Essai à vide centrale groupes électrogènes

- 1 B – Essai à vide du groupe de sécurité BMC

- 1 C – Essai à vide du groupe de sécurité F/G

- 2 A – Essai à vide centrale groupes électrogènes

- 2 B – Essai à vide du groupe de sécurité BMC

- 2 C – Essai à vide du groupe de sécurité F/G

- 3 A – Essai ultime secours en marche mode contournement manuel centrale GE

- 3 B – Essai des arrêts d'urgence GE. Essai du désenfumage centrale GE. Essai des vannes police cuve journalière fuel

- 3 C – Essai Ultime secours groupe de sécurité BMC

- 3 D – Essai Ultime secours groupe de sécurité F/G

- 4 – Essai de basculement PL1N/PL2S en semi-automatique par simulation manque tension et de la marche dégradée de la centrale GE.

- 5 – Essai manque tension EDF en automatique et de l'inverseur "Normal/Secours" EDF.

- 6 – Essai manuel des cellules de la boucle HTA et des reports sur la supervision.

- 7 – Essai de déplacement du point d’ouverture de la boucle HTA depuis le superviseur.

- 8 –Essai manuel "ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barres groupes + PL2S7 et reports de position sur le superviseur

- 9 A – Essai manuel des interrupteurs HTA des arrivées EDF PL 1N.

- 9 B – Essai manuel des interrupteurs HTA des arrivées EDF PL 2S.

- 10 A – Essai de basculement manuel des inverseurs N/S sur chaque TGBT poste K, B, G, I et O, R1, R2, M, TGS F/G et TGS R.

- 11 A – Essai manuel des cellules antennes secours et des reports sur la supervision.

- 11 B – Essai manuel des cellules barre groupes et des reports sur la supervision.

- 12 – Essai manuel des cellules de protection transformateurs et des disjoncteurs BT associés et des reports sur la supervision et basculement manuel et automatique des inverseurs N/S sur chaque TGBT.

- 13 A – Essai des protections relais à maximum d'intensité et homopolaires, relais retour de puissance, du disjoncteur général HTA au PL1.

- 13 B – Essai des protections relais à maximum d'intensité et homopolaires, relais retour de puissance, du disjoncteur général HTA au PL2.

- 13 C – Essai des relais homopolaires sur les cellules de la boucle HTA.

- 13 D – Essai des relais DGPT2

- 14 A - Visite triennale du reconfigurateur de boucle SABINE (simulation de défaut)

- 14 B - Visite annuelle du superviseur électrique

- 14 C - Visite annuelle du programme automate commun

- 14 D - Visite annuelle du programme automate centrale GE

- 14 E - Essai des onduleurs d'alimentation des serveurs de la  supervision à la centrale.

- 15 A – Essai des batteries et chargeur 48V C13100 PL1N.

- 15 B – Essai des batteries et chargeur 48V C13100 PL2S.

- 15 C – Essai des batteries et chargeur 48V n°2 PL1N.

- 15 D – Essai des batteries et chargeur 48V n°2 PL2S.

- 15 E – Essai des batteries et chargeurs 48V de la centrale GE et du poste antenne.

- 15 F – Essai des batteries du reconfigurateur SABINE, des coffrets T200I et automates de supervision.

- 15 G – Essai des batteries de contrôle commande et contournement du groupe sécurités F/G.

- 15 H – Essai des batteries de contrôle commande et contournement du groupe sécurités BMC.

- 15 I – Essai des batteries 24V de contrôle commande de la centrale GE.

- 16 A – Essai des batteries de démarrage du GE1 CATERPILLAR.

- 16 B – Essai des batteries de démarrage du GE2 PERKINS.

- 16 C – Essai des batteries de démarrage du GE3 MTU.

- 16 D – Essai des batteries de démarrage du GE4MTU.

- 16 E – Essai des batteries de démarrage du GE5 MTU.

- 16F – Essai des batteries de démarrage du groupe sécurités BMC.

- 16 G – Essai des batteries de démarrage du groupe sécurités F/G.

Fiches protocoles

DES ESSAIS

FICHE DE L'ESSAI N°1 A

Essai à vide centrale groupes électrogènes

GE-CR-1, GE-CR-2, GE-CR-3, GE-CR-4 et GE-CR-5

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Tourner le commutateur PILOTAGE CENTRALE sur MARCHE FORCEE (ESSAI).

- Les groupes démarrent et leurs disjoncteurs se ferment.

- Laisser tourner le groupe 5mm.

- Arrêter le groupe à l’aide du commutateur PILOTAGE CENTRALE sur « auto».

- Après l’arrêt des GE vérifier que tout soit en automatique.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

- 1 mois

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1 A

| Essai et vérification : | Essai de démarrage en manuel des groupes GE-CR-1, GE-CR-2, GE-CR-3, GE-CR-4 et GE-CR-5 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 5mm par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt en semi-automatique des 5 groupes. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°1 B

Essai à vide du groupe de sécurité

BMC

GES-CR-R-1

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Mettre le MAGE en manuel.

- Démarrer le GE via le MAGE.

- Le groupe démarre et son disjoncteur se ferme.

- Laisser tourner le groupe 5mm.

- Arrêter le groupe via le MAGE «arrêt ».

- Repositionner le MAGE sur auto.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

1 mois

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1 B

| Essai et vérification : | Essai de démarrage en manuel du groupe GES-CR-R-1 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 5mm par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt en manuel GES-CR-R-1. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°1 C

Essai à vide du groupe de sécurité

BMC

GES-CR-F-1

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Mettre le GE en marche en appuyant sur « marche ».

- Le groupe démarre et son disjoncteur se ferme.

- Laisser tourner le groupe 5mm.

- Arrêter le groupe en appuyant sur «arrêt ».

- Repositionner le MICS sur auto.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

1 mois

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1 C

| Essai et vérification : | Essai de démarrage en manuel du groupe GES-CR-F-1 |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 5mm par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt en manuel GES-CR-F-1. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°2 A

Essais en charge groupes électrogènes

GE1, GE2, GE3, GE4 et GE5

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURES AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI PAR HCL :

- Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs (LCB et sécurité patients) en contrôlant :

- les points d’alarmes présents,

- le synoptique des onduleurs.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai en charge GE :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

- Arrêt des groupes froids à vis depuis la GTC, et arrêt de la chaufferie.

- VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Simuler l’absence tension « secours » puis « normal » par ouverture des disjoncteurs  «  référence tension » situé au niveau des postes de livraison  PL1N et PL2S.

- Démarrage automatique des groupes et réalimentation de la boucle HTA.

- Simuler le retour de tension « normal » par fermeture du circuit «  référence tension ».

- Remettre en marche les groupes froids à vis depuis la GTC, et la chaufferie.

- Laisser tourner le groupe 1 heure.

- Puis validation de retour sur secteur ce qui donne l’ordre au groupe de lancer sa procédure d’arrêt.

- Couplage au réseau

- Transfert de charge

- Arrêt automatique de la centrale.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

1 mois

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2 A

| Essai et vérification : | Essai de démarrage des groupes GE1, GE2, GE3, GE4 et GE5 par une simulation manque tension. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt automatique des groupes. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure à la mise en route de la centrale. Le retour sur réseau est transparent pour l’utilisateur. |
| Risque : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non-démarrage d’un des groupes avant 10 secondes, ordre de retour sur EDF ? |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°2 B

Essais en charge groupes électrogènes

GES-CR-R-1

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

- Absence d’alarme incendie sur le bâtiment F.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Simuler l’absence tension « normal » par ouverture du disjoncteurs  «  référence tension » situé au niveau du TGS.

- Démarrage automatique du groupe et réalimentation du TGS.

- Activer le banc de charge.

- Laisser tourner le groupe 1 heure.

- Simuler le retour de tension « normal » par fermeture du circuit «  référence tension ».

- réalimentation du TGS ce qui donne l’ordre au groupe de lancer sa procédure d’arrêt.

- Arrêt automatique du groupe.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

1 mois

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2 B

| Essai et vérification : | Essai de démarrage des groupes GES-CR-R-1 par une simulation manque tension. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Démarrage et arrêt automatique des groupes. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Passage sur batteries du SSI du bâtiment R, et coupure des boitiers de relayage des moteurs de désenfumage. |
| Risque : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non-démarrage du groupe avant 10 secondes, l’essai est à reprogrammer. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°2 C

Essais en charge groupes électrogènes

GES-CR-F-1

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Poste de livraison

- disjoncteur général fermé

- présence tension EDF

- Cuve fuel pleine.

- Absence d’alarme incendie sur le bâtiment F.

- Vérifier l’absence d’alarme sur les batteries du SSI du bâtiment F

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Simuler l’absence tension « normal » par ouverture du disjoncteurs  «  référence tension » situé au niveau du TGS.

- Démarrage automatique du groupe et réalimentation du TGS.

- Laisser tourner le groupe  10 min.

- Simuler le retour de tension « normal » par fermeture du circuit «  référence tension ».

- réalimentation du TGS ce qui donne l’ordre au groupe de lancer sa procédure d’arrêt.

- Arrêt automatique du groupe.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyen de télécommunication (talkie walkie).

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

1 mois

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2 C

| Essai et vérification : | Essai de démarrage des groupes GES-CR-F-1 par une simulation manque tension. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et du démarrage des groupes. |
| Durée : | 1 heure par groupe. |
| Description : | Démarrage et arrêt automatique des groupes. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Passage sur batteries du SSI du bâtiment F, et coupure des boitiers de relayage des moteurs de désenfumage. |
| Risque : | Aucun, les essais se font réseau EDF présent. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non-démarrage du groupe avant 10 secondes, l’essai est à reprogrammer. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N° 3A, 3C, 3D

ESSAI DEs consignes d’intervention ultime secours

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL N et S

- Procédure à jour disponible à la centrale

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Essai à réaliser conformément au protocole d’intervention de première urgence affiché à la centrale.

- Retour sur EDF

- Suivant protocole affiché à la centrale.

# MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

- Trimestriel

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3A, 3C, 3D

| Essai et vérification : | Essai des consignes d’intervention d’ultime secours. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon basculement des antennes afin de réalimenter les circuits prioritaires |
| Durée : | 1h. |
| Description : |  |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Manque tension de l’hôpital lors des coupures. |
| Risques : | Non-démarrage des groupes électrogènes. Non-fonctionnement des inverseurs (HTA et BT). |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non-démarrage ou de non-basculement d’un des inverseurs ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N° 3B

Essai des arrêts d'urgence GE. Essai du désenfumage centrale GE. Essai des vannes police cuve journalière fuel

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL N et S

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- déclenchement des différents organes moteurs à l’arrêt.

- Vérification des remontés d’informations, sur les Panels, la supervision HTA, la GTC, le poste de sécurité.

- Acquittement des alarmes

- Remise en automatique des installations.

# MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

- Trimestriel

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3B

| Essai et vérification : | Essai des consignes d’intervention d’ultime secours. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des sécurités incendie |
| Durée : |  |
| Description : |  |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Tester les protections l’une après l’autre, en n’ayant qu’une alarme présente à la fois |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau des groupes. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

fiche de l’ essai n°4

Essai de basculement PL1N/PL2S en semi-automatique par simulation manque tension et de la marche dégradée dela

centrale GE

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale en mode auto

- Configuration normale de l’installation

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

● Cet essai se fait pour vérifier le basculement entre PL1 et PL2 et le démarrage de la centrale groupes électrogènes.

● Simulation absence tension EDF sur PL1.

● Basculement de l’Hôpital sur PL2.

● Remettre référence tension PL1

● Simulation absence tension PL2

● Basculement de l’hôpital sur PL1

● Simulation perte EDF sur PL1

● Démarrage automatique de la centrale GE

● 5 GE Disponible Alimentation Boucle et antenne

● Perte de 1 GE 4 GE Dispo Alimentation par Boucle et antenne

● Perte de 2 GE 3 GE Dispo Basculement sur antenne

● Perte de 3 GE 2 GE Dispo Alimentation par Antenne Délestage Poste K

● Perte de 4 GE 1 GE Dispo Délestage Poste I / B / O / R1

● Acquittement des défauts et redémarrage des GE

● Lestage automatique des antennes

● Retour boucle par action manuelle sur BP.

● Retour sur EDF par action manuelle sur BP

# MATERIEL A PREVOIR

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITE

- 1 an

# ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 4

| Essai et vérification : | Essai de basculement PL1N/PL2S en semi-automatique par simulation manque tension et de la marche dégradée dela centrale GE. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des automatismes, de démarrage des groupes électrogènes et la gestion de la reprise de la boucle puis basculement sur les antennes puis délestage. |
| Durée : | 1 heures |
| Description : | Simulation absence EDF au poste PL1N et PL2S; démarrage automatique des cinq groupes, puis défaillance de un, deux, trois et quatre. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure lors de l’absence tension ou les groupes reprenne la charge, coupure lors de la bascule sur les antennes puis coupure totale des antennes suivant ordre de priorité pendant le délestage jusqu'à la remise en service des groupes |
| Risques : | Casse matériel |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de problème sur un des groupes, retour sur EDF |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence d’un mécanicien au niveau de la centrale groupe et présence d’un technicien au niveau des postes de livraisons |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°5

Essai manque tension EDF en mode automatique

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau de distribution :

- EDF présent PL1N et PL2S

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Coupure par EDF de l'alimentation secours au poste source EDF

- Voyants présence tension éteints sur cellules arrivées EDF secours

- Coupure par EDF de l'alimentation normale au poste source EDF

- Voyants présence tension éteints sur cellule arrivée EDF normal.

- Détection absence tension EDF.

- Déclenchement du disjoncteur général HTA.

- Mémorisation manque tension EDF.

- Démarrage automatique des groupes disponibles.

- Alimentation du site par la centrale.

- Retour en configuration normale.

- Réalimentation des postes de livraison normal et secours par EDF

- Vérification des présences tension

- Autorisation retour EDF par BP

- Retour en synchro sur EDF normal

- Arrêt des groupes après tempo de refroidissement

# MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITÉ

- 1 ans.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 5

| Essai et vérification : | Essai manque tension EDF en automatique. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Coupure par EDF des alimentations "normal" et "secours" et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par la centrale groupe électrogène. Rétablissement des alimentations par EDF et vérification du bon fonctionnement du retour en "normal". |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure de l'alimentation de l'hôpital lors des coupures EDF. |
| Risques : | Non démarrage de la centrale groupe électrogène. Non fonctionnement d'un inverseur. |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage de la centrale groupe avant 6 s, ordre de retour sur EDF. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°6

Essai MANUEL DES cellules des boucle HTA

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Site alimenté par EDF

- présence tension PL1N et PL2S

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai se réalise, reconfigurateur hors service, boucle fermée, en isolant chaque tronçon de boucle. Une fois le tronçon de boucle isolé et mit à la terre des deux côtés, réaliser l’inspection des cellules concernées suivant le tableau ci joint.

| Tronçon de boucle | Cellule départ | Cellule arrivée |
| --- | --- | --- |
| PL1N-K | CEL-CR-PL1N5 | CEL-CR-K-1B |
| K-O | CEL-CR-K-2B | CEL-CR-O-2B |
| O-R2 | CEL-CR-O-1B | CEL-CR-R-2R2B |
| R2-R1 | CEL-CR-R-1R2B | CEL-CR-R-1R1B |
| R1-B | CEL-CR-R-2R1B | CEL-CR-B-4B |
| B-G | CEL-CR-B-5B | CEL-CR-G-2B |
| G-I | CEL-CR-G-1B | CEL-CR-I-2B |
| I-PL2S | CEL-CR-I-1B | CEL-CR-PL2S4 |

FICHE DE L'ESSAI N°6 (suite 2/2)

Essai MANUEL DES cellules des boucle HTA

# Pour chaque tronçon de boucle :

- Ouverture des cellules concernées.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte des cellules.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l'état de l'intérieur des cellules.

- Vérification cohérence numéros de clés inter-verrouillage

- Fermeture de la porte des cellules.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules concernées.

Remettre en configuration normal toute l’alimentation du site après cet essai (point d’ouverture en B4 et reconfigurateur en service) puis acquitter tous les défauts du superviseur.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyens de communication.

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITÉ

- 1 an.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 6

| Essai et vérification : | Essai manuel des cellules des boucles HTA et des reports sur la supervision |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 7 h |
| Description : | Manœuvre manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Les manœuvres sont réalisées lorsque l’hôpital est alimenté par EDF. Les postes sont en permanence alimentés par au moins une arrivée. Le reconfigurateur est hors service. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L'ESSAI N°7

Essais DE deplacement du point d’ouverture de la boucle hta

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- PL1N et PL2S présents

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

Ces essais se font en boucle fermée et le reconfigurateur hors service

Réalisation des essais dans chaque poste (K, O, R1, R2, B, G, I, PL1N, PL2S)

- Passer le reconfigurateur hors service et fermer la boucle au poste B (4)

- Visionner la vue de la boucle sur le superviseur électrique. Vérifier que celui ci reflète bien la configuration réelle de l’alimentation électrique du site.

- Ouvrir la cellule HTA n°5 au poste PL1N

- Vérifier sur la supervision électrique la recopie de la position ouverte de la cellule HTA.

- Fermer la cellule HTA n°5 au poste PL1N

- Vérifier sur la supervision électrique la recopie de la position fermée de la cellule HTA.

- Ouvrir la cellule HTA n°1B au poste K

- Vérifier sur la supervision électrique la recopie de la position ouverte de la cellule HTA.

- Fermer la cellule HTA n°1B au poste K

- Vérifier sur la supervision électrique la recopie de la position fermée de la cellule HTA.

- Ouvrir la cellule HTA n°2B au poste K

- Vérifier sur la supervision électrique la recopie de la position ouverte de la cellule HTA.

- Fermer la cellule HTA n°2 au poste K

- Vérifier sur la supervision électrique la recopie de la position fermée de la cellule HTA.

- De la même manière ouverture et fermeture de chaque point de la boucle en respectant l’ordre de la boucle.

- En fin d’essai

- Vérifier que toutes les cellules de la boucle sont fermées

- Ouvrir la cellule 4B

- Mettre le configurateur en service

# MATERIEL A PREVOIR

- Sans objet

# PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 7

| Essai et vérification : | Essai de déplacement du point d’ouverture de la boucle HTA depuis le superviseur. |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement du superviseur et des cellules |
| Durée : | 5mn par cellule |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | Déclenchement d'une cellule interrupteur de boucle. |
| Manière de supprimer le risque : | Les essais se font en boucle fermée et le reconfigurateur est hors service. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°8

Essai manuel "ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barres groupes + PL2S7 et reports de position sur

le superviseur

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- Site alimenté par EDF

- présence tension PL1N et PL2S

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Réaliser l’inspection des cellules concernées suivant le tableau ci joint.

|  | Cellule départ | Cellule arrivée |
| --- | --- | --- |
| liaison EDF poste M (1G) - PL2S (7) | CEL-CR-PL2S7 | CEL-CR-M-1G |
| liaison EDF PL2S (7) poste M (1G) | CEL-CR-M-1G | CEL-CR-PL2S7 |
| liaison poste antennes poste groupes | CEL-CR-M-2G | CEL-CR-M-1A |
| protection TR auxiliaires | CEL-CR-M-3G |  |
| remontée barre DG 5G | CEL-CR-M-4G | CEL-CR-M-5G |
| disjoncteur général centrale GE | CEL-CR-M-5G |  |
| comptage groupes | CEL-CR-M-6G |  |
| Bobine Point Neutre | CEL-CR-M-7G |  |
| Groupe n°1 poste M | CEL-CR-M-8G |  |
| Groupe n°2 poste M | CEL-CR-M-9G |  |
| Groupe n°3 poste M | CEL-CR-M-10G |  |
| Groupe n°4 poste M | CEL-CR-M-11G |  |
| Groupe n°5 poste M | CEL-CR-M-12G |  |

FICHE DE L'ESSAI N°8 (suite)

Essai manuel "ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules barres groupes + PL2S7 et reports de position sur

le superviseur

Pour chaque tronçon de boucle :

- Ouverture des cellules concernées.

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte des cellules.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l'état de l'intérieur des cellules.

- Vérification cohérence numéros de clés inter-verrouillage

- Fermeture de la porte des cellules.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules concernées.

# MATERIEL A PREVOIR

- Moyens de communication.

- Eclairage de secours portatif.

# PERIODICITÉ

- 1 an.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 8

| Essai et vérification : | Essai manuel des cellules des boucles HTA et des reports sur la supervision |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 7 h |
| Description : | Manœuvre manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Les manœuvres sont réalisées lorsque l’hôpital est alimenté par EDF. Les postes sont en permanence alimentés par au moins une arrivée. Le reconfigurateur est hors service. |
| Risques : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L'ESSAI N°9A

Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle au poste PL1N des arrivées PL1N-1, PL1N-2+ Comptage PL+

disjoncteur général PL1N-4 et reports de position sur le superviseur

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution :

- EDF présent PL1N et PL2S

- Groupe en mode automatique.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai se fait pour chaque cellule arrivée "normal" et "secours".

Pour chaque cellule :

- Séparation par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital.

- Ouverture de l'interrupteur.

- Fermeture du sectionneur de terre.

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur du jeu de barres

- Examen de l'état de l'intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture de l'interrupteur.

- Remise sous tension par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital.

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITÉ

- 1 an

.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 9A

| Essai et vérification : | Essai manuel des interrupteurs HTA des arrivées EDF. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Manœuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées lorsque la centrale groupe alimente les installations ou sur l’autre poste de livraison. |
| Risque : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°9B

Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle au poste PL2S de l'arrivée PL2S1 + Comptage PL2S2 + disjoncteur général PL2S3 et reports de position sur le superviseur

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau de distribution :

- EDF présent PL1N et PL2S

- Groupe en mode automatique.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai se fait pour chaque cellule arrivée "normal" et "secours".

Pour chaque cellule :

- Séparation par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital.

- Ouverture de l'interrupteur.

- Fermeture du sectionneur de terre.

- Ouverture de la porte de la cellule.

- Vérification de l'absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur du jeu de barres

- Examen de l'état de l'intérieur de la cellule.

- Fermeture de la porte de la cellule.

- Ouverture du sectionneur de terre.

- Fermeture de l'interrupteur.

- Remise sous tension par EDF de l'alimentation au poste en amont de l'hôpital.

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITÉ

- 1 an

.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 9B

| Essai et vérification : | Essai manuel des interrupteurs HTA des arrivées EDF. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Manœuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées lorsque la centrale groupe alimente les installations ou sur l’autre poste de livraison. |
| Risque : | Casse de matériel. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°10A

Essai DE BASCULEMENT manuel DES INVERSEURS N/S DE CHAQUE TGBT AUX POSTES Kg, b, H,m,O,R1,R2 et TGS F/G et R

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- configuration normale du réseau de distribution : EDF présent aux PL N et S

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Pour chaque ½ TGBT.

- Mettre à l’arrêt l’automate de gestion du N/S BT (stop-manu)

- Ouverture des disjoncteurs en service (automatique)

- Fermeture manuelle du disjoncteur sur secours

- Ouverture manuelle  du disjoncteur.

- Fermeture du disjoncteur sur normal

- Mettre l’automate de gestion du N/S sur auto

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITE

- 1 an.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 10A

| Essai et vérification : | Essai de basculement manuel des inverseurs N/S sur chaque TGBT postes K,B,G,H,M,O,R1,R2, et TGS F/G et TGS BMC |
| --- | --- |
| Nature : | Vérifier le fonctionnement des inverseurs normaux secours BT |
| Durée : | 1h |
| Description : | S’assurer de la présence de la tension secourue. Mettre à l’arrêt l’automatisme de l’inverseur de source. Manœuvrer les disjoncteurs ou interrupteurs N/S |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | 2 coupures électriques de quelques secondes dans chaque poste concerné. |
| Risques : | Non fonctionnement d’un inverseur normal secours |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHE DE L'ESSAI N°11A

Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des cellules de la barre antennes de secours + liaison poste+PL et reports de position sur le superviseur

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- PL1N et PL2S présents

- Tous les TGBT alimentés par TR normaux.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai est à réaliser pour chaque cellule concernant les antennes secours du site suivant le tableau ci joint.

| M barre antennes | Cellule n°1S inter général |
| --- | --- |
| M antenne K | Cellule n°2S |
| M antenne I | Cellule n°3S |
| M antenne B | Cellule n°4S |
| M antenne O | Cellule n°5S |
| M antenne R1 | Cellule n°6S |
| M antenne R2 | Cellule n°7S |
| M antenne G | Cellule n°8S |

- Ouverture et consignation de la cellule 2G départ antennes.

- ouverture de la cellule antenne

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état du jeu de barres

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

R FICHE DE L'ESSAI N°11A (suite)

ESSAI MANUEL "OUVERTURE FERMETURE" ET MAINTENANCE ANNUELLE DES CELLULES DE LA BARRE ANTENNES DE SECOURS + LIAISON POSTE+PL ET REPORTS DE POSITION SUR LE SUPERVISEUR

Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITÉ

- 1 an.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 11A

| Essai et vérification : | Essai manuel des cellules antennes secours et des reports sur la supervision. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1h. par cellule |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des cellules HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale EDF. |
| Risque : | TGBT alimenté par transformateur secours |
| Manière de supprimer le risque : | contrôler qu’aucun poste ne fonctionne sur le secours. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Visite préalable des postes |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°11B

Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours K,B,G,I,O,R1,R2 et reports de position sur le superviseur

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Configuration normale du réseau.

- PL1N et PL2S présents

- Tous les TGBT alimentés par TR normaux.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai est à réaliser pour chaque cellule concernant les antennes secours du site suivant le tableau ci joint.

| M arrivée depuis PL2S | Cellule n° 1G |
| --- | --- |
| M départ barre antennes | Cellule n° 2G |
| M départ transfo auxiliaires | Cellule n°3G |
| M remontée barre DG groupes | Cellule n° 4G |
| M disjoncteur général groupes * | Cellule n° 5G |
| M référence tension groupes | Cellule n° 6G |
| M bobine point neutre | Cellule n° 7G |
| M disjoncteur GE 5 | Cellule n° 8G |
| M disjoncteur GE 4 | Cellule n° 9G |
| M disjoncteur GE 3 | Cellule n° 10G |
| M disjoncteur GE 2 | Cellule n° 11G |
| M disjoncteur GE 1 | Cellule n° 12G |

FICHE DE L'ESSAI N°11B (suite)

Essai manuel "Ouverture fermeture" et maintenance annuelle des protections transfo et des disjoncteurs BT associés des secours K, B, G, I, O, R1, R2 et reports de position sur le superviseur

- Ouverture et consignation cellule PL2S7.

- pour la 5G disjoncteur général inhibition des renvois de défaut à la centrale et aux PL et simulation des positions du disjoncteur général

- Ouverture de la cellule

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état du jeu de barres

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- PERIODICITÉ

- 1 an.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 11B

| Essai et vérification : | Essai manuel des cellules barre groupes et des reports sur la supervision. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre. |
| Durée : | 1h.par cellule |
| Description : | Manœuvres manuelles « ouvert fermé » des cellules HTA. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, car les manœuvres sont réalisées en présence de l’alimentation normale EDF. |
| Risque : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°12 (1/4)

Essai manuel des cellules de protection transformateurs et des disjoncteurs BT associés et des reports sur la supervision et basculement manuel et automatique des inverseurs N/S sur chaque TGBT

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- PL1N et PL2S présents

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Cet essai est à réaliser pour chaque cellule protection transformateur et disjoncteur associé.

Ces essais sont perturbateurs. Pour les TR normaux basculement des inverseurs et forçage sur secours.

| Poste | Cellule | Transformateur | Disjoncteur BT | Forçage sur secours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | Cellule n°4 | TR1N 1000 KVA | QF01 | OUI |
| K | Cellule n°3 | TR2N 1000 KVA | QF02 | OUI |
| K | Cellule n°A2 | TR3S 1000KVA | QF03 | NON |
| B NORMAL | Cellule n°3 | TR1N 400 KVA | QF1 | OUI |
| B NORMAL | Cellule n°2 | TR2N 400 KVA | QF2 | OUI |
| B NORMAL | Cellule n°1 | TR3N 1000 KVA | QF3 | OUI |
| B NORMAL | Cellule n°8 | TR4N 1000 KVA | QF4 | OUI |
| B NORMAL | Cellule n°6 (Y) | TR5N 800 KVA | QF5 | OUI |
| B NORMAL | Cellule n°7 (Y) | TR6N 800 KVA | QF6 | OUI |
| B SECOURS | Cellule n°A1 | TR1S 800 KVA | QF1 | NON |
| B SECOURS | Cellule n°A2 | TR2S 800 KVA | QF2 | NON |
| B SECOURS | Cellule n°A3 | TR3S 400 KVA | QF3 | NON |
| G | Cellule n°4 | TR1N 1000 KVA | QF424 | OUI |
| G | Cellule n°3 | TR2N 1000 KVA | QF624 | OUI |
| G | Cellule n°A2 | TR3S 1000KVA | QF550 | NON |
| I | Cellule n°4 | TR1N 1000 KVA | QN1 | OUI |
| I | Cellule n°3 | TR2N 1000 KVA | QN2 | OUI |
| I | Cellule n°A2 | TR3S 1000 KVA | QS3 | NON |

FICHE DE L'ESSAI N°12 (suite 2/4)

ESSAI MANUEL DES CELLULES DE PROTECTION TRANSFORMATEURS ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES ET DES REPORTS SUR LA SUPERVISION ET BASCULEMENT MANUEL ET AUTOMATIQUE DES INVERSEURS N/S SUR CHAQUE TGBT

| O | Cellule n°3 | TR1N 1250 KVA | QGN1 | OUI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | Cellule n°4 | TR2N 1250 KVA | QGN2 | OUI |
| O | Cellule n°A2 | TR3S 1250 KVA | QGS | NON |
| M | Cellule n°3G | TR6 AUX 630 KVA | M1 | NON |
| R1 | Cellule n°3 | TR1N 1250 KVA | QS01 | OUI |
| R1 | Cellule n°4 | TR2N 1250 KVA | QS02 | OUI |
| R1 | Cellule n°A2 | TR3S 1250 KVA | QS03 | NON |
| R1 | Cellule n°5 | TR4N 1250 KVA | QS04 | OUI |
| R1 | Cellule n°6 | TR5N 1250 KVA | QS05 | OUI |
| R1 | Cellule n°A3 | TR6S 1250 KVA | QS06 | NON |
| R2 | Cellule n°3 | TR1N 1250 KVA | QS01 | OUI |
| R2 | Cellule n°4 | TR2N 1250 KVA | QS02 | OUI |
| R2 | Cellule n°A2 | TR3S 1250 KVA | QS03 | NON |

FICHE DE L'ESSAI N°12 (suite 3/4)

ESSAI MANUEL DES CELLULES DE PROTECTION TRANSFORMATEURS ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES ET DES REPORTS SUR LA SUPERVISION ET BASCULEMENT MANUEL ET AUTOMATIQUE DES INVERSEURS N/S SUR CHAQUE TGBT

- Ouverture des disjoncteurs BT.

- Ouverture des cellules.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture des sectionneurs de terre.

- Ouverture de la porte de chacune des cellules.

- Vérification de l’absence de tension HTA avec la perche.

- Examen de l’état intérieur de la cellule.

- Vérification des transformateurs (contrôle visuel, fuite, DGPT2…..).

- Contrôle des disjoncteurs BT.

- Ouverture des sectionneurs de terre.

- Fermeture des cellules.

- Fermeture des disjoncteurs BT.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

Remettre en configuration normale toute l’alimentation du site après cet essai et acquitter tous les défauts du superviseur.

FICHE DE L'ESSAI N°12 (suite 4/4)

ESSAI MANUEL DES CELLULES DE PROTECTION TRANSFORMATEURS ET DES DISJONCTEURS BT ASSOCIES ET DES REPORTS SUR LA SUPERVISION ET BASCULEMENT MANUEL ET AUTOMATIQUE DES INVERSEURS N/S SUR CHAQUE TGBT

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif.

PERIODICITÉ

- 1 an.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 12

| Essai et vérification : | Essai manuel des cellules de protection transformateurs et des disjoncteurs BT associés et des reports sur la supervision. |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manœuvre et de l’état des transformateurs. |
| Durée : | 8h.par poste |
| Description : | Ouverture / fermeture manuelle des cellules HTA, vérification des transformateurs et des disjoncteurs BT associés. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Essai perturbateur sur normal: Les manœuvres sont réalisées soit en présence de l’alimentation normale soit de l’alimentation secours |
| Risques : | Alimentation normale partiellement indisponible. Alimentation secours partiellement indisponible. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

fiche de l’ essai n°13A ET N°13B

protections RELAIS A maximum d'intensite et homopolaires, RELAIS rETOUR DE PUISSANCE et GTE
Des DISJONCTEURs GENERAux HTA. PL1N et PL2S

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- configuration normale du réseau de distribution :EDF présent aux PL1N et PL2S

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Disjoncteur HTA C13100 PL1N

- Passer l’alimentation du site sur PL2S par couplage fugitif

- Coupure du poste PL1N par EDF depuis le poste source

- Inhibition des renvois de défaut et simulation des positions du disjoncteur général

- Essais réalisés par injection de courant au secondaire des transformateurs de courant.

- Enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Retour tension EDF passage sur PL1N en couplage fugitif

Disjoncteur HTA C13100 PL2S

- Coupure du poste PL2S par EDF depuis le poste source

- Inhibition des renvois de défaut et simulation des positions du disjoncteur général

- Essais réalisés par injection de courant au secondaire des transformateurs de courant.

- Enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

- Retour tension EDF

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Valise d’injection.

PERIODICITÉ

- 3 ans.

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 13A ET 13B

| Essai et vérification : | Essai des protections relais à maximum d’intensité et homopolaires, relais retour de puissance, des disjoncteurs généraux HTA au PL1N et PL2S. |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement. |
| Durée : | 3 heures |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, cet essai se fait au PL2S hôpital alimenté par PL1N Aucune, cet essai se fait au PL1N hôpital alimenté par PL2S |
| Risques : | Coupure générale de l’hôpital. |
| Manière de supprimer le risque : | Inhibition des renvois de défaut à la centrale groupe et aux PL |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°13C

ESSAI DES DÉTECTEURS DE DÉFAUT et relais de courant sur les cellules de boucle HTA

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Ces essais se font en boucle fermée et le reconfigurateur hors service

Réalisation des essais  poste par poste (K, O ,R1 ,R2 ,B ,G ,I ,PL1)

- Mettre le T200 en local

- Injection sur le tore homopolaire de la première cellule de boucle.

- Sur le coffret T200I du poste vérifier la remontée d’information  (valeurs de réglage et temps du DOE)

- Acquitter le défaut

- Injection sur le tore homopolaire de la deuxième cellule de boucle.

- Sur le coffret T200I du poste vérifier la remontée d’information  (valeurs de réglage et temps du DOE)

- Acquitter le défaut

- Mettre le T200 en distant

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Valise d’injection

PERIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 13C

| Essai et vérification : | Essais des détecteurs de défaut et relais de courant sur les cellules de boucle HTA |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement des tores et entrée sur T200 |
| Durée : | 1h par protection. |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune. |
| Risques : | Déclenchement d'une cellule interrupteur de boucle. |
| Manière de supprimer le risque : | Les essais se font en boucle fermés et le reconfigurateur hors service. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Identifier les tores avant essais |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°13D

Essai des relais DGPT2

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Ces essais se font pendant la triennale des postes, réalisation des essais  poste par poste (K,O,R1,R2,B,G,I,PL1)

- Déclenchement 1er seuil

- Alarme

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- déclenchement 2ème seuil

- ouverture de la BT

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture de la BT

- déclenchement pression et gaz

- ouverture HT et BT

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Fermeture de la HT et BT BT

MATERIEL A PREVOIR

- Moyens de communication

- Eclairage de secours portatif

PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 13D

| Essai et vérification : | ESSAI DES RELAIS DGPT2 |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement des TGPT2 |
| Durée : | 10min par protection. |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Basculement de source |
| Risques : | Casse matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°14a

Visite triennale du reconfigurateur de boucle SABINE (simulation de défaut)

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Vérifier fonctionnement des systèmes ondulés

- Bascules des TGBT sur les transformateurs secours.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Réalisation des essais  poste par poste (K, O, R1, R2, B, G, I, PL1)

- Bascule de tous les TGBT sur les transformateurs secours

- Injection sur le tore homopolaire de la première cellule de boucle.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Acquitter le défaut

- Reconfigurer la boucle

- Injection sur le tore homopolaire de la deuxième cellule de boucle.

- Vérifier la cohérence sur le superviseur

- Acquitter le défaut

- Reconfigurer la boucle

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

- Valise d’injection

PERIODICITÉ

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 14A

| Essai et vérification : | Essais du RECONFIGURATEUR DE BOUCLE SABINE (SIMULATION DE DEFAUT) |
| --- | --- |
| Nature : | Test du RECONFIGURATEUR DE BOUCLE SABINE |
| Durée : | 15min par poste |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Bascule des toutes les installations du site sur l’alimentation secours le matin et bascule des toutes les installations du site sur l’alimentation normale le soir |
| Risques : | Déclenchement d'une cellule interrupteur de boucle. |
| Manière de supprimer le risque : | Les essais se font hors charge, et ne doivent pas être programmés en saisons chaudes. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Identifier les tores avant essais |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°14B

Visite annuelle du superviseur électrique

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

Deux serveurs sont concernés un au poste M et un au bâtiment K sous-sol

- Nettoyage du serveur.

- Vérifier l’état des deux disques en redondance.

- Vérifier l’état des deux alimentations.

- Sauvegarde des événements

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

PERIODICITÉ

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 14B

| Essai et vérification : | Visite annuelle du superviseur électrique |
| --- | --- |
| Nature : | Maintenance préventive |
| Durée : | 15 min par serveur |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°14C

Visite annuelle du programme automate commun

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Nettoyage de l’automate.

- Vérifier l’état de l’automate.

- Vérifier l’état des alimentations.

- Vérifier l’état des piles.

- Sauvegarde des événements

- Comparaison des programmes

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

PERIODICITÉ

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 14C

| Essai et vérification : | Visite annuelle du programme automate commun |
| --- | --- |
| Nature : | Maintenance préventive |
| Durée : | 15 min par serveur |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risque : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°14D

Visite annuelle du programme automate centrale GE

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Nettoyage de l’automate.

- Vérifier l’état de l’automate.

- Vérifier l’état des alimentations.

- Vérifier l’état des piles.

- Sauvegarde des événements

- Comparaison des programmes

MATERIEL A PREVOIR PAR L'ENTREPRISE

PERIODICITÉ

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 14D

| Essai et vérification : | Visite annuelle du programme automate centrale GE |
| --- | --- |
| Nature : | Maintenance préventive |
| Durée : | 15 min par serveur |
| Description : | Test |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risque : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |

FICHE DE L'ESSAI N°14E

ESSAI DEs onduleurs des PC de la supervision de la centrale et bâtiment K

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Vérifier fonctionnement onduleur

- Alimentation du site par EDF

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Remplacer l’onduleur par un onduleur de substitution.

- Déconnecter l’alimentation de l’onduleur à vérifier.

- Décharge batterie suivant préconisation constructeur

- Enregistrement de la tension

- En fin d’essai raccorder l’alimentation de l’onduleur

- Mise en charge de l’onduleur (au moins 1 heure)

- Vérifier le bon fonctionnement

- Raccordement aval des équipements et mise en service de l’onduleur

# MATERIEL A PREVOIR

- Onduleur de substitution

- Résistance de décharge et cordon de raccordement rapide

- Appareil de mesure I et U batterie

# PERIODICITE

# 1 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 14E

| Essai et vérification : | Essai de l'onduleur d'alimentation du PC supervision à la centrale. |
| --- | --- |
| Nature : | Évaluation du fonctionnement. |
| Durée : | Préparation (15 mn) + essai de décharge (15 mn) = 30 mn. |
| Description : | Test de fonctionnement et évaluation de la capacité. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune après mise en place des mesures palliatives, dont un onduleur de substitution. |
| Risques : | Perte de la supervision a la centrale. |
| Manière de supprimer le risque : | Mettre en place un onduleur redondant pendant l’essai. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Attendre au minimum 1 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de les reconnecter. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Un onduleur |

FICHE DE L'ESSAI N°15A

Essai des batteries et chargeur 48V C13 100 PL1N

- VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale groupes en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier la présence tension au PL2S et PL1N.

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- alimentation du site par secours EDF (par couplage fugitif)

- fermeture de la boucle.

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge.

- Essai n°15C

- MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

- PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15A

| Essai et vérification : | Essai des batteries et chargeur 48V C13100 PL1N |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | 1 - Déclenchement du disjoncteur général 20 kVet du disjoncteur tête de boucle si le jeu non testé de batteries actuellement en service, est défectueux. 2 - Lors de la permutation du jeu de batteries, déclenchement du disjoncteur général 20 kV 3 - Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | 1 - Pas de possibilité, c'est la situation initiale. 2 - La permutation du jeu de batteries est réalisée en alimentant le site par le PL2S ou la centrale. Suppression du risque de mise hors tension inopiné de l'hôpital. 3 - Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Fermer la boucle et alimentation du site sur poste EDF secours . Avoir à disposition 4 batteries 12 V chargées ou neuves de moins de 6 mois. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Aucun : possibilité d’alimenter les installations par coffret 48V du PL2S via (commutateur sur DG). |

FICHE DE L'ESSAI N°15B

Essai des batteries et chargeur 48V C13 100 PL2S

VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale groupes en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier la présence tension au PL1N et PL2S.

DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- vérifier alimentation du site par normal EDF PL1N

- fermeture de la boucle.

- coupure du jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge.

- Essai n°15D

MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

PERIODICITE

1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15B

| Essai et vérification : | Essai des batteries et chargeur 48V C13100 PL2S |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | 1 - Déclenchement du disjoncteur général 20 kVet du disjoncteur tête de boucle si le jeu non testé de batteries actuellement en service, est défectueux. 2 - Lors de la permutation du jeu de batteries, déclenchement du disjoncteur général 20 kV 3 - Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | 1 - Pas de possibilité, si site alimenté par PL2S. 2 - La permutation du jeu de batteries est réalisée en alimentant le site par le PL1N ou la centrale. Suppression du risque de mise hors tension inopiné de l'hôpital. 3 - Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Fermer la boucle et alimentation du site sur poste EDF normal ou la centrale Avoir à disposition 4 batteries 12 V chargées ou neuves de moins de 6 mois. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Aucun : possibilité d’alimenter les installations par coffret 48V du PL1N via (commutateur sur DG). |

FICHE DE L'ESSAI N°15C

Essai des batteries et chargeur 48V n°2 PL1N

- VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale groupes en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier la présence tension au PL2S et PL1N.

- Essai 15A

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- Fin essais 15A et 15C

- Ouverture de la boucle en 4B

- Retour sur PL1N en couplage fugitif.

- MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

- PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15C

| Essai et vérification : | Essai des batteries et chargeur 48V n°2 PL1N. motorisation C13100 et SEPAM tête de boucle . |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Ouverture cellule tête de boucle |
| Manière de supprimer le risque : | 1 - Pas de possibilité 2 - La permutation du jeu de batteries est réalisée en alimentant le site par le PL2S ou la centrale. Suppression du risque de mise hors tension inopiné de l'hôpital. 3 - Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Fermer la boucle et alimentation du site sur poste EDF secours ou la centrale Réaliser les essais batteries 15A et 15C l’un à la suite de l’autre. Avoir à disposition 4 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant un jeu de batteries chargées ou neuf de moins de 6 mois doit être à disposition. |

FICHE DE L'ESSAI N°15D

Essai des batteries et chargeur 48V n°2 PL2S

- VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale groupes en mode automatique.

- Configuration normale du réseau.

- Vérifier la présence tension au PL2S et PL1N.

- Essai 15B

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

- MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

- PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15D

| Essai et vérification : | Essai des batteries et chargeur 48V n°2 PL2S. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune |
| Risques : | Ouverture cellule tête de boucle |
| Manière de supprimer le risque : | 1 - Pas de possibilité, si site alimenté par PL2S. 2 - La permutation du jeu de batteries est réalisée en alimentant le site par le PL1N ou la centrale. Suppression du risque de mise hors tension inopiné de l'hôpital. 3 - Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Fermer la boucle et alimentation du site sur poste EDF secours ou la centrale Réaliser les essais batteries 15B et 15D l’un à la suite de l’autre. Avoir à disposition 4 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant un jeu de batteries chargées ou neuf de moins de 6 mois doit être à disposition. |

FICHE DE L'ESSAI N°15E

Essai des batteries et chargeur 48V de la centrale et poste antennes.

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale groupes en auto

- Configuration normale du réseau.

- Site alimenté par PL1N et PL2S présent

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

## Coffret 1 puis coffret 2

- Relevé de la tension globale des batteries à tester,

- relevé du courant de charge,

- coupure d’un jeu de batteries et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- Remplacement du jeu de batteries

- Relever la tension aux bornes des batteries

- Remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- Mesure du courant de charge

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

# PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15E

| Essai et vérification : | Essai des batteries et chargeurs 48V de la centrale GE et du poste antenne. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, grâce aux 2 jeux redondants de batteries en place. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 4 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter les batteries pour essais. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 4 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant car 2 jeux redondants de batteries en place, mais un jeu de batteries chargées doit être à disposition. |

FICHE DE L'ESSAI N°15F

Essai des batteries du reconfigurateur SABINE des T200 et des automates de supervision

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

.

- Configuration normale du réseau.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

Ces essais se font avec le reconfigurateur hors service et poste par poste.

- Mettre le configurateur hors service.

- Batteries Sabine PL1N

- Remplacement des batteries l’une après l’autre.

- Batterie Talus T200 de chaque poste équipé (K, O, R1, R2, B, G, I, PL1)

- Mettre le T200 en local

- Remplacer la batterie

- Vérifier la tension

- Vérifier la réinitialisation du T200

- Passer le T200 en distant

Coffret supervision

- Mise hors tension du chargeur

- Dépose des batteries.

- Remplacement des batteries.

- Vérification tension batterie

- Vérifier la réinitialisation de l’automate à la remise sous tension

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries de remplacement

# PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15F

| Essai et vérification : | Essai des batteries du reconfigurateur SABINE, des coffrets T200I et automates de supervision. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 3 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries à tester. |

FICHE DE L'ESSAI N°15G

Essai des batteries DE RELAYAGE ET CONTOURNEMENT DU GES FG maternité gynécologie

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- TGS alimenté par secteur normal

- Groupe à l’arrêt

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- coupure des jeux de batterie contournement et relayage

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- remettre le groupe en auto.

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois.

# PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15G

| Essai et vérification : | Essai des batteries de contrôle commande et de contournement du GES F/G. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées. |
| Manière de supprimer le risque : | Contrôler que les batteries ont moins de 6 mois. Attendre au minimum 3 heures, afin que les batteries remplacées soient rechargées, avant de permuter le jeu de batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries remplacé. |

FICHE DE L'ESSAI N°15H

Essai des batteries DE RELAYAGE ET CONTOURNEMENT DU GES R BMC

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- TGS alimenté par secteur normal

- Groupe à l’arrêt

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- coupure des jeux de batterie contournement et relayage

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- remettre le groupe en auto.

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois.

# PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15H

| Essai et vérification : | Essai des batteries de contrôle commande et contournement du groupe sécurités BMC. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 h. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées. |
| Manière de supprimer le risque : | Contrôler que les batteries ont moins de 6 mois. Attendre au minimum 3 heures, afin que les batteries remplacées soient rechargées, avant de permuter le jeu de batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries remplacé. |

FICHE DE L'ESSAI N°15I

Essai des batteries 24V de contrôle COMMANDE DE LA CENTRALE GE

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Centrale en ultime secours.

- Configuration normale du réseau.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- Mise en place d’un jeu de substitution en parallèle

- coupure du jeu de batterie et de son chargeur (l’alimentation 24V du relayage est assurée par le jeu de batterie de substitution)

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- démonter le jeu en parallèle

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois

- Batteries de substitution

# PERIODICITE

- 1 an

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 15I

| Essai et vérification : | Essai des batteries 24V de contrôle commande de la centrale GE. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure. |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives. |
| Risques : | Mettre en service des batteries déchargées après l'essai. |
| Manière de supprimer le risque : | Attendre au minimum 3 heures, afin que les batteries testées soient rechargées partiellement, avant de permuter le jeu de batteries. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Avoir à disposition 2 batteries 12 V chargées. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Mettre en parallèle le jeu de batteries de substitution avant de débrancher le jeu de batteries à remplacer. |

FICHE DE L'ESSAI N°16A

Essai des batteries de demarRage du ge1 caterpillar

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe à l’arrêt

- Configuration normale du réseau.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

2 jeux à réaliser (pas d’intervention sur les 2 jeux en même temps)

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- Mise en place d’un jeu de substitution en parallèle

- coupure du jeu de batterie et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

- mettre le groupe en auto.

- test de démarrage et contrôle de chute de tension

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois

# PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 16A

| Essai et vérification : | Essai des batteries de démarrage du GE1 CATERPILLAR. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. Groupe en redondance dans la centrale |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer la tension des batteries et essai de démarrage à vide. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Chargeurs et batteries redondants. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées. |

FICHE DE L'ESSAI N°16B

Essai des batteries de demarRage du ge2 perkins

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe à l’arrêt

- Configuration normale du réseau.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

2 jeux à réaliser (pas d’intervention sur les 2 jeux en même temps)

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- Mise en place d’un jeu de substitution en parallèle

- coupure du jeu de batterie et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

- mettre le groupe en auto.

- test de démarrage et contrôle de chute de tension

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois

# PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 16B

| Essai et vérification : | Essai des batteries de démarrage du GE2 PERKINS. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. Groupe en redondance dans la centrale |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer la tension des batteries et essai de démarrage à vide. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Chargeurs et batteries redondants. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées. |

FICHE DE L'ESSAI N°16C, 16d et 16E

Essai des batteries de demarRage des ge3, GE5 ET GE5 MTU

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe à l’arrêt

- Configuration normale du réseau.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

2 jeux à réaliser (pas d’intervention sur les 2 jeux en même temps)

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- Mise en place d’un jeu de substitution en parallèle

- coupure du jeu de batterie et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

- mettre le groupe en auto.

- test de démarrage et contrôle de chute de tension

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois

# PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N°16C, 16D ET 16E

| Essai et vérification : | Essai des batteries de démarrage du GE3, GE4 et GE5 MTU. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. Groupe en redondance dans la centrale |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer la tension des batteries et essai de démarrage à vide. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Chargeurs et batteries redondants. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées. |

FICHE DE L'ESSAI N°16F

Essai des batteries de demarRage du geS BMC

- VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe à l’arrêt

- Configuration normale du réseau.

- DEROULEMENT DE L’ESSAI

2 jeux à réaliser (pas d’intervention sur les 2 jeux en même temps)

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- Mise en place d’un jeu de substitution en parallèle

- coupure du jeu de batterie et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

- mettre le groupe en auto.

- test de démarrage et contrôle de chute de tension

- MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois

- PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 16F

| Essai et vérification : | Essai des batteries de démarrage du GE BMC. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer la tension des batteries et essai de démarrage à vide. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Chargeurs et batteries redondants. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées. |

FICHE DE L'ESSAI N°16G

Essai des batteries de demarRage du GES FG

# VERIFICATION PREALABLE AU DEBUT DE L’ESSAI

- Groupe à l’arrêt

- Configuration normale du réseau.

# DEROULEMENT DE L’ESSAI

2 jeux à réaliser (pas d’intervention sur les 2 jeux en même temps)

- relevé de la tension globale des batteries à remplacer

- relevé du courant de charge des batteries à remplacer.

- Mise en place d’un jeu de substitution en parallèle

- coupure du jeu de batterie et de son chargeur

- déconnexion des batteries à remplacer

- remplacement du jeu de batteries

- relever la tension aux bornes des batteries

- remettre en service le chargeur et le jeu de batteries

- mesure du courant de charge (cohérence mesures avec relevé initial)

- mettre le groupe en auto.

- test de démarrage et contrôle de chute de tension

# MATERIEL A PREVOIR

- Appareil de mesures (I et U batteries).

- Batteries neuves de moins de 6 mois

# PERIODICITE

- 3 ans

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 16G

| Essai et vérification : | Essai des batteries de démarrage du GE F/G. |
| --- | --- |
| Nature : | Test du chargeur et remplacement des batteries. |
| Durée : | 1 heure |
| Description : | Remplacement systématique des batteries. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, deux chargeurs et batteries en parallèle. |
| Risques : | Avoir des batteries hors service sur le jeu non encore testé. |
| Manière de supprimer le risque : | Mesurer la tension des batteries et essai de démarrage à vide. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Chargeurs et batteries redondants. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Prévoir un jeu de batteries chargées. |