## Ste Eugénie
ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |  | ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |  | ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [5 empty] | cellules HTA | 3 | Interrupteur, SCHNEIDER type SM6 |  | 1997/2003 |  | POSTE P.5R Ecole des infirmières
[7 empty] | 2 | Inter-fusible protection transfo, SCHNEIDER type SM6 |  | 2003 |  | cellules HTA
ALIMENTATION ENEDIS |  | origine : distribution publique ENEDIS |  |  |  |  | 1 | Relais de défaut, SCHNEIDER, type DDS 3 tores |  | 2003 |  |  | 2 | Interrupteur, marque AREVA type Fluokit M24+ |  | 2007
[13 empty] | 2 | Inter-fusible protection transfo AREVA type Fluokit M24+ |  | 2007
|  | classe de tension : HTA |  |  |  | disjoncteurs BT | 2 | Disjoncteur protection transfo « normal », SCHNEIDER, 3x800A |  | 2003
[8 empty] | MASTERPACT NW08 avec micrologic 5P |  |  |  |  | 2 | transformateur FRANCE TRANSFO , huile HT/BT 500 kVA, 20.000 V ± 2,5 %, 410 V +N, couplage DYN11, capot BT, DGPT 2 |  | 1998
|  | nature du courant : triphasé |  |  |  |  | 1 | Disjoncteur protection transfo « secours », SCHNEIDER, 3x1250A
[8 empty] | MASTERPACT NW12 avec micrologic 5P |  |  |  | disjoncteurs BT | 2 | disjoncteur protection aval transfo, MASTERPACT 3x800A |  | 2005
|  | tension : 20.000 V |  |  |  | Equipements annexes | 1 | Source auxiliaire 48Vcc, 500W |  | 2003 |  |  |  | NT08
[7 empty] | 1 | ensemble de luminaires |  |  |  | équipements annexes | 1 | ensemble de luminaires
DISTRIBUTION INTÉRIEURE |  | boucle haute tension
[7 empty] | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |  |  | 1 | ensemble de blocs de secours
nature du courant : triphasé
[7 empty] | 1 | ensemble d'accessoires de sécurité |  |  |  |  | 1 | ensemble d'accessoires de sécurité
| 4 | poste de transformation - tension secondaire 230 V ou 410 V | [9 empty] | CENTRALE GROUPE ÉLECTROGÈNE (BAT. 5P)
[6 empty] | POSTE P.4I Biologie | 1 | transformateur TR1, marque FRANCE TRANSFO n° B058803, masse huile 226 kg, tension 20.000 V/230 V, puissance 250 kVA, fonction normal, limiteur de surtension, |  | 1976
POSTE DE LIVRAISON | [5 empty] | Transfo HT/BT | [5 empty] | GROUPE ÉLECTROGÈNE | 1 | groupe électrogène fonctionnant en secours, marque SACM 780 kVA | 360 heures | 1977
POSTE .5P Arrivée ENEDIS Poste de livraison L138 | [6 empty] | 1 | transformateur TR2, marque FRANCE TRANSFO n° B058801, masse huile 226 kg, tension 20.000 V/230 V, puissance 250 kVA, fonction normal, limiteur de surtension, |  | 1976 |  |  | 1 | Armoire de contrôle commande
Cellules HTA | 2 | Arrivée interrupteur AREVA Fluokit M24+ type IS |  | 2006 |  |  | 1 | transformateur TR SECOURS, marque FRANCE TRANSFO n° B058802, masse huile 226 kg, tension 20.000 V/230 V, puissance 250 kVA, fonction secours, limiteur de surtension |  | 1976 |  |  |  | démarrage air comprimé par 2 bouteilles 200 litres, pression de service 40 bars, compresseur ERVOR ENVÉ 4 kW
1990
| 1 | Mesure tension barres AREVA Fluokit M24+ avec sectionneur type TM |  | 2006 |  | cellules HTA | 3 | Interrupteur, marque AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006
[7 empty] | 2 | Inter-fusible protection transfo AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006 |  |  | 1 | aéroréfrigérant
| 1 | Disjoncteur de protection générale AREVA Fluokit M24+ type PGB avec relais de protection P124D |  | 2006 |  |  | 1 | Cellule remontée de barre AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006
[13 empty] | 1 | nourrice 500 litres FOD avec 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle
| 3 | Disjoncteur de départ AREVA Fluokit M24+ type PGC avec relais P122 |  | 2006 |  | disjoncteurs BT | 2 | disjoncteur (normal), BT, MG MASTERPACT NT 3 x 1.000 A |  | 2003 |  |  | 1 | cuve fuel enterrée 5.000 litres
[7 empty] | 1 | interrupteur (normal), BT, MG MASTERPACT NW 3 x 1.600 A |  | 2003 |  |  | 2 | batterie
Equipements annexes | 1 | Source auxiliaire 48Vcc |  | 2006 |  |  | 1 | disjoncteur (secours), BT, MG MASTERPACT NW 3 x 1.000 A |  | 2003 |  |  | 2 | vanne de police fuel
[13 empty] | 1 | prises d'air et rejet d'air avec pièces à sons
| 1 | ensemble de luminaires |  |  |  | équipements annexes | 1 | ensemble de luminaires |  |  |  |  | 1 | Compresseur Thermique de secours à démarrage manuel |  | 2007
[7 empty] | 1 | ensemble de blocs de secours
| 1 | ensemble de blocs de secours
[7 empty] | 1 | ensemble d'accessoires de sécurité
| 1 | ensemble d'accessoires de sécurité
E DELIVRAISON | [5 empty] | POSTE P.4E Michel PERRET
[6 empty] | BOUCLE HTA : cellules HTA | 2 | Interrupteur de boucle HTA, marque AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006
POSTE DE TRANSFORMATION | [6 empty] | 1 | Interrupteur antenne secours, marque AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret
[7 empty] | 1 | Inter-fusible protection transfo AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret
[7 empty] | 1 | Cellule remontée de barre AREVA type Fluokit M24+ |  | 2006 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret
POSTE .5P secours | 2 | transformateur, marque FRANCE TRANSFO, masse huile 330 kg, tension 230 V/20.000 V, puissance 400 kVA, fonction secours, limiteur de surtension. | D0435B | 1977 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret | POSTE DE LIVRAISON PREFABRIQUE ENEDIS ALIMENTANT LE BAT. 4E "MICHEL PERRET" | 1 | Poste comprenant : | - 2 cellules HTA : inter. motorisées (arrivées ENEDIS) - 1 cellule HTA : inter-fusible prot. transfo HT/BT - 1 transfo HT/BT à huile de 400KVA avec relais DMCA et DGPT2 - Disjoncteur de protection aval transfo : NSX630F avec micrologic 2.3 | 2023 | Nouveaux matériels
groupe électrogène |  |  | D0435A |  |  |  | 1 | transformateur TRN, FRANCE TRANSFO, huile HT/BT 500 kVA, 20.000 V ± 2,5 %, 410 V +N, couplage DYN11, capot BT, DGPT 2 |  | 1997 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret
Transfo BT/HT
[7 empty] | 1 | transformateur TRS, FRANCE TRANSFO, huile HT/BT 400 kVA, 20.000 V ± 2,5 %, 410 V +N, couplage DYN11, capot BT, DGPT 2 |  | 1997 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret
cellules HTA | 1 | Arrivée interrupteur AREVA Fluokit M24+ type IS |  | 2006 |  | équipements poste HTA/TGBT |  | panoplie de sauvetage avec :
| 2 | Disjoncteur de départ AREVA Fluokit M24+ type PGC avec relais P122 |  | 2006 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret |  |  | perche CATU CS-90 avec détecteur
| 3 | Départ inter-fusible AREVA Fluokit M24+ type PFA |  | 2006 |  |  |  | tabouret isolant CATU CT-7-25/1
gants isolants + coffret CATU
| 1 | Mesure tension barres AREVA Fluokit M24+ type TM |  | 2006 |  |  |  | bloc portable CATU CD 124
[6 empty] | TGBT | 1 | automate inverseur de source type UA (SCHNEIDER) |  | 2023 | Nouveau matériel remplaçant l'existant
| 1 | Relais max de U MICOM P921 |  | 2006 |  |  | 1 | Interrupteur motorisé NSX630NA 4P DEBRO |  | 2023 | Nouveau matériel remplaçant l'existant
[7 empty] | 1 | Interrupteur motorisé NSX400NA 4P DEBRO |  | 2023 | Nouveau matériel remplaçant l'existant
Equipements annexes | 1 | Source auxiliaire 48Vcc |  | 2006
[6 empty] | G.E B.T | 1 | 1 groupe électrogène de 250 kVA (Marque PRAMAC) |  | 2023 | Nouveau matériel
disjoncteurs BT | 1 | disjoncteur (sortie groupe), BT MERLIN GÉRIN, |  | 1999 | Mis hors service suite nouvel alim ENEDIS pour M.Perret |  | 1 | Disjoncteur de protection Alternateur du GE : NSX400F avec micrologic 5.3A |  | 2023 | Nouveau matériel
|  | MASTERPACT M20N1, 3 x 2.000 A |  |  |  |  | 1 | Cuve fioul de 4000 litres |  | 2023 | Nouveau matériel
| 2 | disjoncteur (transfo), BT, MERLIN GÉRIN |  | 2003
MASTERPACT NT &12 H1 1250, 3 x 1.250 A
| 1 | Contrôleur permanent d’isolement |  | 2003
équipements annexes | 1 | ensemble de luminaires
| 1 | ensemble de blocs de secours
| 1 | ensemble d'accessoires de sécurité
POSTE 5H chaufferie | 2 | Transformateur TR1 et TR2, marque FRANCE TRANSFO, à huile, tension 20 000V/230V, puissance 250kVA avec DGPT2 | TR normal | 2003
Transfo HT/BT
| 1 | transformateur TR1s, marque FRANCE TRANSFO à huile, tension 20.000 V/230 V, puissance 400 kVA, fonction secours, avec limiteur de surtension | TR secours | 1997