| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| HOPITAL HENRY GABRIELLE ANNEXE 3 AU CCP PROTOCOLES D’ESSAIS et SCHEMAS UNIFILAIRES input.doc – mars 2013 |  |  |

LISTES DES ESSAIS PERIODIQUES

1.  essai du chargeur/batteries 24 V C 13-100,

2.  essai du chargeur/batteries 24 V d'alimentation du relayage du groupe,

3. essais des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs fusibles de protection des  transformateurs et des disjoncteurs généraux BT (sauf Delore prioritaire),

4.  essai du groupe électrogène en mode manuel,

5.  essai en mode semi-automatique,

6. coupure par EDF de l'alimentation de l'hôpital avec groupe en mode automatique,

7. essais par EDF des manoeuvres manuelles du disjoncteur au poste de livraison et des interrupteurs d’arrivée HTA,

8. essai par EDF des protections C13100,

9. essai des manoeurvres manuelles "ouvert-fermé de l'interrupteur fusibles de protection HTA et du disjoncteur BT en aval du transformateur prioritaire poste Delore,

10. essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" du disjoncteur HTA au poste de livraison de départ vers le poste Delore et de l’interrupteur d'arrivée au poste Delore.

11. essais des consignes d'intervention de 1iière urgence suivant les protocoles joints.

Fiches d'analyse de risque

DES ESSAIS

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 1

| Essai et vérification : | Test des batteries 24 V (C 13-100) commande disjoncteur général 20 kV au poste de livraison. |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (1h) = 1,5 h |
| Description : | Test des performances de la batterie par mesure de tension périodique pendant la décharge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, dont batterie de substitution |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Batterie de substitution |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 2

| Essai et vérification : | Test des batteries 24 V commande relayage groupe |
| --- | --- |
| Nature : | Evaluation de la capacité. |
| Durée : | Préparation (1/2 h) + essai de décharge (2h) = 2,5 h |
| Description : | Test des performances de la batterie par mesure de tension périodique pendant la décharge. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune, après mise en place des mesures palliatives, dont batteries de substitution |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Batterie de substitution |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 3

| Essai et vérification : | Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs fusibles de protection HTA et des disjoncteurs BT en amont et aval des transformateurs (sauf transformateur prioritaire poste Delore) |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement |
| Durée : | 40 mn par transformateur soit 120 mn + 20 mn de mise en place = 2 heures 20 mn |
| Description : | Pour chaque transformateur : ouverture du disjoncteur général BT puis de l'interrupteur fusibles HTA fermeture de l'interrupteur fusibles HTA puis du disjoncteur général BT |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | poste principal : aucune si charge des transformateurs inférieure à 50 % de la puissance nominale poste Delore : coupure installations non-prioritaires le temps de l'essai (les essais sur le transformateur prioritaire se font lors du fonctionnement sur groupe en essai automatique) |
| Risques : | casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Poste principal : sans objet (la redondance des transformateurs limite les conséquences du risque) Poste Delore : Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur avec un minimum de pièces de rechange essai au poste principal seulement si puissance inférieure à 50 % de la puissance nominale des transformateurs |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 4

| Essai et vérification : | Essai en mode manuel du groupe électrogène |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe |
| Durée : | 1/2 h |
| Description : | Démarrage et arrêt manuel du groupe |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | coupure des installations le temps du basculement |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimun de pièces de rechange. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 5

| Essai et vérification : | Essai en mode semi-automatique |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre et du démarrage du groupe |
| Durée : | 1/2 h |
| Description : | Ouverture des disjoncteurs généraux BT au poste principal et vérification reprise des installations par le groupe électrogène. Ouverture du disjoncteur général BT au poste Delore (prioritaire) et vérification reprise des installations par le groupe électrogène. |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | coupure des installations le temps des basculements. |
| Risques : | Non-démarrage du groupe électrogène |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non-démarrage du groupe avant 6 s, refermeture des disjoncteurs BT et arrêt des essais |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimun de pièces de rechange. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 6

| Essai et vérification : | Essai manque tension EDF en mode automatique |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement en automatique de l'ensemble de l'installation |
| Durée : | 3 heures 30 mn |
| Description : | Coupure par EDF de l'alimentations de l'hôpital et vérification du bon fonctionnement de la reprise des installations par le groupe électrogène Rétablissement de l'alimentation de l'hôpital par EDF et vérification du bon fonctionnement du retour en "normal" |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Coupure des installations prioritaires lors des basculements Coupure des installations non-prioritaires le temps de l'essai |
| Risques : | Non démarrage du groupe électrogène Non fonctionnement d'un inverseur |
| Manière de supprimer le risque : | En cas de non démarrage du groupe avant 6 s, ordre de retour sur EDF et arrêt des essais |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV des constructeurs matériel avec un minimun de pièces de rechange et de personnel dans chaque poste Présence d'un technicien de l'entreprise intervenante dans chaque poste Ne pas programmer d'interventions chiurgicales le jour des essais |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 7

| Essai et vérification : | Essai de manoeuvre par EDF des cellules d'arrivée au poste de livraison et du disjoncteur général HTA |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement des organes de manoeuvre |
| Durée : | 15 mn par organe de coupure, soit : 3 x 15 mn + 15 mn de mise en place = 1 heure |
| Description : | Manoeuvre manuelle des interrupteurs d'arrivée au poste de livraison et du disjoncteur général HTA |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant pour les installations prioritaires, car manoeuvres réalisées lorsque le groupe alimente les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur matériel avec un minimun de pièces de rechange. Réaliser cet essai lorsque le groupe alimente les installations lors des essai en automatique |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 8

| Essai et vérification : | Essais des protections C 13-100 par EDF |
| --- | --- |
| Nature : | Test de fonctionnement |
| Durée : | 1 h |
| Description : | Injection de courant et enregistrement des temporisations |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant, car essai réalisé lorsque le groupe alimente les installations lors des essais en automatique |
| Risques : | Néant |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Réaliser les essais C 13-100 le jour des essais d'ensemble en mode automatique. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 9

| Essai et vérification : | Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" des interrupteurs fusibles de protection HTA et du disjoncteur BT en aval du transformateur prioritaire poste Delore |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement |
| Durée : | 40 mn |
| Description : | ouverture du disjoncteur général BT puis de l'interrupteur fusibles HTA fermeture de l'interrupteur fusibles HTA puis du disjoncteur général BT |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune car cet essai est réalisé lors du fonctionnemennt sur groupe en essai automatique |
| Risques : | casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur avec un minimum de pièces de rechange |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

ANALYSE DE RISQUE DE L'ESSAI N° 10

| Essai et vérification : | Essai des manoeuvres manuelles "ouvert-fermé" du disjoncteur HTA au poste de livraison de départ vers le poste Delore et de l’interrupteur d'arrivée au poste Delore |
| --- | --- |
| Nature : | Vérification du bon fonctionnement |
| Durée : | 20 mn |
| Description : | ouverture du disjoncteur HTA puis du sectionneur HTA fermeture du sectionneur HTA puis du disjoncteur HTA |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Aucune car cet essai est réalisé lors du fonctionnemennt sur groupe en essai automatique |
| Risques : | casse de matériel |
| Manière de supprimer le risque : | Néant |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Présence du personnel SAV du constructeur avec un minimum de pièces de rechange Realiser cet essai lors du fonctionnement du groupe lors des essais en mode automatique |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant |

FICHES DES ESSAIS

FICHE DE L'ESSAI N°1

Batteries et chargeurs 24 V - C 13-100

Déroulement de l'essai

- relevé de tension globale de la batterie à tester,

- relevé du courant de charge,

- arrêt du chargeur,

- mise en place de la batterie de substitution,

- déconnexion de la batterie à vérifier,

- décharge de la batterie selon préconisation constructeur,

- enregistrement de la tension totale,

- à la fin de l'essai, mise en charge de la batterie,

- mesure du courant de charge rapide de la batterie.

Attendre 4 heures que la batterie testée soit rechargée avant de la reconnecter et de déposer la batterie de substitution.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- batterie de substitution + cordons de connexion rapide,

- résistance de décharge + cordons de connexion rapide ,

- appareils de mesure (I et U batterie),

- chargeur.

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°2

Batteries et chargeurs 24 V - relayage du groupe

Déroulement de l'essai

- mesure du taux d'acidité au pèse acide avant essai,

- arrêt alimentation de la batterie (commutateur sur platine support batterie),

- mise en parallèle du jeu de batteries de substitution en amont de l'interrupteur de la batterie à tester,

- mesure des tensions par élement et globale,

- mesure tension chargeur,

- raccordement de quatre lampes 24 V de 60 W pour décharge batterie,

- mesure des tensions par élement et globale toutes les quinze minutes pendant 2 h,

- mesure du taux d'acidité au pèse acide,

- remise en route alimentation de la batterie,

- mesure tension globale,

- mesure du courant de charge,

Attendre 6 heures que la batterie testée soit rechargée et mesurer :

- tension globale,

- courant de charge,

- taux d'acidité au pèse acide.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- batterie de substitution + cordons de connexion rapide,

- résistance de décharge constituée de quatre lampes 24 V de 60 W + cordons de connexion rapide ,

- appareils de mesure (I et U batterie).

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°3

Essais des manoeuvres manuelles "ouvert-ferme" des interrupteurs de protection hta et des disjoncteurs bt des transformateurs au poste principal

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- La charge de chaque transformateur doit être inférieure à 50 % pour le poste principal seulement,

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Vérification des repérage des équipements à manoeuvrer.

Poste de livraison

- Disjoncteur général en position fermé.

Déroulement de l'essai

- vérification puissance inférieure à 50 % de la puissance nominale des deux transformateurs (avant l'essai elle était d'environ 60 % de la puissance d'un transformateur, I max de 300 A pour un réglage des protections à 400 A),

- basculement du commutateur (TR1/TR2) sur TR2 (entraîne ouverture de TR1),

- débrocher le disjoncteur TR1 et le verrouiller en position débroché,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans le sectionneur de mise à la terre de l'interrupteur-fusibles de protection du transformateur TR1,

- ouverture de l'interrupteur-fusibles HTA TR1,

- fermer le sectionneur de mise à la terre,

- ouvrir la porte de la cellule,

- vérifier l'absence tension avec la perche,

- examen de l'état de l'intérieur de la cellule,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans la serrure des bornes embrochables du transformateur,

- déverrouiller puis reverrouiller les bornes embrochables du transformateur,

- libérer la clef,

FICHE DE L'ESSAI N°3 (suite)

- transférer cette clef dans la serrure de la cellule HTA et fermer la porte de la cellule,

- ouvrir le sectionneur de mise à la terre,

- libérer la clef,

- fermeture de l'interrupteur-fusibles HTA TR1,

- transférer cette clef sur le disjoncteur BT et déverrouiller le débrochage,

- embrocher le disjoncteur TR1,

- basculement du commutateur sur TR1/TR2 (auto).

puis opération symétrique pour TR2 :

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Eclairage de secours portatif.

Nota : Ceci n'est pas une fiche de manoeuvre de verrouillage. Se reporter à la fiche de manoeuvre  de verrouillage existant sur site, comprenant notamment les numéros de clefs.

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°3 BIS

Essais des manoeuvres manuelles "ouvert-ferme" de L' interrupteur de protection hta  du disjoncteur bt dU transformateur NON-PRIORITAIRE au poste DELORE

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Vérification des repérage des équipements à manoeuvrer.

Poste de livraison

- Disjoncteur général en position fermé.

Déroulement de l'essai

- ouverture du disjoncteur BT,

- débrocher le disjoncteur BT et le verrouiller en position débroché,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans le sectionneur de mise à la terre de l'interrupteur-fusibles de protection du transformateur,

- ouverture de l'interrupteur-fusibles HTA,

- fermer le sectionneur de mise à la terre,

- ouvrir la porte de la cellule,

- vérifier l'absence tension avec la perche,

- examen de l'état de l'intérieur de la cellule,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans la serrure des bornes embrochables du transformateur,,

- déverrouiller puis reverrouiller les bornes embrochables,

- libérer le clef,

- transférer cette clef dans la serrure de la cellule HTA et fermer la porte de la cellule,

- ouvrir le sectionneur de mise à la terre,

- libérer la clef,

FICHE DE L'ESSAI N°3 BIS (suite)

- fermeture de l'interrupteur-fusibles HTA,

- transférer cette clef sur le disjoncteur BT et déverrouiller le débrochage,

- embrocher le disjoncteur,

- fermeture du disjoncteur.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Eclairage de secours portatif.

Nota : Ceci n'est pas une fiche de manoeuvre de verrouillage. Se reporter à la fiche de manoeuvre  de verrouillage existant sur site, comprenant notamment les numéros de clefs.

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°4

Essais en mode manuel du groupe electrogene

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Présence tension EDF.

- Cuve fioul pleine.

Déroulement de l'essai

Mettre le commutateur du groupe sur "manuel".

Appuyer sur le bouton-poussoir de démarrage manuel du groupe.

Mettre le commutateur de commande du contacteur groupe sur position "fermé".

Lorsque U et f Ok, mettre les commutateurs des Normaux/Secours BT en position "Stand-by",

Fonctionnement du groupe pendant 10 mn,

Mettre les commutateurs des Normaux/Secours BT en position "Auto",

Mettre le commutateur de commande du contacteur groupe sur position "Auto".

Appuyer sur le bouton-poussoir d'arrêt du groupe.

Arrêt groupe.

Mettre le commutateur du groupe sur "Auto".

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Moyens de communication (talkies walkies).

Périodicité : 6 mois

FICHE DE L'ESSAI N°5

Essais groupe en mode semi-automatique

POSTE PRINCIPAL

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Vérification présence tension EDF.

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Vérification puissance poste principal inférieure à puissance nominale d'un tranformateur.

Déroulement de l'essai

Basculement du commutateur sur TR1 (entraîne ouverture de TR2).

Ouverture interrupteur-fusibles HTA TR2.

Basculement du commutateur sur TR2 (entraîne ouverture de TR1).

Ce basculement entraîne le démarrage automatique du groupe.

Lorsque U et f Ok, le N/S BT bascule sur position "secours".

Mesurer le temps entre coupure et basculement du N/S.

Vérifier que le N/S BT au poste Delore ne bascule pas.

Basculement du commutateur sur TR1.

Ce basculement entraîne le retour automatique du N/S BT en position "normal".

Mesurer le temps de retour en normal.

Arrêt automatique du groupe électrogène.

Fermeture interrupteur-fusibles HTA TR2.

Basculement du commutateur sur TR1/TR2 (auto).

Réaliser le même essai en commençant par ouvrir TR1.

FICHE DE L'ESSAI N°5 (suite)

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Moyens de communication (talkies walkies).

- Eclairage de secours portatif.

Périodicité : 1 mois

FICHE DE L'ESSAI N°5 BIS

Essais groupe en mode semi-automatique

POSTE DELORE

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Vérification présence tension EDF.

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Vérification puissance poste principal inférieure à puissance nominale d'un tranformateur.

Déroulement de l'essai

Simulation perte tension normale TGBT prioritaires par ouverture du sectionneur-fusibles de protection du relais manque de tension.

Démarrage automatique du groupe.

Lorsque U et f Ok, le N/S BT bascule sur position "secours".

Mesurer le temps entre coupure et basculement du N/S.

Vérifier que le N/S BT au poste principal ne bascule pas.

Simulation retour tension normale TGBT prioritaires par fermeture du sectionneur-fusibles de protection du relais manque de tension.

Basculement automatique du N/S BT en position "normal".

Mesurer le temps de retour en normal.

Arrêt automatique du groupe électrogène.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Moyens de communication (talkies walkies).

- Eclairage de secours portatif.

Périodicité : 1 mois

FICHE DE L'ESSAI N°6

Essais groupe en mode automatique (manque tension EDF)

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Vérification présence tension EDF.

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

Déroulement de l'essai

Coupure par EDF de l'alimentation du site.

Détection absence tension sur EDF.

Démarrage automatique du groupe électrogène.

Lorsque U et f Ok, basculement des N/S BT du poste principal et du poste Delore sur position "secours".

Mesurer le temps entre coupure et basculement du N/S.

Fonctionnement sur groupe électrogène pendant 2 h.

Réalisation des essais selon les fiches des essais N° 7, 9 et 10.

Réalimentation de l'hôpital par EDF

Basculement des N/S BT du poste principal et du poste Delore sur position "normal".

Mesurer le temps de retour en normal.

Arrêt automatique du groupe électrogène au bout de quelques minutes (mesurer temps d'arrêt).

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Moyens de communication (talkies walkies).

- Eclairage de secours portatif.

- 2 groupes électrogènes portatifs de 1 500 W.

Périodicité : 3 ans

FICHE DE L'ESSAI N°7

Essai manuel des interrupteurs hta des arrivees edf

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement.

Déroulement de l'essai

Cet essai de fait pour chaque cellule.

Par cellule :

Ouverture de l'interrupteur.

Fermeture du sectionneur de terre.

Ouverture de la porte de la cellule.

Vérification de l'absence tension HTA avec la perche.

Examen de de l'état de l'interieur de la cellule.

Fermeture de la porte de la cellule.

Ouverture du sectionneur de terre.

Fermeture de l'interrupteur.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Moyens de communication (talkies walkies).

- Eclairage de secours portatif.

Périodicité : 3 ans

FICHE DE L'ESSAI N°8

essai des protections a maximum d'intensite et homopolaires

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Présence réseau EDF.

Déroulement de l'essai

Ouverture du disjoncteur C 13-100.

Essai des protections C 13-100 :

Essais réalisés par injection de courant au secondaire des TC en passant par un contact de position du disjoncteur (si disponible) et la boîte d'essai et enregistrement des temporisations à l'aide d'un chronomètre automatique.

Ces essais demandent la consignation de la cellule correspondante.

Fermeture du disjoncteur C 13-100.

MAteriel a prevoir par edf

- Générateur d'injection,

- Banc de test des protections HTA.

- Chronomètre automatique.

Périodicité : 3 ans

FICHE DE L'ESSAI N°9

Essais des manoeuvres manuelles "ouvert-ferme" de  L'interrupteur de protection hta et du disjoncteur bt du transformateur PRIORITAIRE DELORE

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Groupe en mode automatique et cuve fioul pleine.

- Configuration normale du réseau de distribution.

- Vérification des repérage des équipements à manoeuvrer.

Poste de livraison

- Disjoncteur général en position fermé.

Déroulement de l'essai

- ouverture du disjoncteur BT (déjà réalisée car cet essai se fait lors du fonctionnement sur groupe pendant l'essai en automatique sur coupure EDF),

- débrocher le disjoncteur BT et le verrouiller en position débroché,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans le sectionneur de mise à la terre de l'interrupteur-fusibles de protection du transformateur,

- ouverture de l'interrupteur-fusibles HTA,

- fermer le sectionneur de mise à la terre,

- ouvrir la porte de la cellule,

- vérifier l'absence tension avec la perche,

- examen de l'état de l'intérieur de la cellule,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans la serrure des bornes embrochables du transformateur,

- déverrouiller puis reverrouiller les bornes embrochables du transformateurs,

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans la serrure de la cellule HTA et fermer la porte de la cellule,

- ouvrir le sectionneur de mise à la terre,

FICHE DE L'ESSAI N°9 (suite)

- libérer la clef,

- fermeture de l'interrupteur-fusibles HTA,

- transférer cette clef sur le disjoncteur BT et déverrouiller le débrochage,

- embrocher le disjoncteur.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Eclairage de secours portatif.

Nota : Ceci n'est pas une fiche de manoeuvre de verrouillage. Se reporter à la fiche de manoeuvre  de verrouillage existant sur site, comprenant notamment les numéros de clefs.

Périodicité : 1 an

FICHE DE L'ESSAI N°10

Essai manuel de la cellule DISJONCTEUR hta

au poste de livraison de depart vers le poste delore et dE L’INTERRUPTEUR d'arrivee au poste delore

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

Vérifications préalables au début de l'essai

- Cuve fioul pleine.

- Groupe en fonctionnement.

Déroulement de l'essai

- ouverture du disjoncteur HTA « DELORE » au poste de livraison.

- libérer la clef,

- transférer cette clef dans la serrure de l’interrupteur au poste Delore

- ouverture de l’interrupteur au poste Delore.

- fermer le sectionneur de mise à la terre de l’interrupteur au poste Delore.

- ouvrir la porte de la cellule,

- libérer la clef,

- vérifier l'absence tension avec la perche,

- examen de l'état de l'intérieur de la cellule,

- transférer la clef dans la cellule disjoncteur « DELORE » au poste de livraison pour fermer le sectionneur de mise à la terre de la cellule,

- fermer le sectionneur de mise à la terre du disjoncteur « DELORE » au poste de livraison.

- ouvrir la porte de la cellule,

- vérifier l'absence tension avec la perche,

- examen de l'état de l'intérieur de la cellule,

- fermer la porte de la cellule,

FICHE DE L'ESSAI N°10 (suite)

- ouvrir le sectionneur de mise à la terre de l'interrupteur au poste de livraison.

- libérer la clef,

- transférer la clef dans le sectionneur de mise à la terre du sectionneur au poste Delore.

- fermer la porte de la cellule,

- ouvrir le sectionneur de mise à la terre du sectionneur au poste Delore.

- fermeture de l’interrupteurr au poste Delore.

- libérer la clef.

- transférer la clef dans le disjocnteur « DELORE » au poste de livraison.

- fermeture de l'interrupteur au poste de livraison.

MAteriel a prevoir par l'ENTREPRISE

- Eclairage de secours portatif.

Nota : Ceci n'est pas une fiche de manoeuvre de verrouillage. Se reporter à la fiche de manoeuvre  de verrouillage existant sur site, comprenant notamment les numéros de clefs.

Périodicité : 1 an

## FICHE DE L’ESSAI N°11

ESSAI DES CONSIGNES D'INTERVENTION DE 1ière URGENCE

VERIFICATION PREALABLE ½ HEURE AVANT LE DEBUT DE L’ESSAI

Sur la GTC du site, vérifier l'état des onduleurs LCB en contrôlant les points d’alarmes présents.

Dans le cas où un onduleur est en alarme (défaut batterie) et qu'il n'est pas possible de le remettre en état avant l'heure de début de l'essai :

L'ESSAI SERA ANNULE ET REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE

DEROULEMENT DE L’ESSAI :

Suivre la procédure d’ultime secours existante en vigueur.

PERIODICITE :

3 mois