| Hôpitaux de Lyon |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél. : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| - GROUPEMENT HOSPITALIER EST - (HOPITAL NEURO-CARDIOLOGIQUE – HFME) ANNEXE 2 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES FICHES DES PRESTATIONS MINIMALES DE MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  |

FICHES DES PRESTATIONS MINIMALES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

Ces fiches de maintenance correspondent à une prestation minimale. Elles peuvent être complétées ou modifiées par le prestataire en accord avec les HCL.

N.B: vous trouverez ci dessous, à titre d'information, l'historique des :

- Grands entretiens subis par les groupes électrogènes du site,

- Prestations de maintenance triennale des équipements situés dans les postes HTA

(Cellules HTA, transformateurs HT/BT, disjoncteurs généraux BT)

- HISTORIQUE DES TRAVAUX DE GRANDS ENTRETIENS

REALISES SUR LES GROUPES ELECTROGENES DU SITE DE NEURO-CARDIO HFME:

| Groupe électrogène | Puissance kVA | Mise en service | Marque moteur | Type moteur | Dernier grand entretien effectué |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.E 1.1 | 2 750 | 1991 | SACM | UD33 V16 | En 2009 code 120 En 2016 code 60 |
| G.E 1.2 | 2 750 | 1991 | SACM | UD33 V16 | En 2009 code 120 En 2016 code 60 |
| G.E 1.3 | 2 500 | 2005 | CATERPILLAR | 3516B | En 2016 code 60 |
| G.E 2.1 | 2 500 | 2007 | CATERPILLAR | 3516B | En 2016 code 60 |
| G.E 2.2 | 2 500 | 2007 | CATERPILLAR | 3516B | En 2016 code 60 |
| G.E HFME | 1 000 | 2007 | MTU | 18V2000 | En 2016 code 60 |
| G.E cardio | 1 000 | 2023 | MTU | 16V2000G76F |  |

- HISTORIQUE DE LA MAINTENANCE TRIENNALE DES POSTES HTA :

Hôpital Neuro-cardiologique – HFME

| Poste HTA | PL1 | PL2 | Poste GE 1S | Poste GE 2S | Antenne NC | Antenne HFME | Cardio | Neuro | B16 | Pl. tech | DSII | M. nucl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année de réalisation | 2023 prévu 2026 | 2022 prévu 2025 | 2023 prévu 2026 | 2023 prévu 2026 | 2023 prévu 2026 | 2023 prévu 2026 | 2022 Prévu 2025 | 2022 Prévu 2025 | 2022 Prévu 2025 | 2023 prévu 2026 | 2022 Prévu 2025 | 2022 Prévu 2025 |

| Poste HTA | A1 | A2 NE | A2 SE | A2 NO | A2 SO | A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année de réalisation | 2024 prévu 2027 | 2024 Prévu 2027 | 2024 prévu 2027 | 2024 Prévu 2027 | 2024 Prévu 2027 | 2024 Prévu 2027 |

| FICHE DE MAINTENANCE ###### ACCESSOIRES DE SECURITE HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : MENSUELLE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Tabouret |  |  |  |  |
| Gants |  |  |  |  |
| Perche à corps |  |  |  |  |
| Perche VAT et magnéto |  |  |  |  |
| Bloc d’éclairage portatif |  |  |  |  |
| Fusibles de rechanges |  |  |  |  |
| Poignées de manœuvre |  |  |  |  |
| Affiches de sécurité |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE DISJONCTEUR HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |
| Essai des relais de protection |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE TRANSFO DE POTENTIEL |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |
| Vérification du verrouillage |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles HTA |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |
| Vérification des TP |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE INTERRUPTEUR HTA |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |
| Essai relais de protection |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE PROTECTION TRANSFO |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |
| Vérification du réarmement |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |
| Vérification des contacts BT |  |  |  |  |
| Vérification des contacts HTA |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions BT |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles BT |  |  |  |  |
| Vérification des fusibles HTA |  |  |  |  |
| Vérification des tores de protection |  |  |  |  |
| Essai des relais de protection |  |  |  |  |
| Essai du déclenchement fusion fusibles HTA |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE CELLULE REMONTEE DE BARRES |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |
| Remplacement des pièces d’usure |  |  |  |  |
| Resserrage des connexions HTA |  |  |  |  |
| Vérification du SMALT |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |
| Vérification des voyants « présence de tension » |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE TRANSFORMATEUR |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Vérification des bornes HTA |  |  |  |  |
| Vérification des bornes BT |  |  |  |  |
| Resserrage connexions HTA |  |  |  |  |
| Resserrage connexions BT |  |  |  |  |
| Vérification MALT des masses |  |  |  |  |
| Essai du verrouillage |  |  |  |  |
| Essai du relais de protection DGPT 2 |  |  |  |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |
| Vérification de l’étanchéité |  |  |  |  |
| Vérification niveau diélectrique |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE TRANSFORMATEUR |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : PUISSANCE EN KVA: |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : SEMESTRIEL |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Vérification de la température |  |  |  |  |  |
| Vérification de la pression |  |  |  |  |  |
| Vérification niveau diélectrique |  |  |  |  |  |
| Vérification des seuils de protection (DGPT2) et ajustage si dérive constatée |  |  |  |  |  |
| Relevé de la puissance max « 5min » (en kW) à l’aide de la centrale de mesure située sur le TGBT au niveau des disjoncteurs généraux du réseau Normal. |  |  |  |  | (Indiquer ici la valeur lue sur la centrale de mesure avec le jour et l’heure) |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE DISJONCTEUR GENERAL B.T. |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TRIENNALE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage extérieur |  |  |  |  |
| Dépoussiérage intérieur |  |  |  |  |
| Essai de verrouillage |  |  |  |  |
| Vérification du mécanisme |  |  |  |  |
| Vérification réarmement |  |  |  |  |
| Remplacement des graisses |  |  |  |  |
| Vérification contacts BT |  |  |  |  |
| Resserrage connexions BT |  |  |  |  |
| Vérification tores de protection |  |  |  |  |
| Essai des protections |  |  |  |  |
| Mesures d’isolement |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE DISJONCTEUR GENERAL B.T. (PROTECTION AVAL TRANSFO) |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| PERIODICITE : ANNUELLE |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME |  | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  |
| Graissage des axes, roulements et mécanismes des appareils motorisés |  |  |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  |
| Vérification des mâchoires de couplage |  |  |  |  |  |
| Manœuvre en manuel du basculement des permutateur Normaux / Secours B.T |  |  |  |  |  |
| Vérification et relevé des réglages des protections affichés |  |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : MENSUELLE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| Contrôle de la pression d’huile en fonctionnement |  |  |  |  |
| Contrôle de pression d’eau en fonctionnement |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’huile et d’eau (en fonctionnement) |  |  |  |  |
| Détection des bruits et vibrations anormaux |  |  |  |  |
| Contrôle de fumée excessive et couleur de fumée |  |  |  |  |
| Contrôle de la vitesse de rotation |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état du moteur |  |  |  |  |
| Contrôle de l’obturation de l’orifice de ventilation |  |  |  |  |
| Contrôle de la pression d’air de suralimentation |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’entrée / sortie sur l’air |  |  |  |  |
| Essai à pleine charge |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TOUS LES 4 MOIS |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE MOTEUR |  |  |  |  |
| Vérification de la filtration d’air comburant (nettoyage si filtre nettoyable) |  |  |  |  |
| Vérification de l’état et tension des courroies, réglage éventuel – contrôle des galets tendeurs de courroie |  |  |  |  |
| Vérification des niveaux, compléments éventuels |  |  |  |  |
| Contrôle de la boulonnerie extérieure. Resserrage si nécessaire |  |  |  |  |
| Contrôle de la protection antigel des circuits d’eau. |  |  |  |  |
| Contrôle visuel des durits et flexibles. Resserrage si nécessaire des colliers |  |  |  |  |
| PARTIE INSTALLATION |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état et du bon fonctionnement des auxiliaires |  |  |  |  |
| Purge du réservoir journalier |  |  |  |  |
| Contrôle des entrées et sorties d’air |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : TOUS LES 4 MOIS |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE ELECTRIQUE |  |  |  |  |
| Nettoyage, graissage des bornes de batteries |  |  |  |  |
| Vérification du serrage des connexions |  |  |  |  |
| Contrôle densité des batteries |  |  |  |  |
| Contrôle tension hors chargeur des batteries |  |  |  |  |
| Contrôle tension de charge |  |  |  |  |
| Contrôle chute de tension au démarrage |  |  |  |  |
| Contrôle des isolements de l’alternateur de puissance |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions puissance |  |  |  |  |
| Contrôle des sécurités par shuntage |  |  |  |  |
| Contrôle des connexions circuits commande et auxiliaire |  |  |  |  |
| Réglage des protections |  |  |  |  |
| Contrôle des lampes et voyants |  |  |  |  |
| Contrôle des appareils de mesure |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE |  |  | REPERE OU N° : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |
| LOCAL : |  |  |  |  |
| PERIODICITE : ANNUELLE |  |  |  |  |
| CONTROLES | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS : |
| PARTIE GROUPE |  |  |  |  |
| Analyse de fuel |  |  |  |  |
| Analyse du liquide de refroidissement |  |  |  |  |
| Analyse d’huile (tous les ans ou 250 h) |  |  |  |  |
| Changement d’huile (si nécessaire) |  |  |  |  |
| Remplacement du ou des filtres (si nécessaire) |  |  |  |  |
| Vidange des compresseurs |  |  |  |  |
| PARTIE CUVE |  |  |  |  |
| Nettoyage des parties extérieures |  |  |  |  |
| Reprise des points de rouille |  |  |  |  |
| Contrôle des ancrages |  |  |  |  |
| Reprise des fuites éventuelles |  |  |  |  |
| Contrôle de la peinture extérieure et réfection éventuelle |  |  |  |  |
| Nettoyage des regards |  |  |  |  |
| Manœuvre et graissage des organes de robinetterie |  |  |  |  |
| Contrôle de la mise à la terre des masses métalliques. |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE ###### POMPE A FIOUL |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | PERIODICITE ANNUELLE | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Contrôle de l’échauffement du moteur | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle de la fuite de la garniture, réglage éventuel du fouloir | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle de l’accouplement | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle des fuites éventuelles de la garniture mécanique | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle des pressions | 12 |  |  |  |  |
| Nettoyage de la pompe et du moteur | 4 |  |  |  |  |
| Contrôle de la vanne police | 4 |  |  |  |  |
| Resserrage visserie | 4 |  |  |  |  |
| Nettoyage du filtre d’aspiration | 2 |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état de la peinture et réfection éventuelle | 2 |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE ###### BATTERIE D’AEROTHERME |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | PERIODICITE ANNUELLE | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Contrôle des fuites éventuelles | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle de la corrosion | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle des températures d’entrée/sortie d’eau | 12 |  |  |  |  |
| Nettoyage de toutes les pièces | 2 |  |  |  |  |
| Nettoyage haute pression de la batterie | 2 |  |  |  |  |
| Resserrage visserie | 1 |  |  |  |  |
| Remplacement du ou des joints spéciaux | 1 |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |

| FICHE DE MAINTENANCE ###### VENTILATEUR D’AEROTHERME |  |  | REPERE OU N° : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MARQUE : |  |  |
| SITE : |  |  | DATE : TECHNICIEN : |  |  |
| POSTE N° : |  |  |  |  |  |
| CONTROLES | PERIODICITE ANNUELLE | CONFORME | NON CONFORME | NON APPLICABLE | OBSERVATIONS |
| Contrôle de la température des roulements | 12 |  |  |  |  |
| Contrôle du graissage des roulements | 4 |  |  |  |  |
| Nettoyage de la volute et du caisson | 1 |  |  |  |  |
| Graissage éventuel des articulations et parties externes | 1 |  |  |  |  |
| Remplacement des roulements | 0,5 |  |  |  |  |
| REMARQUES : |  |  |  |  |  |